Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Pró-Reitoria de Infraestrutura

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE ENSINO DO COLÉGIO AGRÍCOLA DE FREDERICO WESTPHALEN - UFSM.

LOCAL: Campus de Frederico Westphalen.

- OBJETIVOS

  - A presente especificação tem pôr objetivo definir os trabalhos de construção do prédio da Unidade Básica de Ensino do CAFW, da Universidade Federal de Santa Maria, com área total de 1.436,00m2, situado no Campus/CAFW – Frederico Westphalen - RS.

- GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

    - Estas especificações técnicas;

    - Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro;

    - Projetos;

    - Normas da ABNT.

  - Durante a execução dos serviços a firma deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto à obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada;

  - Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa; mantendo na obra um Mestre Geral com experiência mínima de 2 anos, comprovada pela carteira de trabalho, o qual não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, residente na cidade de Frederico Westphalen;

  - Não será permitida a subempreitada de serviços básicos, tais como: ferragem, carpintaria, fôrmas, cobertura, concretagem, elevação de alvenarias, revestimentos internos e externos (chapisco, emboço, reboco) e pinturas diversas;

  - Somente será permitida a subempreitada de Serviços Especializados, tais como: instalações mecânicas, elétricas, telefônicas, lógicas, hidrossanitárias, pavimentações e revestimentos especiais de paredes e forros. As subempreitadas somente serão efetivadas após a apreciação e liberação pela Fiscalização da Obra. Os subempreiteiros, quando empresas, deverão apresentar a mesma documentação exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá apresentar documentação que comprove a legalização de suas atividades, tais como: ISSQN, carnê de recolhimento do INSS, etc.;

  - A empresa contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações da NR 18;

  - A empresa contratada, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter a disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes;

  - A empresa contratada deverá identificar o pessoal na obra, de acordo com sua função, pela cor do capacete. O capacete branco será utilizado apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e os demais ficarão a critério da empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local que não venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra a mesma deverá estar perfeitamente limpa assim como a região do canteiro da obra;

  - Todo o transporte de material ou pessoal, que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada;

  - As despesas com água, energia elétrica e extensões de redes, necessárias à execução da obra, serão de responsabilidade da empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências” para as anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da empresa e pelo Engenheiro Fiscal;

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio do CAFW / UFSM, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição;

  - O prazo de execução dos serviços é de 300 (Trezentos) dias corridos;

  - O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário (material, mão-de-obra, serviço), total do serviço, subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta. As quantidades dos serviços e os preços unitários deverão ser apresentados com duas casas decimais e não poderão ser valores arredondados (valores com mais de duas casas decimais apresentados com duas). Os totais dos serviços e subtotais de cada item da planilha deverão ser apresentados com quatro casas decimais. O valor total global da proposta, por sua vez, deverá ser apresentado com duas casas decimais, sendo aqui permitido o arredondamento;

  - O pagamento será quinzenal, conforme cronograma físico-financeiro a ser apresentado pela empresa contratada.

  - VISITA TÉCNICA: As empresas deverão obrigatoriamente participar de uma reunião com seu representante, Engenheiro ou Arquiteto, para que possa ser esclarecido qualquer tipo de dúvida relativa aos projetos, às especificações técnicas e aos quantitativos da obra. Nessa oportunidade será realizada a visita ao local da obra. A empresa poderá assim elaborar os quantitativos que são de sua inteira responsabilidade, já que os fornecidos pela UFSM são meramente estimativos. Os interessados deverão apresentar, na ocasião da visita, declaração de ter realizado a visita ao local da obra, para que seja visada pelo Engenheiro ou Técnico desta Coordenadoria.

  - As medidas (áreas) deverão ser conferidas no local, pela empresa contratada, na oportunidade da visita obrigatória à obra.

- SERVIÇOS A EXECUTAR:

  - Instalações provisórias;

  - Demolições/remoções/trabalhos em terra;

  - Fundações/infra-estrutura;

  - Supra-estrutura;

  - Alvenarias;

  - Cobertura;

  - Impermeabilizações;

  - Revestimentos internos;

  - Revestimentos externos;

  - Azulejos;

  - Esquadrias e ferragens;

  - Pisos e pavimentações;

  - Divisórias;

  - Rodapés, soleiras e peitoris;

  - Instalações elétricas, telefônicas e rede estruturada;

  - Instalações mecânicas – climatização;

  - Instalações de combate a incêndio;

  - Instalações hidrossanitárias;

  - Aparelhos hidrossanitários – louças e metais;

  - Pinturas;

  - Vidros;

  - Serviços externos;

  - Complementação da obra;

  - Limpeza.

- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

  - Serviços iniciais

    - Despesas iniciais: A empresa vencedora deverá adquirir cópias dos projetos técnicos envolvidos e deverá elaborar o orçamento e cronograma físico-financeiro da obra. A empresa vencedora deverá executar levantamento geotécnico e proceder a elaboração do projeto de fundações.

    - Instalações provisórias

      - Barracão: Deverá ser construído galpão para almoxarifado, refeitório, vestiário, banheiro (com chuveiros, bacias sanitárias, lavatórios), escritório para a Empresa e outro para Fiscalização. O esgoto oriundo do banheiro deverá ser tratado em fossa séptica e encaminhado posteriormente para um sumidouro (poço negro).

      - Canteiro de obra: A empresa contratada deverá apresentar um anteprojeto do canteiro de obras, para análise da Fiscalização.

      - Tapumes: Deverá ser construído tapume para isolar a obra e delimitar o canteiro da obra, com chapas de compensado fixadas em estrutura de madeira, tendo uma altura de 2,20m.

      - Placa da obra: A empresa contratada deverá fornecer Placa de Obra, conforme planta de detalhe e manual visual de placas de obras. Deverão ser construídas com chapas metálicas galvanizadas n° 20 e estrutura metálica composta por tubos de metalon 20x50mm parede 1.5mm. Receberão uma demão de fundo anticorrosivo e no mínimo três demãos de tinta esmalte sintético da Renner ou equivalente nas cores definidas pelo manual. Os adesivos deverão ser de alta resistência. O tamanho da placa será 260x195cm. A placa será colocada em local visível e sustentada por estrutura de madeira.

      - Locação da obra: A obra deverá ser locada rigorosamente de acordo com o projeto de locação.

      - A empresa contratada deverá providenciar todo o ferramental necessário à execução dos serviços, inclusive andaimes e proteções necessárias, com as respectivas ARTS.

  - Demolições/Remoções/Trabalhos em terra

    - Limpeza do terreno: No local da obra o terreno deverá ser limpo juntamente com a remoção de uma camada superficial de no mínimo 20cm de solo. Este material deverá ser transportado para um local próximo, no CAMPUS, indicado pela Fiscalização.

    - Aterro: O aterro onde será executado o contrapiso será feito com material com boa capacidade de suporte (arenito ou equivalente) em camadas de no máximo 15cm compactadas mecanicamente (sapo), ficando perfeitamente compactado e nivelado.

    - Terraplanagem: Na região onde será executada a obra, após a limpeza do terreno, será executado aterro c/ terraplanagem e compactação com material de boa capacidade de suporte (arenito ou equivalente) em camadas de no máximo 15cm compactadas mecanicamente, ficando perfeitamente compactado e nivelado. Nesta etapa deverão ser utilizadas as compensações entre cortes e aterro.

    - Abertura de valas: Nos locais de execução das vigas de fundação, serão abertas valas com largura e profundidade de acordo com as necessidades do projeto de modo que permita uma boa execução. Também deverão ser abertas valas e galerias, para colocação da tubulação da rede de água (consumo e combate a incêndio), rede de esgotos, ar condicionado e eletrodutos, quando estes forem embutidos no solo.

    - Reaterro de valas: As valas que foram abertas serão reaterradas e compactadas adequadamente após a colocação dos tubos e ou execução das vigas de fundação. Será usado o mesmo material retirado, sendo que os tubos serão acondicionados e envolvidos em colchão de areia com 10cm no mínimo em todos os lados e assentados em base comprovadamente sólida. Nos locais onde for gramado, este deverá ser refeito.

  - Fundações/infra-estrutura

    - Fundações: As fundações serão do tipo “estaca escavada”, moldadas no local. O concreto empregado nas fundações deverá ser usinado e ter resistência mínima (fck=25MPa), sendo preparado e lançado mecanicamente. As estacas deverão conter armadura de fretagem até uma profundidade de 2 metros. Quando o diâmetro da estaca for menor do que a maior dimensão da seção transversal do pilar, fato que não possibilita a colocação da espera do pilar dentro da armadura de fretagem, o diâmetro, até a profundidade de 2m, deverá ser aumentado. O cobrimento das armaduras não deverá ser inferior a 5cm. A cada 25m3 de concreto ou fração, deverão ser moldados corpos de prova para serem ensaiados aos 14 e 28 dias.

    - Vigas de fundação: As vigas de fundação serão executadas de acordo com o projeto estrutural seguindo os dispositivos constantes da NBR 6118/2003, no que tange aos materiais, execução, controle e aceitação da estrutura. O concreto empregado nas vigas de fundação deverá ser usinado e ter resistência mínima (fck=25MPa), sendo preparado, lançado e adensado mecanicamente. A relação água/aglomerante do concreto e o cobrimento das armaduras deverão estar de acordo com as recomendações da NBR 6118/2003. A cada 25m3 de concreto ou fração, deverão ser moldados corpos de prova para ser ensaiados aos 14 e 28 dias. No fundo das vigas de fundação, deverá ser colocada uma camada de concreto magro ou brita argamassada para evitar a drenagem do concreto durante o lançamento e adensamento.

Obs.:

- O projeto de fundações deverá ser apresentado à Fiscalização cinco dias antes do início da obra, em meio digital e impresso, com respectivo memorial de cálculo, responsável técnico e ART. Antes da elaboração do projeto de fundações, a empresa deverá providenciar a execução de furos testes (300mm) no terreno, com a finalidade de observar aspectos geológicos pertinentes ao dimensionamento das estacas;

- Para um perfeito casamento de todos os projetos, quando necessário deverá ser deixado esperas e/ou furos na estrutura (vigas, pilares, lajes etc.), de tal forma que possibilite a passagem das tubulações das instalações elétricas/rede estruturada, ar condicionado, hidrossanitárias e de combate a incêndio conforme cada situação específica, mas sempre mediante análise prévia da Fiscalização e se necessário do responsável pelo projeto estrutural.

- A estrutura deverá ser curada por no mínimo 7 dias.

  - Supra-estrutura: A supra-estrutura será executada de acordo com o projeto estrutural seguindo os dispositivos constantes da NBR 6118/2003, no que tange aos materiais, execução, controle e aceitação da estrutura.

    - Concreto armado: Pilares, lajes, vigas, platibandas, calhas, escadas etc., serão executados conforme projeto estrutural. O concreto empregado deverá ser usinado e ter resistência mínima (fck=25MPa), sendo preparado, lançado e adensado mecanicamente. A relação água/aglomerante do concreto e o cobrimento das armaduras deverão estar de acordo com as recomendações da NBR 6118/2003. A cada 25m3 de concreto ou fração, deverão ser moldados corpos de prova para ser ensaiados aos 14 e 28 dias. As platibandas serão em alvenaria de tijolos de 6 furos deitados. Os pilares da estrutura do prédio deverão ser prolongados até a platibanda e entre esses pilares deverá ser colocado um pilarete de no mínimo 14x14 nascendo na viga de concreto armado. Para completar deverá ser colocada uma viga de cintamento de 14x20cm sobre a platibanda e em toda a sua extensão. A calha será em concreto armado conforme projeto estrutural, moldada juntamente com vigas e lajes da cobertura.

Fôrmas: As formas deverão ser com chapas de compensado ou tábuas de primeira qualidade com espessura uniforme e adequada e deverão ser estanques para evitar vazamentos. As escoras, quando de madeira, não devem apresentar diâmetro inferior a 7cm, em sua face menor, e nem possuir emenda em seu terço médio. As escoras com emendas (fora do terço médio) não deverão ser em número superior a um terço do total. O escoramento deverá ser realizado de modo a garantir estabilidade à forma sem permitir deformações perceptíveis. Deverão ser contraventados a meia-altura, nas duas direções e pressionados com cunhas nos dois sentidos. Antes do início da concretagem, deverá ser comunicado à Fiscalização para que se faça as devidas verificações e posteriormente a liberação para a execução do serviço. As lajes nervuradas deverão ser executadas com fôrmas de PVC. Nas regiões próximas dos pilares, as fôrmas deverão ser confeccionadas com compensado plastificado, pois trata-se de concreto aparente.

- Para um perfeito casamento de todos os projetos, quando necessário deverá ser deixado esperas e/ou furos na estrutura (vigas, pilares, lajes etc.), de tal forma que possibilite a passagem das tubulações das instalações elétricas/rede estruturada, hidrossanitárias e de combate a incêndio conforme cada situação específica. Mas sempre mediante análise prévia da Fiscalização e se necessário do responsável pelo projeto estrutural.

Obs.:

- O projeto estrutural deverá ser apresentado pela empresa antes do início da obra, em meio digital e impresso, com respectivos critérios de dimensionamento adotados, responsável técnico e ART. O lançamento da estrutura deverá atender os critérios da NBR 6118:2003, principalmente no que diz respeito aos limites de deslocamentos horizontais e estabilidade global. Para o dimensionamento serão adotados alguns critérios mínimos que deverão ser informados através de um documento assinado pelo responsável técnico, conforme segue:

    - Propriedades físicas dos materiais

      - Resistência característica do concreto (fck):

      - Resistência característica (ou média) do concreto à tração (fctk):

      - Módulo de elasticidade inicial (Eci):

      - Módulo de elasticidade secante (Ecs):

      - Slump (abatimento):

      - Relação água/aglomerante máxima:

      - Diâmetro máximo do agregado graúdo:

      - Diâmetro do vibrador:

      - Cobrimentos das armaduras: vigas/pilares=          , lajes=

    - Características ambientais

      - Classe de agressividade ambiental:

    - Modelo de cálculo utilizado

      - Lajes:

      - Vigas/pilares:

      - O dimensionamento deverá ser baseado na envoltória dos esforços, a qual representa as situações extremas, ou seja, mais desfavorável.

    - Valores de ações previstas

      - Peso específico do concreto armado:

      - Peso específico das alvenarias de blocos vazados:

      - Peso específico das alvenarias de blocos maciços:

      - Peso específico do material de enchimento das lajes:

      - Peso do revestimento nas lajes de piso:

      - Peso do revestimento nas lajes de forro:

      - Carga acidental nas lajes de piso:

      - Carga acidental nas lajes de forro:

      - Ações devidas ao vento nas duas direções: Vo=

      - Ações devidas à imperfeições geométricas globais nas duas direções.

- Para um perfeito casamento de todos os projetos, quando necessário deverá ser deixado esperas e/ou furos na estrutura (vigas, pilares, lajes etc.), de tal forma que possibilite a passagem das tubulações das instalações elétricas/rede estruturada,  hidrossanitárias e de combate a incêndio conforme cada situação específica, mas sempre mediante análise prévia da Fiscalização e se necessário do responsável pelo projeto estrutural.

    - Juntas de dilatação: As juntas de dilatação, internas e externas, horizontais e verticais, inclusive na cobertura, deverão ser vedadas com massa elástica Monocomponente à base de Polissulfetos ou poliuretano, que se vulcaniza à temperatura ambiente, do tipo Monopol, Sikaflex – 1A Plus ou equivalente técnico, colocada sobre um delimitador, formado por um elemento de maior rigidez, que defina a profundidade da colmatação, conforme as recomendações do fabricante, inclusive observar a utilização de primer. Terão ainda, perfis de alumínio, chapas e/ou cantoneiras, com 5cm de largura e 3mm de espessura, fixados com parafusos e buchas plásticas em um dos lados, para vedar os locais onde houver visibilidade das Juntas (horizontais e verticais). As juntas de dilatação dos pisos deverão ser executadas fixando (chumbando) no piso em ambos os lados da junta, uma cantoneira metálica 1 1/2x1/8” c/ chumbadores, para evitar a quebra das quinas vivas. Após o acabamento final do piso, esta junta deverá ser limpa e vedada com massa elástica Monocomponente à base de Polissulfetos ou poliuretano, que se vulcaniza à temperatura ambiente, do tipo Monopol, Sikaflex – 1A Plus ou equivalente técnico, colocada sobre um delimitador, formado por um elemento de maior rigidez, que defina a profundidade da colmatação, conforme as recomendações do fabricante, inclusive observar a utilização de primer.

  - Alvenarias

    - Parede de alvenaria de blocos vazados (largura nominal= 15cm e 20cm): Serão construídas paredes com blocos cerâmicos vazados de primeira qualidade, com dimensões que permitam que a parede atinja as dimensões nominais mínimas, considerando uma espessura de revestimento de no máximo 2,5cm. O assentamento dos blocos previamente umedecidos será com argamassa de cimento e areia média, traço 1:6 mais aditivo plastificante (Alvenarite ou equivalente), com juntas uniformes de no máximo 1,5cm. Todas as alvenarias deverão ser devidamente amarradas a estrutura através de ferros-cabelo 5,0mm colocados a cada 3 fiadas e devidamente fixados a estrutura, ficando no mínimo 50cm embutidos na alvenaria. Antes da execução das alvenarias (no mínimo 3 dias antes) a estrutura deverá ser chapiscada com argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:3 em volume. Na última fiada dos peitoris (contra-verga) deverão ser colocados 2 ferros 6,3mm em toda a sua extensão (entre pilares). As alvenarias deverão ter, na altura de fechamento das portas, uma amarração com 3 ferros 6,3mm, excedendo a largura do vão em pelo menos 25cm para cada lado. Quando o ferro ficar em contato com a argamassa, esta deverá ser de cimento e areia média no traço 1:3 em volume, sem qualquer tipo de aditivo. O encunhamento da alvenaria deverá ser feito respeitando o prazo mínimo de 7 dias e também somente poderá ser executado após a alvenaria do pavimento imediatamente superior ter sido executada.

    - Parede de alvenaria de tijolos maciços (largura nominal =15 ou 20 cm): Serão construídas paredes de tijolos de primeira qualidade, com dimensões que permitam que a parede atinja as dimensões nominais mínimas, considerando uma espessura de revestimento de no máximo 2,5cm. O assentamento dos blocos previamente umedecidos será com argamassa de cimento e areia média, traço 1:5 mais aditivo plastificante (Alvenarite ou equivalente), com juntas uniformes de no máximo 1,5cm. Todas as alvenarias deverão ser devidamente amarradas a estrutura através de ferros-cabelo 5,0mm colocados a cada 5 fiadas e devidamente fixados a estrutura, ficando no mínimo 50cm embutidos na alvenaria. Antes da execução das alvenarias (no mínimo 3 dias antes) a estrutura deverá ser chapiscada com argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:3 em volume. As alvenarias deverão ter, na altura de fechamento das portas, uma amarração com 3 ferros 6,3mm, excedendo a largura do vão em pelo menos 25cm para cada lado. Quando o ferro ficar em contato com a argamassa, esta deverá ser de cimento e areia média no traço 1:3 em volume, sem qualquer tipo de aditivo. O encunhamento da alvenaria deverá ser feito respeitando o prazo mínimo de 7 dias e também somente poderá ser executado após a alvenaria do pavimento imediatamente superior ter sido executada.

  - Coberturas e proteções

    - Madeiramento: A estrutura da cobertura deverá ser em madeira de pinho, cedrinho ou equivalente. As tesouras serão confeccionadas com tábuas agrupadas e as terças terão seção mínima de 5x7cm. Toda a estrutura deverá receber tratamento cupinicida com duas demãos de Jimo cupim (marrom) ou equivalente técnico. O espaçamento das tesouras será de no máximo 2m e entre as terças de 1,5m. O madeiramento deverá ser fixado (ancorado) adequadamente a estrutura, inclusive as terças. O tratamento da madeira deverá ser feito antes da montagem da estrutura.

    - Cobertura: A cobertura será com telhas de fibrocimento com 8,0mm de espessura, marca Brasilit ou equivalente técnico. A fixação será com parafusos apropriados com 8mm e110mm de comprimento e demais acessórios de acordo com as recomendações do fabricante, devendo ter pelo menos 2 parafusos por telha em cada terça.

    - Rufos de parede: Serão executados em chapa galvanizada nº 22, corte 25, utilizando parafusos e buchas plásticas para sua fixação.

    - Proteção das platibandas: Todas as platibandas do prédio deverão ter proteção (capa) com chapa galvaniza nº 22, em forma de “U”, excedendo a largura da platibanda em 3cm para cada lado, dobrada de tal forma que funcione como pingadeira. A fixação será com parafusos e buchas plásticas e nas emendas soldadas.

    - Calhas: As calhas serão em concreto armado, salvo indicação em contrário, prevista em projeto. Prever extravasores em todos os casos.

Obs.:

- Os rufos de parede, proteções das platibandas, deverão receber uma demão de fundo preparador próprio para chapa galvanizada e  duas demãos de tinta esmalte sintético alto brilho, marca Renner ou equivalente técnico, na cor a ser definida pela Fiscalização.

- Deverão ser colocados extravasores p/ as lajes de cobertura e calhas.

  - Impermeabilizações

    - Calhas de concreto, terraços, paredes de contenção e lajes expostas: A impermeabilização será executada com manta impermeabilizante (asfáltica) de espessura 3mm à base de asfalto modificado com elastômeros, estruturada com um não tecido de filamentos contínuos de poliéster, previamente estabilizado com acabamento em alumínio, quando ficar exposta. Ensaios e especificações segundo NBR 9952/98 – Tipo III (Resistência à tração= 400N, alongamento na ruptura= 30%, resistência a impacto a 0°C= 4,9J etc.).

      - Preparação da superfície: A superfície deverá ser previamente lavada, isenta de pó, resíduos de óleo, graxa, desmoldante etc. Deverá ser executado chapisco traço 1:3 (cimento e areia grossa, em volume) e posteriormente uma camada de regularização com argamassa de cimento e areia média, traço 1:3 em volume com no mínimo 2 cm de espessura, efetuando-se os devidos caimentos e arredondamentos dos cantos vivos (meia-cana). Promover a hidratação da argamassa para evitar fissuras de retração e destacamento. Todos os cantos e arestas deverão ser arredondados com raio mínimo aproximado de 8cm.

      - Aplicação do material: Aplicar sobre a regularização já curada e seca, uma demão de primer de solução asfáltica com rolo ou trincha e aguardar a secagem total do primer que deverá ocorrer em aproximadamente 6 horas dependendo da ventilação, umidade relativa e temperatura do local. Alinhar a manta TORODIN EL de acordo com enquadramento da área. Com o auxílio da chama do maçarico de gás GLP, proceder a aderência total da manta. Nas emendas das mantas deverá haver sobreposição de no mínimo 10 centímetros que receberão biselamento para proporcionar perfeita vedação. O biselamento deverá ser executado após ter sido realizado o teste de estanqueidade, para evitar que defeitos na aplicação sejam encobertos pelo biselamento.

Obs.:

- Antes do biselamento, fazer teste de estanqueidade, enchendo o local impermeabilizado com água, mantendo o nível máximo por 72 horas.

- Executar reforços em pontos críticos, tais como ralos, tubos emergentes, juntas de dilatação, etc..

- A empresa contratada deverá garantir os serviços de impermeabilização por um prazo não inferior a 10 anos.

    - Vigas de fundação: As vigas de fundação serão impermeabilizadas em sua face superior e respaldos laterais (15cm abaixo da face superior) com Neutrol ou equivalente técnico, em três demãos cruzadas seguindo as recomendações do fabricante. A impermeabilização deverá ser feita após a cura do concreto (mínimo 21 dias). A última demão da face superior deverá ser aplicada 1 dia antes da execução da alvenaria.

    - Banheiros: A camada de regularização que servirá de base para colar o piso cerâmico dos banheiros acima do nível do piso, será executada com argamassa de cimento e areia média no traço 1:3 em volume mais aditivo impermeabilizante (Sika 1 ou equivalente), conforme as recomendações do fabricante. Deverá ter espessura mínima de 4cm.

    - Alvenaria: Nas paredes que ficaram em contato direto com o solo usar em todas as fiadas e nas demais nas três primeiras fiadas das alvenarias do térreo deverá ser utilizado aditivo impermeabilizante (Sika 1 ou equivalente) na argamassa de assentamento. A dosagem deverá seguir as recomendações do fabricante.

    - Revestimento externo: Deverá ser utilizado aditivo impermeabilizante (Sika 1 ou equivalente) na argamassa do emboço (massa grossa) do revestimento externo. A dosagem deverá seguir as recomendações do fabricante.

    - Poço do elevador: No lado externo das paredes de concreto dos poços de elevador deverá ser aplicado 4 demãos cruzadas de Vedapren ou equivalente técnico. Ao redor do poço do elevador deverá ser executado um dreno que conduzirá a água por gravidade até a rede de esgoto pluvial.

    - Drenos: As paredes e estrutura que irão ficar abaixo do nível do solo deverão possuir  elemento drenante composto de geocomposto para drenagem do tipo “MacDrain FP” ou equivalente técnico, tubo para drenagem em PVC, diâmetro mínimo 150mm  e filtro geotéxtil “ Mactex” ou equivalente, para proteção da drenagem e evitar a colmatação da brita.

  - Revestimentos

    - Chapisco: Será executado no traço 1:3 (cimento e areia grossa, em volume).

    - Emboço: Após a cura do chapisco (3 dias), será executado o emboço no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média, em volume).

    - Reboco (massa fina): Após a cura do emboço (14 dias), será executado o reboco (massa fina) no traço 1:2:9 (cimento, cal e areia fina, em volume).

    - Forro de gesso: Nas áreas solicitadas em projeto será executado forro de gesso do tipo “Dry wall”, completo, inclusive com negativos e recortes para instalação de luminárias, conforme projeto.

  - Azulejos: Conforme código de acabamentos e respectivas alturas, deverão ser executados chapisco no traço 1:3 (cimento e areia grossa, em volume), após a cura do chapisco (3 dias) executa-se a massa grossa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média, em volume) e por fim, após a cura da massa grossa (no mínimo 14 dias) será colado o azulejo com argamassa industrializada flexível tipo AC I. O azulejo será de 20x20cm, branco, acabamento acetinado, de primeira qualidade, marca Eliane ou equivalente técnico. A largura das juntas deverá ser de acordo com as recomendações do fabricante do piso utilizado. O rejunte deverá ser de primeira qualidade, flexível e possuir antifungos. Deverá ser aditivado com Adimax, ou equivalente. A cor será definida pela Fiscalização. A empresa contratada deverá fornecer à UFSM, no final da Obra, 2m² de azulejo, para futuros reparos.

  - Divisórias

    - Divisórias Painel Wall: Nos banheiros serão instaladas divisórias de painel Wall, da Eternit ou equivalente, painel composto de miolo de madeira maciça, laminada ou sarrafeada, contraplacado em ambas as faces por lâminas de madeira e externamente por chapas lisas em CRFS (cimento reforçado com fio sintético). Sistema de montagem simplificado com estrutura em perfis de alumínio pintado eletrostaticamente de branco, com painéis de 1200mmx2000mm e 40mm de espessura, com acabamento as placas receberão pintura em esmalte sintético. As portas serão em MDF com melamina branca, com tranquetas do tipo livre ocupado e deverão ter arremate nas quatro faces. As fechaduras serão do tipo banheiro da série Standard (ref. 557) da Papaiz ou equivalente, maçaneta de haste (ref. MZ30 da Papaiz), espelho retangular inox (ref. E203 da Papaiz), com acabamento cromado. Serão usadas três dobradiças cromadas 2 ½ x 3”, fixadas com 6 parafusos cada, marca Papaiz ou equivalente. Os conjuntos de divisórias deverão ser fornecidos por completo e instalados conforme as recomendações do fabricante e dispostos conforme o projeto. A cor das divisórias será determinada pela Fiscalização.

    - Gesso acartonado: As divisórias de gesso acartonado serão compostas por montantes “U” com 70mm de largura colocados a cada 40cm (e demais partes necessárias para uma boa fixação e resistência) e uma chapa de cada lado com 12,5 mm de espessura cada, totalizando 95mm de largura total da divisória. A superfície deverá ser lisa e sem ondulações. No interior das divisórias deverá ser colocado manta de lã mineral com 50mm de espessura.

  - Esquadrias e ferragens

    - Portas metálicas: As portas metálicas serão executadas conforme detalhes em projeto. Serão utilizados para a fixação das esquadrias, contramarcos em ferro “T” fixados previamente a estrutura. Os vidros deverão ser fixados com borracha.

    - Janelas metálicas: As janelas metálicas serão executadas conforme detalhes em projeto, em alumínio natural, linha Suprema da Alcoa ou equivalente. Serão utilizados para a fixação das esquadrias, contramarcos em alumínio “T” fixados previamente a estrutura. Os puxadores utilizados para acionar a abertura e fechamento das janelas, deverão ser do mesmo material das janelas. Os puxadores utilizados para acionar a abertura e fechamento das básculas dos banheiros e da escada, serão fixados na alvenaria a uma altura de 150cm do piso pronto. Para uma perfeita fixação, previamente deverá ser chumbado na alvenaria um elemento metálico, no qual, posteriormente será fixado o puxador através de solda elétrica. Os vidros deverão ser fixados com borracha.

    - Portas de madeira: As portas internas de madeira serão constituídas por marcos de madeira de Angelin ou equivalente com 35 mm de espessura, guarnições de Cedrinho ou equivalente com 1cm de espessura e no mínimo 5,5cm de largura. Os marcos serão fixados com doze parafusos em tacos de madeira de lei impermeabilizados (6 tacos, 2 parafusos por taco). A folha das portas será semi-oca de compensado de pinho ou equivalente, para emassamento, e reforço interno de 10 cm em todo o seu perímetro, com madeira de lei, com 35mm de espessura, de primeira qualidade, nas dimensões indicadas em projeto. A empresa contratada deverá obrigatoriamente, submeter à Fiscalização, uma amostra das portas para avaliação e posterior liberação. Os marcos, guarnições e folhas (somente quando não tiver recebido nenhum tratamento pelo fabricante) receberam tratamento anticupinicida constituído por 2 demãos de Jimo cupim (incolor) ou equivalente.

    - Porta de vidro temperado: A porta de acesso à Secretaria será composta de uma folha de abrir e um plano fixo, em vidro temperado, de 10 mm, com mola no piso, “Dorma” ou equivalente técnico, de primeira qualidade. As portas deverão ter perfis e ferragem em aço inox, sendo a fechadura do tipo Papaiz, Fama ou equivalente técnico. A porta deve ser ajustada de forma a apresentar o menor vão possível entre vidros.

    - Puxadores e fechaduras para portas de vidro temperado, conforme detalhe em projeto.

    - Ferragens: As portas internas e externas de madeira ou de alumínio terão fechaduras (ref. 357, série clássica da Papaiz) de cilindro de embutir de latão com peças móveis do miolo (ref. C200/55 da Papaiz), maçaneta de haste (ref. MZ30 da Papaiz), espelho retangular inox (ref. E82 da Papaiz), com acabamento cromado da Papaiz ou equivalente. As portas de entrada dos banheiros terão fechaduras (ref. 557, série clássica da Papaiz), maçaneta de haste (ref. MZ30 da Papaiz), espelho retangular inox (ref. E85 da Papaiz), com acabamento cromado da Papaiz ou equivalente. As portas constituídas de duas folhas levarão numa delas dois fechos de embutir, de alavanca, do tipo 401 da La Fonte ou equivalente técnico, acabamento latão cromado. Serão usadas três dobradiças de latão cromado, 3”x3 1/2” fixadas com 6 parafusos cada, marca Papaiz ou equivalente, para todas as portas. Portas de correr terão fechaduras (ref. 357, série clássica da Papaiz) de cilindro de embutir de latão com peças móveis do miolo (ref. C200/55 da Papaiz), maçaneta de haste (ref. MZ30 da Papaiz), espelho retangular inox (ref. E82 da Papaiz), Todas as portas (exceto as portas localizadas no interior dos banheiros) deverão ter prendedores de porta cromados (ref. Fx95 da Brasil) marca Brasil ou equivalente, fixados com três parafusos com buchas plásticas. Todas as portas internas (exceto as portas localizadas no interior dos banheiros) deverão ter numeração (em plaqueta de acrílico) no local e na cor indicados pela Fiscalização. Nas portas de acesso aos banheiros, além da numeração, deverá conter placa de identificação do tipo de banheiro (masculino, feminino ou de PPNE) de acordo com a NBR 9050/2004.

    - Barra Antipânico: Nas portas que deverão possuir o sistema de fechamento com barras anti pânico (PEMERG, PSAG e PV180), fabricadas em aço galvanizado, pintado epóxi na cor cinza claro “RAL 7038”, acabamento das extremidades em Nylon reversíveis a direita e a esquerda, sem necessidade de reverter dipositivos, as quais deverão atender a NBR 11785, e modelo 800 HC combinado com modelo 800v da EGK ou equivalente, para portas com duas folhas, Certificadas,  e aceitas pelo Corpo de Bombeiros, instaladas no sentido de abertura das folhas, adesivadas com a Inscrição “empurre”

    - A empresa contratada deverá entregar à Fiscalização duas vias da chave de cada porta, em uma plaqueta de alumínio 2x4cm com argola de aço diâmetro 2,5cm. Na plaqueta deverá ser gravado o número da porta correspondente.

    - Corrimãos: Os corrimãos das escadas, da sacada e rampas deverão ser constituídos de tubos de ferro tendo altura de 92cm quando corrimão e 110cm quando guarda-corpo. Os montantes e o apoio das mãos (pega mão) serão de tubos com 50mm. Entre os montantes, que serão em número de 3 por lance de escada, serão colocados dois tubos de 32mm (um próximo aos degraus e o outro a meia altura). No lado da parede não será necessário a colocação de montantes, pois o apoio das mãos (pega mão) ficará fixado à parede através de suportes apropriados. O corrimão deverá se estender por toda a escada, inclusive nos patamares. Os corrimãos deverão atender o prescrito pela norma NBR 9050/2004.

    - Escada de marinheiro: A escada de marinheiro deverá ser metálica e confeccionada com montantes e degraus de tubos de 32mm, de primeira qualidade.

    - Proteção Solar - Fachadas: Estrutura em perfil ‘U’ e telha perfurada, afixada com parafusos à estrutura, conforme detalhe em projeto.

  - Pisos e pavimentações

    - Contrapiso armado: Em toda a área dos pavimentos: sub solo e segundo nível (platéia) e pavimentação da área sob a marquise será executado um contrapiso armado (fck= 15MPa) com 8cm de espessura devidamente vibrado, sobre um colchão de brita (5 cm de brita n°1 e 3cm de brita graduada) nivelado e compactado mecanicamente (sapo). A malha a ser utilizada será de 20x20 com ferros de 4.2mm.

    - Piso cerâmico: O piso cerâmico deverá ser de primeira qualidade, classificação quanto a resistência a abrasão PEI 5 (grupo 5), resistência a manchas 4 (boa facilidade de remoção de manchas), na cor branca, marca Eliane ou equivalente técnico, linha CARGO PLUS WHITE, na dimensão 41X41cm e PEI4 para as área do terraço e marquise, marca Eliane ou equivalente, nas dimensões e cores a serem definidas pela Fiscalização. Colado com argamassa industrializada flexível tipo AC II, sobre camada de regularização de cimento e areia média, traço 1:3 em volume com no mínimo 4cm de espessura, devidamente curada por pelo menos 14 dias. A largura das juntas deverá ser de acordo com as recomendações do fabricante do piso utilizado. O rejunte deverá ser de primeira qualidade, flexível e possuir antifungos. Deverá ser aditivado com Adimax, ou equivalente. A cor será definida pela Fiscalização. A empresa contratada deverá fornecer à UFSM, no final da Obra, 2m² de piso cerâmico, para futuros reparos. A escolha do piso, pela Fiscalização, deverá ser feita entre 3 tipos, no mínimo, a serem apresentados pela empresa contratada.

    - Piso de Basalto: O piso de basalto deverá ser de primeira qualidade, acabamento fosco (meia lixa), placas de 40x40cm e espessura de 1,6cm. A instalação será direta, sobre camada de argamassa de cimento e areia média, traço 1:3 em volume com no mínimo 4cm de espessura. A largura das juntas deverá ser de acordo com as recomendações do fabricante. A empresa contratada deverá fornecer à UFSM, no final da Obra, 2m² de piso de basalto, para futuros reparos. Na escada os degraus serão de basalto espessura 2,0cm, com faixa jateada de 5cm.

    - Piso Vinílico: Piso Vinílico em placas de 30x30 cm com 3.20 mm de espessura, linha Thru, da Paviflex, ou equivalente técnico. Para os Laboratórios de Informática, o padrão de cores a ser utilizado é o Lápis Lazuli (REF. 761, catálogo Paviflex), para os demais compartimentos e circulações o padrão de cores a ser empregado é o Rutilo (REF. 244, catálogo Paviflex). A base para execução do piso deve ser feita com argamassa de cimento e areia, perfeitamente nivelada e desempenada. Sobre a base de cimentado será feita uma regularização com emulsão própria, para após fazer a colagem do piso. A empresa contratada deverá fornecer à UFSM, no final da Obra, 2m² de piso vinílico, para futuros reparos.

    - Piso Forração: Forração, Bouclé, Linha Austing, marca Fademac, ou equivalente técnico, na cor a ser definida pela Fiscalização. A base para execução do piso deve ser feita com argamassa de cimento e areia, perfeitamente nivelada e desempenada.

  - Rodapés / Soleiras / Peitoris

    - Rodapés: Nos compartimentos onde serão aplicados os pisos vinílicos e forração, os rodapés serão de madeira 1,5x7 cm de imbuia. Nos pisos de cerâmica, o rodapé será de cerâmica, do mesmo material do revestimento da parede, com altura de 7 cm. Os rodapés de madeira receberam tratamento anticupinicida constituído por 2 demãos de jimo cupim (incolor) ou equivalente.

    - Peitoris: Os peitoris serão de basalto polido com espessura de 2cm.

  - Instalações Elétricas/Lógica/SPDA

    - Generalidades:

    - As instalações elétricas deverão ser executadas conforme as normas brasileiras e/ou internacionais.

    - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC, quando aplicado.

    - Os materiais ou equipamentos elétricos deverão ser de fabricação nacional. Quando não existir material ou equipamento nacional que atenda às especificações abaixo, os mesmos poderão ser importados.

    - Rede de Média Tensão:

    - Deverá ser desmontada a plataforma com transformador existente como indicado em planta, estruturas 35/36, e instalado um poste de concreto tronco-cônico de 12m, 600kgf, estrutura N3/N1, base concretada, estai de âncora, reinstalando o transformador, chaves, pára-raios e ferragens no poste único.

    - Deverá ser substituído o poste nº 34 por poste de concreto duplo T de 11m, 400kgf, como indicado em planta.

    - Deverá ser montada uma subestação rebaixadora 23kV/380/220V do tipo aérea, convencional, com fornecimento de todos os materiais, incluindo ferragens, aterramento, cabos, condutores, isoladores, com poste de concreto duplo T 12m, 600kgf, base concretada, completa com fusíveis, conforme projeto e RIC de MT.

    - Deverá ser fornecido e instalado 1 transformador trifásico 23kV/380/220V, 60Hz, 150kVA, a óleo, uso ao tempo, ligação AT-triângulo / BT-estrela, conforme projeto e RIC de MT, referência WEG, com terminais de AT e BT, completo, conectado e operando.

  - Instalações Elétricas de Baixa Tensão:

    - Todos os centros de distribuição (carcaças) deverão ser aterrados, bem como toda a tubulação metálica, mantendo-se a continuidade elétrica em todas as suas partes.

    - Deverá ser instalado o alimentador geral do prédio desde os bornes de BT do transformador através de rede subterrânea, como indicado em planta. O alimentador deverá ser em cabos monopolares de cobre flexível 1kV/90°C, capa em EPR, referência Prysmian Eprotenax Gsette. Deverá estar protegido por eletroduto de PVC de bitola indicada em planta.

    - Deverá ser instalado um Quadro Geral do tipo quadro de comando com porta, borracha de vedação na porta, sem flange, de sobrepor, grau de proteção IP54, metálico com tratamento anticorrosivo, tampa interna para proteção barramento, dimensões mínimas (AxLxP) 120x80x25cm, com barramento trifásico para 400A, espaço para 10 disjuntores tripolares tipo DIN de 5kA + geral de 3P-250, barra de terra e de neutro e placa de montagem (QG).

    - Deverá ser instalado um Quadro Geral do tipo quadro de comando com porta, borracha de vedação na porta, sem flange, de sobrepor, grau de proteção IP54, metálico com tratamento anticorrosivo, tampa interna para proteção barramento, dimensões mínimas (AxLxP) 80x60x25cm, com barramento trifásico para 200A, espaço para 12 disjuntores tripolares tipo DIN de 5kA + geral de 3P-100, barra de terra e de neutro e placa de montagem (QE).

    - Deverão ser instalados os centros de distribuição metálicos de sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, com barramento trifásico para 150A, para disjuntores DIN + geral, da CEMAR, modelo QDST-X. Deverão ter proteção sobre o barramento contra contatos acidentais.

    - Os disjuntores monopolares de proteção dos circuitos terminais dos CDs deverão ser do tipo europeu, instalação sobre trilho; deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 3kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5~10 vezes a corrente nominal. Todos devem estar coordenados entre si de modo a desarmar sempre o primeiro disjuntor na ocorrência de falta (sobrecarga ou curto-circuito). Os tripolares deverão ser da curva C de 5kA, referência Siemens.

    - Deverão ser utilizadas eletrocalhas lisas tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de dimensões mínimas de 100x50mm, com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA.

    - Na instalação aparente deverão ser instalados eletrodutos rígidos de aço, galvanizados eletroliticamente; leve, com luvas, braçadeiras p/fixação, parafusos, buchas, arruelas, colocados, conforme projeto. Todos aparentes. Bitola mínima ¾”.

    - Todos os eletrodutos metálicos deverão possuir pintura com tinta esmalte sintético da cor cinza. Antes deve ser aplicado fundo galvanoplast.

    - Não deverão ser feitas dobras nos eletrodutos; para as deflexões deverão ser utilizadas curvas eletrodutos pré-fabricadas e caixa de passagem tipo condulete de alumínio.

    - As caixas de saída deverão ser do tipo condulete de alumínio “multibox”, do tipo conforme necessário. Os espelhos deverão ser de alumínio, inclusive.

    - Para instalação elétrica interna deverão ser utilizados cabos de flexível classe de encordoamento 5, seção indicada em diagrama unifilar, 750V, 70°C, antichama, livre de halogênio, baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos, referência Prysmian Afumex.

    - Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita a isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade. Nas conexões deverão ser utilizados conectores prensados.

    - Os interruptores deverão ser de tecla da linha silentoque, com espelho condulete de alumínio, referência Pial Legrand. Deverão possuir uma capacidade mínima de 15A e o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6527.

    - As tomadas de uso geral deverão ser todas do tipo dois pólos mais terra padrão brasileiro 20A, sendo instaladas em caixas condulete de alumínio com espelho apropriado. Além destas especificações deverão possuir o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6147.

    - As tomadas para ar condicionado serão do tipo 3P pino chato, 30 Amperes. Deverão ser acomodadas em caixas condulete com espelho.

    - Nos locais indicados deverão ser instaladas luminárias para 1 lâmpada fluorescente 1x23W, tipo arandela cilíndrica com base e corpo repuxado em chapa de alumínio, pintados eletrostaticamente, referência Lumicenter DARA01-A1E27, com 1 lâmpada compacta integrada de 23W referência Philips ou Osram, 220V, rosca E27.

    - Nos locais indicados deverão ser instaladas luminárias para 1 lâmpada fluorescente 1x26W, cilíndrica de embutir, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor repuxado em alumínio anodizado, referência Lumicenter DRN01-E126, com 1 lâmpada compacta não-integrada de 26W referência Philips ou Osram, com reator de alto fator de potência 1x26 >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência Philips ou Osram.

    - Nos locais indicados deverão ser instaladas luminárias para 1 lâmpada fluorescente 1x26W, cilíndrica de sobrepor, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor repuxado em alumínio anodizado, referência Lumicenter DRN01-S126, com 1 lâmpada compacta não-integrada de 26W referência Philips ou Osram, com reator de alto fator de potência 1x26 >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência Philips ou Osram.

    - Nos locais indicados deverão ser instaladas luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes 2x26W, cilíndrica de embutir, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor repuxado em alumínio anodizado, referência Lumicenter DRN03-E226, com 2 lâmpadas compactas não-integradas de 26W referência Philips ou Osram, com reator de alto fator de potência 2x26 >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência Philips ou Osram.

    - Nos locais indicados deverão ser instaladas luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor facetado em alumínio anodizado de alta pureza e refletância com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência Lumicenter CAN01-S232, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V.

    - Nos locais indicados deverão ser instaladas luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor facetado em alumínio anodizado de alta pureza e refletância, com aletas planas em chapa pintada, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência Lumicenter CAC03-S232, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V.

    - Nos locais indicados deverão ser instaladas luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes 2x9W, tipo arandela cilíndrica com base e corpo repuxado em chapa de alumínio, pintados eletrostaticamente, referência Lumicenter DARA02-A2E27, com 2 lâmpadas compactas integradas de 9W referência Philips ou Osram, 220V, rosca E27.

    - Nos locais indicados deverão ser instaladas luminárias tipo tartaruga 60W/220V com 1 lâmpada incandescente, base de porcelana E27 - sala do no-break.

    - Nos locais indicados deverão ser instalados ventiladores de teto tipo comercial 3 pás, com comando, com reversão, pás de alumínio, referência Martau.

    - Nos locais indicados deverão ser instalados blocos autônomos de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P, condulete de alumínio e espelho.

    - Nas paredes de gesso a instalação será embutida. Neste caso os eletrodutos deverão ser de PVC flexível reforçado 3/4" cor laranja Tigreflex. Neste caso os interruptores e tomadas deverão ser acondicionados em caixas de PVC para dry-wall, da linha Talari da Iriel ou equivalente.

  - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

    - Deverá se executado o sistema de proteção contra descargas atmosféricas conforme norma NBR5419 e projeto, como indicado em planta.

    - Deverá ser instalado o subsistema captor através de cabo de alumínio #70mm² (2/0AWG) fixado na platibanda e telhado mediante suportes adequados. A cada 8m deverá ser instalada uma haste captora de 60cm. Toda estrutura metálica sobre o telhado deverá ser aterrada.

    - Deverá ser feito o subsistema de descida em cabo de alumínio nú #70mm² (2/0AWG), conforme projeto. A 2,70m do chão deverá ser feita a proteção com eletroduto de PVC fixado à parede.

    - Deverá ser feito o subsistema de aterramento conforme projeto, com no mínimo 3 hastes de 2,40m x 3/8” por descida distanciadas de 3m entre si interligadas com cabo de cobre nú #35mm², afastado do prédio em 1m, soldada através de solda exotérmica à cordoalha. O SPDA deverá ser interligado às barras de terra dos QGBTs, conforme NBR5410.

  - REDE ESTRUTURADA

    - Deverá ser executada a rede estruturada conforme projeto e especificações.

    - Toda a instalação interna será aparente, utilizando-se de eletrodutos galvanizados de bitola mínima 3/4”, aterrados junto ao terra do QGBT, permitindo-se a continuidade elétrica em todos os pontos.

    - Deverão ser utilizadas eletrocalhas perfuradas tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de dimensões mínimas de 150x50mm, com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA.

    - Todos os eletrodutos deverão possuir pintura com tinta esmalte sintético da cor cinza. Antes deve ser aplicado fundo galvanoplast.

    - As caixas de saída serão do tipo condulete de alumínio bitola ¾” para 1 ou 2 conectores RJ45 fêmea categoria 6, com espelho de alumínio. Alguns pontos deverão ser instalados em caixas condulete duplas com 4 conectores RJ45 e outros em caixas triplas com 6 conectores RJ45 (neste caso bitola de 1”).

    - Todo o cabeamento dos pontos será com cabos de 4 pares trançados categoria 6, selo da Anatel como exigido pela legislação existente.

    - Todos os pontos deverão ser certificados para categoria 6 e o relatório impresso deverá ser apresentado à fiscalização.

    - Deverão ser fornecidos e instalados 3 racks, sendo 2 para instalação dos patch panels e switchies e 1 do tipo servidor para futura instalação dos servidores.

    - Os racks para os patch panels e switchies deverão ser do tipo gabinete para piso com soleira, com porta metálica e visor de acrílico de 19" x 44U x 670mm (internos), teto com furação p/ ventilação, organizadores de cabos verticais, guias de cabos conforme desenho, 2 calhas de tomadas 1U, kit ventilação com exaustores, completo, referência CEMAR GRC-PA-19".

    - O rack para os servidores deverá ser conforme norma DIN 4194 e IEC 297-3, padrão 19’, 800 mm de largura, altura de 44U, profundidade externa mínima de 1100 mm com as seguintes características construtivas:

      - Estrutura em perfil de alumínio extrudado possuindo cantoneiras em alumínio injetado.

      - Tampa para fechamento lateral com fecho, montada em chapa de aço 1 mm.

      - Deverá possuir blendes verticais localizados na parte frontal do rack.

      - Deverá possuir base soleira fixa com capacidade de suportar no mínimo 500 Kg.

      - Porta em aço 1mm com com chapa perfurada hexagonal, capacidade de abertura de até 180°, com  kit cilindro com chave.

      - Porta traseira bi-partida em aço 1 mm com chapa perfurada hexagonal, com kit cilindro com chave.

      - Perfil vertical 19’ em chapa de aço eletrozincada com espessura de 1,5mm ou alumínio extrudado.

      - Deverá possuir 2 dutos laterais com portas para organização de cabos, fixados na parte posterior do rack, montados com chapa 1,5mm, possuindo rasgos para condução e amarração dos cabos.

      - Deverá possuir organizadores verticais de cabos fixados na parte posterior do rack.

      - Longarina de montagem em chapa de aço eletrozincada com espessura de 1,5 mm.

      - Fechamento com pintura a pó texturizada  Rack na cor Preto RAL 9011.

      - Blendes de acabamento na cor Preto RAL 9011.

      - Deverá ser fornecido com 2 calhas elétricas com um mínimo de 8 tomadas bipolares com terra (2P+T, 30A/ 250V), com furação nas extremidades para fixação na estrutura do rack, possuindo cabo de interligação tipo PP 3x1,5mm com no mínimo 3 metros de comprimento.

      - Deverá possuir módulo para acoplamento de rack confeccionado em chapa de aço zincada de 2 mm.

      - O rack deverá possuir certificações dos seguintes testes: Teste de Grau de proteção DIN 40050/IEC 529, Padrão NEMA 12, Teste de RFI conforme MDL-STD 285, VG 95373 parte 15, Teste MIL-STD 810E, ETS 300019, Bellcore TR-NWT 000063 Zona 4, Aterramento VDE 0100 540.

      - Deverá possuir sistema de aterramento a ser fixado na própria estrutura do rack constituído por uma barra de cobre de 3 mm com terminais para fixação.

      - Deverá ser fornecido com o rack 1 kit de montagem composto de no mínimo 50 porcas-mola M5 grande, 50 parafusos M5x10mm e 50 arruelas lisas.

      - Deverá ser apresentada declaração emitida pelo distribuidor credenciado pelo fabricante ou pelo próprio fabricante de que a licitante está autorizada a comercializar, projetar e dar garantia para o equipamento.

      - Deve ser apresentada declaração emitida pelo distribuidor credenciado pelo fabricante ou pelo próprio fabricante de que o equipamento tem garantia mínima de 2 anos após a instalação.

    - Deverá ser instalada fibra óptica uso externo de 2 pares auto-sustentada para vãos de 120m, com armações secundárias completa, em suportes separados do cabo telefônico, conforme especificações – certificada: cabo óptico multímodo 50/125um, para uso interno/externo composto de 4 fibras, temperatura de operação de -60ºC a +85ºC, com revestimento externo em PVC, completo atendimento as normas IEC 60793 e EIA/TIA 492, capacidade de suportar a tecnologia  10Gbit Ethernet até a uma distância mínima de 300m e Gigabit Ethernet até uma distância mínima de 1100 metros, deverá possuir uma atenuação máxima 3 dB/Km na janela de  850nm e 1 dB/Km na janela de 1300nm, largura de banda passante de no mínimo de 4700 Mhz/Km na janela de  850nm e 500Mhz/Km na janela de  1300nm. Deverá interconectar o rack existente aos novos racks no segundo pavimento do prédio novo.

    - Deverá ser executada a tubulação subterrânea como indicado em planta derivando do prédio existente em duto de PVC 100mm, executadas as caixas de alvenaria R1. No prédio novo, idem, como indicado em planta.

    - Nas extremidades das fibras deverão ser conectados pigtails em um total de 8 unidades: cabo óptico simplex flexível constituído de 1 fibra tipo multimodo 50/125um, atenuação máxima 3 dB/Km na janela de  850nm e 1 dB/Km na janela de 1300nm, largura de banda passante de 4700 Mhz/Km na janela de  850nm e 500Mhz/Km na janela de  1300nm conectorizado em uma das  extremidades com conector tipo SC, comprimento mínimo de  1,2m.

    - No rack existente e no rack 1 de destino no prédio novo deverão ser instalados 2 distribuidores internos ópticos (DIOs) para rack: caixa metálica padrão 19”, com altura de 1U, com entrada prevista para o cabeamento óptico na parte posterior do rack, onde serão localizadas bandejas para acomodação das fibras, podendo ser realizadas emendas por fusão ou conectorização. No painel frontal serão instalados os acopladores ópticos tipo LC (12 ou 24), devendo possuir tampa superior transparente  em polycarbonato. O DIO deverá ser deslizante, para permitir o acesso e manutenção pela parte frontal do rack.

    - Para conexão dos DIOs aos transceivers deverão ser utilizados cordões ópticos duplos em um total de 4 unidades: cordão óptico duplex flexível, tipo tight, constituído de fibras ópticas tipo multimodo, com revestimento primário em acrilato e secundário em material termoplástico, com diâmetro de 50/125um, conectorizado nas extremidades com conectores tipo SC, com capa externa não propagante à chama, diâmetro externo não superior a 3 mm, perda de retorno mínima de –20dB, comprimento de 1,2m, temperatura de operação de -40ºC a 75ºC, visando melhor conformidade e garantia de performance na solução de cabeamento o cordão óptico óptico deverá ser da mesma marca do cabo óptico.

    - Para acomodar os conversores deverão ser instalados 2 chassis de conversores, um no rack existente e um no novo rack, com as seguintes características: chassis para fixação de conversores de mídia, padrão 19”. Deverá possuir capacidade mínima para 12 conversores com tecnologias 10/100 e 1000 Mbits, deverá possuir fonte redundante, alimentação elétrica 100/240 volts. O equipamento deverá possuir garantia mínima de 2 anos, baseado na troca do mesmo em caso de defeito conforme declaração expressa do fabricante ou seu representante. Deverá ser apresentada Declaração emitida pelo distribuidor credenciado pelo fabricante ou pelo próprio fabricante de que a licitante está autorizada a comercializar, projetar e dar garantia para o equipamento. Deverá ser compatível com os conversores.

    - No rack existente e no novo rack deverão ser instalados transceivers (conversores), sendo dois em cada rack, com as seguintes características:

      - Os conversores de fibra ótica transformam o padrão 1000Base-T (Gigabit de Cobre) em 1000Base-SX/LX (Gigabit de Fibra) e vice versa. A porta 1000Base-T suporta conexão Full-duplex em alta velocidade com conector RJ45. A conexão Gigabit fibra suporta laser ótico de ondas curtas (SX) e ondas longas (LX) com conector SC multimodo.

      - Este conversor vai possibilitar que sua conexão em Gigabit de Cobre interaja com a conexão em fibra a distâncias de até 550 m. O conversor pode operar individualmente ou com o chassis opcional montável em rack EIA-19".

      - Aderente aos padrões Gigabit Ethernet: IEEE 802.3ab 1000Base-T e IEEE 802.3z 1000Base-SX;

      - Deve possuir 1 porta 1000Base-T com conector RJ-45, suportar conexão Gigabit Full-duplex de cobre;

      - Dever possui 1 porta 1000Base-SX que suporta conector SC multimodo;

      - Deve permitir montagem em parede;

      - Pode ser montado junto com sistema de chassis opcional 19" com fonte de alimentação redundante, com espaço para até 16 Conversores de Fibra da série TFC.

      - Especificações técnicas:

        - Padrões: IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3z 1000Base-SX;

        - Cabos de Rede:

          - 1000Base-T: CAT 5, EIA/TIA-568 100-ohm Screen Twisted Pair (STP), alcance de até 100 metros;

          - 1000Base-SX: Cabo de fibra ótica multimodo 62.5/125um, alcance de até 220 metros. Cabo de fibra ótica multimodo 50/125um, alcance de até 550 metros;

          - 1000Base-LX: Cabo de fibra ótica multimodo 62.5/125um, alcance de até 550 metros.

        - Protocolo: CSMA/CD;

        - Portas: 1 x 1000Base-T, 1 x 1000Base-SX;

        - Taxa de Transferência de Dados: 2000 Mbps (Full-Duplex);

        - LEDS de diagnóstico: Power, Link/Atividade;

        - Alimentação: 7.5 VDC, 1.5 A (7.2 watts max.), fonte externa;

        - Dimensões: 120 x 88 x 25 mm

        - Certificados: FCC, CE, VCCI.

        - Uma fonte de alimentação;

        - Um manual de instalação.

    - Os switchies dos racks 1 e 2 em um total de 7 (sete) unidades, deverão atender ao seguinte:

      - Switch Ethernet Gerenciável e Empilhável (Managed and Stackable);

      - Portas:

        - - 48 portas 10/100 Mbps, Autosensing

        - - 02 portas 10/100/1000BASE-T

        - - 02 portas Combo 10/100/1000BASE-T/SPF

      - Padrões

        - - IEEE 802.3

        - - IEEE 802.3u

        - - IEEE 802.3x, Flow Control

        - - Suporte de Operações Half/Full-Duplex

        - - Todas as portas suportam Auto MDI-X/MDI-II Cross Over

        - - IEEE 802.3ab

        - - IEEE 802.3z (somente para portas Combo)

      - Switching Capacity: 17.6 Gbps

      - Tamanho da Tabela MAC Address: 8 K MAC address por dispositivo.

      - 64-byte Packet Forwarding Rate: 13.1 Mpps

      - Jumbo Frame

        - - 2048 Bytes Tagged

        - - 2044 Bytes Un-Tagged

      - L2 Features

        - - IGMP Snooping v1, v2 (max. 256 grupos)

        - - IGMP Snooping Fast Leave

        - - 802.1D Spanning Tree

        - - 802.1w Rapid Spanning Tree

        - - 802.1s Multiple Spanning Trees

        - - BPDU filtering per port

        - - STP loopback detection

        - - 802.3ad Link Aggregation (8 portas por grupo/ 6 grupos por dispositivo)

        - - Port mirroring (um para um, muitos para um)

        - - Jumbo Frame (max. 2048 bytes)

      - VLAN

        - - Standard: 802.1Q

        - - Static VLAN groups: 4K

        - - Dynamic VLAN groups: 200

        - - GVRP

      - Qualidade de Serviço (QoS)

        - - Filas de Prioridade 802.1p: padrão

        - - Número de Filas de Prioridade 802.1p: 4 filas

        - - Suporte Modo WRR/Strict

        - - Classificação de pacote (CoS) baseada em: porta de Switch, VLAN ID, Número de porta TCP/UDP, MAC address, IPv4, Prioridade 802.1p, TOS, DSCP, Tipo de Protocolo, Conteúdo do Pacote Definido pelo Usuário

      - Access Control List (ACL)

        - - 256 perfis/Regras

        - - Multi-layer ACL based on: porta de Switch VLAN ID Número de porta TCP/UDP MAC address IPv4 Prioridade 802.1p DSCP Tipo de Protocolo Conteúdo do Pacote Definido pelo Usuário Time-based ACL

      - Acesso/Segurança da Rede

        - - RADIUS/TACACS+ Authentication for Management Access

        - - RADIUS Accounting for Management Access

        - - RADIUS Authentication

        - - Port security (max. 16 MAC entries per port)

        - - 802.1X Port-based Access Control

        - - 802.1X MAC-based Access Control

        - - 802.1X Guest VLAN

        - - SSH v1, v2 / SSL v3

        - - CPU Interface Filtering

        - - Traffic segmentation

        - - Broadcast Storm Control

        - - D-Link Safeguard Engine

      - Controle de Largura de Banda

      - Limite de largura de banda de acordo com a velocidade da rede:

        - - Inferior a 2Mbps: 64KB

        - - Inferior a 100Mbps: 1MB

        - - Superior a 100Mbps: 8MB

      - Administração

        - - Single IP Management

        - - Web-based GUI

        - - CLI (Command Line Interface)

        - - Telnet client/server

        - - TFTP client

        - - SNMP v1, v2c, v3

        - - RMON v1, v2

        - - BOOTP/DHCP Client

        - - SNTP

        - - SYSLOG

        - - Dual image

        - - Port description

        - - Web GUI traffic/CPU monitoring

        - - SNMP trap on MAC notification

        - - DHCP Auto Configuration

        - - DHCP relay

        - - DHCP relay option 82

        - - SMTP client (e-mail notification)

      - Suporte MIB

        - - MIBII (RFC 1213)

        - - Bridge MIB (RFC 1493)

        - - SNMP v2 MIB (RFC 1907)

        - - RMON MIB (RFC 1757, 2819)

        - - RMON v2 MIB Probe config group (RFC 2021)

        - - Ether-like MIB (RFC 1643, 2358, 2665)

        - - 802.1p MIB (RFC 2674)

        - - IF MIB (RFC 2233, 2863)

        - - RADIUS Authentication Client MIB (RFC 2618)

        - - RADIUS Accounting Client MIB (RFC 2620)

        - - Ping & TRACEROUTE MIB (RFC 2925)

        - - Private MIB

      - Indicadores LEDs Diagnósticos

        - - Power (por dispositivo)

        - - Console (por dispositivo)

        - - Link/Activity (Por porta)

        - - Speed Indicator (Por porta)

      - Fonte de alimentação: AC Input: 100 - 240 VAC, 50-60 Hz, automática

    - Tamanho: Kit para montagem em rack padrão de 19”, 1 U

    - No rack 1 deverá ser instalado um switch de “backbone” com as seguintes características:

      - Switch Ethernet Gerenciável (Managed);

      - Portas:

        - 24 portas 10/100/1000BASE-TX;

        - 4 portas SFP (Combo);

      - Nivel 2:

        - Port Mirror;

        - Jumbo Frame: 9k;

        - Link Aggregation: GE 8 portas por trunk, 4 trunks;

        - Multicast Snooping: IGMP Snooping;

        - Spanning Tree: IEEE 802.1D/w/s;

        - VLAN: GVRP, IEEE 802.1Q

      - Gerência:

        - Interface de Linha de comando (CLI), Web Interface, SNMP v1/v2c, Telnet;

        - RMON: RMON;

        - Porta Serial: RS-232;

      - Perfomance:

        - Tabela de endereços MAC: 8 K;

        - Switching Capacity: 48 Gbit/s;

      - Caracteristicas de QoS:

        - QoS: IEEE 802.1p, IP Precedence, TCP/UDP port number, DSCP;

      - Segurança:

        - RADIUS/TACACS+, SSL, SSH;

        - IEEE 802.1x;

      - Tamanho: 1 U, montável em rack 19";

  - Instalações de combate à incêndio

    - Condições gerais: O projeto de instalações de combate à incêndio segue as recomendações das Normas Técnicas da ABNT.

    - Identificação da construção:

Classe de fogo: “A”(combustíveis sólidos)

Classe de risco: “A” (pequeno, Segundo IRB)

Grupo considerado: “E ” (NBR 13714/2000)

Ocupação: ensino e pesquisa (NBR 13714/2000)

Sistema utilizado: 2 (NBR 13714/2000)

Vazão mínima por hidrante: 130 litros/minuto

Número de hidrantes existentes: 3 (três)

Número de hidrantes em uso simultâneo: 2 (dois)

Vazão total simultânea de funcionamento: 260 litros/minuto

Número de hidrantes por abrigo: 1 (hum)

Diâmetro da rede geral de incêndio: 75 (3”)

Diâmetro dos ramais de incêndio (65 (2 ½”)

Número de mangueiras por abrigo: 2 (duas)

    - Instalações hidráulicas de combate à incêndio por hidrantes e/ou mangotinhos:

      - Mangueiras: As mangueiras terão 30m de comprimento com diâmetro de 38mm (1 ½”) e serão do Tipo 2, flexível com condutos lisos revestidos com produtos antichama possuindo conexões com rosca de engate rápido nas extremidades do tipo padronizado pelo Corpo de Bombeiros local;

      - Válvulas: As válvulas dos hidrantes devem ser metálicas e ter sistema de abertura total e rápida, possuindo na extremidade de saída, conexão com rosca de engate rápido nas extremidades do tipo padronizado pelo Corpo de Bombeiros local;

      - Esguichos: Os esguichos devem ser metálicos para mangueiras de 38mm (1½”), do tipo universal com regulagem para jato compacto e tipo neblina e atender às condições de vazão impostos pelo projeto que é de 130 litros/minuto;

      - Abrigos: Os abrigos devem ser de 60x90x17 cm e ter tampas com guarnições metálicas, pintadas na cor vermelha com fecho. Deve permitir a abertura rápida para acesso em caso de necessidade;

      - Tubulações e conexões: As tubulações e conexões serão de ferro galvanizado de primeira qualidade, sendo que as conexões serão da marca Tupy ou equivalente, com rosca BSP;

      - Abastecimento de água: A reserva técnica de combate a incêndio, será armazenado no mesmo Reservatório, mas totalmente separado do consumo diário por tubulações internas. O abastecimento de água ao sistema será através do Reservatório Superior com auxílio do sistema de bombeamento com bomba de reforço para satisfazer as necessidades de vazões e pressões recomendadas. As características da bomba, de sua instalação e dos parâmetros hidráulicos encontram-se especificadas no Projeto de Incêndio.

      - Reservatório superior: Os reservatórios serão de fibra de vidro e em número de 4, de primeira qualidade, cada um com capacidade de 7500 L e possuem saídas independentes, tanto para o consumo do prédio, com volume de 14400 litros, como para as referidas instalações de combate a incêndio, com volume de 15600 litros, num volume total de 30000 litros.

    - Extintor de incêndio: Será instalado em local indicado em projeto extintores de incêndio tipo PQS (A/B/C) com capacidade de 4Kg e tipo CO2 com capacidade de 6 Kg. A instalação deverá ser completa, seguindo as recomendações do Corpo de Bombeiros local, inclusive com seta indicativa do extintor.

  - Instalações hidrossanitárias

    - Condições gerais: O projeto de instalações hidrossanitárias prediais segue as recomendações das Normas Técnicas da ABNT.

    - Tubos e conexões de água fria: Os tubos e conexões de água fria serão de PVC rígido, tipo água fria (marrom), junta soldável, marca Tigre ou equivalente. Todas as conexões de espera para aparelhos hidráulicos serão de PVC rígido, tipo água fria, cor azul, soldável/roscável, reforçados com bucha de latão na parte da rosca, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente.

    - Tubos e conexões de esgoto: Os tubos e conexões de esgoto serão de PVC rígido, tipo esgoto, série normal, junta elástica, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente. Nas redes com tubos de concreto, estes serão do tipo ponta e bolsa de primeira qualidade, rejuntados com argamassa de cimento e areia média no traço 1:4 em volume. Todas as conexões de espera para aparelhos hidráulicos serão de PVC rígido, tipo esgoto, com anel de borracha, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente.

    - Condições de instalações das redes de água fria e esgoto: Todas as tubulações deverão ficar livres para absorver as dilatações da edificação, sem oferecer risco de ruptura das mesmas, devendo ser fixadas (quando aparentes) por braçadeiras (aço galvanizado) próprias para permitir a mobilidade da instalação em relação à edificação.

    - Condições para instalações de tubulações embutidas no solo: Todas as tubulações embutidas no solo deverão ser acondicionadas e envolvidas em colchão de areia com 10cm no mínimo em todos os lados e assentadas em base comprovadamente sólida. Cada material deve ser estudado em função de sua resistência ao esmagamento, por isso as condições locais do solo e a profundidade das valas poderão limitar a utilização do material indicado, neste caso, deve ser substituído por outro com os mesmos diâmetros e com resistência adequada para a referida situação.

    - Trocas de direção das tubulações: Todas as trocas de direção de todas as tubulações do sistema, deverão ser feitas por conexões adequadas e no caso dos diversos esgotos, ainda pode ser através das caixas de inspeção com concordância de entrada e saída no fundo da caixa de concreto. E qualquer caso é PROIBIDO a utilização de fogo para aquecer tubos a fim de curvá-los ou de fazer bolsas e/ou equivalentes.

    - Critério utilizado nas dilatações: Todas as tubulações de água fria, esgoto sanitário ou pluvial e combate à incêndio que passar pelas juntas de dilatação da obra, deverá ter tratamento especial para cada caso a fim de evitar a ruptura em condutos sob pressão ou a separação das partes em condutos considerados de superfície livre. Para condutos sob pressão recomenda-se as juntas de dilatação ou na falta desta poderão ser construídas “LIRAS’ em sua substituição.

    - Registros brutos metálicos: Os registros brutos deverão ser da marca Docol ou equivalente.

    - Caixas sifonadas: As caixas sifonadas serão de PVC monobloco com fecho hídrico de no mínimo 50mm, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente. Em todas as caixas sifonadas com grelha, deverá ser instalado também um antiinfiltração. Os porta grelhas e as grelhas deverão ser quadrados e de aço inox com fecho giratório.

    - Caixas de Gordura e de areia: Todas as caixas de gordura (CG) ou de areia (CA) deverão ser de alvenaria de tijolos maciços ou pedras de alicerce. Quando for de alvenaria deverão ser revestidas internamente com argamassa impermeável, devendo atender às dimensões e modelos indicados no projeto. Todas as caixas de gordura (CG) deverão ter tampas cegas de concreto armado. Todas as caixas de areia deverão ter tampas de concreto armado com grelha. Todas as caixas de gordura e areia terão no fundo um lastro de concreto (fck 15MPa) de no mínimo 8cm. As dimensões das caixas de inspeção e areia indicadas no projeto são dimensões internas e as profundidades irão variar de acordo com a declividade da tubulação.

    - Lagoa Facultativa: A lagoa facultativa foi dimensionada para um tempo de detenção de 15 dias, deve ser construída com profundidade de 2 m para um volume de 1.064 m³. A lagoa deve ser construída conforme o projeto em PEAD, espessura 0,8mm, com emendas perfeitamente soldadas. Todos os materiais e serviços necessários para sua instalação. Sendo a geomembrana de polipropileno de alta densidade, elaborada com resina virgem (100% pura), especifica para a produção, flexível para revestimento impermeabilizante, sem uso de materiais reciclados, com 300 metros, espessura mínima de 0,8mm. As propriedades deverão seguir as normas da ASTM-D, que são: Densidade mínima de 0,94 g/m³; teor negro de fumo aproximado de 2,0%; resistência na ruptura de 21 a 27 Km/m; alongamento na ruptura de 700%; rasgamento de 94 a 130 N; resistência à perfuração 265 N; estabilidade dimensional 2%; espessura (em mil mm) (40) 1,0; tempo de indicção oxidante em minutos (nominal) 100ª 180 graus Celsius; dispersão de negro fumo; C. a T. ou 2 (nominal) B1ASTM D5596.

    - Cercamento

      - Moirões: Serão utilizados moirões de concreto armado pré-moldado, de seção quadrada 10x10cm, com 250cm de comprimento. O concreto empregado na confecção dos moirões deverá ser no mínimo classe C20 (fck=20MPa); a ferragem longitudinal será composta por 4 barras de ferro com diâmetro mínimo de 6,3mm e a ferragem transversal composta por estribos de ferro com diâmetro de 5,0mm, colocados a cada 25cm. A relação água/aglomerante do concreto e o cobrimento das armaduras deverão estar de acordo com as recomendações da NBR 6118/2003. No máximo a cada 3,5m de cerca deverá ser instalado um moirão, para isso, deverá ser aberto um buraco com 25cm de diâmetro e 90cm de profundidade onde será introduzido o moirão e após será preenchido com concreto classe C15 (fck=15MPa), devidamente adensado. A cada 21m de cerca ou sempre que for necessário fazer um degrau, devido à topografia do terreno, ou ainda quando houver mudança de direção, o moirão deverá ser travado em ambos os lados, na direção da cerca, passando a funcionar como moirão-esticador. Para travar será utilizado escoras de concreto.

      - Escoras: Serão utilizadas escoras de concreto armado pré-moldado c/ ponta inclinada, de seção quadrada 10x10cm. A ponta inclinada terá 50cm de comprimento e o restante do moirão, 200cm. O concreto empregado na confecção das escoras deverá ser no mínimo classe C20 (fck=20MPa); a ferragem longitudinal será composta por 4 barras de ferro com diâmetro mínimo de 5,0mm e a ferragem transversal composta por estribos de ferro com diâmetro de 5,0mm, colocados a cada 25cm. A relação água/aglomerante do concreto e o cobrimento das armaduras deverão estar de acordo com as recomendações da NBR 6118/2003.

      - Meio-fio: Entre os moirões deverão ser instalados meios-fios de concreto (fck=15MPa), nas dimensões 8x30x100cm. Esses serão introduzidos em média 20cm no solo e deverão estar perfeitamente firmes e alinhados.

      - Tela: Será utilizada na composição da cerca, tela de arame galvanizado nº14BWG, malha 7x7, altura de 2,0m, marca Gerdau ou equivalente. A tela deverá ser fixado nos moirões a cada 50cm, ao longo da altura, com arame liso galvanizado n°14 (BWG). Deverá ser utilizado uma catraca e um alinhador, para que a cerca fique uniformemente esticada.

      - Portão de acesso: Para permitir o acesso a área cercada deverá ser confeccionado e instalado um portão de abrir, com uma folha de 1,2m de comprimento e 2,0m de altura, composto por tubos de ferro galvanizado com diâmetro de 50mm, preenchido com a mesma tela utilizada na cerca. O portão deverá ser fornecido por completo, ou seja, portão, batentes etc.... A empresa deverá fornecer corrente de aço e cadeado marca Papaiz, Pado ou equivalente.

    - Fossa Séptica (tratamento esgoto sanitário), Filtro Anaeróbio: A construção da Fossa Séptica e Filtro Anaeróbio deverá ser em alvenaria de pedras de alicerce e concreto armado, conforme projeto. A argamassa de assentamento das pedras da fossa e filtro deverá ser impermeável (traço 1:3 de cimento e areia média, em volume, mais aditivo impermeabilizante tipo Sika 1 ou equivalente, dosado conforme as recomendações do fabricante). No filtro anaeróbio, o leito filtrante terá altura de 1,20m e o material será pedra britada n° 4 com granulometria o mais uniforme possível, podendo variar entre 4,0 e 7,0 cm. O referido leito está apoiado em lajes pré-moldadas com espessura de 10,0 cm e com orifícios de 30 mm de diâmetro distribuídos uniformemente.

Obs.:

- Os tubos e conexões de PVC de água fria, bem como os materiais (solução limpadora, adesivo etc.) utilizados para unir as peças, deverão ser de uma única marca (fabricante);

- Os tubos, conexões e caixas sifonadas de PVC de esgoto sanitário e pluvial, bem como os materiais (solução limpadora, adesivo, pasta lubrificante, anel de vedação etc.) utilizados para unir as peças, deverão ser de uma única marca (fabricante);

  - Aparelhos hidrossanitários – louças e metais

    - Registros de gaveta com acabamento: Todos os registros de gaveta com acabamento deverão ser metálicos, tipo base, de primeira qualidade, marca Docol ou equivalente com acabamento da linha Itapema Bella da Docol ou equivalente.

    - Válvulas de descarga para bacias sanitárias: Todas as válvulas de descarga (controladores de fluxo com fechamento automático para bacias sanitárias) serão metálicas, para descarga de 6 litros por ciclo, de primeira qualidade, marca DOCOL ou equivalente e seu acabamento deverá ser metálico, inclusive as teclas de acionamento. As bitolas das válvulas serão fornecidas em separado em função da pressão no ponto de utilização.

    - Válvulas de descarga para os mictórios: Todas as válvulas de descarga (controladores de fluxo com fechamento automático para mictórios) serão metálicas, do tipo PRESSMATIC, ½”, de primeira qualidade, marca DOCOL ou equivalente e seu acabamento deverá ser metálico, inclusive as teclas de acionamento.

    - Bacias sanitárias: Todas as bacias sanitárias serão abastecidas com válvula de descarga, conforme projeto hidrosanitário, as bacias serão de louça de primeira qualidade, marca Deca (linha Ravena) ou equivalente, e deverão ser do modelo para funcionamento pleno com volume reduzido de descarga (6 litros por ciclo). Deverão possuir assento de PVC, marca Tigre ou equivalente e em sua instalação deverá ser utilizado anel de vedação. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas conforme as recomendações do fabricante.

    - Mictórios: Todos os mictórios serão de louça, tipo parede, com sifão integrado, de primeira qualidade, marca Deca (Ravena) ou equivalente. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas conforme as recomendações do fabricante. Como separação entre os mictórios será utilizado um anteparo de granito cinza andorinha de 40x80cm com 2cm de espessura, chumbado na parede pelo menos 5cm.

    - Lavatórios: O lavatório dos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (WCPNE) serão de louça sem coluna, de primeira qualidade, marca Deca (linha Ravena) ou equivalente. Os lavatórios dos demais banheiros serão formados por um tampo de granito cinza andorinha com dimensões de planta e 2cm de espessura com quantas cubas de louça estiverem em planta, de primeira qualidade, marca Deca (linha Ravena) ou equivalente. Os tampos de granito deverão ter espelho de 7x2cm. A fixação do tampo será através de 4 suportes metálicos fixados na parede com parafusos e buchas plásticas. Os engates flexíveis (mangotes) de ligação serão metálicos de primeira qualidade. As válvulas das cubas deverão ser de latão cromado de primeira qualidade.

    - Bebedouros: Os bebedouros de água deverão ser com sistema de refrigeração metálico, tampo e bicas de aço inoxidável, cor branca, de primeira qualidade.

    - Tanques: Os tanques serão de PVC de primeira qualidade, com válvula de PVC.

    - Torneiras: Todas as torneiras dos lavatórios dos banheiros (controladores de fluxo com fechamento automático para lavatórios) serão de 1/2”, do tipo PRESSMATIC luxo de mesa c/ arejador econômico, para acionamento com a mão, marca DOCOL ou equivalente. As torneiras dos tanques serão do tipo torneira de parede longa (1/2”), marca DOCOL (mod. 1158) ou equivalente. As torneiras metálicas convencionais de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", serão da marca Docol ou equivalente.

    - Porta papel higiênico: Os porta papéis higiênico deverão ser  de louça, embutidos na parede, cor branca, de primeira qualidade, marca Deca ou equivalente.

    - Barras de apoio: Nos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (WCPNE) serão instaladas barras de apoio na porta e na lateral e atrás da bacia sanitária. As barras deverão ser cromadas com diâmetro não inferior a 3cm. Junto à bacia sanitária, as barras deverão ter 90cm de comprimento e na porta 60cm.

Obs.:

- As instalações dos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais deverão seguir as recomendações da norma NBR 9050/2004, como por exemplo: Altura da bacia com assento igual a 46cm, altura da válvula de descarga e do interruptor de luz igual a 100cm, altura das barras junto à bacia sanitária igual a 76cm, altura da barra junto a porta igual a 80cm, espelho instalado a 90cm do piso etc.

  - Pintura

    - Paredes e estruturas externas: As paredes e estruturas externas deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade, marca Renner ou equivalente e no mínimo três demãos de tinta Acrílica Rekolor semibrilho, da Renner ou equivalente.

    - Paredes internas (circulações): As paredes internas das áreas de circulação e escada deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade, marca Renner ou equivalente. Até a altura de 2,10m será aplicado textura acrílica, marca Renner ou equivalente e duas demãos de tinta Esmalte Sintético acetinado, marca Renner ou equivalente. Da altura de 2,10m até o teto deverão receber no mínimo duas demãos de tinta Acrílica Rekolor acetinada, da Renner ou equivalenteParedes internas (circulações);

    - Tetos: Os tetos deverão ser raspados e/ou lixados e limpos perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade, marca Renner ou equivalente e no mínimo duas demãos de tinta PVA Extravinil Super, da Renner ou equivalente.  Onde os tetos forem de gesso acartonado, receberam duas demãos de massa corrida PVA e após aplicação de selador acrílico de primeira qualidade, marca Renner ou equivalente e no mínimo duas demãos de tinta PVA Extravinil Super, da Renner ou equivalente;

    - Esquadrias de madeira: As esquadrias de madeira deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade e receberão uma demão de fundo preparador fosco. Após a preparação deverão ser emassadas (tantas demãos quantas forem necessárias para obter uma superfície lisa e sem ondulações), lixadas e por fim no mínimo duas demãos de tinta Esmalte Sintético acetinado, marca Renner ou equivalente.

    - Esquadrias de ferro/corrimãos: As esquadrias de ferro, corrimãos deverão ser lixados e limpos perfeitamente, conforme a necessidade e receberão uma demão de fundo anticorrosivo. Após a preparação deverão receber no mínimo três demãos de tinta Esmalte Sintético alto brilho, da Renner ou equivalente.

    - Rodapés de madeira: Os rodapés de madeira deverão ser raspados e/ou lixados e limpos perfeitamente, conforme a necessidade e receberão uma demão de fundo preparador fosco, inclusive na face que fica em contato com a parede. Após a preparação deverão ser emassados (tantas demãos quantas forem necessárias para obter uma superfície lisa e sem ondulações), lixados e por fim no mínimo duas demãos de tinta Esmalte Sintético acetinado, marca Renner ou equivalente.

    - Todas as pinturas deverão obedecer às recomendações do Fabricante, desde a preparação da superfície até a aplicação da tinta de acabamento. Serão aplicadas tantas demãos quantas forem necessárias de tinta de acabamento até que se obtenha uma superfície com acabamento uniforme.

    - Nas superfícies a serem pintadas, antes da aplicação de fundo preparador e antes da aplicação da tinta, deverá haver obrigatoriamente avaliação por parte da empresa contratada e após isso feito, a empresa contratada deverá solicitar a vistoria da Fiscalização, para avaliação e liberação.

    - As superfícies a serem pintadas deverão receber vistoria por parte da Fiscalização, antes da aplicação de selador e antes da aplicação da tinta, para posterior aprovação e liberação.

    - As cores serão definidas pela Fiscalização.

Obs.:

- Os fundos preparadores e/ou seladores, massas, texturas e tintas, deverão ser de uma única marca, sendo que os serviços deverão ser executados de acordo com as recomendações do fabricante, para que no final da obra a empresa contratada possa entregar um certificado de garantia emitido pela fabrica com prazo não inferior a 10 anos.

  - Vidros

    - Vidros lisos: Com exceção dos vidros das janelas dos banheiros, os demais serão lisos. Os vidros das janelas metálicas (básculas + vidro fixo inferior) terão espessura de 5mm.

    - Vidros miniboreal: Os vidros das janelas dos banheiros serão do tipo miniboreal. A espessura será de 5mm.

    - Espelhos: Sobre os lavatórios dos banheiros deverão ser instalados espelhos retangulares de 230x80cm, (WC Masc. e Fem.) e 50x90 (WCPNE), com espessura de 4mm, sem nenhum tipo de moldura, fixados com parafusos, através de furos feitos no espelho. Na cabeça dos parafusos deverá ser colocado um acabamento cromado.

  - Serviços externos

    - Calçada: A calçada será com blocos sextavados de concreto pré-moldados 25x25cm, com 5,0cm de espessura. A base será com solo de primeira qualidade, corretamente compactado. Os blocos serão assentados em colchão de pó de brita (5cm) e rejuntados com argamassa de cimento e areia traço 1:4. Nas laterais das caçadas será colocado um cordão de concreto (meio fio) nas dimensões 8x30x100cm. A calçada deverá ter uma inclinação adequada para um perfeito escoamento da águas pluviais.

    - Onde houver passagem de tubulação de água pelo calçamento, este deverá ter uma proteção “envelopado”, com uma camada de concreto simples, 25x20cm;

  - Limpeza

    - No decorrer da obra a empresa contratada deverá manter o canteiro sempre limpo e organizado e no final da obra deverá fazer uma limpeza geral da obra e áreas ao redor afetadas pela obra para a entrega, com remoção de todos os entulhos.

  - Relação de desenhos;

    - Projeto Arquitetônico;

    - Projeto Hidrossanitário e PPCI;

    - Projeto estrutural

    - Projeto Elétrico/SPDA.

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificação deverá ser submetido à análise prévia da Fiscalização. Para que este produto seja considerado “equivalente”, deverá ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver divergências entre a Fiscalização e a empresa contratada, esta deverá comprovar a equivalência técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituições credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas serão de sua responsabilidade.