Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Pró-Reitoria de Infraestrutura

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS HIDROSSANITÁRIAS

OBRA: UNIDADE BÁSICA CAFW - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA.

LOCAL: Frederico Westphalen - RS.

  - Instalações de combate à incêndio

    - Condições gerais: O projeto de instalações de combate à incêndio segue as recomendações das Normas Técnicas da ABNT.

    - Identificação da construção:

Classe de fogo: “A”(combustíveis sólidos)

Classe de risco: “A” (pequeno, Segundo IRB)

Grupo considerado: “E ” (NBR 13714/2000)

Ocupação: ensino e pesquisa (NBR 13714/2000)

Sistema utilizado: 2 (NBR 13714/2000)

Vazão mínima por hidrante: 130 litros/minuto

Número de hidrantes existentes: 3 (três)

Número de hidrantes em uso simultâneo: 2 (dois)

Vazão total simultânea de funcionamento: 260 litros/minuto

Número de hidrantes por abrigo: 1 (hum)

Diâmetro da rede geral de incêndio: 75 (3”)

Diâmetro dos ramais de incêndio (65 (2 ½”)

Número de mangueiras por abrigo: 2 (duas)

    - Instalações hidráulicas de combate à incêndio por hidrantes e/ou mangotinhos:

      - Mangueiras: As mangueiras terão 30m de comprimento com diâmetro de 38mm (1 ½”) e serão do Tipo 2, flexível com condutos lisos revestidos com produtos antichama possuindo conexões com rosca de engate rápido nas extremidades do tipo padronizado pelo Corpo de Bombeiros local;

      - Válvulas: As válvulas dos hidrantes devem ser metálicas e ter sistema de abertura total e rápida, possuindo na extremidade de saída, conexão com rosca de engate rápido nas extremidades do tipo padronizado pelo Corpo de Bombeiros local;

      - Esguichos: Os esguichos devem ser metálicos para mangueiras de 38mm (1½”), do tipo universal com regulagem para jato compacto e tipo neblina e atender às condições de vazão impostos pelo projeto que é de 130 litros/minuto;

      - Abrigos: Os abrigos devem ser de 60x90x17 cm e ter tampas com guarnições metálicas, pintadas na cor vermelha com fecho. Deve permitir a abertura rápida para acesso em caso de necessidade;

      - Tubulações e conexões: As tubulações e conexões serão de ferro galvanizado de primeira qualidade, sendo que as conexões serão da marca Tupy ou equivalente, com rosca BSP;

      - Abastecimento de água: A reserva técnica de combate a incêndio, será armazenado no mesmo Reservatório, mas totalmente separado do consumo diário por tubulações internas. O abastecimento de água ao sistema será através do Reservatório Superior com auxílio do sistema de bombeamento com bomba de reforço para satisfazer as necessidades de vazões e pressões recomendadas. As características da bomba, de sua instalação e dos parâmetros hidráulicos encontram-se especificadas no Projeto de Incêndio.

      - Reservatório superior: Os reservatórios serão de fibra de vidro e em número de 4, de primeira qualidade, cada um com capacidade de 7500 L e possuem saídas independentes, tanto para o consumo do prédio, com volume de 14400 litros, como para as referidas instalações de combate a incêndio, com volume de 15600 litros, num volume total de 30000 litros.

    - Extintor de incêndio: Será instalado em local indicado em projeto extintores de incêndio tipo PQS (A/B/C) com capacidade de 4Kg e tipo CO2 com capacidade de 6 Kg. A instalação deverá ser completa, seguindo as recomendações do Corpo de Bombeiros local, inclusive com seta indicativa do extintor.

  - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

    - Condições gerais: O projeto de instalações hidrossanitárias prediais segue as recomendações das Normas Técnicas da ABNT.

    - Tubos e conexões de água fria: Os tubos e conexões de água fria serão de PVC rígido, tipo água fria (marrom), junta soldável, marca Tigre ou equivalente. Todas as conexões de espera para aparelhos hidráulicos serão de PVC rígido, tipo água fria, cor azul, soldável/roscável, reforçados com bucha de latão na parte da rosca, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente.

    - Tubos e conexões de esgoto: Os tubos e conexões de esgoto serão de PVC rígido, tipo esgoto, série normal, junta elástica, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente. Nas redes com tubos de concreto, estes serão do tipo ponta e bolsa de primeira qualidade, rejuntados com argamassa de cimento e areia média no traço 1:4 em volume. Todas as conexões de espera para aparelhos hidráulicos serão de PVC rígido, tipo esgoto, com anel de borracha, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente.

    - Condições de instalações das redes de água fria e esgoto: Todas as tubulações deverão ficar livres para absorver as dilatações da edificação, sem oferecer risco de ruptura das mesmas, devendo ser fixadas (quando aparentes) por braçadeiras (aço galvanizado) próprias para permitir a mobilidade da instalação em relação à edificação.

    - Condições para instalações de tubulações embutidas no solo: Todas as tubulações embutidas no solo deverão ser acondicionadas e envolvidas em colchão de areia com 10cm no mínimo em todos os lados e assentadas em base comprovadamente sólida. Cada material deve ser estudado em função de sua resistência ao esmagamento, por isso as condições locais do solo e a profundidade das valas poderão limitar a utilização do material indicado, neste caso, deve ser substituído por outro com os mesmos diâmetros e com resistência adequada para a referida situação.

    - Trocas de direção das tubulações: Todas as trocas de direção de todas as tubulações do sistema, deverão ser feitas por conexões adequadas e no caso dos diversos esgotos, ainda pode ser através das caixas de inspeção com concordância de entrada e saída no fundo da caixa de concreto. E qualquer caso é PROIBIDO a utilização de fogo para aquecer tubos a fim de curvá-los ou de fazer bolsas e/ou equivalentes.

    - Critério utilizado nas dilatações: Todas as tubulações de água fria, esgoto sanitário ou pluvial e combate à incêndio que passar pelas juntas de dilatação da obra, deverá ter tratamento especial para cada caso a fim de evitar a ruptura em condutos sob pressão ou a separação das partes em condutos considerados de superfície livre. Para condutos sob pressão recomenda-se as juntas de dilatação ou na falta desta poderão ser construídas “LIRAS’ em sua substituição.

    - Registros brutos metálicos: Os registros brutos deverão ser da marca Docol ou equivalente.

    - Caixas sifonadas: As caixas sifonadas serão de PVC monobloco com fecho hídrico de no mínimo 50mm, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente. Em todas as caixas sifonadas com grelha, deverá ser instalado também um antiinfiltração. Os porta grelhas e as grelhas deverão ser quadrados e de aço inox com fecho giratório.

    - Caixas de Gordura e de areia: Todas as caixas de gordura (CG) ou de areia (CA) deverão ser de alvenaria de tijolos maciços ou pedras de alicerce. Quando for de alvenaria deverão ser revestidas internamente com argamassa impermeável, devendo atender às dimensões e modelos indicados no projeto. Todas as caixas de gordura (CG) deverão ter tampas cegas de concreto armado. Todas as caixas de areia deverão ter tampas de concreto armado com grelha. Todas as caixas de gordura e areia terão no fundo um lastro de concreto (fck 15MPa) de no mínimo 8cm. As dimensões das caixas de inspeção e areia indicadas no projeto são dimensões internas e as profundidades irão variar de acordo com a declividade da tubulação.

    - Lagoa Facultativa: A lagoa facultativa foi dimensionada para um tempo de detenção de 15 dias, deve ser construída com profundidade de 2 m para um volume de 1.064 m³. A lagoa deve ser construída conforme o projeto em PEAD, espessura 0,8mm, com emendas perfeitamente soldadas. Todos os materiais e serviços necessários para sua instalação. Sendo a geomembrana de polipropileno de alta densidade, elaborada com resina virgem (100% pura), especifica para a produção, flexível para revestimento impermeabilizante, sem uso de materiais reciclados, com 300 metros, espessura mínima de 0,8mm. As propriedades deverão seguir as normas da ASTM-D, que são: Densidade mínima de 0,94 g/m³; teor negro de fumo aproximado de 2,0%; resistência na ruptura de 21 a 27 Km/m; alongamento na ruptura de 700%; rasgamento de 94 a 130 N; resistência à perfuração 265 N; estabilidade dimensional 2%; espessura (em mil mm) (40) 1,0; tempo de indicção oxidante em minutos (nominal) 100ª 180 graus Celsius; dispersão de negro fumo; C. a T. ou 2 (nominal) B1ASTM D5596.

    - Cercamento

      - Moirões: Serão utilizados moirões de concreto armado pré-moldado, de seção quadrada 10x10cm, com 250cm de comprimento. O concreto empregado na confecção dos moirões deverá ser no mínimo classe C20 (fck=20MPa); a ferragem longitudinal será composta por 4 barras de ferro com diâmetro mínimo de 6,3mm e a ferragem transversal composta por estribos de ferro com diâmetro de 5,0mm, colocados a cada 25cm. A relação água/aglomerante do concreto e o cobrimento das armaduras deverão estar de acordo com as recomendações da NBR 6118/2003. No máximo a cada 3,5m de cerca deverá ser instalado um moirão, para isso, deverá ser aberto um buraco com 25cm de diâmetro e 90cm de profundidade onde será introduzido o moirão e após será preenchido com concreto classe C15 (fck=15MPa), devidamente adensado. A cada 21m de cerca ou sempre que for necessário fazer um degrau, devido à topografia do terreno, ou ainda quando houver mudança de direção, o moirão deverá ser travado em ambos os lados, na direção da cerca, passando a funcionar como moirão-esticador. Para travar será utilizado escoras de concreto.

      - Escoras: Serão utilizadas escoras de concreto armado pré-moldado c/ ponta inclinada, de seção quadrada 10x10cm. A ponta inclinada terá 50cm de comprimento e o restante do moirão, 200cm. O concreto empregado na confecção das escoras deverá ser no mínimo classe C20 (fck=20MPa); a ferragem longitudinal será composta por 4 barras de ferro com diâmetro mínimo de 5,0mm e a ferragem transversal composta por estribos de ferro com diâmetro de 5,0mm, colocados a cada 25cm. A relação água/aglomerante do concreto e o cobrimento das armaduras deverão estar de acordo com as recomendações da NBR 6118/2003.

      - Meio-fio: Entre os moirões deverão ser instalados meios-fios de concreto (fck=15MPa), nas dimensões 8x30x100cm. Esses serão introduzidos em média 20cm no solo e deverão estar perfeitamente firmes e alinhados.

      - Tela: Será utilizada na composição da cerca, tela de arame galvanizado nº14BWG, malha 7x7, altura de 2,0m, marca Gerdau ou equivalente. A tela deverá ser fixado nos moirões a cada 50cm, ao longo da altura, com arame liso galvanizado n°14 (BWG). Deverá ser utilizado uma catraca e um alinhador, para que a cerca fique uniformemente esticada.

      - Portão de acesso: Para permitir o acesso a área cercada deverá ser confeccionado e instalado um portão de abrir, com uma folha de 1,2m de comprimento e 2,0m de altura, composto por tubos de ferro galvanizado com diâmetro de 50mm, preenchido com a mesma tela utilizada na cerca. O portão deverá ser fornecido por completo, ou seja, portão, batentes etc.... A empresa deverá fornecer corrente de aço e cadeado marca Papaiz, Pado ou equivalente.

    - Fossa Séptica (tratamento esgoto sanitário), Filtro Anaeróbio: A construção da Fossa Séptica e Filtro Anaeróbio deverá ser em alvenaria de pedras de alicerce e concreto armado, conforme projeto. A argamassa de assentamento das pedras da fossa e filtro deverá ser impermeável (traço 1:3 de cimento e areia média, em volume, mais aditivo impermeabilizante tipo Sika 1 ou equivalente, dosado conforme as recomendações do fabricante). No filtro anaeróbio, o leito filtrante terá altura de 1,20m e o material será pedra britada n° 4 com granulometria o mais uniforme possível, podendo variar entre 4,0 e 7,0 cm. O referido leito está apoiado em lajes pré-moldadas com espessura de 10,0 cm e com orifícios de 30 mm de diâmetro distribuídos uniformemente.

Obs.:

- Os tubos e conexões de PVC de água fria, bem como os materiais (solução limpadora, adesivo etc.) utilizados para unir as peças, deverão ser de uma única marca (fabricante);

- Os tubos, conexões e caixas sifonadas de PVC de esgoto sanitário e pluvial, bem como os materiais (solução limpadora, adesivo, pasta lubrificante, anel de vedação etc.) utilizados para unir as peças, deverão ser de uma única marca (fabricante);