Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Pró-Reitoria de Infraestrutura

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: ITEM A - BLOCO 4 – UFSM/CESNORS – CAMPUS DE PALMEIRA DAS MISSÕES.

LOCAL: Campus Universitário de Palmeira das missões - RS.

- OBJETIVOS

  - A presente especificação tem pôr objetivo, definir os trabalhos de construção do Bloco 4 - CESNORS - CAMPUS DE PALMEIRA DAS MISSÕES, com área total de 1.686,90m2, situado no Campus de Palmeira das missões – UFSM - RS.

- GENERALIDADES

  - Serão obedecidas as seguintes documentações técnicas listadas na ordem hierárquica:

    - Normas da ABNT.

    - Estas especificações técnicas;

    - Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro;

    - Projetos;

  - Durante a execução dos serviços a empresa contratada deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto à obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada;

  - Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá apresentar à Fiscalização, junto com a primeira fatura, a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente a projeto (quando for o caso) e execução da obra;

  - Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposições em contrário constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado;

  - Será permitida a subcontratação de serviços, exceto os seguintes: fôrmas e escoramentos, concretagem, alvenarias e revestimentos argamassados (chapisco, emboço e reboco). Os subcontratados, quando empresas, deverão apresentar a mesma documentação exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá apresentar documentação que comprove a legalização de suas atividades, tais como: ISSQN, carnê de recolhimento do INSS, etc.

  - A empresa contratada deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa; mantendo na obra um Mestre Geral com experiência mínima de 2 anos, comprovada pela carteira de trabalho, o qual não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto;

  - A empresa contratada deverá manter no escritório da obra, relação com o nome e função de todos os funcionários da mesma, inclusive os subcontratados.

  - A empresa contratada deverá comunicar e passar as informações necessárias à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início das atividades; deverá também providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o PCMAT, quando a legislação assim exigir, ou seja, atender plenamente as recomendações da NR 18;

  - A empresa contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações da NR 18;

  - A empresa contratada, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter a disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes;

  - A empresa contratada deverá identificar o pessoal na obra, de acordo com sua função, pela cor do capacete. O capacete branco será utilizado apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e os demais ficarão a critério da empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local que não venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra a mesma deverá estar perfeitamente limpa assim como a região do canteiro da obra;

  - Todo o transporte de material ou pessoal, que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada;

  - A UFSM fornecerá água e energia elétrica necessárias à execução da obra, devendo a contratada fazer as extensões a partir de pontos já existentes;

  - A empresa contratada deverá elaborar o “as built” (como construído) ao longo da execução dos serviços e entrega-lo no final da obra em meio digital. A liberação da última fatura ficará condicionada a apresentação dos referidos projetos como construído;

  - São de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. O acompanhamento e a fiscalização do contrato pela Administração não excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa contratada deve facilitar a fiscalização, permitir amplo acesso ao objeto em execução e atender prontamente às solicitações da Administração;

  - A empresa contratada deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências” para as anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da empresa e pelo Engenheiro Fiscal;

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição;

  - O prazo de execução dos serviços é de 300 (trezentos) dias corridos;

  - O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário (material, mão-de-obra, serviço), total do serviço, subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta. As quantidades dos serviços e os preços unitários deverão ser apresentados com duas casas decimais e não poderão ser valores arredondados (valores com mais de duas casas decimais apresentados com duas). Os totais dos serviços e subtotais de cada item da planilha deverão ser apresentados com quatro casas decimais. O valor total global da proposta, por sua vez, deverá ser apresentado com duas casas decimais, sendo aqui permitido o arredondamento;

  - O valor total de cada item da planilha corresponde a uma porcentagem do valor total da proposta e essa porcentagem pode ser definida como coeficiente de influência (ci). Sempre que o coeficiente de influência superar em mais de 15% o correspondente na planilha da instituição, o excedente será pago somente na última parcela e ainda, se houver acréscimos de serviços do item em questão o mesmo será feito utilizando os valores previstos na planilha da instituição.

- Ex.: ci (instituição)= 0,20 (20%), ci (empresa)= 0,25 (25%)  ci (instituição) + 15%= 0,20x1,15= 0,23 (23%), excedente= 0,25-0,23= 0,02 (2%)

excedente/ci (empresa) = 2/25= 0,08, ou seja, 8% do valor do item somente será faturado na última parcela.

  - O pagamento será quinzenal, conforme cronograma físico-financeiro a ser apresentado pela empresa contratada.

  - VISITA TÉCNICA: As empresas deverão obrigatoriamente apresentar declaração de ter visitado o local da obra. A Coordenadoria de Obras e Manutenção coloca-se a disposição para quaisquer esclarecimentos relativos aos projetos, às especificações técnicas e aos quantitativos da obra. Na existência de dúvidas a empresa, através dos seus representantes legais, Engenheiro Civil, Arquiteto e/ou Engenheiro Eletricista, devidamente registrados no CREA, deverá contatar essa Coordenadoria, para agendar uma reunião. Os representantes legais, quando não vinculados à empresa, deverão apresentar procuração (original ou cópia autenticada).

- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

  - Serviços iniciais

    - Despesas iniciais: A empresa vencedora deverá providenciar cópias dos projetos, diário de ocorrências, ART e todos os demais documentos pertinentes à obra. A empresa vencedora deverá executar levantamento geotécnico e proceder a elaboração do projeto de fundações e estrutural.

    - Instalações provisórias

      - Barracão: Deverá ser construído galpão para almoxarifado, refeitório, vestiário, banheiro (com chuveiros, bacias sanitárias, lavatórios), escritório para a Empresa e outro para Fiscalização. O esgoto oriundo do banheiro deverá ser tratado em fossa séptica e encaminhado posteriormente para um sumidouro (poço negro).

      - Canteiro de obra: A empresa contratada deverá apresentar um anteprojeto do canteiro de obras, para análise da Fiscalização.

      - Tapumes: Deverá ser construído tapume para isolar a obra e delimitar o canteiro da obra, com chapas de compensado fixadas em estrutura de madeira, tendo uma altura de 2,20m.

      - Placa da obra: A empresa contratada deverá fornecer Placa de Obra, conforme planta de detalhe (modelo UFSM). Deverão ser construídas com chapas metálicas n°26 e estrutura metálica composta por tubos de metalon 20x30mm parede 1.2mm. Receberão uma demão de fundo anticorrosivo e no mínimo três demãos de tinta esmalte sintético da Renner ou equivalente na cor branca. Os adesivos deverão ser de alta resistência. O tamanho da placa será de 180x120cm. A placa será colocada em local visível e sustentada por estrutura de madeira.

      - Locação da obra: A obra deverá ser locada rigorosamente de acordo com o projeto de locação.

      - A empresa contratada deverá providenciar todo o ferramental necessário à execução dos serviços, inclusive andaimes e proteções necessárias;

  - Demolições/Remoções/Trabalhos em terra

    - Limpeza do terreno: No local da obra o terreno deverá ser limpo juntamente com a remoção de uma camada superficial de no mínimo 20cm de solo. Este material deverá ser transportado para um local próximo, no CAMPUS, indicado pela Fiscalização.

    - Aterro: O aterro onde será executado o contrapiso será feito com material com boa capacidade de suporte (arenito ou equivalente) em camadas de no máximo 15cm compactadas mecanicamente (sapo), ficando perfeitamente compactado e nivelado.

    - Abertura de valas: Nos locais de execução das vigas de fundação, serão abertas valas com largura e profundidade de acordo com as necessidades do projeto de modo que permita uma boa execução. Também deverão ser abertas valas, para colocação da tubulação da rede de água (consumo e combate a incêndio), rede de esgotos e eletrodutos, quando estes forem embutidos no solo.

    - Reaterro de valas: As valas que foram abertas serão reaterradas e compactadas adequadamente após a colocação dos tubos e ou execução das vigas de fundação. Será usado o mesmo material retirado, sendo que os tubos serão acondicionados e envolvidos em colchão de areia com 10cm no mínimo em todos os lados e assentados em base comprovadamente sólida. Nos locais onde for gramado, este deverá ser refeito.

    - A empresa deverá executar a demolição das paredes existentes do prédio existente, fazendo a devida concordância com o novo prédio,  fazendo o tratamento adequado das juntas conforme especificação, alinhamentos de pisos, arremates e pintura. Este trabalho de demolição deverá ser feito na fase final da obra (revestimentos), sendo que deverá ser isolado o corredor existente através de tapumes.

  - Fundações/infraestrutura

    - Fundações: As fundações serão do tipo “estaca escavada”, moldadas no local. O concreto empregado nas fundações deverá ser usinado com Fck min de 15MPa, sendo preparado e lançado mecanicamente. As estacas deverão conter armadura de fretagem até uma profundidade de 2,00 metros. Quando o diâmetro da estaca for menor do que a maior dimensão da seção transversal do pilar, fato que não possibilita a colocação da espera do pilar dentro da armadura de fretagem, o diâmetro, até a profundidade de 2,00m, deverá ser aumentado. O cobrimento das armaduras não deverá ser inferior a 5cm. A cada 50m3 de concreto ou fração, deverão ser moldados corpos de prova para serem ensaiados aos 14 e 28 dias.

    - Vigas de fundação: As vigas de fundação serão executadas de acordo com o projeto estrutural seguindo os dispositivos constantes da NBR 6118/2003, no que tange aos materiais, execução, controle e aceitação da estrutura. O concreto empregado nas vigas de fundação deverá ser usinado classe C25 (fck=25MPa), sendo preparado, lançado e adensado mecanicamente. A relação água/aglomerante do concreto e o cobrimento das armaduras deverão estar de acordo com as recomendações da NBR 6118/2003. Cada linha transversal de pilares deverá conter uma viga, podendo ser interrompida na circulação, que deverá suportar no mínimo uma parede de alvenaria de blocos cerâmicos vazados de 15cm de largura nominal com 3,0m de altura. A cada 50m3 de concreto ou fração, deverão ser moldados corpos de prova para ser ensaiados aos 14 e 28 dias. No fundo das vigas de fundação, deverá ser colocado uma camada de concreto magro para evitar a drenagem do concreto durante o lançamento e adensamento.

Obs.:

- O projeto de fundações deverá ser apresentado à Fiscalização cinco dias antes do início da obra, em meio digital e impresso, com respectivos critérios de dimensionamento adotados, responsável técnico e ART. Antes da elaboração do projeto de fundações, a empresa deverá providenciar a execução de furos testes (400mm) no terreno, com a finalidade de observar aspectos geológicos pertinentes ao dimensionamento das estacas; As cargas utilizadas no projeto de fundações deverá seguir rigorosamente as informações do projeto estrutural que deverá ser também desenvolvido pela empresa contratada.

Os quantitativos de estacas apresentados em planilha são estimativos, sendo que após a execução da perfuração e medição, estes quantitativos  deverão ser compensados na  planilha para mais ou para menos.

O responsável deverá providenciar, se for o caso,   o “As Built” do projeto de fundação após a perfuração de todas as estacas.

Os responsáveis pelo  projeto de fundações e Estrutural deverá ser um profissional de reconhecida capacidade, tendo em seu currículo no mínimo cinco obras semelhantes a do objeto deste memorial. Antes do inicio da obra a empresa deverá apresentar o Eng responsável com seu curriculo para apreciação da fiscalização.

  - Supraestrutura

A supra-estrutura será executada de acordo com o projeto estrutural seguindo os dispositivos constantes da NBR 6118/2003, no que tange aos materiais, execução, controle e aceitação da estrutura.

    - Concreto armado: Pilares, lajes, vigas, marquises, platibandas, calhas, etc., serão executados conforme projeto estrutural. O concreto empregado deverá ser usinado classe C25 (fck=25MPa), sendo preparado, lançado e adensado mecanicamente. A relação água/aglomerante do concreto e o cobrimento das armaduras deverão estar de acordo com as recomendações da NBR 6118/2003. A cada 50m3 de concreto ou fração, deverão ser moldados corpos de prova para ser ensaiados aos 14 e 28 dias. As marquises serão de concreto aparente, compostas por vigas e lajes maciças. As demais lajes serão do tipo treliçadas com enchimento de EPS (intereixo= 42cm) e terão as seguintes espessuras mínimas: Corredores: 13cm (capa= 4cm); salas: 21cm (capa= 5cm) e nas lajes de da sala do forro  do ultimo pav. :17cm (capa=4cm). As platibandas serão em alvenaria de tijolos de 6 furos deitados. Os pilares da estrutura do prédio deverão ser prolongados até a platibanda e entre esses pilares deverá ser colocado um pilarete de no mínimo 14x14. Para completar deverá ser colocado uma viga de cintamento de 14x20cm sobre a platibanda e em toda a sua extensão. Cada linha transversal de pilares deverá conter uma viga, a qual deverá suportar no mínimo uma parede de alvenaria de blocos cerâmicos vazados de 15cm de largura nominal com 3,0m de altura. As calhas serão em concreto armado com seção mínima interna de 25x25cm. Entre as janelas serão executados pilaretes de concreto armado, 14x21cm, que nascerão na contraverga das mesmas, que será também de concreto armado.

    - Fôrmas: As formas deverão ser com chapas de compensado ou tábuas de primeira qualidade com espessura uniforme e adequada e deverão ser estanques para evitar vazamentos. As escoras, quando de madeira, não devem apresentar diâmetro inferior a 7cm, em sua face menor, e nem possuir emenda em seu terço médio. As escoras com emendas (fora do terço médio) não deverão ser em número superior a um terço do total. O escoramento deverá ser realizado de modo a garantir estabilidade à forma sem permitir deformações perceptíveis. Deverão ser contraventados a meia-altura, nas duas direções e pressionados com cunhas nos dois sentidos. Antes do início da concretagem, deverá ser comunicado à Fiscalização para que se faça as devidas verificações e posteriormente a liberação para a execução do serviço. As fôrmas que serão utilizadas nas marquises deverão ser confeccionadas com compensado plastificado, pois trata-se de concreto aparente.

Obs.:

- O projeto estrutural deverá ser apresentado pela empresa antes do início da obra, em meio digital e impresso, com respectivos critérios de dimensionamento adotados, responsável técnico e ART. O lançamento da estrutura deverá atender os critérios da NBR 6118:2003, principalmente no que diz respeito aos limites de deslocamentos horizontais e estabilidade global. Para o dimensionamento serão adotados alguns critérios mínimos que deverão ser informados através de um documento assinado pelo responsável técnico, conforme segue:

    - Propriedades físicas dos materiais

      - Resistência característica do concreto (fck):

      - Resistência característica (ou média) do concreto à tração (fctk):

      - Módulo de elasticidade inicial (Eci):

      - Módulo de elasticidade secante (Ecs):

      - Slump (abatimento):

      - Relação água/aglomerante máxima:

      - Diâmetro máximo do agregado graúdo:

      - Diâmetro do vibrador:

      - Cobrimentos das armaduras: vigas/pilares=          , lajes=

    - Características ambientais

      - Classe de agressividade ambiental:

    - Modelo de cálculo utilizado

      - Lajes:

      - Vigas/pilares:

      - O dimensionamento deverá ser baseado na envoltória dos esforços, a qual representa as situações extremas, ou seja, mais desfavorável.

    - Valores de ações previstas

      - Peso específico do concreto armado:

      - Peso específico das alvenarias de blocos vazados:

      - Peso específico das alvenarias de blocos maciços:

      - Peso específico do material de enchimento das lajes:

      - Peso do revestimento nas lajes de piso:

      - Peso do revestimento nas lajes de forro:

      - Carga acidental nas lajes de piso:

      - Carga acidental nas lajes de forro:

      - Ações devidas ao vento nas duas direções: Vo=

      - Ações devidas à imperfeições geométricas globais nas duas direções.

- Para um perfeito casamento de todos os projetos, quando necessário deverá ser deixado esperas e/ou furos na estrutura (vigas, pilares, lajes etc.), de tal forma que possibilite a passagem das tubulações das instalações elétricas/rede estruturada,  hidrossanitárias e de combate a incêndio conforme cada situação específica, mas sempre mediante análise prévia da Fiscalização e se necessário do responsável pelo projeto estrutural.

O projeto estrutural deverá apresentar o resumo detalhado por pavimento , apresentando o  consumo de concreto de pilares, vigas baldrames,  vigas estruturais e lajes mássicas.

Os volumes de concreto apresentados em planilha são estimativos, sendo que após a elaboração e aceitação do projeto estrutural, estes volumes deverão ser compensados na  planilha para mais ou para menos.

- A estrutura deverá ser curada por no mínimo 7 dias.

  - Alvenarias

    - Parede de alvenaria de blocos vazados (largura nominal= 15cm e 20cm): Serão construídas paredes com blocos cerâmicos vazados de primeira qualidade, com dimensões que permitam que a parede atinja as dimensões nominais mínimas, considerando uma espessura de revestimento de no máximo 2,5cm. O assentamento dos blocos previamente umedecidos será com argamassa de cimento e areia média, traço 1:6 mais aditivo plastificante (Alvenarite ou equivalente), com juntas uniformes de no máximo 1,5cm. Todas as alvenarias deverão ser devidamente amarradas a estrutura através de ferros-cabelo 5,0mm colocados a cada 3 fiadas colocados durante a concretagem, ficando assim  devidamente fixados a estrutura, ficando no mínimo 50cm embutidos na alvenaria. Antes da execução das alvenarias (no mínimo 3 dias antes) a estrutura deverá ser chapiscada com argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:3 em volume e aditivo bianco ou equivalente. As vergas das portas deverão executadas em vigas de concreto com 3 ferros 6,3mm, na largura da parede e altura de uma fiada, excedendo a largura do vão em pelo menos 25cm para cada lado. Na última fiada dos peitoris (contra-verga) deverão ser executadas vigas de concreto com 2 ferros 6,3mm em toda a sua extensão (entre pilares) na largura da parede e altura de uma fiada. O encunhamento da alvenaria deverá ser feito respeitando o prazo mínimo de 7 dias e também somente poderá ser executado após a alvenaria do pavimento imediatamente superior ter sido executada.

  - Coberturas e proteções

    - Madeiramento: A estrutura da cobertura será de madeira de eucalipto aplainado, primeira qualidade, tratado com duas demãos de Jimo Cupim (marrom) ou equivalente. O espaçamento das tesouras será de no máximo 1,70m e entre as terças de 1,5m. O madeiramento deverá ser fixado (ancorado) adequadamente a estrutura, inclusive as terças. O tratamento da madeira deverá ser feito antes da montagem da estrutura aplicando-se anti-cupim.

    - Cobertura: A cobertura será com telhas de fibrocimento com  6,0mm de espessura, marca Brasilit ou equivalente. A fixação será com parafusos apropriados com 8mm e110mm de comprimento e demais acessórios de acordo com as recomendações do fabricante, devendo ter pelo menos 2 parafusos por telha em cada terça. Deverão ser utilizadas em conjunto com as cumeeiras normais, cumeeiras com lanternim a cada 5m (entre eixos).

    - Rufos de parede: Serão de chapa galvanizada nº 24, corte 25, utilizando parafusos e buchas plásticas para sua fixação.

    - Proteção das platibandas: Todas as platibandas do prédio deverão ter proteção (capa) com chapa galvaniza nº 22, em forma de “U”, excedendo a largura da platibanda em 3cm para cada lado, dobrada de tal forma que funcione como pingadeira. A fixação será com parafusos e buchas plásticas colocados a cada 50cm e as emendas serão soldadas.

    - Calhas: As calhas serão em concreto armado, com seção interna de 25 x 25 cm. Posteriormente esta calha deverá receber a manta aluminizada conf. Especificação adiante. Deverá ser tomado cuidados especiais na junta de dilatação, sendo que a executar um reforço na impermeabilização neste ponto, alem do tratamento da junta com material expansivo. Deverá ser previsto 1 extravasor em cada calha, com bitola de 100mm, colocados em local visível e com aprovação da fiscalização.

    - Deverá ser colocada duas venezianas metálicas na platibanda do telhado para ventilação e acesso. O local a ser colocado deverá ser indicado pela fiscalização.

Obs.:

- Os rufos de parede, proteções das platibandas, deverão receber 1 demão de fundo preparador próprio para chapa galvanizada e 2 demãos de tinta esmalte sintético alto brilho, marca Suvinil  ou equivalente, na cor a ser definida pela Fiscalização. A pintura deverá ser feita nos dois lados da chapa.

  - Impermeabilizações

    - Calhas de concreto, marquise e terraço da transição: A impermeabilização das calhas de concreto,  será executada com manta impermeabilizante (asfáltica) de espessura 3mm à base de asfalto modificado com elastômeros, estruturada com um não tecido de filamentos contínuos de poliéster, previamente estabilizado com acabamento em alumínio (somente calhas). Ensaios e especificações segundo NBR 9952/98 – Tipo III (Resistência à tração= 400N, alongamento na ruptura= 30%, resistência a impacto a 0°C= 4,9J etc...).  A marquise e terraço da transição será executado com manta asfaltica 3mm e com proteção mecanica com 4 cm. A área da transição será colocado um piso cerâmico PEI 5 e nas marquise apenas proteção mecânica devidamente desempenada.

      - Preparação da superfície: A superfície deverá ser previamente lavada, isenta de pó, resíduos de óleo, graxa, desmoldante etc. Deverá ser executado chapisco traço 1:3 (cimento e areia grossa, em volume) e posteriormente uma camada de regularização com argamassa de cimento e areia média, traço 1:3 em volume com no mínimo 2 cm de espessura, efetuando-se os devidos caimentos e arredondamentos dos cantos vivos (meia-cana). Promover a hidratação da argamassa para evitar fissuras de retração e destacamento. Todos os cantos e arestas deverão ser arredondados com raio mínimo aproximado de 8cm.

      - Aplicação do material: Aplicar sobre a regularização já curada e seca, uma demão de primer de solução asfáltica com rolo ou trincha e aguardar a secagem total do primer que deverá ocorrer em aproximadamente 6 horas dependendo da ventilação, umidade relativa e temperatura do local. Alinhar a manta TORODIN EL de acordo com enquadramento da área. Com o auxílio da chama do maçarico de gás GLP, proceder a aderência total da manta. Nas emendas das mantas deverá haver sobreposição de no mínimo 10 centímetros que receberão biselamento para proporcionar perfeita vedação. O biselamento deverá ser executado após ter sido realizado o teste de estanqueidade, para evitar que defeitos na aplicação sejam encobertos pelo biselamento.

Obs.:

- Antes do biselamento, fazer teste de estanqueidade, enchendo o local impermeabilizado com água, mantendo o nível máximo por 72 horas.

- Executar reforços em pontos críticos, tais como ralos, tubos emergentes, juntas de dilatação, etc..

- A empresa contratada deverá garantir os serviços de impermeabilização por um prazo não inferior a 10 anos.

      - Proteção mecânica (somente nas marquises laterais e terraço): Executar a proteção mecânica com argamassa de cimento e areia traço 1:3 desempenada, com espessura mínima de 3 cm. Prever juntas de dilatação a cada 167 cm, preenchidas com massa elástica monocomponente à base de polissulfetos ou poliuretano, que se vulcaniza a temperatura ambiente, do tipo Monopol, sikaflex – 1A Plus ou equivalente técnico.

    - Vigas de fundação: As vigas de fundação serão impermeabilizadas em sua face superior e respaldos laterais (15cm abaixo da face superior) com Neutrol ou equivalente técnico, em três demãos cruzadas seguindo as recomendações do fabricante. A impermeabilização deverá ser feita após a cura do concreto (mínimo 21 dias). A última demão da face superior deverá ser aplicada 1 dia antes da execução da alvenaria.

3.7.3. As juntas de dilatação serão calafetadas com material flexível nos dois lados da junta e fechadas com perfil de alumínio “T” de 2” nos dois lados da junta.

  - Revestimentos

    - Chapisco: Será executado no traço 1:3 (cimento e areia grossa, em volume). Obs.: Nas lajes com enchimento de EPS o chapisco deverá ser aditivado com Bianco ou equivalente técnico, dosado de acordo com as recomendações do fabricante. Nesse caso deverá ser respeitado um prazo de cura não inferior a 7 dias, antes de aplicar o emboço.

    - Emboço: após a cura do chapisco (1 dia), será executado o emboço no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média, em volume).

    - Reboco (massa fina): Após a cura do emboço (14 dias), será executado o reboco (massa fina) com a argamassa   industrializada.

No revestimento externo das paredes, deverá ser executado, em todos os pavimentos, uma pingadeira de argamassa em forma de cunha, na altura da parte inferior da viga do respectivo pavimento.

  - Paredes de gesso acartonado: Nos laboratórios, serão usadas paredes compostas por chapas de gesso acartonado RU (chapas resistentes à umidade). As paredes possuirão montantes “U” com 70mm de largura colocados a cada 40cm (e demais partes necessárias para uma boa fixação e resistência) e uma chapa de cada lado com 12,5 mm de espessura cada. A superfície deverá ser lisa e sem ondulações. No interior das paredes deverá ser colocado manta de lã mineral com 50mm de espessura.. Após a execução as paredes deverão ser revestidas com massa acrílica e pintadas com no mínimo duas demão de tinta acrilica Suvinil ou marca equivalente, em toda sua extensão.

Nas demais salas as paredes  serão executadas em gesso acartonado com chapas tipo Standard (uma de cada lado e com 12,5 mm de espessura cada), montantes e guias com 70 mm de largura colocados a cada 40 cm ( e demais partes necessárias para uma boa fixação e resistência). A superfície deverá ser lisa em sem ondulações. No interior das paredes deverá ser colocado manta de lã mineral com 50 cm de espessura. Após a execução as paredes deverão ser revestidas com massa acrílica e pintadas com tinta acrílica em toda sua extensão.

  - Esquadrias e ferragens

    - Portas metálicas: As portas metálicas serão executadas com tubos  conforme detalhes em projeto. Serão utilizados para a fixação das esquadrias, contramarcos em ferro “T” fixados previamente a estrutura.

    - Janelas metálicas: As janelas metálicas serão executadas conforme detalhes em projeto e iguais às intaladas no prédio existente que esta sendo ampliado. Serão utilizados para a fixação das esquadrias, contramarcos em ferro “T” fixados previamente a estrutura. Os puxadores utilizados para acionar a abertura e fechamento das básculas e maxim-ar, deverão ser cromados e de primeira qualidade. Para as janelas altas, deverá ser previsto para uma  perfeita fixação, previamente deverá ser chumbado na alvenaria um elemento metálico, no qual, posteriormente será fixado o puxador através de solda elétrica. Baguetes de alumínio.

Obs.:

- As portas e janelas (área de 82x150) metálicas externas do pavimento térreo deverão possuir grades de segurança, compostas por barras de ferro maciças de 1x1cm fixadas aos montantes ou colunas das esquadrias, com espaçamento entre elas de no máximo 15cm, em toda sua área, exceto no caixilho fixo superior das janelas.

    - Portas de madeira: As portas internas de madeira serão constituídas por marcos de madeira de Angelin ou equivalente com 35 mm de espessura, guarnições de Cedrinho ou equivalente com 1cm de espessura e no mínimo 5,5cm de largura. Os marcos serão fixados com doze parafusos em tacos de madeira de lei impermeabilizados (6 tacos, 2 parafusos por taco). A folha das portas será semi-oca de compensado de pinho ou equivalente, para emassamento, e reforço interno de 10 cm em todo o seu perímetro, com madeira de lei, com 35mm de espessura, de primeira qualidade, nas dimensões indicadas em projeto. A empresa contratada deverá obrigatoriamente, submeter à Fiscalização, uma amostra das portas para avaliação e posterior liberação. Os marcos, guarnições e folhas (somente quando não tiver recebido nenhum tratamento pelo fabricante) receberam tratamento anticupinicida constituído por 2 demãos de jimo cupim (incolor) ou equivalente.

    - Ferragens: As portas internas e externas de madeira ou de ferro terão fechaduras (ref. 357, série clássica da Papaiz) de cilindro de embutir de latão com peças móveis do miolo (ref. C200/55 da Papaiz), maçaneta de haste (ref. MZ30 da Papaiz), espelho retangular inox (ref. E82 da Papaiz), com acabamento cromado da Papaiz ou equivalente. As portas constituídas de duas folhas, levarão numa delas dois fechos de embutir, de alavanca, do tipo 401 da La Fonte ou equivalente técnico, acabamento latão cromado. Serão usadas três dobradiças de latão cromado, 3”x3 1/2” fixadas com 6 parafusos cada, marca Papaiz ou equivalente, para todas as portas. As portas constituídas de duas folhas, deverá ter numa delas dois fechos de embutir tipo alavanca (ref. 401 da La Fonte), de latão cromado, marca La Fonte ou equivalente. Todas as portas deverão ter prendedores de porta cromados (ref. Fx95 da Brasil) marca Brasil ou equivalente, fixados com 3 parafusos com buchas plásticas. Todas as portas internas  deverão ter numeração (em plaqueta de acrílico) no local e na cor indicados pela Fiscalização.

    - A empresa contratada deverá entregar à Fiscalização duas vias da chave de cada porta, em uma plaqueta de alumínio 2x4cm com argola de aço diâmetro 2,5cm. Na plaqueta deverá ser gravado o número da porta correspondente.

    - Corrimãos: Os corrimãos da escada deverão ser constituídos de tubos de ferro tendo altura de 90cm quando corrimão e 105cm quando guarda-corpo. Os montantes e o apoio das mãos (pega mão) serão de tubos com 50mm. Os montantes deverão ser fixados diretamente no concreto através de paraboltes, com espassamento máximo de 120cm. No lado da parede não será necessário a colocação de montantes, pois o apoio das mãos (pega mão) ficará fixado a parede através de suportes apropriados.

    - Escada de marinheiro: As escadas de marinheiro deverão ser metálicas e confeccionadas com montantes e degraus de tubos de 32mm, de primeira qualidade. Deverá ser instalado no terraço da transição.

  - Pisos e pavimentações

    - Contrapiso armado: Em toda a área do pavimento térreo será executado um contrapiso armado (fck= 15MPa) com 8cm de espessura devidamente vibrado, sobre um colchão de brita (5 cm de brita n°1) nivelado e compactado mecanicamente (sapo). A malha a ser utilizada será de 20x20 com ferros de 4.2mm.

    - Piso de basalto: O piso de basalto deverá ser de primeira qualidade, acabamento fosco (meia lixa), placas de 40x40cm e espessura de 1,6cm. A instalação será direta, sobre camada de argamassa de cimento e areia média, traço 1:3 em volume com no mínimo 4cm de espessura. A largura das juntas deverá ser de acordo com as recomendações do fabricante. A empresa contratada deverá fornecer à UFSM, no final da Obra, 2m² de piso de basalto, para futuros reparos.

    - Piso cerâmico: O piso cerâmico deverá ser de primeira qualidade, classificação quanto a resistência a abrasão PEI 5 (grupo 5), resistência a manchas 4 (boa facilidade de remoção de manchas), marca Eliane ou equivalente, nas dimensões e cores a serem definidas pela Fiscalização. Colado com argamassa industrializada flexível tipo AC II, sobre camada de regularização de cimento e areia média, traço 1:3 em volume com no mínimo 4cm de espessura, devidamente curada por pelo menos 14 dias. A largura das juntas deverá ser de acordo com as recomendações do fabricante do piso utilizado. O rejunte deverá ser de primeira qualidade, flexível e possuir antifungos. Deverá ser aditivado com Adimax, ou equivalente. A cor será definida pela Fiscalização. A empresa contratada deverá fornecer à UFSM, no final da Obra, 2m² de piso cerâmico, para futuros reparos. A escolha do piso, pela Fiscalização, deverá ser feita entre 5 tipos, no mínimo, a serem apresentados pela empresa contratada.

A Empresa deverá entregar à UFSM, 15m² deste piso, para futuro aproveitamento.

    - Taco de madeira: O piso de tacos de madeira deverá ser executado utilizando tacos de madeira de lei (primeira qualidade, ipê cerne) no tamanho de 7x21cm e 2cm de espessura. Deverá ser impermeabilizado com uma camada de piche e conter uma camada subseqüente de areia grossa, para aumentar a aderência, além de 5 pregos próprios para taco de madeira. O assentamento tipo “dama” será sobre uma camada de 4cm de argamassa de cimento e areia média no traço 1:3 em volume, sendo que a mesma deverá receber uma camada de cimento pulverizado antes do assentamento do taco. O taco de madeira deverá estar com uma umidade entre 10% e 15%. Deverão ser deixadas juntas de 1cm junto à parede, em todo o perímetro da peça. O lixamento deverá ser executado respeitando um prazo mínimo de 21 dias de cura. O piso deverá ser entregue com três demãos de cera incolor.

  - Rodapés / Soleiras / Peitoris

    - Rodapés: Nos pisos de basalto os rodapés serão também de basalto, no mesmo acabamento do piso, com 1,6cm de espessura e 7cm de altura. Nos pisos cerâmicos os rodapés serão também cerâmicos, com 7cm de altura, no mesmo acabamento e padrão do piso. Nos pisos de taco de madeira , os rodapés serão de madeira de lei, de primeira qualidade, com 7cm de altura e 2cm de espessura, no modelo a ser definido pela Fiscalização. Os rodapés de madeira receberão tratamento anticupinicida constituído por 2 demãos de jimo cupim (incolor) ou equivalente.

    - Soleiras internas: As soleiras internas serão de basalto fosco (meia lixa) com espessura de 1,6cm, na largura final da parede com reboco.

    - Soleiras externas: As soleiras externas serão de basalto fosco (meia lixa) com espessura de 2cm.

    - Peitoris: Os peitoris serão de basalto fosco (meia lixa) com espessura de 2cm.

Obs: Serão executados peitoris de basalto na borda das marquises, conforme projeto.

  - Instalações de combate à incêndio

    - Condições gerais: O projeto de instalações de combate à incêndio segue as recomendações das Normas Técnicas da ABNT.

    - Identificação da construção:

Classe de fogo: “A”(combustíveis sólidos)

Classe de risco: “A” (pequeno, Segundo IRB)

Grupo considerado: “E ” (NBR 13714/2000)

Ocupação: ensino e pesquisa (NBR 13714/2000)

Sistema utilizado: 2 (NBR 13714/2000)

Vazão mínima por hidrante: 130 litros/minuto

Número de hidrantes existentes: 3 (seis)

Número de hidrantes em uso simultâneo: 2 (quatro)

Vazão total simultânea de funcionamento: 260 litros/minuto

Número de hidrantes por abrigo: 1 (hum)

Diâmetro da rede geral de incêndio: 75 (3”)

Diâmetro dos ramais de incêndio (65 (2 ½”)

Número de mangueiras por abrigo: 2 (duas)

    - Instalações hidráulicas de combate à incêndio por hidrantes e/ou mangotinhos:

      - Mangueiras: As mangueiras terão 30m de comprimento com diâmetro de 38mm (1 ½”) e serão do Tipo 2, flexível com condutos lisos revestidos com produtos antichama possuindo conexões com rosca de engate rápido nas extremidades do tipo padronizado pelo Corpo de Bombeiros local;

      - Válvulas: As válvulas dos hidrantes devem ser metálicas e ter sistema de abertura total e rápida, possuindo na extremidade de saída, conexão com rosca de engate rápido nas extremidades do tipo padronizado pelo Corpo de Bombeiros local;

      - Esguichos: Os esguichos devem ser metálicos para mangueiras de 38mm (1½”), do tipo universal com regulagem para jato compacto e tipo neblina e atender às condições de vazão impostos pelo projeto que é de 130 litros/minuto;

      - Abrigos: Os abrigos devem ser de 60x90x17 cm e ter tampas com guarnições metálicas, pintadas na cor vermelha com fecho. Deve permitir a abertura rápida para acesso em caso de necessidade;

      - Tubulações e conexões: As tubulações e conexões serão de ferro galvanizado de primeira qualidade, sendo que as conexões serão da marca Tupy ou equivalente, com rosca BSP;

      - Abastecimento de água: A reserva técnica de combate a incêndio, será armazenado no mesmo Reservatório, mas totalmente separado do consumo diário por tubulações internas. O abastecimento de água ao sistema será através do Reservatório Superior com auxílio do sistema de bombeamento com bomba de reforço para satisfazer as necessidades de vazões e pressões recomendadas. As características da bomba, de sua instalação e dos parâmetros hidráulicos encontram-se especificadas no Projeto de Incêndio.

    - Extintor de incêndio: Será instalado em local indicado em projeto extintores de incêndio tipo PQS (A/B/C) com capacidade de 4Kg e tipo CO2 com capacidade de 6 Kg. A instalação deverá ser completa, seguindo as recomendações do Corpo de Bombeiros local, inclusive com seta indicativa do extintor.

  - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS / GLP

    - Condições gerais: O projeto de instalações hidrossanitárias prediais segue as recomendações das Normas Técnicas da ABNT.

    - Tubos e conexões de água fria: Os tubos e conexões de água fria serão de PVC rígido, tipo água fria (marrom), junta soldável, marca Tigre ou equivalente. Todas as conexões de espera para aparelhos hidráulicos serão de PVC rígido, tipo água fria, cor azul, soldável/roscável, reforçados com bucha de latão na parte da rosca, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente.

    - Tubos e conexões de esgoto: Os tubos e conexões de esgoto serão de PVC rígido, tipo esgoto, série normal, junta elástica, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente. Nas redes com tubos de concreto, estes serão do tipo ponta e bolsa de primeira qualidade, rejuntados com argamassa de cimento e areia média no traço 1:4 em volume. Todas as conexões de espera para aparelhos hidráulicos serão de PVC rígido, tipo esgoto, com anel de borracha, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente.

    - Tubos e conexões da rede de gás GLP: Os tubos e conexões da rede de gás GLP serão de aço galvanizado. Os tubos deverão atender as prescrições da NBR 5590 com espessura mínima conforme classe “Std”. As conexões deverão atender as prescrições da NBR 6925, classe 300, com rosca NTP. Os tubos e conexões embutidos no solo deverão receber tratamento anticorrosivo. Os tubos e conexões aparentes deverão receber uma demão de fundo próprio p/ aço galvanizado e no mínimo 2 demãos de tinta esmalte sintético da Renner ou equivalente, nas cores definidas em projeto.

    - Condições de instalações das redes de água fria e esgoto: Todas as tubulações deverão ficar livres para absorver as dilatações da edificação, sem oferecer risco de ruptura das mesmas, devendo ser fixadas (quando aparentes) por braçadeiras (aço galvanizado) próprias para permitir a mobilidade da instalação em relação à edificação.

    - Condições para instalações de tubulações embutidas no solo: Todas as tubulações embutidas no solo deverão ser acondicionadas e envolvidas em colchão de areia com 10cm no mínimo em todos os lados e assentadas em base comprovadamente sólida. Cada material deve ser estudado em função de sua resistência ao esmagamento, por isso as condições locais do solo e a profundidade das valas poderão limitar a utilização do material indicado, neste caso, deve ser substituído por outro com os mesmos diâmetros e com resistência adequada para a referida situação.

    - Trocas de direção das tubulações: Todas as trocas de direção de todas as tubulações do sistema, deverão ser feitas por conexões adequadas e no caso dos diversos esgotos, ainda pode ser através das caixas de inspeção com concordância de entrada e saída no fundo da caixa de concreto. E qualquer caso é PROIBIDO a utilização de fogo para aquecer tubos a fim de curvá-los ou de fazer bolsas e/ou equivalentes.

    - Critério utilizado nas dilatações: Todas as tubulações de água fria, esgoto sanitário ou pluvial e combate à incêndio que passar pelas juntas de dilatação da obra, deverá ter tratamento especial para cada caso a fim de evitar a ruptura em condutos sob pressão ou a separação das partes em condutos considerados de superfície livre. Para condutos sob pressão recomenda-se as juntas de dilatação ou na falta desta poderão ser construídas “LIRAS’ em sua substituição.

    - Registros brutos metálicos: Os registros brutos deverão ser da marca Docol ou equivalente.

    - Caixas sifonadas: As caixas sifonadas serão de PVC monobloco com fecho hídrico de no mínimo 50mm, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente. Em todas as caixas sifonadas com grelha, deverá ser instalado também um antiinfiltração. Os porta grelhas e as grelhas deverão ser quadrados e de aço inox com fecho giratório.

    - Caixas de Gordura e de areia: Todas as caixas de gordura (CG) ou de areia (CA) deverão ser de alvenaria de tijolos maciços ou pedras de alicerce. Quando for de alvenaria deverão ser revestidas internamente com argamassa impermeável, devendo atender às dimensões e modelos indicados no projeto. Todas as caixas de gordura (CG) deverão ter tampas cegas de concreto armado. Todas as caixas de areia deverão ter tampas de concreto armado com grelha. Todas as caixas de gordura e areia terão no fundo um lastro de concreto (fck 15MPa) de no mínimo 8cm. As dimensões das caixas de inspeção e areia indicadas no projeto são dimensões internas e as profundidades irão variar de acordo com a declividade da tubulação.

Obs.:

- Os tubos e conexões de PVC de água fria, bem como os materiais (solução limpadora, adesivo etc.) utilizados para unir as peças, deverão ser de uma única marca (fabricante);

- Os tubos, conexões e caixas sifonadas de PVC de esgoto sanitário e pluvial, bem como os materiais (solução limpadora, adesivo, pasta lubrificante, anel de vedação etc.) utilizados para unir as peças, deverão ser de uma única marca (fabricante);

  - Aparelhos hidrossanitários – louças e metais

    - Registros de gaveta com acabamento: Todos os registros de gaveta com acabamento, deverão ser metálicos, tipo base, de primeira qualidade, marca Docol ou equivalente com acabamento da linha Itapema Bella da Docol ou equivalente.

    - Registros de pressão com acabamento: Todos os registros de pressão com acabamento, deverão ser metálicos, tipo base, de primeira qualidade, marca Docol ou equivalente com acabamento da linha Itapema Bella da Docol ou equivalente.

    - Lavatórios: Os lavatórios do laboratório de técnica dietética e dietoterapia serão de louça sem coluna , de primeira qualidade, marca Deca (linha Ravena) ou equivalente. Os engates flexíveis (mangotes) de ligação serão metálicos de primeira qualidade.

    - Bancadas de granito: As bancadas de granito serão compostas por tampo de granito cinza claro Mauá, com larguras definidas em projeto, espessura de 2,5cm, com espelho de 7cm de altura e 2cm de espessura quando junto à paredes, com borda de 3x2cm, com cubas de inox AISI 304, espessura da chapa de 0,8mm, dimensões de 40x50x18cm e 70x60/60 c/ válvula de inox, marca Tramontina ou equivalente. O tampo será apoiado em muretas de alvenaria de tijolos furados (largura nominal de 15cm), devidamente revestidas com chapisco, emboço e reboco. Quando não estiver previsto azulejo nas paredes do ambiente da bancada, deverá ser colocado três fiadas de azulejo, do mesmo padrão e modelo do utilizado nos banheiros, na parede, acima do tampo.

    - Torneiras: Todas as torneiras dos lavatórios (controladores de fluxo com fechamento automático para lavatórios) serão de 1/2”, do tipo PRESSMATIC luxo de mesa c/ arejador econômico, para acionamento com a mão, marca DOCOL ou equivalente. As demais (laboratórios) serão do tipo torneira de mesa giratória (1/2”) c/ articulador da linha Reggia da DOCOL (cod. 55300106) ou equivalente.

    - Chuveiro / lava-olhos: deverá ser em ferro galvanizado, pintura na cor verde segurança em epóxi, bacia e crico em plástico ABC, com acionamento do lava-olhos com plaqueta indicativa “empurre” e chuveiro acionado através de haste de inox. O chuveiro deverá ser fixo ao chão.

  - Pintura

    - Paredes e estruturas externas: As paredes e estruturas externas deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico suvinil ou equivalente de primeira qualidade e posteriormente 3 demãos de tinta, marca Suvinil semi brilho ou equivalente

    - Paredes internas: As paredes internas das salas de aula e administração  deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade, marca suvinil ou equivalente e no mínimo duas demãos de tinta Acrílica acetinada, da Suvinil  ou equivalente.

    - Paredes internas ( laboratórios): As paredes internas deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies, até o teto, deverão receber uma demão de fundo epóxi branco Suvinil ou marca equivalente e duas demão de tinta epóxi com catalisador, Suvinil ou marca equivalente técnico.

    - Os tetos deverão ser raspados e/ou lixados e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade, marca Suvinil  ou equivalente e no mínimo duas demãos de tinta acrílica  acetinada, da Suvinil  ou equivalente.  .

    - Esquadrias de madeira: As esquadrias de madeira deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade e receberão uma demão de fundo preparador fosco. Após a preparação deverão ser emassadas (tantas demãos quantas forem necessárias para obter uma superfície lisa e sem ondulações), lixadas e por fim no mínimo duas demãos de tinta Esmalte Sintético acetinado, marca suvinil ou equivalente.

    - Esquadrias de ferro/corrimãos/escadas de marinheiro: As esquadrias de ferro, corrimãos e escadas de marinheiro, deverão ser lixados e limpos perfeitamente, conforme a necessidade e receberão uma demão de fundo anticorrosivo. Após a preparação deverão receber no mínimo três demãos de tinta Esmalte Sintético alto brilho, da suvinil  ou equivalente.

    - Todas as pinturas deverão obedecer às recomendações do Fabricante, desde a preparação da superfície até a aplicação da tinta de acabamento. Serão aplicadas tantas demãos quantas forem necessárias de tinta de acabamento até que se obtenha uma superfície com acabamento uniforme.

    - Nas superfícies a serem pintadas, antes da aplicação de fundo preparador e antes da aplicação da tinta, deverá haver obrigatoriamente avaliação por parte da empresa contratada e após isso feito, a empresa contratada deverá solicitar a vistoria da Fiscalização, para avaliação e liberação.

    - As cores serão definidas pela Fiscalização.

Obs.:

- Os fundos preparadores e/ou seladores, massas, texturas e tintas, deverão ser de uma única marca, sendo que os serviços deverão ser executados de acordo com as recomendações do fabricante, para que no final da obra a empresa contratada possa entregar um certificado de garantia emitido pela fabrica com prazo não inferior a 10 anos.

  - Instalações elétricas/SPDA/Alarme

  - Toda a instalação elétrica e lógica deverá ser de sobrepor conforme projeto. As únicas instalações embutidas no piso serão do laboratório de informática no segundo andar.

  - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC, quando aplicado.

  - Os materiais ou equipamentos elétricos deverão ser de fabricação nacional. Quando não existir material ou equipamento nacional que atende às especificações abaixo, os mesmos poderão ser importados.

  - Deverá ser realizado o sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), através de uma “Gaiola de Faraday”, com uma rede iniciando pelo topo do prédio e com três baixadas nas partes dianteira e traseira da edificação utilizando fio de cobre nu com diâmetro de 16mm². Ao fim de cada baixada, deverá ter no solo, há pelo menos 2 (dois) metros enterradas, três hastes de cobre nu, com diâmetro de 25mm² cada haste, e ligadas ao fio da rede por meio de solda exotérmica. Deverá ser providenciada proteção contra contatos diretos em cada baixada através de um eletroduto rígido de PVC anti-chama na cor preta e de 1 (uma) polegada e de no mínimo 3 (três)  metros de comprimento. Deverá ser providenciado no mínimo 1 (uma)  caixa no solo, com a conexão de medição do aterramento, com o propósito de verificação das condições resistivas do mesmo. Deverá ser realizada medição ôhmica do aterramento na sua instalação utilizando um equipamento próprio para essa função (terrômetro), com certificado de aferição válido emitido pelo INMETRO ou organismo certificador creditado pelo INMETRO, não devendo ultrapassar o mesmo o valor de 10Ω (dez ohms). Esta medição deverá ser apresentada à fiscalização quando da conclusão do serviço.

  - Deverá ser instalado acionadores alertadores para alarme de incêndio aproveitando a central de alarme que se encontra instalada no bloco 3. Deverá ser utilizado um cabo de 10 vias para esta instalação conforme projeto.

  - Instalações elétricas de média tensão.

    - Troca do transformador atual de 23,1kV/380/220V 150kVA para um de 23,1kV/380/220V  225kVA para alimentação dos blocos 3 e 4.

    - Troca dos elos fusíveis para 5A.

    - Caixa de medição em alvenaria, no solo, com dimensões de 80 x 80x 80 cm.

  - Instalações elétricas de baixa tensão.

    - Deverá ser instalado 1 (um) quadro geral de baixa tensão (QGBT) com soleira, com porta, borracha de vedação na porta, sem flange, de sobrepor, grau de proteção IP54, metálico com tratamento anti-corrosivo, tampa interna acrílica para proteção do barramento, dimensões mínimas (AxLxP) 2,20 x 0,80 x 0,40 m, com barramento trifásico para 400ª, espaço para 6 disjuntores monofásicos tipo DIN de 6kA, 14 disjuntores tripolares tipo DIN de 6kA mais geral de 3 pólos por 250ª, barra de terra, de neutro e placa de montagem – completo – referência CEMAR CPD TE 2284.

    - Deverão ser instalados 10 (dez) quadros de distribuição de sobrepor (QD1, QD2, QD3, QD5, QD6, QD7, QD11, QD12, QD13 e QD14) para 24 disjuntores DIN + geral com tratamento anti-corrosivo, com porta e kit barramento trifásico para 150A. Referência CEMAR, MORATORI e TAUNUS.

    - Deverão ser instalados 3 (três) quadros de distribuição de sobrepor (QD4, QD8 e QD9) para 34 disjuntores tipo DIN + geral com tratamento anti-corrosivo, com porta e kit barramento trifásico para 150A. Referência CEMAR, MORATORI e TAUNUS.

    - Os cabos alimentadores deverão ser de Cobre monopolares flexíveis, classe de encordoamento 5, bitola indicada em planta, 1kV, 90°C, capa de EPR, referência Eprotenax Gsette da Prysmian. Todas as conexões deverão possuir conectores tipo prensado e deverão ser aplicados com equipamento adequado.

    - Nos quadros deverão ser instalados os disjuntores de proteção, de acordo com o projeto, conforme abaixo.

      - Disjuntor trifásico de 40A, conforme projeto com capacidade nominal de interrupção de 25kA em 380V segundo a NBR IEC 60898, tipo de potência da curva C, referência disjuntores 5SY8 Siemens.

      - Disjuntor trifásico de 50A, conforme projeto com capacidade nominal de interrupção de 25kA em 380V segundo a NBR IEC 60898, tipo de potência da curva C, referência disjuntores 5SY8 Siemens.

      - Disjuntor trifásico de 63A, conforme projeto com capacidade nominal de interrupção de 25kA em 380V segundo a NBR IEC 60898, tipo de potência da curva C, referência disjuntores 5SY8 Siemens.

      - Disjuntor trifásico de 70A, conforme projeto com capacidade nominal de interrupção de 18kA em 380V segundo a norma IEC 947-2, referência disjuntores 3VF2 Siemens.

      - Disjuntor trifásico de 90A, conforme projeto com capacidade nominal de interrupção de 18kA em 380V segundo a norma IEC 947-2, referência disjuntores 3VF2 Siemens.

  - Os disjuntores monopolares de proteção dos circuitos terminais dos CD´s deverão ser do tipo europeu, instalação sobre trilho, deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 6kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5 a 10 vezes a corrente nominal. Referência Siemens, Merlin Gerin e GE.

  - Dispositivos diferenciais residuais conforme abaixo.

    - Tipo AC, tetrapolar (3 fases e neutro) com corrente residual nominal de 30mA, corrente nominal de 40A, 380V / 220VCA.

    - Tipo AC, tetrapolar (3 fases e neutro) com corrente residual nominal de 30mA, corrente nominal de 63A, 380V / 220VCA.

  - Deverão ser instalados eletrodutos flexíveis, de embutir, com bitolas de ¾, 1, 1½ e 2 polegadas com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas, completo, metro linear pintado com duas demãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplástico.

  - Deverão ser instaladas eletrocalhas lisas tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa das seguintes dimensões: 50x50mm, 100x50mm, 100x75mm, 200x100mm e 300x100mm com chapa n°. 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, referência MOPA.

  - Para instalação elétrica interna deverão ser utilizados cabos flexíveis, classe de encordoamento 5, seção indicada em diagrama unifilar, 750V, 70°C, antichama, livre de halogênio, baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos, referência Prysmian Afumex.

  - Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita à isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade. Nas conexões deverão ser utilizados conectores prensados.

  - Os interruptores deverão ser da linha SILENTOQUE, referência PIAL LEGRAND ou equivalente técnico, com espelho. Deverão possuir uma capacidade mínima de 15A e o selo de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBRNM60669-1.

  - As tomadas de uso geral deverão ser do tipo dois pólos mais Terra e universal (2P+T e Universal 20A / 250V) segundo a norma brasileira NBR 14136, sendo instaladas em caixas condulete de ferro esmaltado, linha SILENTOQUE, referência PIAL LEGRAND ou equivalente técnico, com espelho. Devem possuir selo de conformidade do INMETRO de acordo com a norma NBRNM60884-1.

  - Tomada de uso específico para ar-condicionado, modelo 543.22 (com placa). Referência PIAL LEGRAND ou equivalente técnico.

  - Luminárias de embutir para 2 (duas) lâmpadas fluorescentes de 2x32W, de chapa de aço tratada, facetada em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85% com soquete tipo push-in G13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso referência INTRAL OE-812, com 2 lâmpadas tubulares de 32W, temperatura de cor 4000K, fluxo luminoso de 2700 lumens, índice de reprodução de cores IRC=85, vida útil de 15000 horas, referência Eco MASTER TLDRS Super 80 (TLDRS32W-S84-ECO), com 1 reator eletrônico, partida instantânea, 2x32W, 220V, fator de potência >=0,99, THD <= 10%, BF>1; referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32W 220V.

  - Luminárias de embutir para 1(uma) lâmpada fluorescente de 1x32W, de chapa de aço tratada e pintada, facetada em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85% com soquete tipo push-in  G13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso referência INTRAL OE-812, com 1 lâmpada tubular de 32W, temperatura de cor 4000K, fluxo luminoso de 2700 lumens, índice de reprodução de cores IRC=85, vida útil de 15000 horas, referência Eco MASTER TLDRS Super 80 (TLDRS32W-S84-ECO), com 1 reator eletrônico, partida instantânea, 1x32W, 220V, fator de potência >= 0,99, THD <= 10%, BF > 1; referência INTRAL POUP AFP PLUS 1x32W 220V.

  - Luminária para lâmpada fluorescente compacta dupla 2x26W, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-24-D3 de engate rápido em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência INTRAL OS-912, com 2 (duas) lâmpadas fluorescentes compactas de 26W referência OSRAM DULLUX-D 26W, com reator eletromagnético, referência INTRAL ACD 26/220/60.

  - Ventilador de teto tipo comercial com 3 (três) pás metálicas, reversível, com comando na parede, completo. Referência MARTAU Argus cor cinza e diâmetro de 1,20m. Tensão de 220V/147,1W.

  - Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora mais tomada 2P, condulete de alumínio multibox  com espelho. Referência PIAL LEGRAND ou equivalente técnico.

  - No laboratório de informática as instalações elétricas serão diferenciadas e deverão ser utilizados os seguintes materiais conforme abaixo, referência DUTOTEC.

    - Porta equipamento standard com uma tomada universal 2P+T na cor bege (código DT61020.00).

    - Suporte de equipamentos standard na cor bege de baixa altura (código DT51020.00).

    - Duto 25 tipo D standard acabamento natural (código DT12201.00).

    - Tampa plana lisa com acabamento em textura madeira Wengê (código DT15180.01).

    - Curva vertical 90 interna duplo 25 tipo D cor madeira Wengê (código DT33201.00).

- NORMAS TÉCNICAS A SEREM OBSERVADAS.

  - ABNT NBR 5410:2004: Instalações elétricas de baixa tensão.

  - ABNT NBR 5419: Proteção de edificações contra descargas elétricas.

  - ABNT NBR 14136: Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20A/250V em corrente alternada – Padronização.

  - ABNT NBRNM 60884-1: Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo – Parte 1: requisitos gerais (IEC 60884-1:1994).

  - ABNT NBRNM 60669-1: Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas – Parte 1: requisitos gerais (IEC 60669-1:2000)

  - ABNT NBR 7037: Recebimento, instalação e manutenção de transformadores de potência em óleo isolante mineral.

  - NR-10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade.

- REDE ESTRUTURADA.

  - A fiação deverá ser instalada em duto de PVC de sobrepor, rosqueável e com ¾ polegadas.

  - A fiação no teto deverá ser instalada em eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 100x50mm chapa n°. 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, referência MOPA.

  - O cabo deverá ser categoria 6 blindado.

  - Deverá ser instalado o racks AT1 tipo caixa para parede com porta de acrílico com chave, 19 polegadas x 12U referência CEMAR CRC 19 8Ux 570, incluindo guias de cabo, exaustor 220V, 1 pente de 6 tomadas  2P+T com fusível, 6 patch panels de 24 portas 19” categoria 6 conforme especificações, 1 patch panel de 24 portas 19” categoria 6 (saída pra pontos de rede ) – UL VERIFIED.

  - Os patch panels serão para categoria 6.

  - As caixas de saída serão do tipo condulete de alumínio para1 (um) e 2 (dois) conectores RJ45 fêmea categoria 6, com espelho de alumínio para 2x4”.

  - Todo cabeamento dos pontos será com cabo de 4 (quatro) pares trançados #23AWG categoria 6, referência Furukawa da cor azul.

  - No laboratório de informática as instalações lógicas serão diferenciadas e deverão ser utilizados os seguintes materiais conforme abaixo, referência DUTOTEC.

    - Porta equipamento standard com dois RJ45 tipo Krone na cor bege (código DT61020.00).

    - Suporte de equipamentos standard na cor bege de baixa altura (código DT51020.00).

    - Duto 25 tipo D standard acabamento natural (código DT12201.00).

    - Tampa plana lisa com acabamento em textura madeira Wengê (código DT15180.01).

    - Curva vertical 90 interna duplo 25 tipo D cor madeira Wengê (código DT33201.00).

  - Todos os pontos deverão ser certificados para categoria 6 e o relatório impresso deverá ser apresentado à fiscalização.

  - Vidros

    - Vidros lisos: os vidros das janelas serão 4mm e das esquadrias das fachadas do hal e da transição serão lisos 5mm.

  - Serviços externos

    - Calçada: Deverá ser construída no entorno do prédio uma calçada com concreto desempenado com 120cm e com 7 cm de espessura.. Nas laterais das calçadas será executado, juntamente com a calçada, cordão de concreto (meio fio) moldado in loco com seção mínima de 10x20cm.  Prever dilatações a cada 3 metros.

    - Pavimentação

      - Terraplanagem: Após o trabalho de demarcação do estacionamento, deverá ser executada a terraplanagem (escavação e/ou aterro), de modo que a pavimentação fique na cota especificada em projeto. A inclinação transversal do leito da base será 3%. Após a escavação total, caso se encontre material de CBR entre 1 e 3 deverá ser feito um reforço de sub-leito com material de melhor capacidade de suporte. Este reforço é feito com escavação de, no mínimo, 20cm deste material de capacidade de suporte inferior. Todo o material escavado, quer na escavação total ou na retirada do material de baixa resistência no sub-leito, deverá ser transportado pela empresa contratada para um local indicado pela Fiscalização. Após a terraplanagem, o solo deverá ser compactado com rolo vibratório.

      - Colocação de base: Após a terraplanagem e compactação do solo, será colocada uma camada de pó de pedra de 5cm, onde será assentado o pavimento.

      - Meio fio: Os meio-fios deverão ser do tipo de concreto pré-moldado e boleado, com dimensões 8x30x100cm, para trechos retos e 8x30x25cm, para trechos curvos, ambos com perfeita apresentação.

      - Pavimentação: A pavimentação será em pré-moldado de concreto, tipo Paver, espessura de 6cm, devendo ser compactada com rolo liso vibratório de 2,5 toneladas. Os pré-moldados de concreto deverão ficar perfeitamente rejuntados com pó de pedra.  A empresa deverá fornecer previamente amostra dos materiais a serem empregados com as devidas características físicas (fck, traço, etc...); também deverá ser feita uma pequena amostra do serviço para posterior liberação pela Fiscalização.

Obs.:

- Nas laterais dos meio-fios, onde não houver calçada, os desníveis próximos deverão ser corrigidos com terra, utilizando material retirado da escavação da base.

- A inclinação da pavimentação deverá ser compatível com as caixas pluviais.

      - Drenagem:

        - Tubos: Nas redes com tubos de concreto simples, estes serão do tipo macho e fêmea, classe C-1, de primeira qualidade, rejuntados com argamassa de cimento e areia média no traço 1:4 em volume.

        - Bocas de lobo: Todas as bocas de lobo (BL) deverão ser de alvenaria de tijolos maciços ou pedras de alicerce. Quando for de alvenaria deverão ser revestidas internamente com argamassa impermeável, devendo atender às dimensões e modelos indicados no projeto. Todas as bocas de lobo deverão ter tampas cegas de concreto armado. Todas as bocas de lobo terão no fundo um lastro de concreto (fck 15MPa) de no mínimo 8cm. As dimensões das caixas indicadas no projeto são dimensões internas e as profundidades irão variar de acordo com a declividade da tubulação.

    - Limpeza: No final da obra a empresa deverá entregar entorno do  canteiro de obras limpo e  plano (sem entulhos ou montes de terra)

  - Limpeza

    - No decorrer da obra a empresa contratada deverá manter o canteiro sempre limpo e organizado e no final da obra deverá fazer uma limpeza geral da obra e áreas ao redor afetadas pela obra para a entrega, com remoção de todos os entulhos.

  - Relação de desenhos;

    - Projeto Arquitetônico;

    - Projeto Hidrossanitário, PPCI e GLP;

    - Projeto Elétrico, Rede Estruturada, SPDA e Alarme Incêndio.

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificação deverá ser submetido à análise prévia da Fiscalização. Para que este produto seja considerado “equivalente”, deverá ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver divergências entre a Fiscalização e a empresa contratada, esta deverá comprovar a equivalência técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituições credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas serão de sua responsabilidade.