- Instalações Elétricas

  - Os serviços de instalações elétricas deverão ser executados conforme as normas brasileiras.

  - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC.

  - Toda a tubulação metálica deverá ser aterrada, mantendo-se a continuidade elétrica em todas as suas partes.

  - Deverão ser instalados os disjuntores monopolares de proteção dos circuitos terminais nos CDs existentes. Deverão ser do tipo europeu, instalação sobre trilho; deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 3kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5~10 vezes a corrente nominal. Todos devem estar coordenados entre si de modo a desarmar sempre o primeiro disjuntor na ocorrência de falta (sobrecarga ou curto-circuito).

  - Deverão ser utilizadas eletrocalhas lisas tipo C com abas de aço zincado de 100x100mm com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, junto ao teto, em altura diferente da tubulação da lógica para evitar cruzamentos de tubulações.

  - Deverão ser instalados perfilados perfurado 38x38mm de aço zincado chapa 16 com todos os suportes, tirantes, conexões e derivações, conforme projeto, junto ao teto, em altura diferente da tubulação da lógica para evitar cruzamentos de tubulações.

  - Deverão ser instalados eletrodutos de aço zincado para as descidas do tipo leve com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas, conforme projeto, junto às paredes. Todos aparentes. Bitola mínima ¾”.

  - Todos os eletrodutos, eletrocalhas e perfilados deverão ser pintados com tinta esmalte cinza padrão acetinada – 2 demãos. Antes se deve passar um fundo específico para ferro galvanizado.

  - Não deverão ser feitas dobras nos eletrodutos; para as deflexões deverão ser utilizadas curvas eletrodutos pré-fabricadas e caixa de passagem tipo condulete.

  - As caixas de saída (porta tomadas, interruptores, etc.) deverão ser do tipo condulete de alumínio multibox, do tipo conforme necessário. De preferência, todas as caixas deverão ficar no sentido vertical, não “deitadas”. Os espelhos deverão ser de alumínio, inclusive.

  - As tomadas indicadas como baixa deverão estar a 0,30m do piso medido na face inferior. As tomadas indicadas como média deverão estar a 1,10m do piso medido na face inferior.

  - Deverão ser instaladas luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes 2x32W, conforme projeto, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05185, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,99, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2X32-220 02425.

  - Deverão ser instaladas luminárias para 1 lâmpada fluorescente 1x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05609, com 1 lâmpada tubular de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,99, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 1X32-220 02482.

  - Deverão ser instalados blocos autônomos de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora.

  - A luminária vapor de sódio existente deverá ser retirada e reinstalada na fachada lateral direita do prédio (fundos).

  - Para instalação elétrica deverão ser utilizados cabos de cobre monopolares flexíveis 750V, com isolação com baixa emissão de fumaça, referência Prysmian Afumex 70°C. As cores deverão ser de acordo com a NBR5410/2004.

  - Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita a isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade.

  - Os interruptores serão todos de tecla e de embutir. Os interruptores poderão ser simples, duplos ou triplos, conforme especificação nas pranchas de desenho. Deverão possuir uma capacidade mínima de 15A/250V e o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6527.

  - As tomadas de uso geral deverão ser todas do tipo dois pólos mais terra (2P+T), sendo instaladas em caixas condulete de alumínio com espelho apropriado. Além destas especificações deverão possuir o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6147.

  - As tomadas para ar condicionado serão todas do tipo tripolar polarizada, com pino chato (3P-30A). Além destas especificações deverão possuir o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6147.

- Rede Estruturada

  - Todos os materias para rede estruturada deverão ter o selo Anatel quando solicitado pela legislação brasileira.

  - Deverão ser instalados três patch panels, que deverão ser para conectores categoria 5e, um em cada rack existente.

  - Toda a instalação interna será aparente, utilizando-se de eletrocalhas lisas com tampa, perfilados e eletrodutos galvanizados de bitola mínima 3/4”, aterradas junto ao terra do QGBT, permitindo-se a continuidade elétrica em todos os pontos.

  - A tubulação e eletrocalhas de teto da rede estruturada deverão ficar em altura diferente da tubulação da lógica para evitar cruzamentos de tubulações. As mesmas deverão ser fixadas junto ao vigamento, logo abaixo do mesmo.

  - As caixas de saída serão do tipo condulete de alumínio para 2 conectores RJ45 fêmea categoria 5e, com espelho de alumínio para 3/4”.

  - As caixas indicadas como média para a rede estruturada deverão ficar a 1,20m do piso da face inferior da caixa. As caixas indicadas como baixa deverão ficar a 0,40m do piso da face inferior da caixa, abaixo das tomadas da rede elétrica.

  - Todo o cabeamento de saída será com cabos de 4 pares trançados #24AWG categoria 5e, referência Furukawa da cor azul.

  - Todos os pontos deverão ser certificados para categoria 5e e o relatório impresso deverá ser apresentado à fiscalização.

  - Deverão ser fornecidos patch cables categoria 5 da cor vermelha ou amarela (para voz) e patch cables categoria 5e da cor azul com dois conectores RJ45 machos nas extremidades soldados em fábrica (para dados).

- SPDA

  - Deverá ser instalado um cabo de borda em cobre nu #16mm² fixado mediante suportes adequados. A cada 8m deverá ser instalada uma haste captora de 60cm.

  - Deverá ser feito o anel de aterramento conforme projeto em cordoalha #16mm² de cobre nu, afastado do prédio em 1m.

  - As descidas, como indicadas em projeto, serão protegidas por eletroduto de PVC ¾” até 3m.