|  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA # PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS FONE: (0xx55) 220-8907 |
| --- | --- |
| ### Campus Universitário – CEP 97105-900 - Santa Maria – RS – Fax: (0xx55) 220-8104 |  |

# ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CURSO DE PÓS -GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA, CENTRO DE TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA.

LOCAL: CAMPUS – UFSM - SANTA MARIA/RS.

1- OBJETIVOS- A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de construção do Prédio do Curso de Pós Graduação em Engenharia Química, Cento de Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria, com área aproximada de 1.610,00m².

2- GENERALIDADES:

2.1- Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

2.1.1- Estas especificações particularizadas;

2.1.2- Especificações gerais de obras da UFSM;

2.1.3- Orçamento e Cronograma;

2.1.4- Projeto;

2.1.5- Normas da ABNT.

2.2- Durante a execução dos serviços a firma deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., afim de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto a obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada.

2.3- Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empreiteira.

2.4- A empreiteira deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa; mantendo na obra um Mestre Geral com experiência mínima comprovada em Carteira de Trabalho, que não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço, que . Além disso, deverá ser representada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, residente em Santa Maria. A empresa deverá ter o registro no CREA, bem como seus responsáveis técnicos.

2.5- Não será permitida a subempreitada de serviços básicos, tais como: ferragem, carpintaria, formas, cobertura, concretagem, elevação de alvenarias, revestimentos internos e externos (chapisco, emboço, reboco) e pinturas diversas.

2.6- Somente será permitida a subempreitada de Serviços Especializados, tais como: Instalações Mecânicas, Elétricas, Telefônicas, Lógicas, Hidrossanitárias, pavimentações e revestimentos especiais de paredes e forro. As subempreitadas só serão efetivadas após a apreciação e liberação pela Fiscalização da Obra. Os subempreiteiros quando empresas deverão atender à legislação vigente quanto à documentação. Quando tratar-se de profissional autônomo, este deverá atender à legislação vigente para tal.

2.7- A empreiteira, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter à disposição no escritório da obra, capacetes para a fiscalização e eventuais visitantes.

2.8- É obrigatória a visita, pelos interessados, ao local da obra antes da licitação para elaboração dos quantitativos, que são de sua inteira responsabilidade, já que os fornecidos pela Universidade Federal de Santa Maria constituem somente uma estimativa. Qualquer dúvida nos projetos que dificulte ou impossibilite este levantamento deve ser sanada junto à Coordenadoria de Obras e Projetos. Os interessados deverão apresentar declaração de ter realizado a visita ao local da obra. Esta visita pode ser acompanhada por Engenheiro ou Técnico desta coordenadoria.

2.9- A empreiteira deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências” para as anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da firma e pelo Engenheiro Fiscal.

2.10- A empresa deverá apresentar orçamento analítico que deverá ser discriminado e constando quantidade, unidade, preço unitário, preço da mão de obra, preço dos serviços, preço por item e preço total.

2.11- Forma de pagamento: Poderão ser parcelas quinzenais, de acordo com o cronograma físico-financeiro que deverá ser apresentado junto com a proposta.

2.12- Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônios da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, serão de inteira responsabilidade da empreiteira contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição.

2.13- As Empresas participantes deverão ter registro no CREA, bem como seus responsáveis técnicos.

2.14- O prazo de execução dos serviços é de 150 dias corridos.

3- SERVIÇO A EXECUTAR:

3.1- Serviços iniciais;

3.2- Infra-estrutura;

3.3- Supra-estrutura;

3.4- Paredes e painéis;

3.5- Cobertura e proteções;

3.6- Revestimentos;

3.7- Pavimentações;

3.8- Instalações hidrossanitárias;

3.9- Instalações elétricas;

3.10- Instalações mecânicas.

4- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

4.1- Serviços iniciais:

4.1.1- Instalações provisórias:

4.1.1.1- Canteiro de obra:

A Empresa deverá apresentar um anteprojeto do canteiro de obras, para análise da Fiscalização.

4.1.1.2- Tapumes:

O canteiro de obra deverá ser fechado, em todo o seu perímetro, com compensado ou chapa galvanizada, tendo uma altura mínima de 2,20m.

4.1.1.3- Barracões:

Deverá ser construído galpão para almoxarifado, refeitório, banheiro (com chuveiro, bacia sanitária, lavatório) e escritório.

4.1.1.4- Extensão de luz, água e força:

A UFSM fornecerá água e energia elétrica necessárias a execução da obra, devendo a empreiteira fazer as extensões, a partir de pontos já existentes.

4.1.1.5- Locação da obra:

A  obra deverá ser locada rigorosamente, de acordo com o projeto.

4.1.1.6- Placa da obra:

A empresa deverá colocar uma placa de identificação da obra, nas dimensões 1,0mx1,5m. Esta deverá ser de chapa metálica, fixada em uma estrutura de madeira em todo o seu perímetro, corretamente pintada.

Na placa deverá constar a identificação da empresa e nome da obra.

4.1.2- Limpeza da obra:

A empreiteira deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local onde não venha a causar transtornos, indicado pela fiscalização, além disso deverá entregar a obra perfeitamente limpa. A empreiteira também deverá transportar os materiais retirados e reaproveitáveis para um local, no CAMPUS, a ser indicado pela fiscalização.

4.1.3- Transporte:

Todo o transporte de material ou pessoal que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empreiteira.

4.1.4- Trabalho em terra:

4.1.4.1- Destocamento e limpeza do terreno.

No local da obra (onde foram retiradas as árvores) deverá ser realiza a limpeza do terreno. Serão retiradas pequenas árvores, galhos e o destocamento (inclusive as raízes), deixando o terreno limpo para a realização da decapagem. Onde foram retirados os tocos deverá ser aterrado e compactado.

4.1.4.2- Retirada de solo vegetal:

No local da obra (Prédio, calçadas, casa dos gases, caldeira e 3m entorno da obra), deverá ser retirada uma camada de solo vegetal e grama, em torno de 30cm. Este solo deverá ser transportado para um local, dentro do CAMPUS, indicado pela fiscalização.

4.1.4.3- Aterro de solo compactado:

O aterro (locais de contrapiso e calçada) será feito com material de boa qualidade em camadas de no máximo 15cm e compactado mecanicamente, ficando perfeitamente nivelado.

4.1.4.4- Abertura de valas:

Nos locais indicados em projeto serão abertas valas, para colocação da tubulação de água e esgoto. Estas valas deverão ter uma profundidade mínima de 50cm. Nos locais de execução das vigas de fundação serão abertas valas, estas deverão ter largura e profundidade de acordo com as necessidades do projeto.

4.1.4.5- Reaterro de valas:

As valas que foram abertas, após a colocação dos tubos, serão reaterradas e compactadas adequadamente. Será usado o mesmo material retirado. Todas as tubulações embutidas no solo deverão ser acondicionadas e envolvidas em colchão de areia com 10cm em todos os lados e assentados em base comprovadamente sólida

4.2- Infra-estrutura:

4.2.1- Fundação:

As fundações serão do tipo estacas escavadas, diâmetro conforme necessidade de projeto, moldada no local, vibradas, devendo considerar a profundidade média de 8,0m.

4.2.2- Blocos de fundação:

Na cabeça das estacas deverá ser fundido um bloco de concreto armado, obrigatoriamente ficando abaixo das vigas de fundação pelo menos 20cm, nos locais onde tiver junta de dilatação.

4.2.3- Vigas de fundação:

As vigas de fundação, no nível da pavimentação, serão de acordo com o projeto. O concreto utilizado na infra-estrutura (estacas, blocos e vigas de fundação), deverá ser adensado com vibrador de imersão, de modo a se obter a máxima compacidade para o concreto.

4.2.4- O concreto empregado na infra-estrutura e supra-estrutura deverá ser usinado e ter resistência, de acordo com o projeto estrutural. Sendo preparado lançado e adensado mecanicamente (usinado), inclusive nas estacas e blocos, quando necessário será obrigado o uso de bomba. A cada 25m3 de concreto deverão ser moldados corpos de prova para ser ensaiados aos 7, 14 e 28 dias, sendo que o resultados dos ensaios deverão ser entregues a Fiscalização, periodicamente.

4.3- Supra-estrutura:

4.3.1. A supra-estrutura será executada de acordo com o projeto estrutural seguindo-se os dispositivos constantes da NBR 6118, no que tange aos materiais, execução, controle e aceitação da estrutura.

4.3.2- Concreto armado:

Vigas, pilares, lajes, pilaretes (pilares da platibanda), calha, e escada serão executados conforme projeto estrutural.

O projeto estrutural deverá ser apresentado pela empresa cinco dias antes do início da obra, em arquivo de computador, com respectivo memorial de cálculo, responsável técnico e ART.

4.3.3- Formas:

As formas deverão ser com chapas de compensado ou tábuas com espessura uniforme adequada e deverão ser estanques para evitar vazamento. As escoras de eucalipto não devem apresentar diâmetro inferior a 7cm em sua face menor, e nem possuir emenda em seu terço médio. O escoramento deverá ser realizado de modo a garantir estabilidade à forma sem permitir deformações perceptíveis. Deverão ser contraventados a meia-altura, nas duas direções e pressionados com cunha nos dois sentidos. Antes do início da concretagem, deverá ser comunicado à Fiscalização da UFSM para que se faça as devidas verificações e posteriormente a liberação para a concretagem.

4.3.4- Pré-laje:

A pré-laje será conforme projeto estrutural. Sendo de primeira qualidade, fornecedor qualificado, com ensaios comprobatórios, com ferragem auxiliar adequada. O recobrimento será de acordo com o projeto estrutural.

O adensamento do concreto deve ser realizado com vibradores de Imersão, para as vigas, lajes e pilares de modo a se obter a máxima compacidade para o concreto.

A cura úmida do concreto se fará pôr um período mínimo de 7 dias consecutivos e ininterruptos a partir da concretagem, pela saturação de todas superfícies do concreto em contato com o meio ambiente. Será iniciada imediatamente após a evaporação da água exsudada superficialmente, sendo obrigatório este procedimento em feriado e fins de semana.

A desmoldagem deverá ser realizada com a idade do concreto prevista na dosagem experimental, quando deverá apresentar resistência característica estimada, calculada a partir dos resultados dos corpos de prova, igual ou superiora 90% do fck de projeto.

Eventuais falhas de Concretagem, serão recuperadas pala remoção de todo concreto solto ou inaderente e a reconcretagem será com traço adequado, utilizando-se aditivos expansores ou adesivos sintéticos, para garantir perfeita aderência entre os concretos novo e velho.

4.4- Paredes e painéis:

4.4.1- Paredes:

4.4.1.1- Parede de alvenaria com bloco cerâmico:

Nos locais indicado em projeto, serão executadas paredes com blocos cerâmicos de primeira qualidade, espessura mínima 15cm ou 20cm, conforme projeto. O assentamento dos blocos será com argamassa de cimento e areia, traço 1:6, com juntas uniforme.

As paredes serão amarradas na estrutura de concreto armado (pilares) a cada 40cm, com ferragem adequada. A espessura das juntas verticais e horizontais, serão uniformes, não devendo ultrapassar espessura de 1,5 cm.

Todas as paredes deverão ter na altura de fechamento das portas e nas duas últimas fiadas dos peitoris uma amarração com 3 ferros 6,0mm, colocados com argamassa de cimento e areia, traço 1:3.

4.4.1.2- Parede com tijolo maciço:

Nos locais indicado em projeto, serão executadas paredes de alvenaria, que servirão de apoio para os tampos de granitina e o apoio do reservatório. Estas serão com tijolos maciço de primeira qualidade, espessura mínima 15cm, nas dimensões indicadas em projeto. Os tijolos serão assentados com argamassa de cimento e areia traço 1:6, amarradas na estrutura existente.

4.4.1.3- Parede com divisória leve:

Nos locais indicados em planta deverá ser colocada divisória leve. As divisórias leves a serem colocadas serão com perfis duplos de aço galvanizado, com pintura eletrostática, tinta epóxi poliéster, painéis com miolo "SO" e revestimento melamínico. O tipo de painel será N1 (painel - painel) e as divisórias serão completas, inclusive com porta e ferragem. A cor será definida posteriormente pela Fiscalização, deverá ser incluído as portas, vidros, e todos os acessórios necessários para a sua colocação.

4.4.1.4- Tampo de concreto:

Nos locais indicados em projeto serão executados balcões em alvenaria. Os tampos serão de concreto armado com revestimento de granitina, nas dimensões indicadas em projeto, inteiros e sem emendas. Os tampos terão cubas de inox nas dimensões 0,50x0,40x0,18m, sem emendas, com instalações hidrossanitárias completas. Estes tampos terão bordas ou espelho de granitina em todo seu perímetro. O tampo sem cuba terá somente espelho de granitina. A face inferior dos tampos de concreto deverá ser nateada e feltrada, para após ser pintada com tinta PVA. Os tampos serão apoiados em paredes de tijolos maciços.

4..4.2- Esquadrias, peitoris, ferragens:

4.4.2.1- Janelas metálicas:

As janelas do Prédio serão metálicas, tipo basculante, com cantoneiras 5/8” x 1/8”, executadas conforme projeto e devidamente fixadas com chumbadores. Nas janelas do primeiro pavimento serão colocas barras de ferro 10mm, em cada vão, corretamente fixadas com solda, conforme projeto.

4.4.2.2- Janelas metálicas:

As janelas do compartimento para cilindros de ar comprimido e para compresores, serão metálica, chapa de ferro nº 16, com venezianas, executadas conforme projeto e devidamente fixadas com chumbadores.

4.4.2.3- Porta metálica:

As portas do Prédio serão metálicas, metalon 4x4, baguetes de alumínio 1x1cm, chapa de ferro nº 16, e ferragem completa, executadas conforme projeto e devidamente fixadas com chumbadores. Nessas portas serão colocadas grades metálica, com ferro 10mm a cada 12cm, no sentido horizontal, e duas barras transversais a estas, corretamente fixadas com solda, conforme projeto.

4.4.2.4- Porta metálica:

As portas da casa dos gases, serão metálicas, chapa de ferro nº 16, com venezianas e ferragem completa, executadas conforme projeto e devidamente fixadas com chumbadores.

4..4.2.5- Estrutura para condicionador de ar:

Nas janelas das salas, indicadas em projeto, serão colocadas estruturas metálicas para aparelhos condicionador de ar. A estrutura metálica será a padrão das existentes no prédio ao lado, fixadas nas janelas com solda, pintada com fundo e tinta esmalte. O vão da estrutura deverá ser fechado com vidro liso 4mm, pois a estrutura será usada posteriormente.

4.4.2.6- Porta de madeira:

Nas salas indicadas em projeto serão colocadas portas de madeira. As portas serão completas (marco, folha e ferragem). As portas terão marco de madeira com 35mm de espessura e guarnição de cedrinho. O marco será fixado com doze parafusos em taco de madeira de lei apropriado; folha semi-oca de compensado de pinho e reforço interno de 10cm em todo o seu perímetro com madeira de lei, com 35mm de espessura, nas dimensões indicadas em projeto.

4.4.2.7- Ferragens:

4.2.2.7.1- Fechaduras:

As portas de madeira colocadas nas salas levarão fechaduras de cilindro de embutir com peças móveis do miolo e testa de latão tipo 356, maçaneta de haste MZ–30, espelho retangular E-41, com acabamento cromado da Papaiz ou similar.

Na porta do banheiro será usada fechadura de embutir com peças móveis do miolo e a testa do latão tipo 540, maçaneta de haste MZ-30 e espelho retangular E-67, acabamento cromado, da Papaiz ou similar.

4.4.2.7.2- Fechadura de segurança:

As portas PF1 e PF2, além da fechadura normal, levarão fechadura de segurança, com travas tipo 140, R 97, CR, da Papaiz ou similar.

4.2.2.7.3- Dobradiças:

Nas portas serão usadas três dobradiças de latão cromadas, 3,1/2”x2,1/2”, de primeira qualidade.

4.4.2.7.4- Prendedor de portas:

Todas as portas internas e externas levarão prendedor ref. Fx 95, marca Brasil ou equivalente, com três parafusos fixados com buchas plásticas em cada folha.

4.4.2.7.5- Fechos:

As portas de metálicas levarão fechos duplos de embutir, de alavanca, La Fonte ou similar.

4.4.2.8- Todas as porta deverão ter numeração no local e na cor indicados pela Fiscalização.

4.4.2.9- A empreiteira deverá entregar à Fiscalização duas vias de chave de cada porta, em uma plaqueta de alumínio 2x4cm com argola de aço diâmetro 2,5cm. Na plaqueta deverá ser gravado o número da porta correspondente.

4.4.2.10- Peitoril:

Em todas as janelas deverá ser colocado peitoril de basalto, de primeira qualidade devidamente lixado e polido, com espessura compatível em pedras com comprimento necessário (sem emenda) para cada janela e largura aproximadamente 20cm, tal que fique sob a esquadria 2cm de balanço com a prumada do revestimento.

4.4.3- Vidros:

4.4.3.1- Vidros liso:

Os vidros das janelas do Prédio serão lisos, transparentes, 4mm, fixados com massa de vidraceiro. Nas janelas dos banheiros serão fantasia, 4mm, fixados com massa de vidraceiro e os vidros das portas metálicas serão liso transparente 6mm. Os vidros das portas serão fixados com baguetes de alumínio 1x1cm.

4.5- Cobertura e proteções:

4.5.1- Cobertura:

A cobertura será com telhas de fibro cimento 6mm, executada conforme as recomendações do fabricante. As telhas serão fixadas com parafusos em estrutura de madeira. O madeiramento para fixação do kalhetão deverá ser compatível com a carga. Será usada madeira de primeira qualidade cedrinho ou equivalente, tratado com três demãos de Jimo Cupim (marron) ou equivalente. O tratamento da madeira deverá ser feito antes da montagem da estrutura. A estrutura de madeira será firmemente fixada na laje de cobertura, com arame galvanizado, n° 12, deixados na concretagem da laje, a cada 2m. As extremidades das telhas levarão pingadeiras e placas de ventilação, próprias para este tipo de telha e demais acessórios necessários.

4.5.2- Proteções:

4.5.2.1- Algeroz:

Todas as pratibandas do prédio e anexos, deverão ter proteção (capa) com chapa galvaniza nº 20, em “U”, acompanhando a pratibanda e descendo 3cm na face externa e na face interna até a telha. As capas deverão ser fixadas com parafusos e buchas plásticas e nas emendas deverão ser soldadas. Nos locais onde não serão colocadas capas, será colocada algeroz de chapa galvanizada nº 20, L= 20cm.

4.5.2.2- Impermeabilização das fundações:

As vigas de fundações, no nível da pavimentação, serão pintadas com impermeabilizante Neutrol ou equivalente, em até três demãos cruzadas. Serão pintadas a face superior e 20cm em cada face lateral das vigas, seguindo as recomendações do fabricante do impermeabilizante.

4.5.2.3- Impermeabilização com manta asfáltica:

A calha de concreto, a laje de cobertura do acesso ao Prédio e a laje da casa de gases deverá ser impermeabilizada com manta asfáltica. Após a limpeza adequada, preparar a superfície executando em primeiro lugar chapisco de cimento e areia, traço 1:2. Vinte horas quatro depois, executar o revestimento com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, preparada com solução impermeabilizante (uma parte de aditivo impermeabilizante para dez partes de água), deixando a superfície desempenada. Após o período de cura a superfície receberá uma impermeabilização com manta de base asfáltica, com 3mm de espessura, colocada conforme as recomendações do fabricante. Junto a parede 15cm de altura.

4.5.2.4- Guarda corpo metálico:

A escada e a circulação do mesanino deverão ter guarda corpo metálico, conforme projeto. Este será executado com 2 tubos de 2” na horizontal e tubos na vertical a cada 2m. Os tubos verticais terão na base uma chapa de 10cm de diâmetro para fixação no piso, com 4 parafusos e bucha plástica. Também os tubos horizontais deverão ser fixados na paredes. O guarda corpo terá uma altura de 90cm e os pontos de solda deverão ter um perfeito acabamento.

4.5.2.5- Barras metálicas para proteção:

Nos banheiros, conforme projeto, serão colocadas barras metálicas para proteção de deficientes. Estas serão executadas com tubos de 2”.

4.6- Revestimentos interno e externo:

4.6.1- Com chapisco:

Serão chapiscadas todas as superfícies interna e externas da obra, paredes, vigas, pilares, lajes (inclusive: platibandas nas duas faces, paredes de apoio das bancadas, casa dos gases, caldeira e acesso ao Prédio). Antes da execução a superfície deverá ser limpa e molhada, chapiscada com argamassa 1:4, cimento e areia grossa.

4.6.2- Com emboço (argamassa grossa):

Em todas as superfícies, indicadas no item anterior, deverá ser executado o emboço. Este será executado após a cura adequada do chapisco, com cimento, cal e areia média, traço 1:2:8 com impermeabilizante, em superfície externas.

4.6.3- Com reboco (argamassa fina):

Após a cura da argamassa grossa todas as superfícies externas e internas, conforme código de acabamento, indicados em projeto, será executado a argamassa fina com cimento, cal e areia fina.

4.6.4- Com massa acrílica:

A superfície prevista para receber massa acrílica niveladora, será preparada com chapisco e emboço desempenado, empregando na argamassa do emboço, traço 1:1/2:5, cimento cal e areia média. A superfície deverá ser desempenada sem utilização de nata de cal. Após a preparação da superfície será aplicada massa acrílica, que deverá ficar com a superfície preparada (nivelada, lixada, limpa) para receber acabamento com tinta epoxi, conforme o código de acabamento (altura 1,8m ou até o teto), inclusive as paredes de apoio das bancadas (três faces).

4.6.5- Com azulejo:

A superfície prevista para receber azulejo (conforme código de acabamento) levará chapisco e emboço com argamassa 1:0,5:5 (cim. cal areia). O azulejo empregado será 20x20cm de primeira qualidade, do tipo liso, da marca Incepa, Eliane ou equivalente. Os azulejos serão fixado com adesivo, segundo orientação do fabricante. No encontro dos azulejos, nas arestas das paredes, não deverá aparecer toda a espessura do azulejo, fazendo-se então a colocação a 45º. As juntas dos azulejos deverão ser uniforme e as peças alinhada na vertical e na horizontal.

4.6.6- Pinturas:

4.6.6.1- Com tinta PVA em tetos: Nos locais com argamassa fina (interna) as superfícies deverão ser adequadamente preparada (lixadas e limpas) para receberem uma demão de fundo e, no mínimo, duas demãos de tinta PVA Extra Vinil da Renner ou equivalente.

4.6.6.2- Com tinta acrílica em paredes:

Nos locais com argamassa fina (externa, ver item 4.6.1) as superfícies deverão ser adequadamente preparadas (lixadas e limpas) para receberem uma demão de fundo e, no mínimo, duas demãos de tinta acrílica da Sherwin Williams semi-brilho ou equivalente na cor a ser definida pela fiscalização

4.6.6.3- Com tinta epoxi em massa: Nas superfícies que foram aplicada massa niveladora, após a preparação adequada (lixadas e limpas) receberão uma demão de fundo e, no mínimo, duas demão de tinta epóxi da Renner ou equivalente.

4.6.6.4- Com tinta esmalte em portas de madeira: As portas de madeira que serão colocadas, deverão receber aplicação de fundo e massa (nas seis faces), para após serem pintadas. Deverão ser adequadamente  preparadas (emassadas, lixadas e limpas), para receberem no, mínimo, duas demãos de tinta esmalte da Renner ou equivalente.

4.6.6.5- Com cera em granitina: O piso de granilite deverá ser corretamente preparado para receber, no mínimo, duas demãos de cera.

4.6.6.6- Com tinta esmalte em esquadria metálica: As esquadrias (portas e janelas) metálicas que foram colocadas serão pintadas (no local da obra). Deverão ser corretamente preparadas para receber uma demão de fundo anti-ferruginoso e, no mínimo, duas demãos de tinta esmalte da Renner ou equivalente.

4.6.6.7- Com tinta esmalte em guarda corpo metálico: O guarda corpo metálico deverá ser pintado, recebendo o mesmo tratamento das esquadrias metálicas.

4.6.6.8- Com tinta esmalte em barras metálicas para proteção, com fundo: As barras metálicas para proteção, colocadas nos banheiros, deverão ser pintadas, recebendo o mesmo tratamento das esquadrias metálicas.

4.6.7- As alvenarias e as aberturas só poderão receber pinturas, quando estiverem com a superfície preparada, devendo receber a liberação da Fiscalização. As cores das tintas serão indicadas oportunamente pela Fiscalização da UFSM.

4.7- Pavimentações:

4.7.1- Contrapiso de concreto armado: No local indicado em projeto, o contrapiso será de concreto armado, 8,0cm de espessura, (malha 20x20cm com  4.2), fck=150kg/cm², com impermebilizante, assentado sobre um colchão de brita de 5,0cm, compactado mecanicamente e nivelado.

4.7.3- Piso de cimento desempenado:Na casa dos gases e na caldeira o contrapiso será de concreto 8,0cm de espessura, com impermeabilizante, assentado sobre um colchão de brita de 5,0cm, compactado mecanicamente e nivelado. Este deverá ter uma resistência que permita a colocação dos equipamentos. Logo após o inicio da pega o piso deverá ser desempenado, dando o acabamento final do piso.

4.7.4- Piso cerâmico:

O piso dos banheiros deverão ser revestidos com cerâmica, colocadas com argamassa de cimento e areia com impermeabilizante, Sika 1 ou equivalente.

A cerâmica será esmaltada, primeira qualidade, dimensões 30x30cm, PEI 4, antiderrapante, da Eliane ou equivalente. As juntas entre as peças serão uniformes, alinhadas e no máximo 5mm, corretamente rejuntadas, conforme orientação do fabricante. O piso deverá ficar com uma inclinação adequada para o escoamento da água. A cor da cerâmica será definida pela UFSM.

4.7.5- Piso de granitina pre´moldada – Nos locais indicados em projeto, conforme código de acabamento, o piso será de granitina pré-moldada, perfeitamente niveladas, formando quadros de 30x30cm que deverá ser de 1,5cm, antes da execução, a empreiteira deverá submeter uma amostra à Fiscalização da UFSM, para fins de definir a tonalidade da cor. ( Basalto São Cristovão monocapas interior )

4.7.6- Rodapé de granitina:

O rodapé de granitina será na mesma tonalidade do piso e terá dimensões de 1,5x7,0cm. Na escada terá dimensões média de 1,5x30cm, os rodapés serão colocados salientes 1,0cm da prumada das paredes.

4.7.7- Calçada com bloco de concreto: Nos locais indicados em projeto será executada calçada com blocos sextavados de concreto pré-moldados. Estes terão 6,0cm de espessura, padrão da UFSM. A base será com solo de primeira qualidade, corretamente compactado. Os blocos serão assentados em colchão de pó de brita, com afastamento correto, que permita um rejunte com argamassa de cimento e areia traço 1:4. Nas laterais das caçadas será colocado um cordão de concreto (meio fio) nas dimensões 5,0x30x100cm. A calçada deverá ter uma inclinação adequada para um perfeito escoamento da águas pluviais.

4.7.8- Piso vinilico: Nos locais indicados em projeto será com piso vinilico 3mm, Fademac , Intensity, assentado sobre base de argamassa regularizada e emulsão de cimento com cola, conforme instrução do fabricante, para fins de orçamento considerar, base, emulsão, assentamento e limpeza.

4.7.9 – ESCADA DE CONCRETO ARMADO. Para fins de orçamento nas escadas deverá ser considerado o concreto armado, forma e desforma, pavimentação, de basalto polido nos degraus, nos rodapés laterais e corrimãos metálicos dimensionados conforme projeto e pintados.

5- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:

5.1- Instalações sanitárias:

5.1.1- Rede de esgoto:

A rede de esgoto, que recolherão as águas servidas dos banheiros e a das cubas das bancadas, serão executadas com tubo de PVC da Tigre ou equivalente, conforme projeto, a ser elaborado pela empresa executante da obra. Estas redes serão ligadas em fossa independentes, a ser construida.

5.1.2- Instalação de vasos sanitários:

Os vasos sanitários serão de louça branca vitrificada, tipo P-9 da Deca ou equivalente, com parafusos de fixação e assento plástico branco da Astra ou equivalente. Os vasos serão com caixa acoplada, instalações completas, inclusive com anel de vedação.

5.1.3- Instalação de lavatórios:

Nos locais indicados em projeto serão instalados lavatórios de louça vitrificada, branca, modelo L10, da Deca ou equivalente, corretamente fixados. Estes serão com coluna, válvula de escoamento metálica cromada e com instalações hidrossanitárias completas.

5.1.4- Torneiras dos lavatórios:

As torneiras dos lavatórios dos banheiros serão metálicas cromadas 1/2” do tipo Pressmatic, da Docol ou equivalente.

5.1.5- Conjunto de acessórios para banheiro (Kit):

Em cada banheiro deverá  ser instalado um conjunto completo de acessórios Single da Docol ou equivalente. O conjunto terá cinco acessórios (porta toalhas, porta papel higiênico, saboneteira, cabide).

5.1.6- Caixa de inspeção:

Nos locais indicados em projeto serão executadas caixas de inspeção 60x60cm. Estas serão de alvenaria de tijolos maciços (15cm), corretamente impermeabilizadas e revestidas com argamassa (cim. cal e areia). A tampa será de concreto armado, com orifícios retangulares para a colocação das chaves e chumbada com argamassa fraca. A profundidade será conforme a necessidade do projeto.

5.1.7- Fossa : No local indicado em projeto serão instaladas duas fossas de concreto armado conforme projeto.

5.1.8 – Será construído uma canaleta de concreto armado no Laboratório no Pavimento Térreo com largura de 20 Centímetros e com grelha de PVC, revestido internamente com argamassa de cimento e areia e queimado.

5.2- Instalações hidráulicas:

5.2.1- Rede hidráulica:

A rede de água para o Prédio que será construído, deverá partir do ponto existente do Prédio ao lado, conforme projeto, até o reservatório a ser instalado. Do reservatório partirão as redes de alimentação dos equipamentos que serão instalados. Serão usados tubos de PVC, rígido soldável, da Tigre ou equivalente.

5.2.2- Registro: Os registros de gaveta serão instalados nos locais indicados em projeto, sendo feita as adaptações necessárias

5.2.3- Torneiras: As torneiras a serem utilizadas nas cubas das bancadas serão metálicas cromadas, longa, 1/2”, da Docol ou equivalente.

5.2.4- Torneira: No local indicado em projeto será instalada uma torneira convencional, metálica com adaptador, para limpeza.

5.2.5- Reservatório de água: No local indicado em projeto será instalado um reservatório em PVC, com capacidade de 1000 L, considerar no orçamento todos as peças necessárias para a instalação, completo.

5.2.6- Caixa de inspeção: Nos locais indicados em projeto serão executadas caixas de inspeção 60x60cm. Estas serão de alvenaria de tijolos maciços (15cm), corretamente impermeabilizadas e revestidas com argamassa (cim. cal e areia). A tampa será de concreto armado, com orifícios retangulares para a colocação das chaves. A profundidade será conforme a necessidade do projeto.

5.3- Todas as redes, quando concluídas e antes do fechamento da canalização, deverão ser testadas na presença da Fiscalização. O teste não exime a empreiteira de recuperar qualquer defeitos que por ventura venham a ocorrer futuramente.

5.4- Instalações de combate a incêndio:

Nos locais indicados em projeto, serão colocados extintores do tipo gás carbônico, com capacidade de 6kg (B, C).

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.

  - A instalação elétrica e lógica do térreo deverá ser de sobrepor e a instalação elétrica e lógica do primeiro pavimento deverá ser de embutir conforme projeto.

  - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC, quando aplicado, Durante a execução das instalações elétricas a empresa deverá tomar todas as precauções de segurança referentes ao trabalho com eletricidade observando, para isso, a norma regulamentadora NR-10 do MTB (Ministério do trabalho e emprego).

  - Os materiais ou equipamentos elétricos deverão ser de fabricação nacional. Quando não existir material ou equipamento nacional que atende às especificações abaixo, os mesmos poderão ser importados.

  - Deverá ser realizado o sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), através de uma “Gaiola de Faraday”, com uma rede iniciando pelo topo do prédio e com baixadas nas partes dianteira, traseira e lateral da edificação, com no mínimo três baixadas por lado, utilizando fio de cobre nu com diâmetro de 16mm². Ao fim de cada baixada, deverá ter no solo, há pelo menos 2 (dois) metros enterradas, três hastes de cobre nu, com diâmetro de 25mm² cada haste, e ligadas ao fio da rede por meio de solda exotérmica. Deverá ser providenciada proteção contra contatos diretos e/ou indiretos em cada baixada através de um eletroduto rígido de PVC antichama na cor preta e de 1 (uma) polegada e de no mínimo 3 (três)  metros de comprimento. Deverá ser providenciado no mínimo 1 (uma)  caixa no solo, com a conexão de medição do aterramento, com o propósito de verificação das condições resistivas do mesmo. Deverá ser realizada uma medição ôhmica do aterramento na sua instalação utilizando um equipamento próprio para essa função (terrômetro), com certificado de aferição válido emitido pelo INMETRO ou organismo certificador creditado pelo INMETRO, não devendo ultrapassar o mesmo o valor de 10Ω (dez ohms). Esta medição deverá ser apresentada à fiscalização quando da conclusão do serviço. Deverá ser obedecida a norma NBR5419 (proteção de edificações contra descargas atmosféricas).

  - Deverá ser instalada uma central de alarme com no mínimo 24 (vinte e quatro) acionadores alertadores para alarme de incêndio. Deverá ser utilizado um cabo de 10 vias para esta instalação que serão passados em eletroduto de aço zincado tipo semipesado conforme projeto.

  - Instalações elétricas de média tensão.

    - Deverá ser instalada uma subestação completa, tipo abrigada, com tela de proteção, chave de AT tripolar com acionamento manual, aterramento, ferragens, conforme projeto e RIC de MT, com rodízios, terminais de AT e BT constando de:

      - Transformador trifásico de 150kVA com primário de 13,8kV e secundário de 380 / 220V a seco, proteção IP00.

      - Conjunto de entrada AT composto de três pára-raios poliméricos de 15kV, três chaves base C padrão, três elos, ferragens, isoladores poliméricos e aterramento, estrutura completa conforme RIC de MT.

      - Eletroduto de PVC corrugado 100mm envelopado em concreto, tipo “kanaflex”, conforme desenho, com fita indicativa de rede subterrânea de acordo com RIC de MT.

      - Cabo de cobre monopolar de média tensão, #50,0mm2, 15kV instalado.

      - Mufla polimérica 15kV, enfitado cabo 50mm2, completa e instalada.

      - Mufla polimérica 15kV externa para cabo de 50mm2, completa e instalada.

  - Instalações elétricas de baixa tensão.

    - Deverá ser instalado 1 (um) quadro geral de baixa tensão (QGBT) com soleira, com porta, borracha de vedação na porta, sem flange, de sobrepor, grau de proteção IP54, metálico com tratamento anti-corrosivo, tampa interna acrílica para proteção do barramento, dimensões mínimas (AxLxP) 2,20 x 0,80 x 0,40 m, com barramento trifásico para 400A, espaço para 10 (dez) disjuntores monofásicos tipo DIN de 6kA, 20 (vinte) disjuntores tripolares tipo DIN de 6kA mais geral de 3 pólos por 175A, barra de terra, de neutro e placa de montagem – completo – referência CEMAR CPD TE 2284.

    - Deverão ser instalados 5 (cinco) quadros de distribuição de embutir (QD1, QD2, QD3, QD4 e QD5) para 24 disjuntores DIN + geral com porta e kit barramento trifásico para 150A. Referência CEMAR, MORATORI e TAUNUS.

    - Deverão ser instalados 4 (quatro) quadros de distribuição de sobrepor (QD1, QD2, QD3 e QD4) para 24 disjuntores DIN + geral com porta e kit barramento trifásico para 150A com tratamento eletrostático. Referência CEMAR, MORATORI e TAUNUS.

    - Os cabos alimentadores deverão ser de Cobre monopolares flexíveis, classe de encordoamento 5, bitola indicada em planta, 1kV, 90°C, capa de EPR, referência Eprotenax Gsette da Prysmian. Todas as conexões deverão possuir conectores tipo prensado e deverão ser aplicados com equipamento adequado.

    - Nos quadros deverão ser instalados os disjuntores de proteção, de acordo com o projeto, conforme abaixo.

      - Disjuntor trifásico de 40A, conforme projeto com capacidade nominal de interrupção de 25kA em 380V segundo a NBR IEC 60898, tipo de potência da curva C, referência disjuntores 5SY8 Siemens.

      - Disjuntor trifásico de 50A, conforme projeto com capacidade nominal de interrupção de 25kA em 380V segundo a NBR IEC 60898, tipo de potência da curva C, referência disjuntores 5SY8 Siemens.

      - Disjuntor trifásico de 63A, conforme projeto com capacidade nominal de interrupção de 25kA em 380V segundo a NBR IEC 60898, tipo de potência da curva C, referência disjuntores 5SY8 Siemens.

      - Disjuntor trifásico de 80A, conforme projeto com capacidade nominal de interrupção de 18kA em 380V segundo a norma IEC 947-2, referência disjuntores 3VF2 Siemens.

  - Os disjuntores monopolares de proteção dos circuitos terminais dos CD´s deverão ser do tipo europeu, instalação sobre trilho, deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 6kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5 a 10 vezes a corrente nominal. Referência Siemens, Merlin Gerin e GE.

  - Dispositivo diferencial residual conforme abaixo.

    - Tipo AC, tetrapolar (3 fases e neutro) com corrente residual nominal de 30mA, corrente nominal de 125A, 380V / 220VCA.

  - Deverão ser instalados eletrodutos de PVC, antichama, flexíveis, na cor amarela, para instalação elétrica embutida de baixa tensão nos diâmetros de 16, 20 e 32mm com luvas, caixa ortogonal com anel deslizante e prolongadores. Referência tigreflex da “Tigre”.

  - Deverão ser instalados eletrodutos rígidos, de sobrepor, com bitolas de ¾, 1½, 2 e 3 polegadas com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas, completo, metro linear pintado com duas demãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplástico.

  - Deverão ser instaladas eletrocalhas lisas tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa das seguintes dimensões: 50x50mm, 100x50mm, 200x100mm e 300x100mm com chapa n°. 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, referência MOPA.

  - Para instalação elétrica interna deverão ser utilizados cabos flexíveis, classe de encordoamento 5, seção indicada em diagrama unifilar, 750V, 70°C, antichama, livre de halogênio, baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos, referência Prysmian Afumex.

  - Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita à isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade. Nas conexões deverão ser utilizados conectores prensados.

  - Os interruptores deverão ser da linha SILENTOQUE, referência PIAL LEGRAND ou equivalente técnico, com placa. Deverão possuir uma capacidade mínima de 15A e o selo de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBRNM60669-1.

  - As tomadas de uso geral deverão ser do tipo dois pólos mais Terra e universal (2P+T e Universal 20A / 250V) segundo a norma brasileira NBR 14136, sendo instaladas em caixa de luz 4x2 polegadas (referência tigreflex da “Tigre”), linha PIALPLUS referência PIAL LEGRAND ou equivalente técnico, com placa. Devem possuir selo de conformidade do INMETRO de acordo com a norma ABNT NBR 14136.

  - Tomada de uso específico para ar-condicionado, modelo 543.22 (com placa). Referência PIAL LEGRAND ou equivalente técnico.

  - Luminárias de embutir para 2 (duas) lâmpadas fluorescentes de 2x32W, de chapa de aço tratada, facetada em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85% com soquete tipo push-in G13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso referência INTRAL OE-832, com 2 lâmpadas tubulares de 32W, temperatura de cor 4000K, fluxo luminoso de 2700 lumens, índice de reprodução de cores IRC=85, vida útil de 15000 horas, referência Eco MASTER TLDRS Super 80 (TLDRS32W-S84-ECO), com 1 reator eletrônico, partida instantânea, 2x32W, 220V, fator de potência >=0,99, THD <= 10%, BF>1; referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32W 220V.

  - Luminárias de sobrepor para 2 (duas) lâmpadas fluorescentes de 2x32W, de chapa de aço tratada, facetada em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85% com soquete tipo push-in G13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso referência INTRAL AS-810, com 2 lâmpadas tubulares de 32W, temperatura de cor 4000K, fluxo luminoso de 2700 lumens, índice de reprodução de cores IRC=85, vida útil de 15000 horas, referência Eco MASTER TLDRS Super 80 (TLDRS32W-S84-ECO), com 1 reator eletrônico, partida instantânea, 2x32W, 220V, fator de potência >=0,99, THD <= 10%, BF>1; referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32W 220V.

  - Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora mais tomada 2P, condulete de alumínio multibox  com espelho. Referência PIAL LEGRAND ou equivalente técnico.

  - Bloco de iluminação de emergência, de sobrepor, standard, com difusor prismático bidirecional, com lâmpada fluorescente compacta de 11W e etiqueta de sinalização de segurança (cor verde) com texto de SAÍDA e seta.

- NORMAS TÉCNICAS A SEREM OBSERVADAS.

  - ABNT NBR 5410:2004: Instalações elétricas de baixa tensão.

  - ABNT NBR 5419: Proteção de edificações contra descargas elétricas.

  - ABNT NBR 14136: Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20A/250V em corrente alternada – Padronização.

  - ABNT NBRNM 60884-1: Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo – Parte 1: requisitos gerais (IEC 60884-1:1994).

  - ABNT NBRNM 60669-1: Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas – Parte 1: requisitos gerais (IEC 60669-1:2000)

  - ABNT NBR 7037: Recebimento, instalação e manutenção de transformadores de potência em óleo isolante mineral.

  - NR-10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade.

- REDE ESTRUTURADA.

  - A fiação deverá ser instalada em duto de PVC de embutir, rosqueável e com ¾ polegadas.

  - A fiação no teto deverá ser instalada em eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 50x50mm chapa n°. 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, referência MOPA.

  - O cabo deverá ser categoria 6 blindado.

  - Deverá ser instalado o rack AT1 tipo gabinete, 19 polegadas x 24U referência Gab Rack, com planos frontais e traseiros móveis e pés reguladores, guias de cabo, teto com furação para dois mini ventiladores, porta de acrílico com fecho e com chave, laterais removíveis com fecho lingüeta tipo moeda e fechamento traseiro com a mesma estrutura. Categoria 6 (saída pra pontos de rede ) – UL VERIFIED.

  - Os patch panels e os patch cables serão para categoria 6. Duas unidades para dados e uma unidade para voz.

  - Deverá ser instalado um switch gerenciável e empilhável de 48 portas.

  - As caixas de saída serão do tipo condulete de alumínio para1 (um) e 2 (dois) conectores RJ45 fêmea categoria 6, com espelho de alumínio para 2x4”.

  - Todo cabeamento dos pontos será com cabo de 4 (quatro) pares trançados #23AWG categoria 6, referência Furukawa da cor azul.

  - Todos os pontos deverão ser certificados para categoria 6 e o relatório impresso deverá ser apresentado à fiscalização.

INSTALAÇÕES MECÂNICAS

Rede de ar comprimido

A rede de ar comprimido do Laboratório Físico Químico do Departamento de Engenharia Química do Centro de Tecnologia, será constituída por rede de tubulações e acessórios.

- Rede de tubulações:

- Acessórios;

- Rede de distribuição:

Será constituída por tubulações de aço galvanizado DIN2440 rosqueável, com conexões do mesmo padrão em toda sua extensão, nas bitolas indicadas em projeto. Estas especificações deverão ser comprovadas ao Eng. Fiscal, antes do início da montagem, com apresentação de documento de compra, onde conste as características destes produtos.

As conexões deverão ser galvanizadas da marca Tupy ou equivalente.

A vedação será por fita teflon em quantidade tecnicamente recomendável para uma perfeita estanqueidade.

O traçado da tubulação bem como as cotas são em princípio as que constam em projeto, podendo no entanto serem alteradas por ocasião da obra, a critério do Eng. Fiscal da obra para fins de adequação e integração com as redes de energia. Como esta adequação se dará somente em relação as cotas, não implica em custos adicionais.

A sustentação desta rede será por sustentadores do tipo Mão Francesa Simples, código 113, ref. 3, acabamento Pré-Zincado do catálogo da MOPA ou equivalente presos a parede com dois parafusos chumbadores S8 zincados. Os tubos deverão ser presos a esta mão francesa na parte superior através de um prendedor em “U” invertido acabamento zincado ou galvanizado, fixado a mão francesa através de dois parafusos lentilha e porca losangular simples, Código 114 da MOPA ou equivalente. O distanciamento destes sustentadores, deverá ser de no máximo 2m, distribuídos de forma a sempre ter uma mão francesa a uma distância de aproximadamente 10cm de cada tomada para consumo ou purga, respeitando perfeito alinhamento e nivelamento, sem formação de bolsões ou declividade no sentido contrário ao fluxo de ar, para permitir o escoamento natural de todo condensado formado no interior de qualquer ponto da tubulação, para os pontos de purga.

Os sistemas de purga deverão ser sustentados por no mínimo duas mãos francesas independentemente da já exigida anteriormente.

O afastamento da tubulação de ar comprimido em relação à parede deverá ser de 3cm. Esta dimensão poderá ser alterada por ocasião a critério do Eng Fiscal da UFSM para fins de melhor adequação em relação a outras instalações, como as da rede elétrica. Isto, no entanto, não deve acarretar em custos, uma vez a mão francesa especificada já possuir dimensões superiores, necessitando em qualquer das circunstâncias, somente um corte para adequação a distância citada.

Tanto a tubulação quanto os dispositivos de sustentação, deverão ser pintado com uma demão de fundo especial para estes tubos galvanizados, e com duas demãos de tinta de acabamento azul identificativa de tubulações de ar comprimido.

As derivações para os pontos de consumo serão sempre tomados na parte superior da tubulação através de uma conexão “TEE” e um niple galvanizados com um registro de esfera tripartido, classe 300lb conforme especificações técnicas adiante. Estes registros de esfera, deverão ser todos tamponados com um tampão do tipo macho de PBV para proteger contra deposição de impurezas. A estanqueidade será garantida pelo próprio registro de esfera. Estes tampões tem como única finalidade, a proteção do registro de esfera e deverão ser instalados imediatamente a instalação do registro de esfera para evitar a contaminação com resíduos de obra nos internos dos referidos registros. A posição da manopla do registro de esfera deverá ser horizontal e paralela a parede, quando fechado. Quando aberto, na direção e sentido do fluxo. Este detalhe, deve ser discutido com o Eng. Fiscal por ocasião da instalação, caso o usuário achar mais adequada outra posição.

Os pontos de tomadas para as purgas de rede, deverão sempre ser no ponto mais baixo da rede e com a colocação de um joelho voltado para baixo, captando condensado na direção da tubulação. Este detalhe, da máxima importância para o perfeito funcionamento destes sistemas de purga, deverá ser previamente discutido com op Eng. Mecânico projetista antes do início das suas instalações.

Os sistemas de purga de rede deverão ser constituídos por purgadores que atendam rigorosamente as especificações adiante, válvula de retenção e por registros de esfera com BY-PASS conforme projeto, com demais conexões e união com sede de bronze. Estes sistemas de purga deverão ser instalados de forma adequada rente a parede e sempre abaixo do ponto de coleta do condensado e com tubulação de descarga canalizando o condensado para o exterior ou algum ralo próximo, ficando a critério do Eng. Civil Responsável pela fiscalização da obra civil a determinação mais adequada contanto que não prejudique o perfeito funcionamento dos sistemas de purga.

Os sistemas de purga são considerados a partir da conexão com a rede principal, envolvendo a partir daí todos os componentes constantes até a conexão com a descarga de condensado. Os sistemas de purga deverão ser firmemente sustentados na parede e no local mais adequado conforme orientação do Eng. Fiscal da obra. Este detalhe não deve onerar nenhuma das partes uma vez que é um detalhe apenas de posicionamento vertical dos sistemas de purga, não acarretando maior ou menos utilização de materiais.

O ponto inicial da rede de ar comprimido será conforme indicado em projeto, no interior do abrigo do compressor, a uma altura de 0,60cm do piso do interior do laboratório. Neste ponto será instalado um registro de esfera tripartido classe 300 com um tampão de PVC protegendo a entrada deste registro. A altura citada aqui e no projeto, poderá ser alterada para atender adequação otimizada conforme andamento da construção. Esta alteração, no entanto, deverá ser antecipadamente discutida com o Eng. Fiscal da obra.

A passagem da tubulação pela parede, deverá ser arrematada após testes de funcionamento e estanqueidade.

Será admitido no máximo, uma emenda de tubulação entre dois pontos de consumo.

As descargas dos sistemas de purga poderão ser feitas com tubulação de PVC da linha marrom da Tigre ou equivalente, na mesma bitola dos sistemas de purga, observando com muito critério que não ocorra formação de bolsões capazes de obstruir esta descarga. Devem permitir descarga completamente livres. O custo destas redes de descarga de condensado de ar comprimido, deverá ser aditivado tendo como base de preço, os custos unitários de instalações hidráulicas a ser acertado com o Eng. Fiscal da UFSM.

- Acessórios:

Como acessórios desta rede, serão constituídos por purgadores e registros.

2.1- Purgadores:

Deverão ser purgadores com internos em inox, do tipo de bóia de esfera livre(sem alavanca(apenas uma peça móvel)) auto modulada, com dispositivo válvula manual para limpeza do orifício da sede que permite a limpeza sem desmontagem, com duas telas filtrantes de inox incorporadas ao purgador, sendo uma delas de 60mesh, modelo JA3 da TLV ou equivalente. Deverá, obrigatoriamente, ser fornecido ao Eng. Mec. Fiscal documentação válida, comprovando as características destes purgadores, antes de sua instalação.

2.2- Registros de esfera:

Os registros de esfera deverão ser de corpo tripartido de aço inox e internos de aço inox, classe 300lb.

2.3- Manômetro:

O manômetro deverá ter um diâmetro de mostrador de 100mm e fundo de escala de 4 a 5kgf/cm², precisão de 1,5% do fundo de escala, Internos de bronze e corpo de aço pintado com epóxi, de boa qualidade. Deve ser instalado com um registro de esfera conforme projeto.

2.4- União:

As uniões deverão ser galvanizadas com sede de bronze.

2.5- Válvula de retenção:

As válvulas de retenção utilizadas nos sistemas de purga, dever~~ao ser do tipo horizontal próprias para ar comprimido, com corpo de latão.

2.6- Dispositivos de sustentação:

Serão constituídos por Mão Francesa Simples, código 113, ref. 3, acabamento Pré-Zincado do catálogo da MOPA ou equivalente presos a parede com dois parafusos chumbadores S8 zincados. Os tubos deverão ser presos a esta mão francesa na parte superior através de um prendedor em “U” invertido acabamento zincado ou galvanizado, fixado a mão francesa através de dois parafusos lentilha e porca losangular simples, Código 114 da MOPA ou equivalente.

- Testes:

Antes da pintura, deverão ser executados testes de estanqueidade com a aplicação de pressão de 10kgf/cm² durante 24 horas sem apresentar vazamento. 30% dos valores referentes a esta rede, tanto de material como de mão de obra, serão liberados somente após a comprovação da estanqueidade, pelo Eng. Fiscal da UFSM.

- Garantia:

A garantia referente aos materiais, estanqueidade e ao funcionamento desta rede deverá ser por no mínimo um ano no local da obra sem nenhum custo adicional a UFSM.

- Qualificação:

Estes serviços deverão ser executados por pessoal técnico com experiência comprovada no ramo de instalações de redes de ar comprimido. Deverá ser fornecido a esta UFSM, comprovantes desta qualificação citando obras semelhantes ou maiores, com endereço. Deverá ter também responsável técnico com ART desta obra.

- RELAÇÃO DE DESENHOS;

- PLANTA BAIXA;

- CORTES.