Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Pró-Reitoria de Infraestrutura

Divisão de Projetos

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

LOCAL: Campus Universitário Camobi – Santa Maria - RS.

- OBJETIVOS

  - A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de reforma das instalações elétricas das entradas de energia subterrâneas dos Blocos A, B e C do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria, situado no Campus – Camobi – Santa Maria - RS.

- GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

    - Estas especificações técnicas;

    - Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro;

    - Projetos;

    - Normas da ABNT.

  - Durante a execução dos serviços a firma deverá tomar todas as precauções, com a finalidade de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto à obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada;

  - Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empresa contratada;

  - Não será permitida a subempreitada dos serviços;

  - A empresa contratada deverá limpar o local dos serviços fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos para um local que não venha causar transtornos. Na entrega dos serviços o local deverá estar perfeitamente limpo;

  - Todo o transporte de material ou pessoal, que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada;

  - As despesas com água, energia elétrica e extensões de redes, necessárias à execução da obra, serão de responsabilidade da empresa contratada;

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição;

  - O prazo de execução dos serviços é de 30 (Trinta) dias corridos;

  - O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário (material, mão-de-obra, serviço), total do serviço, subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta;

  - O pagamento será global ao final dos serviços.

  - VISITA TÉCNICA: As empresas deverão obrigatoriamente visitar  o local da obra. Sendo que esta visita poderá ser acompanhada por técnico desta coordenadoria. A Coordenadoria de Obras e Manutenção coloca-se a disposição para quaisquer esclarecimentos relativos aos projetos, às especificações técnicas e aos quantitativos da obra. Na existência de dúvidas a empresa, através dos seus representantes legais, Engenheiro Civil, Arquiteto e/ou Engenheiro Eletricista, devidamente registrados no CREA, deverá contatar essa Coordenadoria, para agendar uma reunião. Os representantes legais, quando não vinculados à empresa, deverão apresentar procuração (original ou cópia autenticada).

- SERVIÇOS A EXECUTAR:

  - Instalações elétricas;

- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

  - Serviços iniciais

    - Despesas iniciais: A empresa vencedora deverá adquirir cópias dos projetos técnicos envolvidos.

  - Instalações Elétricas:

    - Generalidades:

      - As instalações elétricas deverão ser executadas conforme as normas brasileiras e/ou internacionais.

      - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC, quando aplicado.

      - Os materiais ou equipamentos elétricos deverão ser de fabricação nacional. Quando não existir material ou equipamento nacional que atenda às especificações abaixo, os mesmos poderão ser importados.

    - Instalações Elétricas de Baixa Tensão:

      - Todos os centros de distribuição (carcaças) deverão ser aterrados, bem como toda a tubulação metálica mantendo-se a continuidade elétrica em todas as suas partes.

      - Deverão ser substituídas as entradas de energia antigas dos blocos A, B e C do Colégio Politécnico por entradas de energia em BT subterrâneas como indicado em projeto.

      - Os alimentadores deverão derivar diretamente dos bornes do transformador existente. Deverão ser instalados os conectores apropriados nos cabos.

      - Deverão ser instalados eletrodutos de aço galvanizados eletroliticamente pesado, que desce do poste, com luvas, braçadeiras para fixação, buchas, arruelas, colocados, conforme projeto. Todos aparentes. Bitola 2.1/2”.

      - Deverão ser instalados eletrodutos rígidos de PVC; classe B, com luvas, braçadeiras p/ fixação, parafusos, buchas, arruelas, enterrados, conforme projeto. Instalações embutidas. Bitola 2.1/2“.

      - Não deverão ser feitas dobras nos eletrodutos; para as deflexões deverão ser utilizadas curvas eletrodutos pré-fabricadas e caixa de passagem tipo condulete de alumínio onde aparente.

      - As caixas de passagem devem ser de alvenaria de tijolos maciços de 25cm, 80x80x60 com tampa de concreto armado, deverão ser rebocadas por dentro e possuir dreno.

      - Para instalação elétrica externa deverão ser utilizados cabos de cobre rígidos com cobertura de PVC 70°C, 1kV, antichama, referência Prysmian Sintenax.

      - Deverão ser feitos os aterramentos como indicado em planta, sistema TN-C do transformador até o aterramento e TN-S após o ponto de aterramento.