## Plan1
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Pró-Reitoria de Infraestrutura
Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental e Urbano
REFORMA REDE DA ANTENA DA RÁDIO
1 | Serviços - Instalações elétricas | Quant. | Unid. | Preços
|  |  |  | Material | M. Obra | P. Serviço | Total Serviço | Total Item
1.1 | Conjunto de fixação p/ transformador com poste duplo, cruzetas, isoladores e plataforma montados. Retirada da plataforma atual de madeira pois está apodrecendo. | 1 | Unid. | 12000 | 3500 |  | 15500 | 15500
1.2 | Troca de pára-raios. Deverão ser em corpo polimérico, com resistor não-linear de óxido de zino (ZnO), com desligador automático, com corrente de descarga nominal de 10kA / 24kV. | 3 | Unid. | 400 | 85 |  | 485 | 1455
1.3 | Haste de aço cobreada copperweld 2,40m x 3/8" com solda exotérmica. | 3 | Unid. | 22 | 10 |  | 32 | 96
1.4 | Troca da chave fusível que deverá ter isolador de porcelana, contato principal em cobre eletrolítico prateado, conector paralelo estanhado, gancho para operação com ferramenta de abertura em carga e partes ferrosas galvanizadas a quente. Acessórios: porta fusível, suporte de fixação em cruzeta e ferragem de base em aço inoxidável. Tensão máxima 15kV, corrente nominal 100A e NBI de 110kV. | 9 | Unid. | 350 | 150 |  | 500 | 4500
1.5 | Elo fusível tipo K comprimento 500mm 10A. | 9 | pç | 8 | 2 |  | 10 | 90
1.6 | Condutor de aterramento de Cobre nu c/ bitola de 25mm². | 4 | unid. | 12.52 | 8 |  | 20.52 | 82.08
1.7 | Eletroduto PVC antichama 2" na cor preta. | 10 | m | 14 | 8 |  | 22 | 220
1.8 | Serviço de fixação vertical de postes de madeira tratada de 11 metros de rede de AT. | 2 | qtde. | 0 | 1250 |  | 1250 | 2500
1.9 | Substituição de postes de madeira por postes de concreto de 11 metros para a rede de AT (ângulo: estrutura 4KN; outro poste estrutura 2KN) incluindo cruzetas (2) e isoladores (6). | 2 | qtde. | 3200 | 3000 |  | 6200 | 12400
1.10 | Ramal de rede subterrânea compreendendo: substituição de 2 postes de madeira por postes de concreto de 11m, substituição de duas cruzetas, de seis isoladores; colocação de seis muflas, 8 mãos-francesas e fixação dos conjuntos. | 1 | qtde. | 5880.25 | 4000 |  | 9880.25 | 9880.25
1.11 | Caixa de medição em alvenaria 80x80x80 cm. | 3 | unid. | 145 | 90 |  | 235 | 705
1.12 | Eletroduto rígido de PVC de 4" na cor branca. | 60 | m | 18.5 | 8.5 |  | 27 | 1620
1.13 | Cabo MT 35mm²/12/20kV. | 195 | m | 56 | 30 |  | 86 | 16770
65818.33