Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Pró-Reitoria de Infraestrutura

## Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental e Urbano

#### ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS

OBRA: NÚCLEO DE ESTUDOS EM SOLOS E ÁGUA NA AGRICULTURA FAMILIAR – NESAF - CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS - UFSM

##### LOCAL: NO LADO ESQUERDO DO PRÉDIO DO MANEJO FLORESTAL EXISTENTE

1 - OBJETIVOS: A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de execução do Prédio do Núcleo de Estudos em Solos e Água na Agricultura Familiar do Departamento de Solos do Centro de Ciências Rurais da Universidade Federal de Santa Maria, com área de 653,20 m², a ser construído em terreno localizado no lado esquerdo do prédio de Manejo Florestal existente.

- GENERALIDADES

2.2- Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

Estas especificações particularizadas;

Especificações gerais de obras da UFSM;

Orçamento e Cronograma;

Projetos;

2.1.5- Normas da ABNT.

2.2 - Orçamento e Cronograma:

O orçamento analítico deverá ser discriminado e incluir quantidade, unidade, preço unitário, preço do serviço e preço total. Deverá ainda conter um subtotal para cada uma das partes enumeradas no item anterior e a soma destes subtotais representarem o preço total proposto.

O Cronograma Físico Financeiro deverá ser elaborado em parcelas quinzenais e ser representativo da evolução seriada dos trabalhos.

2.3 - Orientações Gerais

Durante a execução dos serviços a firma deverá tomar todas as precauções quanto aos andaimes, tapumes, etc., a fim de garantir a perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto à obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada.

Todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários à execução da obra deverão ser fornecidos pela empreiteira.

A empreiteira deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa, mantendo na obra um Mestre Geral, com experiência mínima de 2 anos comprovada em carteira profissional, que não deverá se afastar do local durante o horário normal de trabalho. Além disso, deverá ser representada por um Engenheiro Civil ou Arquiteto, vinculado à empresa, residente em Santa Maria. A empresa deverá ter registro no CREA, bem como seus Responsáveis Técnicos.

Não será permitida a sub-empreitada de serviços básicos, tais como: ferragem, carpintaria, formas, cobertura, concretagem, levantamento de alvenarias, revestimentos interno e externo (chapisco, emboço, reboco) e pinturas diversas. Somente será permitido a sub-empreitada de serviços especializados, tais como: instalações mecânicas, elétricas, telefônicas, lógicas, hidrosanitárias, pavimentações, revestimentos especiais de paredes, forro e mobiliário. As sub-empreitadas somente serão efetivadas após a apreciação e liberação pela fiscalização da obra. Os sub empreiteiros, profissionais autônomos ou empresas, deverão atender à legislação vigente quanto à documentação exigida em cada caso.

A empreiteira, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários deverá manter a disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes.

VISITA TÉCNICA: As empresas deverão obrigatoriamente visitar  o local da obra. Sendo que esta visita poderá ser acompanhada por técnico desta coordenadoria. A Coordenadoria de Obras e Manutenção coloca-se a disposição para quaisquer esclarecimentos relativos aos projetos, às especificações técnicas e aos quantitativos da obra. Na existência de dúvidas a empresa, através dos seus representantes legais, Engenheiro Civil, Arquiteto e/ou Engenheiro Eletricista, devidamente registrados no CREA, deverá contatar essa Coordenadoria, para agendar uma reunião. Os representantes legais, quando não vinculados à empresa, deverão apresentar procuração (original ou cópia autenticada).

A empreiteira deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo remoção periódica do lixo e entulhos para um local indicado pela fiscalização.

As placas de identificação da empreiteira deverão apresentar dimensões máximas de 2,0m X 1,0m e serão colocadas em local determinado pela fiscalização.

Todo transporte de material ou pessoal que se fizer necessário para a execução da obra estará a cargo da empreiteira.

2.3.10- A empreiteira deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências”, para anotações diárias, sendo este assinado diariamente pelo Responsável Técnico da Firma e pelo Engenheiro Fiscal.

2.3.11- Todo e qualquer dano causado aos prédios e patrimônio da UFSM em virtude dos serviços executados serão de inteira responsabilidade da empreiteira contratada, que deve imediatamente recuperar o dano ocorrido.

2.3.12- A empreiteira deverá construir um galpão de madeira para guarda de materiais e equipamentos.

2.3.13- A Empresa vencedora da Licitação para execução da obra deverá apresentar obrigatoriamente o nome e o Currículo do profissional habilitado para a elaboração do Projeto Estrutural, para a aprovação da UFSM. Deverá também apresentar o referido Projeto em até 5 dias após a assinatura do contrato.

2.3.14- O prazo de execução dos serviços é de 240 dias corridos.

3 - SERVIÇOS A EXECUTAR

Os serviços a serem executados são todos os necessários para a perfeita construção da obra, compreendendo as seguintes etapas:

3.1 - Trabalhos em terra;

3.2 - Fundações;

3.3 - Superestrutura;

3.4   Paredes e painéis;

3.5 - Cobertura e proteções;

3.6 - Revestimentos interno e externo;

3.7 - Pinturas;

3.8 - Pavimentações;

3.9 - Instalações hidrosanitárias;

3.10- Instalações elétricas, telefônicas e de lógica;

4 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 - Instalações provisórias

4.1.1- A UFSM fornecerá a água e a energia elétrica necessária à execução da obra devendo a empreiteira realizar as extensões necessárias a partir de pontos já existentes junto ao prédio.

4.1.2- Barracões

Deverá ser construído um galpão para almoxarifado, usos da obra, vestiário e sanitários para os empregados.

4.1.3- Canteiro de obra

A Empresa deverá apresentar um anteprojeto do canteiro de obras para análise da fiscalização.

4.1.4- Locação da obra

A obra deverá ser locada rigorosamente de acordo com o projeto.

4.2 - Trabalhos em terra

4.2.1- Limpeza do terreno

No local da obra o terreno será limpo e escavado aproximadamente 15 cm para a retirada da camada de solo vegetal e grama. O material proveniente da escavação deverá ser transportado para um local indicado pela fiscalização.

4.2.2- Abertura de valas

Nos locais de execução das vigas de fundação serão abertas valas, estas deverão ter largura e profundidade de acordo com as necessidades do projeto. Também deverão ser abertas valas para colocação da tubulação de esgoto cloacal, pluvial e redes elétricas.

4.2.3- Reaterro de valas

As valas que foram abertas serão reaterradas e compactadas adequadamente, após a colocação das canalizações. Será usado o mesmo material retirado. Nos locais onde existia gramado, este deverá ser refeito.

4.2.4- Aterro de solo

Toda a área sob o contrapiso será aterrada com argila ou arenito de primeira qualidade, até a obtenção dos níveis do projeto, em camadas de no máximo 15 cm e compactação mecânica. Na cota de fechamento do aterro este deverá estar perfeitamente nivelado.

5 - INFRAESTRUTURA

5.1.- Fundação

As fundações serão do tipo estacas escavadas moldadas no local devendo ser considerada, para fins de orçamento, a profundidade média de 6,0m. Após a conclusão das mesmas as quantidades orçadas serão corrigidas com base no preço unitário e será pago ou descontado o valor à maior ou à menor levantado.

5.2 - Vigas de fundação

As vigas de fundação no nível da pavimentação serão executadas de acordo com o projeto estrutural e pintadas com impermeabilizante do tipo Neutrol ou equivalente, em até três demãos cruzadas, seguindo as recomendações do fabricante.

No fundo das vigas de fundação deverá ser colocada uma camada de brita nº1 rejuntada com argamassa de cimento e areia, com a finalidade de proteção das ferragens.

5.3 - Os concretos empregados na infra-estrutura e superestrutura deverão ser usinados e ter uma resistência mínima de 200 kg/cm², sendo preparado, lançado e adensado mecanicamente, inclusive nas estacas. Quando necessário será obrigatório o uso de bomba.

6 - SUPERESTRUTURA

6.1 - A superestrutura será executada de acordo com o projeto estrutural conforme os dispositivos constantes da NBR 6118 - cálculo estrutural e execução das estruturas de concreto armado, no que tange aos materiais, execução, controle e aceitação da estrutura.

6.1.1- Concreto armado

Os pilares, pilaretes, vigas, vergas, lajes e pré lajes serão executadas conforme o projeto estrutural. O lançamento do concreto nos pilares com mais de 2,00m de altura será realizado por meio de tubo de PVC, com diâmetro de 150 mm e no mínimo 1,00m de comprimento, ou abertura de janela na altura média da forma, para evitar segregação.

O adensamento do concreto será realizado com vibradores de imersão, nas vigas e pilares e com réguas vibratórias nas lajes, de modo a se obter a máxima compacidade para o concreto.

A cura do concreto se fará por um período mínimo de 7 dias consecutivos e ininterruptos a partir da concretagem, pela saturação com água de todas superfícies do concreto em contato com o meio ambiente. Será iniciada imediatamente após a evaporação da água exsudada superficialmente, sendo obrigatório este procedimento em feriados e fins de semana.

A desmoldagem deverá ser realizada com a idade do concreto prevista na dosagem experimental, quando deverá apresentar a resistência característica estimada, calculada a partir dos resultados dos corpos de prova, igual ou superiora a 90% do fck de projeto.

Eventuais falhas de concretagem serão recuperadas por mão de obra especializada. Esta recuperação se constituirá da remoção de todo concreto solto ou inaderente e reconcretagem com traço adequado. Para tanto serão utilizados aditivos expansores ou adesivos sintéticos que garantam a perfeita aderência entre o concreto novo/ velho.

Para cada volume de 25 m³ de concreto deverão ser moldados 6 corpos de prova cilíndricos, sendo 2cp aos 3 dias, 2cp aos 7 dias e 2cp aos 28 dias de idade.

Antes do início da concretagem de qualquer etapa a empresa deverá proceder à conferência dos serviços de forma e ferragem, conforme projeto e Normas Técnicas. Após essa conferência, a empresa deverá comunicar a fiscalização da UFSM para que esta realize a sua conferência e possa liberar a concretagem.

6.1.2- Formas

As formas deverão ser executadas com chapas de compensado com espessura uniforme adequada e deverão ser estanques para evitar vazamento.

6.1.3- Escoras

As escoras de eucalipto, não devem apresentar diâmetro inferior à 7cm, em sua face menor, e nem possuir emenda em seu terço médio. O escoramento deverá ser realizado de modo a garantir estabilidade à forma sem permitir deformações perceptíveis. Deverão ser contraventados a meia altura nas duas direções e pressionados com cunhas colocadas nos dois sentidos.

6.1.4 – Pré-laje

A pré-laje será de primeira qualidade, de fornecedor qualificado, com ensaios comprobatórios, com ferragem auxiliar adequada, com tavelas cerâmicas e recobrimento de no mínimo 4,0 cm de concreto. O sentido de colocação das pré-lajes será dado pelo Projeto Estrutural. Será utilizada em toda a laje de cobertura, e nos beirais.

7 - PAREDES E PAINÉIS

7.1 - Paredes de alvenaria e gesso acartonado

7.1.1- Serão executadas paredes com blocos cerâmico de primeira qualidade, de 6 furos com largura nominal de 20cm nas paredes externas, e com largura nominal de15 cm nas paredes internas. As alvenarias para apoio dos tampos e dos degraus do auditório serão de tijolos maciços, com espessura nominal de 15 cm. A alvenaria de contenção do aterro será de tijolos maciços com espessura nominal de 25 cm. Os tijolos serão abundantemente molhados antes de sua colocação e o assentamento dos mesmos será feito com argamassa de cimento e areia no traço 1:6, com impermeabilizante, com juntas uniformes de no máximo 1,5cm. Todas as alvenarias deverão ser amarradas à estrutura por meio de ferragens, (1 ferro de 5 mm a cada 30cm). Esta ferragem de amarração deverá ser colocada nos pilares imediatamente após a concretagem, antes do início da cura do concreto. Todas as paredes deverão ter na altura de fechamento das portas e nas duas últimas fiadas dos peitoris uma amarração com 3 ferros de 6,0 mm colocados com argamassa de cimento e areia, traço 1:3. As vergas sobre os vãos de até 1 metro serão executadas com 2 ferros, diâmetro 8mm, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, apoiados em 50cm de alvenaria para cada lado do vão. As vergas maiores deverão ser em concreto armado dimensionadas para as respectivas cargas. Para o encunhamento da alvenaria será utilizada argamassa com expansor aplicada pelos dois lados da parede.

7.1.2- Serão executadas paredes divisórias de gesso acartonado cegas, conforme Projeto Arquitetônico. As divisórias de gesso acartonado serão compostas por montantes “U” com 70 mm de largura colocados a cada 40 cm (e demais partes necessárias para uma boa fixação e resistência) e uma chapa de cada lado com 12,5 mm de espessura cada, totalizando 95 mm a largura total da divisória. A superfície deverá ser lisa e sem ondulações.

7.2 - Esquadrias

7.2.1- As portas de ferro serão executadas em tubo de metalon adequado e chapa nº 18. Terão três dobradiças tipos gonzo e fechadura de cilindro de embutir. Todas as portas serão executadas de acordo com o esquema apresentado no projeto arquitetônico. A porta PF2 terá na sua parte superior báscula de ferro com baguetes de alumínio, conforme esquema no Projeto Arquitetônico,

7.2.2- As portas internas de madeira terão marcos com 35 mm de espessura e guarnições de Angelim ou similar; os marcos serão fixados com doze parafusos em seis tacos de madeira de lei apropriados; folha semi-oca de compensado de primeira qualidade e reforço interno de 10 cm em todo o seu perímetro com madeira de lei, com 35mm de espessura, nas dimensões indicadas no projeto.

7.2.3-  As janelas de ferro máximo ar J1, J2, J4, J5, J7, J9 e J10 serão executadas em tubo metalon com baguetes de alumínio e grades de ferro nas dimensões indicadas no projeto e serão idênticas às existentes no prédio ao lado. A janela J11 além da grade de ferro será dotada de guarda corpo em sua parte inferior.

7.2.4- A janela J6 será executada com requadro metálico e veneziana de ferro.

7.2.5- As janelas de ferro J8 serão executadas com quadro em tubo metalon e caixilho em veneziana de vidro.

7.2.6- A janela J3 será do tipo báscula de ferro com baguetes de alumínio.

7.2.7- O guichê da secretaria será executado em vidro conforme esquema do Projeto Arquitetônico.

7.3 - Peitoris

7.3.1- Em todas as janelas serão colocados peitoris de cerâmica com o mesmo comprimento da esquadria e largura adequada para permitir um balanço de 2 cm com relação ao revestimento.

7.4 -  Ferragens

7.4.1- Nas portas de madeira serão usadas, em cada folha, três dobradiças de latão cromado, 3”x2 ½”, de primeira qualidade, Papaiz ou equivalente.

7.4.2- Todas as portas internas e externas terão prendedor de folha Soprano, ref. FC-264 ou equivalente, que serão fixados com parafusos e buchas plásticas.

7.4.3- Nas portas internas e externas, as fechaduras serão de cilindro de embutir, marca Papaiz ou equivalente, com peças móveis do miolo e a testa de latão tipo 357, maçaneta de haste MZ-30, e espelho retangular E-200, com acabamento cromado. Nas portas dos sanitários serão usadas fechaduras de cilindro de embutir, marca Papaiz ou equivalente, com peças móveis do miolo e a testa de latão tipo 557, maçaneta de haste MZ-30, e espelho retangular E-200, com acabamento cromado. Nas portas PF1 e PF2, além da fechadura normal haverá fechadura de segurança ref. 140R97 cromada de marca Papaiz ou equivalente.

7.4.4- Nas portas com duas folhas, para a fixação de uma das folhas haverá um fecho de embutir de 16 mm, com trava, ref. 403FCR de marca papaiz ou equivalente.

7.4.5- Todas as portas deverão ter numeração no local e cor indicados pela fiscalização da UFSM

7.4.6- A empreiteira deverá entregar à fiscalização duas vias das chaves de cada porta, em uma plaqueta de alumínio 2x4 cm e argola de aço diâmetro 2,5cm (semelhante a chaveiro normal). Tanto a plaqueta como a chave deverá ser gravada com o número da porta correspondente.

7.5 - Vidros

7.5.1- Os vidros serão lisos e transparentes. Na porta PF1 e nas janelas J2, J7 e J11 terão 4 mm de espessura. Nas demais janelas terão 3 mm de espessura.

8 - COBERTURA E PROTEÇÕES

8.1 - Cobertura

8.1.1- A estrutura de madeira da cobertura, constituída de tesouras com espaçamento máximo de 1.70m, será executada com guias duplas de cedrinho, 1ª qualidade, com as dimensões indicadas em projeto, sendo previamente tratadas com até 3 demãos de Jimo cupim ou similar. A estrutura será firmemente fixada à laje de cobertura com arames galvanizados duplos n° 12 deixados na concretagem da laje a cada 2 metros.

8.1.2- A cobertura será com telhas de fibrocimento tipo ondulada 6 mm, da marca Brasilit ou equivalente, com todos os acessórios e acabamentos recomendados pelo fabricante. A fixação será com parafusos próprios de 110 mm de comprimento e demais acessórios, segundo a orientação técnica recomendada. O trespasse das telhas será o adequado para a inclinação prevista.

8.1.3- Além das cumieiras normais a serem utilizadas serão colocadas 6 cumieiras para ventilação e abertos 12 vãos de ventilação nos beirais, conforme detalhe no Projeto Arquitetônico.

8.2 - Proteções

8.2.1- No respaldo das vigas de fundação e na parede de contenção do aterro será aplicado 3 demãos cruzadas de pintura betuminosa tipo Neutrol ou equivalente e lona plástica adequada para esta finalidade.

8.2.2- Nas duas primeiras fiadas das alvenarias será obrigatório o uso de impermeabilizante, tipo Sika 1 ou equivalente na argamassa de assentamento que será feita com  traço de 1:3 de cimento e areia.

8.2.3- As algerozes terão no mínimo 20 cm de corte. Serão fixadas nas paredes com buchas e posteriormente chumbadas. O vão entre a algeroz e a telha será fechado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

9 - REVESTIMENTOS

9.1 - Revestimento Interno

9.1.1- O acabamento de paredes e tetos está indicado no projeto pelo respectivo código de acabamento e serão executados com as características abaixo:

9.1.2- Chapisco, emboço e reboco: Antes da execução a superfície deverá ser limpa, molhada e chapiscada com argamassa 1:4 de cimento e areia grossa. Após uma cura de no mínimo 24 horas será executado o emboço com argamassa de cimento, cal e areia média no traço 1:2:8. Após a cura do emboço será executado o reboco com argamassa de cimento, cal e areia fina, tipo A-27 da EGME/UFSM.

9.1.3- As superfícies previstas para receber azulejo serão revestidas com chapisco e emboço reguado e desempenado no traço 1:5:0.50 de cimento, areia e cal. Sobre este revestimento curado será colado o azulejo com argamassa flexível tipo AC I marca Quartzolit Weber ou equivalente. O azulejo empregado terá dimensões mínimas de 20x20 cm, será de 1ª qualidade, do tipo liso, marca Incepa, Eliane ou equivalente. O rejunte a ser utilizado deverá ser de primeira qualidade, flexível, com antifungos, aditivado com Adimax ou equivalente. A espessura das juntas deverá seguir as recomendações do fabricante. A empresa deverá fornecer a UFSM, no final da obra, 3m² de azulejo para futuros reparos.

9.1.4- As superfícies previstas para receber massa acrílica e tinta esmalte, receberão chapisco e emboço reguado e desempenado no traço 1:5:0.5 de cimento, areia e cal.

9.2 -  Revestimento externo

9.2.1- Chapisco e reboco paulista: Antes da execução, a superfície deverá ser limpa, molhada e chapiscada com argamassa 1:3 de cimento e areia grossa. Após uma cura de no mínimo 24 horas será executado o reboco paulista com argamassa de cimento, cal e areia média no traço 1:2:7, com impermeabilizante.

9.3 - Pintura

9.3.1- Todo serviço relativo à aplicação e preparação da tinta deve obedecer rigorosamente às recomendações do fabricante desde a preparação da superfície até a aplicação do material de acabamento. As cores serão definidas posteriormente pela fiscalização da UFSM.

9.3.2- Nas paredes internas e externas será aplicada uma demão de selador acrílico e até três demãos de tinta Metalatex Acrílica, da Sherwin Williams, Renner, Suvinil ou equivalente. Nos forros será aplicada uma demão de selador e até três demãos de tinta PVA da Sherwin Williams, Renner, Suvinil ou equivalente. As superfícies em reboco só deverão ser pintadas depois de garantida a cura total das argamassas e com a superfície completamente seca devendo ser apreciadas e liberadas pela fiscalização.

9.3.3- As superfícies previstas para receberem massa acrílica e esmalte serão preparadas adequadamente, pintadas com uma demão de selador acrílico, emassadas com massa acrílica e pintadas com duas demãos de esmalte acetinado. Todos os produtos serão da marca Sherwin Williams, Renner, Suvinil ou equivalente.

9.3.4- As esquadrias metálicas serão limpas, lixadas, tratadas com fundo antiferruginoso aplicado obrigatoriamente na obra e pintadas com até três demãos de acabamento com tinta Esmalte Sintético da Suvinil, Renner ou equivalente.

9.3.5- As esquadrias de madeira serão preparadas com fundo e aplicação de massa e pintadas com até três demãos de tinta Esmalte Sintéticas da Suvinil, Renner ou equivalente. As portas e os marcos deverão ser pintados com tinta esmalte acetinada. A superfície a ser pintada deverá receber massa à base de óleo para correção de possíveis defeitos, sendo posteriormente lixada e limpa. As superfícies só poderão receber a pintura depois que estiverem completamente secas, devendo ser liberadas pela fiscalização para a aplicação da tinta. O número de demãos de tinta será tal que se obtenha total cobertura das superfícies e uma perfeita definição das cores.

9.3.6- Os rodapés de madeira serão pintados com fundo preparador, massa e tinta Esmalte Sintético da Suvinil, Renner ou equivalente.

9.3.7- As paredes de gesso acartonado antes da pintura com tinta acrílica serão emassadas com massa PVA, da Suvinil, Renner ou equivalente; até que a superfície se apresente lisa, sem declividades ou ondulações.

9.3.8- Depois de preparadas, as superfícies a serem pintadas deverão receber vistoria da fiscalização para aprovação e liberação para aplicação da tinta.

10 - PAVIMENTAÇÃO

10.1 - Deverá ser feito contra piso de concreto simples com espessura de 8 cm em toda a área a ser construída. O contra piso será executado sobre um colchão de brita nivelado e compactado mecanicamente. No auditório será feito o contrapiso normal, sobre este contrapiso as alvenaria que definirão os degraus e após o preenchimento dos vãos com brita será executado outro contrapiso com 7 cm de espessura.

10.2 - A cerâmica a ser utilizada deverá ter resistência compatível com a classificação PEI V quanto à resistência e à abrasão e ser de marca Eliane, Incepa ou equivalente, nas dimensões a serem definidas posteriormente pela fiscalização. O assentamento se dará com argamassa industrializada flexível tipo A II, sobre o pavimento regularizado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com espessura mínima de 4 cm. Será devidamente curada por pelo menos 14 dias. A largura das juntas deverá obedecer à orientação do fabricante do piso utilizado. O rejunte deverá ser de primeira qualidade, flexível e possuir fungicida. Deverá ser aditivado com Adimax ou equivalente. A cor será definida pela fiscalização. A empresa contratada deverá fornecer à UFSM, no final da obra 2 m² do piso cerâmico para futuros reparos. A escolha do piso pela fiscalização deverá ser feita entre, pelo menos, 3 tipos apresentados pela empresa contratada.

10.3 - O parquet a ser executado será constituído de tacos 7 X 21 cm de madeira de Ipê cerne de primeira qualidade, bitolado e isento de umidade. Os tacos serão protegidos em sua parte inferior com produto betuminoso e areão além de possuírem, no mínimo, cinco pregos em cada taco, que garantirão sua perfeita aderência à argamassa de assentamento. Serão assentados com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, com impermeabilizante de massa. O piso de parquet será rejuntado, com pó de madeira e cola própria para este fim, lixado e encerado.

10.4 - O auditório será pavimentado com piso de borracha pastilhada tipo Plurigoma ou equivalente aplicado sobre o contrapiso curado. Após o seu endurecimento, o contrapiso deverá ser varrido, molhado, espalhando-se sobre sua superfície, com uma desempenadeira dentada, uma nata pastosa composta de cimento, cola PVA e água, numa película aproximada de 1,5 mm. Imediatamente após a preparação, assentar as placas, com um adesivo à base de neoprene ou base acrílica, da marca Plurigoma, Fadecryl ou equivalente. Deverá ser aplicada uma camada fina e uniforme na face inferior das placas e em seguida aplicar-se uma camada de adesivo também no contrapiso, utilizando-se uma espátula com dentes finos, cuidando-se para evitar o excesso ou a formação de bolsões de adesivo. Quando o adesivo atingir o ponto de aderência (mais ou menos 20 minutos), as placas deverão ser colocadas em posição e assentadas. A liberação ao trânsito leve de pessoas deve ser feita após 72 horas do término da aplicação. O rodapé a ser utilizado no auditório será do tipo RCO 70 da Plurigoma ou equivalente. A cor do piso pastilhado será definida posteriormente.

10.5 - As circulações terão pavimento de pedra de basalto regular serrado assentado sobre o contrapiso e com junta uniforme preenchida com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

10.6 - Em todos os locais, exceto nas áreas revestidas com azulejo e nas áreas pavimentadas com pedra ou piso pastilhado haverá um rodapé de madeira com 5 cm de altura e 1 cm de espessura fixado à parede com parafuso e bucha plástica.

10.7 - Nas áreas pavimentadas com basalto haverá um rodapé de basalto com 7 cm de altura   fixados à parede e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

10.8 - Nas portas externas haverá soleira de basalto regular serrado assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

10.9 - Será executada calçada de blocos sextavados de 4 cm externamente ao prédio conforme planta de Pavimentação Externa do Projeto Arquitetônico.

10.10 - Externamente ao prédio será plantada grama de campo, em uma área de 300 m².

11 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

11.1 - A rede d'água será ligada a rede existente. A rede será composta de tubos de PVC rígido de bitolas 25, 32, 40 e 50 mm, de conexões, de registros de gaveta de 2”, 1” e de ¾” , e de torneiras de ½”,  conforme Projeto Hidrossanitário.

11.2 - As tubulações e conexões de água fria serão em PVC rígido, tipo água, junta soldável, marca Tigre ou equivalente, e as conexões terminais rosqueáveis serão em PVC com bucha de latão, executadas conforme projeto.

11.3 - Os registros de ¾” serão metálicos, com acabamento, ref. 1509 da Deca ou equivalente. O registro de 2” e de 1” serão brutos, ref. 1509 da Deca ou equivalente.

11.4 - As torneiras da pia, tanque e de limpeza serão de 15 cm, modelo C40 da Deca ou equivalente

11.5 - A rede de esgoto primário será constituída de tubos de PVC 100 mm, da marca Tigre ou equivalente, de conexões de PVC, de caixas de inspeção e de tubos de ventilação de 50 e 75 mm. O sistema será ligado à fossa séptica e filtro anaeróbico conforme projeto.

11.6 - A rede de esgoto secundário será construída com tubos de PVC rígido 40mm, 50mm, 75mm e 100mm, tipo esgoto, marca Tigre ou equivalente, conexões e caixas sifonadas.

11.7 - As caixas sifonadas serão de PVC rígido de 172mmx150mmx50mm com grelha e porta grelha de PVC rígido e 250mmx230mmx75mm com tampa em PVC rígido.

11.7 - As caixas de inspeção serão de tijolos maciços assentados à frontal, de dimensões 60x60 cm, 70x70 cm e 80x80 cm com alturas variáveis, dotadas de tampas de concreto armado, completamente impermeabilizadas e revestidas com argamassa.

11.8 - Os tampos de granito serão executados de acordo com o Projeto Arquitetônico. Terão acabamento frontal reto, 2 cm de espessura e não terão espelho nem saia. O granito a ser utilizado é o cinza castelo, da Marmogran ou equivalente. O tampo de granito da cozinha terá acabamento frontal específico para retenção de água e espelho junto às paredes.

11.9 -  A cuba do tampo da cozinha será inox com dimensões de 56x34 cm, da Tramontina ou equivalente.

11.10- As bacias sanitárias serão de louça branca vitrificada, linha Ravena da Deca ou equivalente, com assento plástico branco da Astra ou equivalente, alimentadas por caixas de descarga acoplada, com todos os acessórios necessários.

11.11- O lavatório dos sanitários PNE serão de louça vitrificada, sem coluna, modelo L910 da linha Ravena da Deca ou equivalente, fixados com parafusos apropriados. Os lavatórios de embutir serão ovais linha L37 da Deca ou equivalente, todos com válvula de escoamento do tipo 1603 da Deca ou equivalentes.

11.12- Junto a cada bacia sanitária será colocada uma papeleira de louça branca vitrificada, 15x15cm, embutida, com rolete tipo A 480 da Deca ou equivalente.

11.13- Junto a cada lavatório, será colocado uma torneira metálica do tipo Presmatic, Docol ou equivalente, acoplada ao lavatório.

11.14- Os mictórios a serem utilizados serão tipo M712, branco gelo 17, com sifão integrado e válvula de descarga da Deca ou equivalente.

11.15- O tanque de inox será de 40x50 cm, acetinado, da Tramontina ou equivalente.

11.16- No sanitário PNE serão utilizadas barras para deficientes modelo PHD Sistems ou equivalente.

11.17- Será instalada uma caixa d’água de fibra de vidro de 2000l para atender as necessidades do prédio, com todos os acessórios necessário e torneira bóia de ½” de marca Esteves ou equivalente.

12 - MOBILIÁRIO

12.1- Deverão ser fornecidas poltronas para o auditório com assento e encosto em compensado multilaminado de 12cm com tratamento anticupim, cola a base de uréia e formol,. espuma do assento e do encosto em poliuretano flexível do tipo poliéster, densidade 45 , espessura de 7cm; parte externa do encosto e parte inferior do assento revestida com vinil preto ou forração, estofados com costuras laterais dupla, proteção das bordas com perfil de PVC policloreto de vinila na cor preto, de 18mm, apoio do braço em madeira maciça forrada com espuma tipo poliéster e vinil preto ou forração, e sistema de assento autoretrátil, tipo poltrona autoretrátil nº 720 da Recostare ou equivalente.

12.2- Deverão ser fornecidas 9 mesas tipo gerente e 9 conjuntos de quatro mesas agrupadas para computador com tampos em fibra de madeira aglomerada com 25mm de espessura, acabamento em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão(BP) e encabeçamento da parte frontal posterior e nos topos transversais com fita PVC de 2mm de espessura, com painéis frontais em fibra de madeira aglomerada com 18mm de espessura, acabamento em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão(BP), encabeçamento nos topos com fita borda de PVC 0,45mm de espessura, pés metálicos em “I”, composto por base coluna e pés sextavados de tubo em aço, com perfil interno em polipropileno e travessa superior em tubo de aço, com  pintura eletrostática em epóxi, espessura mínima de 40 mícrons e com ponteiras e sapatas niveladoras com regulagem através de rosca, tipo mesa gerente BEX1813 e BEX1414 / BEX1345(4 módulos) da Bortilini Express ou equivalente.

12.3- Deverão ser fornecidas cadeiras fixas com prancheta basculante de duplo movimento revestida em ambas as faces em fórmica com perfil de proteção nas bordas em PVC, estrutura do assento e encosto em madeira compensada; almofadas com espuma de 40 mm em poliuretano injetado com densidade controlada de 62 e 52 kg/m3, para o assento e encosto respectivamente, contra-encosto com capa de proteção de polipropileno e perfil de PVC nas bordas do assento., suporte do encosto de aço ABNT 1010/1020, com 2mm de espessura e com alma interna de aço maciço em forma de "T", 2 coxíns flexíveis de borracha vulcanizada com dobradiças de aço, base fixa com 4 pés em aço tubular de 19 mm e espessura da parede de 1,9 mm, e deslizadores auto-articuláveis, do tipo 52L00006AO–(10520-B) mod. Rembus da Giroflex ou equivalente.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

  - Os serviços de instalações elétricas deverão ser executados conforme as normas brasileiras.

  - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC.

  - Deverá ser instalada e montada subestação transformadora completa incluindo: transformador trifásico 13,8kV/380/220V refrigerado e isolado a óleo, uso ao tempo, 60Hz, 112,5kVA, conjunto chaves fusíveis base C padrão, grampos de linha viva, isoladores e pára-raios poliméricos, aterramento, ferragens e cruzetas e as11.

  - Deverá ser executada a rede de BT com cabos multiplexados alumínio com fases isoladas e neutro nu como indicado em projeto. Deverão ser instalados os postes de concreto como indicado em projeto.

  - Deverão ser executadas as caixas de passagem de alvenaria rebocadas interna e externamente, tijolos maciços, parede de 15cm, com tampa de concreto como indicado em projeto.

  - Deverão ser instalada a tubulação para proteção do alimentador em eletrodutos de PVC envelopados em concreto a 60cm de profundidade. Junto ao poste deverá ser utilizado eletroduto galvanizado pesado até 6m de altura em relação ao piso.

  - O alimentador de energia deverá ser conectado diretamente aos bornes de BT do transformador como indicado em planta. O alimentador deverá ser em cabos monopolares de cobre flexível para 0,6/1,0kV, seção #35mm², referência Sintenax Flex da Prysmian ou equivalente técnico. Nas extremidades deverão ser utilizados conectores tipo prensa.

  - Deverão ser instalados centros de distribuição metálicos, de sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A, referência CEMAR QDSTG-UX.

  - Os disjuntores tripolares dos CDs deverão ser do tipo europeu, instalação sobre trilho; deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 5kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5~10 vezes a corrente nominal. Todos devem estar coordenados entre si de modo a desarmar sempre o primeiro disjuntor na ocorrência de falta (sobrecarga ou curto-circuito).

  - Os disjuntores monopolares de proteção dos circuitos terminais dos CDs deverão ser do tipo europeu, instalação sobre trilho; deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 3kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5~10 vezes a corrente nominal. Todos devem estar coordenados entre si de modo a desarmar sempre o primeiro disjuntor na ocorrência de falta (sobrecarga ou curto-circuito).

  - Deverão ser utilizadas eletrocalhas lisas tipo C com abas de aço zincado de 100x100mm com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, junto ao teto, com tampa.

  - Deverão ser instalados perfilados perfurados 38x38mm de aço zincado chapa 16 com todos os suportes, tirantes, conexões e derivações, conforme projeto, junto ao teto.

  - Deverão ser instalados eletrodutos de aço zincado do tipo leve com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas, conforme projeto, junto às paredes. Todos aparentes. Bitola mínima ¾”.

  - Todos os eletrodutos, eletrocalhas e perfilados deverão ser pintados com tinta esmalte cinza padrão acetinada – 2 demãos. Antes se deve passar um fundo específico para ferro galvanizado.

  - Não deverão ser feitas dobras nos eletrodutos; para as deflexões deverão ser utilizadas curvas eletrodutos pré-fabricadas e caixa de passagem tipo condulete.

  - As caixas de saída (porta tomadas, interruptores, etc.) deverão ser do tipo condulete de alumínio do tipo conforme necessário. Os espelhos deverão ser de alumínio, inclusive.

  - Deverão ser instaladas luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes 2x32W, conforme projeto, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05185, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=0,9; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V.

  - Deverão ser instaladas luminárias para 1 lâmpada fluorescente 1x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05609, com 1 lâmpada tubular de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 1x32 220V.

  - Deverão ser instalados blocos autônomos de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lumens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora, em conjunto com uma tomada 2P e caixa condulete de alumínio para conexão do plug.

  - Para instalação elétrica deverão ser utilizados condutores de cobre flexíveis, isolação de material termoplástico em dupla camada poliolefínico não halogenado 70°C, nível de isolamento de 750 V, do tipo LSZH (baixa fumaça e zero halogênio), referência Prysmian AFUMEX, obedecendo as cores previstas na NBR5410. Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita a isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade.

  - Os interruptores serão todos de tecla e de embutir. Os interruptores poderão ser simples, duplos ou triplos, conforme especificação nas pranchas de desenho. Deverão possuir uma capacidade mínima de 15A/250V e o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6527.

  - As tomadas de uso geral deverão ser todas do tipo dois pólos mais terra e universal (2P+T e Universal 20A-250V), sendo instaladas em caixas condulete de alumínio com espelho apropriado. Além destas especificações deverão possuir o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6147. Todas deverão ser aterradas.

  - Deverão ser instaladas tomadas 3P pino chato com caixa condulete de alumínio e espelho de alumínio para os condicionadores de ar.

  - Deverá ser executado o aterramento do prédio de modo que a resistência medida seja inferior a 10 ohms em qualquer época do ano. Será exigida a medição do aterramento com fornecimento de ART assinada por profissional qualificado.

- Rede Estruturada

  - Deverá ser instalada a tubulação em duto de PVC 50 mm vindo da caixa existente junto à calçada até o RACK a ser instalado. Este duto será enterrado a 60cm de profundidade.

  - Deverão ser executadas as caixas de passagem em alvenaria com metálica R1 – padrão CRT, rebocadas interna e externamente, com dreno.

  - Deverá ser instalado um cabo telefônico para uso subterrâneo de 20 pares CTP-APL-40-20 derivando do cabo existente de 100 pares na caixa existente como indicado em projeto, indo até o painel de voz do rack (patch panel). Neste cabo deverá ser feita a emenda de derivação completamente estanque.

  - Deverá ser instalado um rack tipo caixa para parede com porta de acrílico com chave de 19" x 12U referência CEMAR CRC 19 12U X 570, incluindo guias de cabo, exaustor 220V, 1 pente de 6 tomadas 2P+T com fusível, 1 patch panel de 24 portas 19" categoria 5 conforme especificações (painel de voz), 2 patch panels de 48 portas 19" categoria 5e conforme especificações (saída para pontos de rede) e 1 switch conforme especificações - UL LISTED & VERIFIED.

  - Os patch panels serão para conectores categoria 5e.

  - Toda a instalação interna será aparente, utilizando-se de eletrocalhas lisas 100x100mm e eletrodutos galvanizados de bitola mínima 3/4”, aterradas junto ao terra do QGBT, permitindo-se a continuidade elétrica em todos os pontos.

  - As caixas de saída serão do tipo condulete de alumínio para 2 ou 1 conectores RJ45 fêmea categoria 5e, com espelho de alumínio para 3/4”.

  - Todo o cabeamento será com cabos de 4 pares trançados #24AWG categoria 5e, referência Furukawa da cor azul.

  - Todos os pontos deverão ser certificados para categoria 5e e o relatório impresso deverá ser apresentado à fiscalização. Deverá acompanhar a certificação ART emitida por profissional qualificado (engenheiro eletricista).

  - Deverá ser instalada uma fibra óptica para uso subterrâneo de 2 pares multimodo com transceivers nas extremidades. Deverá ser certificada e em perfeito funcionamento.

  - Os transceivers (conversores) deverão ter as seguintes características:

    - Conversor de Media Ethernet Bridge 10/100BASE-T/TX - 100BASE-FX;

    - Portas: 1 RJ-45 10/100Base-T/TX (Auto MDI/MDI-X); 1 porta SC de fibra óptica multímodo 62.5/125 mícron 100BASE-FX;

    - Suporte a Cabeamento: 10/100BASE-T/TX UTP Cat.5; 100BASE-FX fibra óptica multímodo, 62.5/125 mícron, conector ST;

    - Distância do Cabeamento: 100BASE-TX: 100 metros; 100BASE-FX: 2 Km;

    - Padrões: IEEE 802.3, IEEE 802.3u 10/100BASE-T/TX, 100BASE-FX;

    - Protocolo: CSMA/CD;

    - Leds: 1 Power, 1 Link, 1 TX/RX, 1 Full/Half;

    - Alimentação: 110/220 VCA;

  - O switch deverá atender ao seguinte:

    - Referência D-Link DES-3550;

    - Switch Gerenciável Nível 2 com 48 portas 10/100 e 2 Portas SFP 1000BASE-T;

    - Portas: 48 portas 10/100BASE-T/TX, 2 Portas Combo 10/100/1000BASE-T e SFP;

    - Switch Fabric: 13.6 Gbps;

    - Suporte a Spanning Tree 802.1d, 802.1w;

    - VLANs: suporte 64 estatícas;

    - Listas de Controle de Acesso: Nível 2, 3 e 4;ACLs baseadas em endereço MAC, endereço IP, 802.1p, tipo de pacote (TCP,UDP) e numero das portas TCP/UDP;

    - Agregação de Links: 802.3ad;

    - IGMP Snooping: suporta Grupos Multicast;

    - Interfaces: RJ-45 10Base-T, 100Base-TX e 1000Base-T, SFP (3.3 V Mini SFPs);

    - Gerência: Telnet, SNMP, RMON;

    - Protocolos e padrões: IEE 802.3 Ethernet, 802.3u FastEthernet, 802.3ad GigabitEthernet, 802.1d Spanning Tree, 802.1p Priority Tags, 802.1Q VLANS, 802.3ad Link Aggregation Control, 802.1x Port-based Network ACL. IETF: RFC 1157 SNMP, RFC 1757 RMON, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 1213 MIB II, RFC 1643 Ether-like.

- Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas:

  - Deverá ser executado o sistema de proteção contra descargas atmosféricas do tipo Gaiola de Faraday, conforme projeto. Cada ponto de aterramento deverá ser medido e deverá ser inferior a 10ohms. Deverá acompanhar ART da medição do aterramento por profissional qualificado.

- Relação de Desenhos:

  - Arquitetônico

  - Hidrossanitário

  - Elétrico, Rede Estruturada