Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Pró-Reitoria de Infraestrutura

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: REFORMA DA SALA 3122 DO PRÉDIO 19 E VEDAÇÃO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO DOS PRÉDIOS 19, 20, 21 - CCS/UFSM

LOCAL: Campus Universidade Federal de Santa Maria - RS.

- OBJETIVOS

  - A presente especificação tem pôr objetivo, definir os trabalhos de reforma da sala 3122 localizada no térreo do prédio 19 e de vedação de juntas de dilatação (fachadas Leste e Oeste) dos prédios 19, 21 e 21 - CCS , no Campus da Universidade Federal de Santa Maria – RS.

- GENERALIDADES

  - Serão obedecidas as seguintes documentações técnicas listadas na ordem hierárquica:

    - Normas da ABNT.

    - Estas especificações técnicas;

    - Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro;

    - Projetos;

  - Durante a execução dos serviços a empresa contratada deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto à obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada;

  - Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá apresentar à Fiscalização, junto com a primeira fatura, a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente a projeto (quando for o caso) e execução da obra;

  - Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposições em contrário constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado;

  - Será permitida a subcontratação de serviços, exceto os seguintes: fôrmas e escoramentos, concretagem, alvenarias e revestimentos argamassados (chapisco, emboço e reboco). Os subcontratados, quando empresas, deverão apresentar a mesma documentação exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá apresentar documentação que comprove a legalização de suas atividades, tais como: ISSQN, carnê de recolhimento do INSS, etc.

  - A empresa contratada deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa; mantendo na obra um Mestre Geral com experiência mínima de 2 anos, comprovada pela carteira de trabalho, o qual não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto;

  - A empresa contratada deverá manter no escritório da obra, relação com o nome e função de todos os funcionários da mesma, inclusive os subcontratados.

  - A empresa contratada deverá comunicar e passar as informações necessárias à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início das atividades; deverá também providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o PCMAT, quando a legislação assim exigir, ou seja, atender plenamente as recomendações da NR 18;

  - A empresa contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações da NR 18;

  - A empresa contratada, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter a disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes;

  - A empresa contratada deverá identificar o pessoal na obra, de acordo com sua função, pela cor do capacete. O capacete branco será utilizado apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e os demais ficarão a critério da empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local que não venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra a mesma deverá estar perfeitamente limpa assim como a região do canteiro da obra. Todo entulho gerado na obra deverá ser removido para fora da área do campus da UFSM, por empresa devidamente licenciada pelos órgãos ambientais competentes;

  - Todo o transporte de material ou pessoal, que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada;

  - A UFSM fornecerá água e energia elétrica necessárias à execução da obra, devendo a contratada fazer as extensões a partir de pontos já existentes;

  - A empresa contratada deverá elaborar o “as built” (como construído) ao longo da execução dos serviços e entrega-lo no final da obra em meio digital. A liberação da última fatura ficará condicionada a apresentação dos referidos projetos como construído;

  - São de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. O acompanhamento e a fiscalização do contrato pela Administração não excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa contratada deve facilitar a fiscalização, permitir amplo acesso ao objeto em execução e atender prontamente às solicitações da Administração;

  - A empresa contratada deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências” para as anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da empresa e pelo Engenheiro Fiscal;

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição;

  - O prazo de execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias corridos;

  - O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário (material, mão-de-obra, serviço), total do serviço, subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta. As quantidades dos serviços e os preços unitários deverão ser apresentados com duas casas decimais e não poderão ser valores arredondados (valores com mais de duas casas decimais apresentados com duas). Os totais dos serviços e subtotais de cada item da planilha deverão ser apresentados com quatro casas decimais. O valor total global da proposta, por sua vez, deverá ser apresentado com duas casas decimais, sendo aqui permitido o arredondamento;

  - O valor total de cada item da planilha corresponde a uma porcentagem do valor total da proposta e essa porcentagem pode ser definida como coeficiente de influência (ci). Sempre que o coeficiente de influência superar em mais de 15% o correspondente na planilha da instituição, o excedente será pago somente na última parcela e ainda, se houver acréscimos de serviços do item em questão o mesmo será feito utilizando os valores previstos na planilha da instituição.

- Ex.: ci (instituição)= 0,20 (20%), ci (empresa)= 0,25 (25%)  ci (instituição) + 15%= 0,20x1,15= 0,23 (23%), excedente= 0,25-0,23= 0,02 (2%)

excedente/ci (empresa) = 2/25= 0,08, ou seja, 8% do valor do item somente será faturado na última parcela.

  - O pagamento será quinzenal, conforme cronograma físico-financeiro a ser apresentado pela empresa contratada.

  - VISITA TÉCNICA: As empresas deverão obrigatoriamente visitar o local da obra e/ ou serviço sendo que esta visita deverá ser acompanhada por técnico desta coordenadoria. A Coordenadoria coloca-se a disposição para quaisquer esclarecimentos relativos aos projetos, às especificações técnicas e aos quantitativos da obra. As empresas através dos seus representantes legais, Engenheiro Civil, Arquiteto e/ou Engenheiro Eletricista, devidamente registrados no CREA, deverá contatar essa Coordenadoria, para agendar a visita. Os representantes legais, quando não vinculados à empresa, deverão apresentar procuração (original ou cópia autenticada). A declaração de visita será fornecida por funcionário desta Coordenadoria  devidamente identificado.

- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS - OBRA: REFORMA DA SALA 3122 DO PRÉDIO 19

  - Serviços iniciais

    - Despesas iniciais: A empresa vencedora deverá providenciar cópias dos projetos, diário de ocorrências, ART e todos os demais documentos pertinentes à obra. A empresa vencedora deverá executar levantamento geotécnico e proceder a elaboração do projeto de fundações.

    - Instalações provisórias

      - A empresa contratada deverá providenciar todo o ferramental necessário à execução dos serviços, inclusive andaimes e proteções necessárias;

      - A empresa contratada deverá realizar a limpeza permanente da obra durante sua execução, o entulho gerado é de inteira responsabilidade da empresa contratada.

  - Demolições/Remoções/Trabalhos em terra

    - Remoção de piso: Deverá ser feita a remoção do piso e rodapé cerâmico existente sem que hajam danos ao contrapiso.

    - Remoção de Azulejos: Os azulejos existentes nas paredes deverão ser removidos sem que hajam danos à estrutura do interior da sala.

    - Remoção de tinta dos vidros: Os vidros das esquadrias existentes devem ser limpos afim de se obter transparência do material. Os mesmos estão pintados com tinta acrílica na cor preta.

    - Remoção de tinta das paredes: As paredes devem ser lixadas antes de receberem novo tratamento e pintura.

  - Revestimentos

    - Forro de gesso: em todo o interior da sala, haverá forro rebaixado de gesso liso placas 70 x 70cm, completo, inclusive negativos e recortes para instalação de luminárias, conforme projeto.

  - Divisórias leves: Serão instaladas divisórias leves Divilux Naval Aço ou equivalente, modelo N1. Os paineis cegos terão miolo “SO”, de colméia em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35mm de espessura. A porta utilizada deverá ser do padrão de divisória utilizado e deverão ter arremate nas quatro faces. A fechadura será do tipo tubular cromada, com cilindro, marca Papaiz ou equivalente e as dobradiças serão cromadas de 2 ½”x3”. Os conjuntos de divisórias deverão ser fornecidos por completo e instalados conforme as recomendações do fabricante e dispostos conforme o projeto. A cor das divisórias será determinada pela Fiscalização.

    - A empresa contratada deverá entregar à Fiscalização duas vias da chave da porta, em uma plaqueta de alumínio 2x4cm com argola de aço diâmetro 2,5cm. Na plaqueta deverá ser gravado o número da porta correspondente.

  - Piso vinílico: As placas de piso vinílico a serem utilizadas serão do tipo Trafego Pesado, com 3,2mm de espessura, linha Dinamic/TP da Paviflex ou similar. A base para a colocação do piso vinílico, será sobre base de piso desempenado. Após deverá levar uma ou demais demãos de emulsão com pasta PVac, cimento Porthlant e água, aplicada com desempenadeira de aço. Após cada demão, deverá ser lixada, com lixa fina, em toda a superfície. A aplicação das placas só poderá ser iniciada após 30 dias, no mínimo, do término do piso desempenado. Antes da fixação das placas deverá ser devidamente limpo a Base, utilizando o Aspirador de pó.  A fixação das placas será efetuada com cola especial ( Flexofix ou similar ), aplicada tanto no verso da placa como na superfície da base. As placas serão batidas com macete de borracha para se obter aderência completa com a base. O excesso de cola que refluir através das juntas, será removido com solvente apropriado, bem como a limpeza final de toda a superfície. Será proibida a passagem por sobre as placas nas 48 horas seguintes à sua colocação. A lustração será feita com duas demãos de cera mineral.  O piso vinílico deverá receber tratamento para proteção da superfície e, para isto, o mesmo deverá estar totalmente colado. O tratamento consiste na lavagem da superfície com máquina e Wax Remoflex da NewDrop ou equivalente, após, limpeza e aspiração do substrato. A superfície deverá estar totalmente seca para a aplicação de 2 demãos de selador Wax Selamax da NewDrop ou equivalente e, após a secagem do selador, aplicar 3 demãos de Wax Ceraflex da NewDrop ou equivalente.

Os procedimentos deverão ser de acordo com as instruções do fabricante no que tange às diluições dos produtos e os intervalos de aplicação. Todo o trabalho de execução e limpeza deverá seguir as recomendações do Fabricante. A Empresa deverá entregar à UFSM, 15m² deste piso, para futuro aproveitamento.

A Empresa deverá entregar à UFSM, 15m² deste piso, para futuro aproveitamento.

  - Rodapés / Soleiras / Peitoris

    - Rodapés: O rodapé do piso vinílico será de borracha, de sobrepor, da Paviflex ou similar, colado sobre o piso e parede. As cores serão definidas posteriormente pela Fiscalização.

  - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

    - Condições gerais: O projeto de instalações hidro-sanitárias prediais segue as recomendações das Normas Técnicas da ABNT.

    - Tubos e conexões de água fria: Os tubos e conexões de água fria serão de PVC rígido, tipo água fria (marrom), junta soldável, marca Tigre ou equivalente. Todas as conexões de espera para aparelhos hidráulicos serão de PVC rígido, tipo água fria, cor azul, soldável/roscável, reforçados com bucha de latão na parte da rosca, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente.

    - Tubos e conexões de esgoto: Os tubos e conexões de esgoto serão de PVC rígido, tipo esgoto, série normal, junta elástica, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente. Quando as redes forem compostas por tubos de concreto, os mesmos serão do tipo macho e fêmea, classe C-1, de primeira qualidade, rejuntados com argamassa de cimento e areia média no traço 1:4 em volume.

    - Condições de instalações das redes de água fria e esgoto: Todas as tubulações deverão ficar livres para absorver as dilatações da edificação, sem oferecer risco de ruptura das mesmas, devendo ser fixadas (quando aparentes) por braçadeiras (aço galvanizado) próprias para permitir a mobilidade da instalação em relação à edificação. Os tubos de queda de água pluvial deverão ser fixados à estrutura através de braçadeiras metálicas galvanizadas, instaladas c/ buchas de PVC e parafusos apropriados a cada 2m de coluna.

    - Condições para instalações de tubulações embutidas no solo: Todas as tubulações embutidas no solo deverão ser acondicionadas e envolvidas em colchão de areia com 10cm no mínimo em todos os lados e assentadas em base comprovadamente sólida. Cada material deve ser estudado em função de sua resistência ao esmagamento, por isso as condições locais do solo e a profundidade das valas poderão limitar a utilização do material indicado, neste caso, deve ser substituído por outro com os mesmos diâmetros e com resistência adequada para a referida situação.

    - Trocas de direção das tubulações: Todas as trocas de direção de todas as tubulações do sistema deverão ser feitas por conexões adequadas e no caso dos diversos esgotos, ainda pode ser através das caixas de inspeção com concordância de entrada e saída no fundo da caixa de concreto. E qualquer caso é PROIBIDO a utilização de fogo para aquecer tubos a fim de curvá-los ou de fazer bolsas e/ou equivalentes.

    - Critério utilizado nas dilatações: Todas as tubulações de água fria, esgoto sanitário ou pluvial e combate a incêndio que passar pelas juntas de dilatação da obra, deverá ter tratamento especial para cada caso a fim de evitar a ruptura em condutos sob pressão ou a separação das partes em condutos considerados de superfície livre. Para condutos sob pressão recomenda-se as juntas de dilatação ou na falta desta poderão ser construídas “LIRAS’ em sua substituição.

    - Registros brutos metálicos: Os registros brutos deverão ser da marca Deca, Docol ou equivalente.

    - Caixas sifonadas: As caixas sifonadas serão de PVC monobloco com fecho hídrico de no mínimo 50mm, de primeira qualidade, marca Amanco, Tigre ou equivalente. Em todas as caixas sifonadas com grelha, deverá ser instalado também um antiinfiltração. Os porta grelhas e as grelhas deverão ser quadrados e de aço inox.

Obs.:

- Os tubos e conexões de PVC de água fria, bem como os materiais (solução limpadora, adesivo etc.) utilizados para unir as peças, deverão ser de uma única marca (fabricante);

- Os tubos, conexões e caixas sifonadas de PVC de esgoto sanitário e pluvial, bem como os materiais (solução limpadora, adesivo, pasta lubrificante, anel de vedação etc.) utilizados para unir as peças, deverão ser de uma única marca (fabricante);

  - APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS – LOUÇAS E METAIS

    - Registros de gaveta com acabamento: Todos os registros de gaveta com acabamento, deverão ser metálicos, tipo base, de primeira qualidade, marca Deca, Docol ou equivalente com acabamento da linha Itapema Bella da Docol ou equivalente.

  - PINTURA

    - Paredes internas: As paredes internas deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Observar que, conforme projeto, algumas paredes serão de tijolo à vista. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade, marca Renner ou equivalente e no mínimo duas demãos de tinta Acrílica Rekolor acetinada, da Renner ou equivalente.

As paredes internas até 1,80m de altura e o teto deverão ser raspados e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de fundo epóxi branco Sulvinil ou marca equivalente, duas demão de tinta epóxi com catalisador Sulvinil ou marca equivalente. Da altura de 1,8m até o teto deverão receber no mínimo duas demãos de tinta Acrílica Rekolor acetinada, da Renner ou equivalente.

    - Esquadrias de ferro/corrimãos/escadas de marinheiro: As esquadrias de ferro, corrimãos e escadas de marinheiro, deverão ser lixados e limpos perfeitamente, conforme a necessidade e receberão uma demão de fundo anticorrosivo. Após a preparação deverão receber no mínimo três demãos de tinta Esmalte Sintético alto brilho, da Renner ou equivalente.

    - Todas as pinturas deverão obedecer às recomendações do Fabricante, desde a preparação da superfície até a aplicação da tinta de acabamento. Serão aplicadas tantas demãos quantas forem necessárias de tinta de acabamento até que se obtenha uma superfície com acabamento uniforme.

    - Nas superfícies a serem pintadas, antes da aplicação de fundo preparador e antes da aplicação da tinta, deverá haver obrigatoriamente avaliação por parte da empresa contratada e após isso feito, a empresa contratada deverá solicitar a vistoria da Fiscalização, para avaliação e liberação.

    - As cores serão definidas pela Fiscalização.

Obs.:

- Os fundos preparadores e/ou seladores, massas, texturas e tintas, deverão ser de uma única marca, sendo que os serviços deverão ser executados de acordo com as recomendações do fabricante, para que no final da obra a empresa contratada possa entregar um certificado de garantia emitido pela fabrica com prazo não inferior a 10 anos.

  - VIDROS

    - Vidros lisos: Os vidros da divisória divilux terão espessura de 4mm e estes deverão ser de qualidade “superior”. Os vidros deverão ser fixados com borracha e baguete.

  - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.

    - Toda a instalação elétrica deverá ser embutida conforme projeto.

    - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC, quando aplicado.

    - Os materiais ou equipamentos elétricos deverão ser de fabricação nacional. Quando não existir material ou equipamento nacional que atenda às especificações abaixo, os mesmos poderão ser importados.

    - Instalações elétricas de baixa tensão.

      - Deverá ser aproveitado para esta reforma o quadro de distribuição já existente no local para a instalação das tomadas e ventilador de teto.

    - Os disjuntores monopolares de proteção dos circuitos terminais dos CD´s deverão ser do tipo europeu, instalação sobre trilho, deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 3kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5 a 10 vezes a corrente nominal. Referência Siemens, Merlin Gerin e GE.

    - As caixas de saída deverão ser do tipo condulete de alumínio multibox. Os espelhos deverão ser de ABS polido, inclusive.

    - Para instalação elétrica interna deverá ser utilizados cabo flexível, classe de encordoamento 5, seção indicada em diagrama unifilar, 750V, 70°C, antichama, livre de halogênio, baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos, referência Prysmian Afumex.

    - Deverá ser feita solda estanho nas emendas dos condutores flexíveis. Após deverá ser feita à isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade. Nas conexões deverão ser utilizados conectores prensados.

    - As tomadas de uso geral deverão ser do tipo dois pólos mais Terra e universal (2P+T 20A), sendo instaladas em caixa condulete de ferro esmaltado, linha SILENTOQUE, referência PIAL LEGRAND ou equivalente técnico, com espelho. Deve possuir selo de conformidade do INMETRO de acordo com a norma NBR 14136.

    - Deverá ser feita uma revisão dos pontos elétricos já instalados verificando a energização das tomadas, troca de espelhos e troca de miolos 2P+T.

    - Ventilador de teto tipo comercial com 3 (três) pás metálicas, reversível, com comando na parede, completo. Referência MARTAU Argus cor cinza e diâmetro de 1,20m. Tensão de 220V/147,1W.

    - Deverão ser instalados eletrodutos de PVC antichama flexíveis, na cor amarela, para instalação elétrica embutida de baixa tensão nos diâmetros de 16mm com luvas, caixa ortogonal com anel deslizante e prolongadores. Referência tigreflex da “Tigre”.

  - INSTALAÇÕES LÓGICAS.

    - As caixas de saída serão do tipo condulete de alumínio para 1 (um) conector RJ45 fêmea categoria 6, com espelho de alumínio para ¾”.

    - Todo cabeamento dos pontos será com cabo de 4 (quatro) pares trançados #23AWG categoria 6, referência Furukawa da cor azul.

    - Deverá ser instalada a fiação em duto de PVC embutido, rosqueável e com ¾ polegadas.

    - Deverá ser aproveitado o rack já existente próximo à sala 3122 para ligação dos pontos de lógica utilizando as entradas dos patch panels.

  - LIMPEZA

    - No decorrer da obra a empresa contratada deverá manter o canteiro sempre limpo e organizado e no final da obra deverá fazer uma limpeza geral da obra e áreas ao redor afetadas, para a entrega, com remoção de todos os entulhos.

  - RELAÇÃO DOS DESENHOS;

    - Projeto Arquitetônico;

    - Projeto Hidrossanitário e PPCI ;

    - Projeto Elétrico, Rede Estruturada, SPDA e Alarme Incêndio.

4- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS -  OBRA: VEDAÇÃO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO DOS PRÉDIOS 19, 20, 21:

4.1- Serviços iniciais:

4.1.1- Barracões:

Deverá ser construído um galpão de madeira para almoxarifado e refeitório, num local indicado pela Fiscalização, próximo a obra.

4.1.1.2- Instalação provisória de água:

A UFSM fornecerá água necessária a execução da obra, devendo a empreiteira fazer as extensões, a partir de pontos já existentes junto ao prédio ou determinado pelo setor competente da UFSM. Os locais usados durante este período deverão ser entregues nas mesmas condições recebidas.

4.1.1.3- Instalação provisória de energia elétrica:

A UFSM fornecerá energia elétrica necessária á execução da obra, devendo a empreiteira fazer as extensões, a partir de pontos já existentes junto ao prédio ou determinado pelo setor competente da UFSM. Os locais usados durante este período deverão ser entregues nas mesmas condições recebidas.

4.1.2- Limpeza permanente e final da obra:

A empreiteira deverá manter limpo o canteiro de obra fazendo remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local onde não venha a causar transtornos. Este serviço deverá ser realizado por empresa devidamente licenciada pelos órgãos ambientais competentes. A empreiteira também deverá transportar os materiais retirados e reaproveitáveis para um local, no CAMPUS, a ser indicado pela fiscalização.

4.1.3- Transporte interno e externo:

Todo o transporte de material ou pessoal que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empreiteira.

4.1.4- Demolições e retiradas:

4.1.4.1- Retirada de vedação:

A vedação existente nas juntas de dilatação dos Prédios nº19, 20 e 21 nas fachadas Leste e Oeste e da laje junto ao telhado deverão ser retiradas, onde elas existirem. As juntas deverão ser limpas e após será aplicado repelente para morcegos.

4.2- Coberturas e proteções:

4.2.1- Proteções:

4.2.1.1- Vedação das juntas de dilatação:

Após o preparo adequado, as juntas de dilatação das fachadas (paredes, pilares e vigas) e da laje, junto ao telhado, serão vedadas. A vedação será com espuma expansível de poliuretano da Brascola ou equivalente técnico, com enchimento até uma profundidade mínima de 5,0cm. Após a colocação a espuma deverá ser recortada e pintada com tinta na cor e padrão da existente, em cada local.

4.3- Revestimentos:

4.3.1- Recuperação de revestimento:

Nas juntas onde o revestimento de argamassa se apresentar danificado, solto ou estiver faltando deverá ser executada sua recuperação. Esta será com chapisco, argamassa grossa e argamassa fina, ou somente argamassa fina, conforme a gravidade do caso.

4.3.2- Pintura:

A vedação das juntas de dilatação (espuma) e os locais onde houve a recuperação do revestimento, após o preparo adequado, deverão ser pintados. Será aplicada uma demão de fundo, no mínimo, duas demãos de tinta acrílica da Sherwin Williams ou equivalente técnico, na cor idêntica a existente, em cada local.

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificação deverá ser submetido à análise prévia da Fiscalização. Para que este produto seja considerado “equivalente”, deverá ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver divergências entre a Fiscalização e a empresa contratada, esta deverá comprovar a equivalência técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituições credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas serão de sua responsabilidade.