|  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM # PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS CAMPUS UNIVERSITÁRIO CEP: 97105-900 SANTA MARIA - RS FONE: (55) 3220-8907 FAX: (55) 3220-8104 |
| --- | --- |

ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS

OBRA: CONCLUSÃO DO ABRIGO PARA A CÂMARA FRIA EXTERNA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO – RU - CAMPUS - UFSM.

1. OBJETIVOS: A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos da conclusão do abrigo para a câmara fria externa do Restaurante Universitário – RU - Campus da Universidade Federal de Santa Maria, com área de 31,13 m².

2. GENERALIDADES:

2.1. Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

2.1.1. Estas especificações particularizadas;

2.1.2. Especificações gerais de obras da UFSM;

2.1.3. Orçamento;

2.1.4. Normas da ABNT.

2.2. Durante a execução dos serviços, a firma deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, instalações provisórias, entre outros, afim de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto a obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada;

2.3. Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empreiteira;

2.4. A empreiteira deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa, mantendo na obra um Mestre Geral que não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, residente em Santa Maria;

2.5. As Empresas participantes deverão ter registro no CREA, bem como seus responsáveis técnicos;

2.6. A empreiteira deverá manter na obra o “diário de obras” ou “diário de ocorrências”, para as anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da firma e pelo Engenheiro Fiscal;

2.7. A empreiteira, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter à disposição, no escritório da obra, capacetes para a fiscalização e eventuais visitantes;

2.8. Não será permitida a subempreitada de serviços básicos, tais como: ferragem, carpintaria, formas, cobertura, concretagem, elevação de alvenarias, revestimentos internos e externos (chapisco, emboço, reboco) e pinturas diversas;

2.9. Somente será permitida a sub-empreitada de serviços especializados, tais como: instalações mecânica, elétrica, telefônica, lógica, hidrossanitária,, pavimentação e revestimentos especiais de paredes e forro. As subempreitadas só serão efetivadas após a apreciação e liberação pela Fiscalização da obra. Os subempreiteiros quando empresas, deverão atender à legislação vigente quanto à documentação. Quando tratar-se de profissional autônomo, este deverá atender à legislação vigente para tal;

2.10. É obrigatória a visita, pelos interessados, ao local da obra antes da licitação para elaboração dos quantitativos, que são de sua inteira responsabilidade, já que os fornecidos pela Universidade Federal de Santa Maria constituem somente uma estimativa. Qualquer dúvida nos projetos que dificulte ou impossibilite este levantamento deve ser sanada junto à Coordenadoria de Obras e Projetos. Os interessados deverão apresentar declaração de ter realizado a visita ao local da obra. Esta visita pode ser acompanhada por Engenheiro ou Técnico desta coordenadoria;

VISITA TÉCNICA: As empresas deverão obrigatoriamente visitar o local da obra e/ou serviço sendo que esta visita deverá ser acompanhada por técnico desta coordenadoria. A Coordenadoria coloca-se a disposição para quaisquer esclarecimentos relativos aos projetos, às especificações técnicas e aos quantitativos da obra. As empresas através dos seus representantes legais, Engenheiro Civil, Arquiteto e/ou Engenheiro Eletricista, devidamente registrados no CREA, deverá contatar essa Coordenadoria, para agendar a visita. Os representantes legais, quando não vinculados à empresa, deverão apresentar procuração (original ou cópia autenticada). A declaração de visita será fornecida por funcionário desta Coordenadoria  devidamente identificado;

2.11. A empresa deverá apresentar orçamento analítico que deverá ser discriminado e constando quantidade, unidade, preço unitário, preço da mão de obra, preço dos serviços, preço por item e preço total;

2.12. Forma de pagamento: Poderão ser parcelas quinzenais, de acordo com o cronograma físico-financeiro que deverá ser apresentado junto com a proposta;

2.13. Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônios da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, serão de inteira responsabilidade da empreiteira contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição;

2.14. O prazo de execução dos serviços é de 60 dias corridos;

2.15. A empresa contratada deverá apresentar à Fiscalização, junto com a primeira fatura, a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente a projeto (quando for o caso) e execução da obra;

2.16. A empresa contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários andamento da obra, atendendo as recomendações da NR 18;

2.17. A empresa contratada deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local que não venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra a mesma deverá estar perfeitamente limpa assim como a região do canteiro da obra;

2.18. Todo o transporte de material ou pessoal, que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada;

2.19. A empresa contratada deverá elaborar o “as built” (como construído) ao longo da execução dos serviços e entregá-lo no final da obra em meio digital. A liberação da última fatura ficará condicionada a apresentação dos referidos projetos como construído;

2.20. São de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. O acompanhamento e a fiscalização do contrato pela Administração não excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa contratada deve facilitar a fiscalização, permitir amplo acesso ao objeto em execução e atender prontamente às solicitações da Administração;

2.21. O valor total de cada item da planilha corresponde a uma porcentagem do valor total da proposta e essa porcentagem pode ser definida como coeficiente de influência (ci). Sempre que o coeficiente de influência superar em mais de 15% o correspondente na planilha da instituição, o excedente será pago somente na última parcela e ainda, se houver acréscimos de serviços do item em questão o mesmo será feito utilizando os valores previstos na planilha da instituição.

Exemplo:

ci (instituição) = 0,20 ( 20% ), ci (empresa) = 0,25 ( 25% ) 

ci (instituição) + 15% = 0,20 x 1,15 = 0,23 ( 23% ), excedente = 0,25 - 0,23 = 0,02 ( 2% )

excedente / ci (empresa)  = 2 / 25 = 0,08

ou seja, 8% do valor do item somente será faturado na última parcela;

3. SERVIÇOS A EXECUTAR:

3.1. Serviços iniciais;

3.2. Paredes e painéis;

3.3. Coberturas e proteções;

3.4. Revestimentos internos e externos;

3.5. Pavimentações;

3.6. Instalações-hidrossanitário;

3.1. Serviços iniciais:

3.1.1. Barraco de obra: deverá ser construído galpão para almoxarifado, refeitório, vestiário, banheiro (com chuveiro, bacia sanitária, lavatório, entre outros) e escritório para a Empresa e Fiscalização. A tubulação de esgoto do banheiro deverá ser conectada à rede de esgoto cloacal existente;

3.1.2. Instalação provisória de água: A UFSM fornecerá água necessária à execução da obra, devendo a empreiteira fazer as extensões, a partir de pontos já existentes junto ao Prédio ou determinado pelo setor competente da UFSM. Os locais usados durante este período deverão ser entregues nas mesmas condições recebidas;

3.1.3. Instalação provisória de energia elétrica: A UFSM fornecerá energia elétrica necessária à execução da obra, devendo a empreiteira fazer as extensões, a partir de pontos já existentes junto ao Prédio ou determinado pelo setor competente da UFSM. Os locais usados durante este período deverão ser entregues nas mesmas condições recebidas;

3.1.4. Canteiro de obra: A empresa contratada deverá apresentar um anteprojeto do canteiro de obras, para análise da Fiscalização;

3.1.5. A empresa contratada deverá providenciar todo o ferramental necessário à execução dos serviços, além dos andaimes e proteções necessárias;

3.1.6. Limpeza permanente e final da obra: A empreiteira deverá manter limpo o canteiro de obra fazendo remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local onde não venha a causar transtornos. Este serviço deverá ser realizado por empresa devidamente licenciada pelos órgãos ambientais competentes. A empreiteira também deverá transportar os materiais retirados e reaproveitáveis para um local, no CAMPUS, a ser indicado pela fiscalização;

3.1.7. Transporte interno e externo: Todo o transporte de material ou pessoal que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empreiteira;

3.1.8. Demolições e retiradas:

3.1.8.1. Demolição de contra-piso: O contra-piso removido deverá ser depositado em local determinado pela fiscalização, ou descartado conforme orientação anterior;

3.1.9. Abertura de valas: Nos locais de execução de tubulações, serão abertas valas com largura e profundidade de acordo com as necessidades locais, de modo que permita uma boa execução;

3.1.10. Reaterro de valas: As valas que foram abertas serão reaterradas e compactadas adequadamente após a colocação dos tubos. Será usado o mesmo material retirado, sendo que os tubos serão acondicionados e envolvidos em colchão de areia com 10 cm no mínimo em todos os lados e assentados em base comprovadamente sólida. Nos locais onde for gramado, este deverá ser refeito;

3.1.11. Placa de obra:  a empresa deverá instalar placa de obra, conforme modelo da instituição;

3.2. Paredes e painéis:

3.2.1. Paredes em alvenaria:

3.2.1.1 Parede de alvenaria com tijolos maciços: (largura nominal = 9 cm): Serão construídas paredes com tijolos de primeira qualidade, com dimensões que permitam que a parede atinja as dimensões nominais mínimas. O assentamento dos blocos previamente umedecidos será com argamassa de cimento e areia média, traço 1:6 mais aditivo plastificante (Alvenarite ou equivalente), com juntas uniformes de no máximo 1,5 cm;

3.2.1.2 Parede de alvenaria com blocos cerâmicos furados: (largura nominal = 14 cm): Serão construídas paredes com tijolos de primeira qualidade, com dimensões que permitam que a parede atinja as dimensões nominais mínimas. O assentamento dos blocos previamente umedecidos será com argamassa de cimento e areia média, traço 1:6 mais aditivo plastificante (Alvenarite ou equivalente), com juntas uniformes de no máximo 1,5 cm.Todas as alvenarias deverão ser devidamente amarradas a estrutura através de ferros-cabelo  5,0 mm colocados a cada 3 fiadas e devidamente fixados a estrutura, ficando embutidos na alvenaria. Antes da execução das alvenarias (no mínimo 3 dias antes) a estrutura deverá ser chapiscada com argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:3 em volume. Na última fiada dos peitoris (contra-verga) deverão ser colocados 3 ferros  6,3 mm em toda a sua extensão (entre pilares). As alvenarias deverão ter, na altura de fechamento das portas, uma amarração com 3 ferros  6,3 mm, excedendo a largura do vão em pelo menos 25 cm para cada lado. Quando o ferro ficar em contato com a argamassa, esta deverá ser de cimento e areia média no traço 1:3 em volume, sem qualquer tipo de aditivo.

3.2.2. Esquadrias, peitoris, ferragens:

3.2.2.1.Esquadrias e ferragens: As janelas metálicas serão tipo báscula, em perfis tê e cantoneira, em bitolas compatíveis com o tamanho da esquadria.

3.2.3. Vidros:

3.2.3.1 Vidro liso 4 mm: Os vidros das aberturas metálicas serão lisos, transparentes, 4 mm.

3.3. Cobertura e proteções:

3.3.1. Proteções:

3.3.1.1. Impermeabilização de vigas de fundação: As vigas de fundação serão impermeabilizadas em sua face superior e respaldos laterais (15 cm abaixo da face superior) com Sika Igol 2 ou equivalente técnico, em três demãos cruzadas seguindo as recomendações do fabricante. A impermeabilização deverá ser feita após a cura do concreto (mínimo 21 dias). A última demão da face superior deverá ser aplicada 1 dia antes da execução da alvenaria.

3.3.1.2. Impermeabilização de alvenaria: Nas três primeiras fiadas das alvenarias deverão ser utilizadas aditivo impermeabilizante (Sika 1 ou equivalente) na argamassa de assentamento. A dosagem deverá seguir as recomendações do fabricante.

3.4. Revestimentos internos e externos:

3.4.1. Chapisco:

Serão chapiscadas as superfícies das alvenarias executadas. Antes da execução, a superfície deverá ser limpa e molhada, chapiscada com argamassa 1:4, cimento e areia grossa;

3.4.2. Emboço (argamassa grossa):

Em todas as superfícies, indicadas no item anterior, deverá ser executado o emboço. Este será executado após a cura adequada do chapisco, com cimento, cal e areia média, traço 1:2:6;

3.4.3. Reboco (argamassa fina):

Após a cura da argamassa grossa, a superfícies citadas anteriormente e que não receberão revestimento cerâmico receberão argamassa fina com cimento, cal e areia fina.

3.4.4. Pinturas:

3.4.4.1. As esquadrias metálicas novas receberão fundo anti-corrosivo e tinta esmalte, da Renner ou equivalente, respeitando as recomendações do fabricante;

3.4.4.2. As superfícies que receberem massa fina e que não forem revestidas com cerâmica deverão ser pintadas com tinta acrílica, sendo estas anteriormente seladas, com produtos Renner ou equivalente, respeitando as recomendações do fabricante;

3.5. Pavimentações:

3.5.1. O piso será revestido com cerâmica antiderrapante, PI5. A cerâmica a ser utilizada será de primeira qualidade, marca Eliane ou similar, devidamente rejuntadas. O assentamento será com adesivo próprio, segundo a orientação do fabricante, sobre o pavimento existente. Deverão ser respeitadas as recomendações dos fabricantes.

3.6. Instalações - hidrossanitário:

A tubulação oriunda da caixa sifonada a ser instalada no interior da câmara fria deverá ser conectada à caixa de esgoto pluvial existente junto ao meio-fio, em frente ao abrigo.