Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Pró Reitoria de Infraestrutura

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA:   Reforma da Sala dos Conselhos - UFSM.

LOCAL: Campus Universitário Camobi – Santa Maria - RS.

- OBJETIVOS

  - A presente especificação tem pôr objetivo definir os trabalhos de reforma da sala dos conselhos no nono andar do prédio da reitoria, com área total aproximada de 436m2, situado no Campus – Camobi – Santa Maria - RS.

- GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

    - Estas especificações técnicas;

    - Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro;

    - Projetos;

    - Normas da ABNT.

  - Durante a execução dos serviços a empresa contratada deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto à obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada;

  - Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços deverão ser fornecidos pela empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá apresentar à Fiscalização, antes do inicio dos serviços,  a  ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) com a descrição do objeto contratado (execução e/ou projeto), sendo pré requisito para liberação da primeira fatura;

  - Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposições em contrário constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado;

  - Será permitida a subcontratação de serviços, exceto os seguintes: fôrmas e escoramentos, concretagem, alvenarias e revestimentos argamassados (chapisco, emboço e reboco). Os subcontratados, quando empresas, deverão apresentar a mesma documentação exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá apresentar documentação que comprove a legalização de suas atividades, tais como: ISSQN, carnê de recolhimento do INSS, etc.

  - A empresa contratada deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa; mantendo na obra um Mestre Geral com experiência mínima comprovada de 2 anos, o qual não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, com vínculo à contratada, residente no município que é executado os serviços;

  - A empresa contratada deverá comunicar e passar as informações necessárias à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início das atividades; deverá também providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o PCMAT, quando a legislação assim exigir, ou seja, atender plenamente as recomendações da NR 18;

  - A empresa contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações da NR 18;

  - A empresa contratada, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter a disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes;

  - A empresa contratada deverá manter no escritório da obra, relação com o nome e função de todos os funcionários da mesma, inclusive os subcontratados.

  - A empresa contratada deverá identificar o pessoal na obra, de acordo com sua função, pela cor. O capacete branco será utilizado apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e os demais ficarão a critério da empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local que não venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra a mesma deverá estar perfeitamente limpa assim como a região do canteiro da obra; Todo resíduo gerado pelos serviços deverá ser encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado por órgãos ambientais  e deverá ser transportado por empresa  credenciada por órgãos ambientais, conforme legislação vigente.

  - Todo o transporte (vertical e horizontal) de material ou pessoal, que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada;

  - A UFSM deverá fornecer a água, energia elétrica, sendo que as extensões até o ponto de uso serão de responsabilidade da empresa contratada.

  - São de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. O acompanhamento e a fiscalização do contrato pela Administração não excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa contratada deve facilitar a fiscalização, permitir amplo acesso ao objeto em execução e atender prontamente às solicitações da Administração;

  - A empresa contratada deverá manter na obra o “Diário de Obras para as anotações diárias. O diário deverá ser preenchido a partir da ordem de serviço, sendo assinado pelo Responsável Técnico da empresa e pelo Engenheiro Fiscal. O diário de obra deverá obedecer o modelo do ANEXO 1 e deverá possuir 2 vias (1 via UFSM e 2 via Empresa). O diário de obras deverá ter tamanho A4.

  - A empresa contratada deverá manter na obra duas cópias atualizadas de todos os projetos, sendo que uma delas deverá estar permanentemente no escritório da obra e será utilizada apenas pelo Responsável técnico e mestre-de-obras da empresa e pela Fiscalização;

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição;

  - O prazo de execução dos serviços é de 150 (cento e cinqüenta) dias corridos;

  - O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário (material, mão-de-obra, serviço), total do serviço, subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta. Os preços serão apresentados em duas casas decimais.

  - O valor total de cada item da planilha corresponde a uma porcentagem do valor total da proposta e essa porcentagem pode ser definida como coeficiente de influência. Sempre que o coeficiente de influência superar em mais de 15% o correspondente na planilha da instituição, o excedente será pago somente na última parcela e ainda, se houver acréscimos de serviços do item em questão o mesmo será feito utilizando os valores previstos na planilha da instituição.

- Ex.: ci (instituição)= 0,20 (20%), ci (empresa)= 0,25 (25%)  ci (instituição) + 15%= 0,20x1,15= 0,23 (23%), excedente= 0,25-0,23= 0,02 (2%)

excedente/ci (empresa) = 2/25= 0,08, ou seja, 8% do valor do item somente      será faturado na  última parcela.

  - O pagamento será MENSAL (exceto pagamento ordinário), conforme cronograma físico-financeiro a ser apresentado pela empresa contratada, e a planilha de medição deverá seguir o padrão apresentado no ANEXO 2.

  - A empresa contratada não poderá emitir o último boletim de medição e  fatura da obra, enquanto todos os serviços da planilha orçamentária e especificações técnicas não estiverem plenamente concluídos e entregues em perfeitas condições de execução, uso e funcionamento.

  - VISITA TÉCNICA: As empresas deverão obrigatoriamente participar de uma reunião com seu representante, Engenheiro ou Arquiteto, para que possa ser esclarecido qualquer tipo de dúvida relativa aos projetos, às especificações técnicas e aos quantitativos da obra. Nessa oportunidade será realizada a visita ao local da obra, que será em horário de expediente da Instituição.  Os interessados deverão apresentar, na ocasião da visita, uma declaração de ter realizado a visita ao local da obra, para que seja obrigatoriamente visada por Engenheiro ou técnico  desta Coordenadoria. A declaração deverá seguir o modelo apresentado no anexo 4. A declaração deverá ser apresentada em duas vias sendo uma via será arquivada na secretaria da Proinfra e outra deverá ficar com a empresa interessada para complementação da proposta financeira.

4 - ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Serviços Preliminares e Técnicos:

1.1 Orçamento, cronograma e visita Técnica: A empresa deverá fazer a visita técnica e executar seu orçamento de acordo com os custos de sua empresa e em seguida elaborar seu cronograma físico financeiro, baseado no prazo definido e contratado  pela UFSM e  que deverá ser rigorosamente obedecido na execução da obra.

1.2 Cópias e Despesas legais:  A empresa deverá providenciar todas as copias, ART , diários de obra  e projetos necessários para o bom andamento da obra.

1.3  Barraco de obra:    Deverá ser construído galpão para almoxarifado, refeitório, vestiário, banheiro (com chuveiro, bacia sanitária, lavatório), escritório.  O esgoto oriundo do banheiro deverá ser  devidamente conduzido para  fossa séptica e encaminhado posteriormente para um sumidouro (poço negro), ou em rede existente indicada pela fiscalização. Para implantação do canteiro de obras a empresa deverá apresentar um layout para a fiscalização aprovar.

1.4  Detetização contra cupim: A empresa deverá providenciar após a demolição e retirada de todo entulho do local da obra, uma detetização contra cupin. Esta detetização deverá ser feita por empresa especializada neste serviço, devendo apresentar após o serviço o certificado de garantia e aplicação do produto utilizado.

1.5  Limpeza permanente da Obra: A obra deverá permanecer diariamente limpa e livre de entulhos, os quais deverão ser conduzidos obrigatoriamente a caçambas metálicas de recolhimento de resíduos conforme item antecedente 2.12. A retirada de entulhos deve ser através de sacos plásticos pelo elevador, sendo que o horário para utilização do elevador para retirada de materiais será a partir das 17:00 horas até às  07:00 horas da manha, ou seja deverá ser feito fora do horário de expediente normal.

- Movimento de Terra / Demolições:

2.1  Demolição de alvenaria: As alvenarias indicadas em planta deverão ser demolidas sendo que a empresa deverá observar as tubulações existentes de água, esgoto e desligar as redes elétricas com objetivo de fornecer segurança ao trabalhador. Deverão ser tomadas medidas de contenção de pó e ruído. O local deverá ser adequadamente sinalizado e seguro aos operários e transeuntes. Deverá ser demolida também a guarita existente no telhado para posterior fechamento com telha.

2.2 Demolição de azulejos inclusive emboço: Os revestimentos serão demolidos, sendo que a  empresa deverá observar as tubulações existentes de água, esgoto  e desligar as redes elétricas com objetivo de fornecer segurança ao trabalhador. Deverão ser tomadas medidas de contenção de pó e ruído. O local deverá ser adequadamente sinalizado e seguro aos operários e transeuntes.

2.3  Demolição de forro de Gesso: Os forros deverão ser retirados sendo que a  empresa deverá desligar   as redes elétricas com objetivo de fornecer segurança ao trabalhador. Deverão ser tomadas medidas de contenção de pó e ruído. O local deverá ser adequadamente sinalizado e seguro aos operários e transeuntes. As luminárias retiradas deverão ser devidamente acondicionadas e entregues no setor de manutenção da UFSM. O gesso deverá ser acondicionado em sacos para o transporte  vertical e depositados no conteiner de entulho para posterior destinação em aterro licenciado.

2.4  Demolição de forro de PVC: Os forros deverão ser retirados sendo que a  empresa deverá desligar   as redes elétricas com objetivo de fornecer segurança ao trabalhador. Deverão ser tomadas medidas de contenção de pó e ruído. O local deverá ser adequadamente sinalizado e seguro aos operários e transeuntes. As luminárias e forro retirados deverão ser devidamente acondicionadas e entregues ao setor de manutenção da UFSM.

2.5 Demolição de piso cerâmico, inclusive contra piso argamassado: O piso será demolido, sendo que a  empresa deverá observar as tubulações existentes de água, esgoto e desligar as redes elétricas com objetivo de fornecer segurança ao trabalhador. Deverão ser tomadas medidas de contenção de pó e ruído. O local deverá ser adequadamente sinalizado e seguro aos operários e transeuntes.

2.6 Retirada de paviflex: O paviflex existente deverá ser totalmente retirado e conduzido ao contêiner de entulho. O substrato deverá estar em condições, isento de ondulações,  para posterior colagem do novo paviflex.

2.7 Retirada de Carpete: O carpete existente deverá ser totalmente retirado e conduzido ao contêiner de entulho.

2.8 Retirada de tablado de madeira e painéis laterais: todo o tablado de madeira, estrutura de sustentação e painéis verticais devem ser demolidos e transportados pela empresa, até o setor de manutenção da UFSM, ou outro local indicado pela fiscalização.

2.9 Retirada de divisória leve tipo divilux:   As divisórias serão retiradas adequadamente sem comprometer o material, de maneira que possibilite seu reaproveitamento. A  empresa deverá observar as tubulações existentes de água, esgoto  e desligar as redes elétricas com objetivo de fornecer segurança ao trabalhador. Deverão ser tomadas medidas de contenção de pó e ruído. O local deverá ser adequadamente sinalizado e seguro aos operários e transeuntes. O material deverá ser transportado e entregue no setor de manutenção da UFSM.

2.10 Retiradas de esquadrias:  As esquadrias deverão ser retiradas com todo o cuidado, sendo que deverão  ser preservados os vidros (se for o caso). Deverão ser tomadas medidas de contenção de pó e ruído. O local deverá ser adequadamente sinalizado e seguro aos operários e transeuntes. As  esquadrias deverão ser adequadamente transportadas e entregues no setor de manutenção da UFSM.

2.11 Retiradas de cortinas:  As cortinas deverão ser retiradas e ser adequadamente transportadas e entregues no setor de manutenção da UFSM.

2.12 Retirada de rodapés: todos os rodapés deverão ser retirados  e transportados até o setor de manutenção da UFSM, ou outro local indicado pela fiscalização.

2.13 Demolição de concreto armado: O concreto armado deverá ser demolido com equipamento manuais e/ou pneumáticos. A  empresa deverá observar as tubulações existentes de água e desligar as redes elétricas com objetivo de fornecer segurança ao trabalhador. Deverão ser tomadas medidas de contenção de pó e ruído. O local deverá ser adequadamente sinalizado e seguro aos operários e transeuntes.

2.14  Retirada de louça sanitária: As louças deverão ser retiradas com todo o cuidado e em caso de não reutilização na obra deverão ser devidamente transportadas e entregues no setor de manutenção da UFSM.

2.15  Transporte e remoção de entulho para aterro licenciado:  Todo o resíduo gerado  nos serviços deverá ser transportado até o contêiner metálico para posteriormente a empresa enviá-lo para aterro de resíduos licenciado pelos órgãos ambientais. O local do contêiner deverá ser indicado pela fiscalização de maneira que não atrapalhe o trânsito de pessoas e veículos. Caso necessário deverá ser utilizado fitas de isolamento e sinalização para a segurança de pedestres e veículos. Não será permitida o deposito e/ou acúmulo de entulho.  Alem do entulho gerado na obra, a empresa deverá limpar a parte inferior do reservatório superior (décimo andar), conduzindo todo entulho ate os contêiners no térreo.

2.16  Retirada de luminárias: As luminárias  deverão ser retiradas com todo o cuidado e em caso de não reutilização na obra deverão ser devidamente transportadas e entregues no setor de manutenção da UFSM.

2.17  Retirada de telhas: As telhas amassadas e rasgadas existentes na cobertura deverão ser retiradas para troca. As telhas  deverão ser retiradas com todo o cuidado e em caso de não reutilização na obra deverão ser devidamente transportadas e entregues no setor de manutenção da UFSM.

2.18  Transporte interno e externo: Todo o transporte (vertical  e horizontal)  de material e/ou pessoal que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empreiteira. Todo o transporte vertical (elevador) será permitido entre os horários: 17:00 até as 7:00, ou seja, só será permitida o transporte vertical fora do horário de expediente da UFSM. O elevador e circulação utilizados para o transporte de material e/ou entulho deverão ser protegidos e limpos após o serviço.

3. Superestrutura:

3.1 Estruturas de concreto armado: A supra-estrutura será executada de acordo com o projeto estrutural seguindo os dispositivos constantes da NBR 6118/2003, no que tange aos materiais, execução, controle e aceitação da estrutura.

Concreto armado: Pilares, lajes, vigas, platibandas, calhas, escadas etc., serão executados conforme projeto estrutural. O concreto empregado deverá ser usinado e ter resistência mínima (fck=20MPa), sendo preparado, lançado e adensado mecanicamente. A relação água/aglomerante do concreto e o cobrimento das armaduras deverão estar de acordo com as recomendações da NBR 6118/2003. A cada 25m3 de concreto ou fração, deverão ser moldados corpos de prova para ser ensaiados aos 14 e 28 dias. Os pilares da estrutura do prédio deverão ser prolongados até a platibanda e entre esses pilares deverá ser colocado um pilarete de no mínimo 14x14 nascendo na viga de concreto armado. Para completar deverá ser colocado uma viga de cintamento  sobre a platibanda e em toda a sua extensão.

Formas: As formas deverão ser com chapas de compensado ou tábuas de primeira qualidade com espessura uniforme e adequada e deverão ser estanques para evitar vazamentos. As escoras, quando de madeira, não devem apresentar diâmetro inferior a 7cm, em sua face menor, e nem possuir emenda em seu terço médio. As escoras com emendas (fora do terço médio) não deverão ser em número superior a um terço do total. O escoramento deverá ser realizado de modo a garantir estabilidade à forma sem permitir deformações. Deverão ser contraventados a meia-altura, nas duas direções e pressionados com cunhas nos dois sentidos. Antes do início da concretagem, deverá ser comunicado à Fiscalização para que se façam as devidas verificações e posteriormente a liberação para a execução do serviço. É obrigatório o uso de desmoldante químico em faces de concreto aparente.

A cura úmida deverá ser feita no mínimo 7 dias.

4. Alvenaria / vedação:

4.1 Alvenaria de blocos vazados (largura nominal= 15cm, 20cm e 25cm): Serão construídas paredes com blocos cerâmicos vazados de primeira qualidade, com dimensões que permitam que a parede atinja as dimensões nominais mínimas, considerando uma espessura de revestimento de no máximo 2,5cm. O assentamento dos blocos previamente umedecidos será com argamassa de cimento e areia média, traço 1:6 mais aditivo plastificante (Alvenarite ou equivalente), com juntas uniformes de no máximo 1,5cm. Todas as alvenarias deverão ser devidamente amarradas à estrutura através de ferros-cabelo 4,2mm colocados a cada 3 fiadas e devidamente fixados a estrutura, ficando no mínimo 50cm embutidos na alvenaria, colocados obrigatoriamente na hora da concretagem. Quando o ferro ficar em contato com a argamassa, esta deverá ser de cimento e areia média no traço 1:3 em volume, sem qualquer tipo de aditivo. Antes da execução das alvenarias (no mínimo 3 dias antes) a estrutura deverá ser chapiscada. O encunhamento da alvenaria deverá ser feito respeitando o prazo mínimo de 7 dias e também somente poderá ser executado após a alvenaria do pavimento imediatamente superior ter sido executada. A empresa deverá apresentar uma amostra do bloco cerâmico para aprovação da fiscalização.

4.2  Vergas sobre portas e janelas: As alvenarias deverão ter, na altura de fechamento das portas, uma amarração com 3 ferros 4.2mm, excedendo a largura do vão em pelo menos 25cm para cada lado. Quando o ferro ficar em contato com a argamassa, esta deverá ser de cimento e areia média no traço 1:3 em volume, sem qualquer tipo de aditivo.

- Esquadrias:

5.1 Porta semi oca para banheiros: As portas internas de madeira serão constituídas por marcos de madeira de Angelim ou equivalente com 35 mm de espessura, guarnições de Cedrinho ou equivalente com 1cm de espessura e no mínimo 5,5cm de largura. Os marcos serão fixados com doze parafusos em tacos de madeira de lei impermeabilizados (6 tacos, 2 parafusos por taco). A folha das portas será semi-oca de compensado de pinho ou equivalente, para emassamento, e reforço interno de 10 cm em todo o seu perímetro, com madeira de lei, com 35mm de espessura, de primeira qualidade, nas dimensões indicadas em projeto.  A empresa contratada deverá obrigatoriamente, submeter à Fiscalização, uma amostra das portas para avaliação e posterior liberação. Os  marcos, guarnições e folhas devem receber tratamento anticupinicida constituído por 2 demãos de jimo cupim (incolor) ou equivalente. Deverão ser utilizados no mínimo 3 dobradiças de 3 x 2 1/2” cromadas. As portas de entrada dos banheiros terão fechaduras (ref. 557, série clássica da Papaiz), maçaneta de haste (ref. MZ30 da Papaiz), espelho retangular inox (ref. E85 da Papaiz), com acabamento cromado da Papaiz ou equivalente (tipo fecho abre /fecha).

5.2 Porta interna semi oca: As portas internas de madeira serão constituídas por marcos de madeira de Angelim ou equivalente com 35 mm de espessura, guarnições de Cedrinho ou equivalente com 1cm de espessura e no mínimo 5,5cm de largura. Os marcos serão fixados com doze parafusos em tacos de madeira de lei impermeabilizados (6 tacos, 2 parafusos por taco). A folha das portas será semi-oca de compensado de pinho ou equivalente, para emassamento, e reforço interno de 10 cm em todo o seu perímetro, com madeira de lei, com 35mm de espessura, de primeira qualidade, nas dimensões indicadas em projeto. A empresa contratada deverá obrigatoriamente, submeter à Fiscalização, uma amostra das portas para avaliação e posterior liberação. Os marcos, guarnições e folhas devem receber tratamento anticupinicida constituído por 2 demãos de jimo cupim (incolor) ou equivalente. As portas de madeira terão fechaduras (ref. 357, série clássica da Papaiz) de cilindro de embutir de latão com peças móveis do miolo (ref. C200/55 da Papaiz), maçaneta de haste (ref. MZ30 da Papaiz), espelho retangular inox (ref. E82 da Papaiz), com acabamento cromado da Papaiz ou equivalente. Deverão ser utilizados no mínimo 3 dobradiças cromadas de 3” x 3 1/2”por folha.

As portas de entrada de banheiro deverão receber mola aérea para fechamento automático.

5.3 Porta semi oca com duas folhas: As portas internas com duas folhas de madeira serão constituídas por marcos de madeira de Angelim ou equivalente com 35 mm de espessura, guarnições de Cedrinho ou equivalente com 1cm de espessura e no mínimo 5,5cm de largura. Os marcos serão fixados nas laterais com doze parafusos em tacos de madeira de lei impermeabilizados (6 tacos, 2 parafusos por taco) e na parte superior do marco deverá ser colocado um taco impermeabilizado com dois parafusos para reforço. A folha das portas será semi-oca de compensado de pinho ou equivalente, para emassamento, e reforço interno de 10 cm em todo o seu perímetro, com madeira de lei, com 35mm de espessura, de primeira qualidade, nas dimensões indicadas em projeto. A empresa contratada deverá obrigatoriamente, submeter à Fiscalização, uma amostra das portas para avaliação e posterior liberação. Os marcos, guarnições e folhas devem  receber tratamento anticupinicida constituído por 2 demãos de jimo cupim (incolor) ou equivalente. As portas  de madeira  terão fechaduras (ref. 357, série clássica da Papaiz) de cilindro de embutir de latão com peças móveis do miolo (ref. C200/55 da Papaiz), maçaneta de haste (ref. MZ30 da Papaiz), espelho retangular inox (ref. E82 da Papaiz), com acabamento cromado da Papaiz ou equivalente. Deverão ser utilizados no mínimo 3 dobradiças cromadas de 3” x 31/2” por folha. As portas  também  levarão  dois fechos de embutir, de alavanca, do tipo 401 da La Fonte ou equivalente técnico, acabamento latão cromado.

A porta de entrada deverá ser retirada e recolocada mudando o sentido de abertura da mesma sendo que a empresa deverá colocar entre as venezianas um sarrafo que preencha os espaços entre as venezianas de maneira que se tenha um excelente acabamento e um perfeito isolamento para o ar condicionado.

5.4 Numeração e sinalização de portas internas: As portas internas deverão receber uma placa de acrílico com  adesivos sinalizadores, contendo informações sobre a sala, conforme orientação da fiscalização. As placas serão fixadas com parafusos ou fita dupla face conforme orientação da fiscalização.

5.5  Trava de portas: Todas as portas (exceto as portas localizadas no interior dos banheiros) deverão ter prendedores de porta cromados (ref. Fx95 da Brasil) marca Brasil ou equivalente, fixados com 3 parafusos com buchas plásticas.

5.6  Veneziana de alumínio para ventilação: A veneziana será fabricada com alumínio fixa para ventilação.

5.7 Caixilho de madeira para painel vidro: Deverá ser instalado em local indicado em projeto um caixilho de madeira de Angelim com marcos de madeira de Angelim ou equivalente com 35 mm de espessura, guarnições de Cedrinho ou equivalente com 1cm de espessura e no mínimo 5,5cm de largura. O marco será fixado com espuma de poliuretano em todo o perímetro do marco. Este caixilho deverá receber vidro 6mm duplo com espaço de 2cm entre os vidros. Na parte interna dos vidros deverá ser colocado 50gramas de sílica para evitar umidade no interior do isolamento. O acixilho deverá ser devidamente emassado e pintado com tinta esmalte conforme especificações de pintura.

5.8  Revisão de esquadrias metalicas: Todas esquadrias da fachada deverão ser revisadas e lubrificadas para perfeito funcionamento.

5.9  Portinhola para acesso ao telhado: Deverá ser trocada a portinhola de acesso ao telhado Todas esquadrias da fachada deverão ser revisadas e lubrificadas para perfeito funcionamento.

5.10  Marco de madeira para AC: Deverá ser instalado em 3 salas marcos para futura instalação de ar condicionado. Estes marcos deverão possuir guarnição e estar devidamente pintados com pintura esmalte e fechamento provisório com chapa de compensado 12mm. Os locais serão indicados pela fiscalização.

5.11 Porta de Vidro temperado:  As portas de acesso à sala de conselhos serão de abrir em duas folhas,  em vidro temperado, de 10 mm, com mola no piso, “Dorma” ou equivalente, de primeira qualidade. As portas deverão ter perfis e ferragem na cor branco, sendo a fechadura do tipo Papaiz, Fama ou ou equivalente. A porta deve ser ajustada de forma a apresentar o menor vão possível entre-vidros

OBS:

- A EMPRESA DEVERÁ COMUNICAR A FISCALIZAÇÃO SOBRE O INICO DA PRODUÇÃO DAS ESQUADRIAS DOS ITENS ACIMA, INFORMANDO TODOS OS DETALHES EXECUTIVOS E TIPOS DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS  PARA APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.

- DEVERÁ SER ENTREGUE AO FINAL DA OBRA DUAS CHAVES POR PORTA DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS COM UMA PLAQUETA DE PVC CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DA SALA

- Cobertura:

6.1  Telha Autoportante:  Deverão ser trocadas as telhas da cobertura do prédio da reitoria que estiverem amassadas e ou rasgadas. A telha será do tipo autoportante Modelo Imap – 850, espessura 0,95 mm, completas inclusive acessórios de fixação.   A fixação das telhas deverá ser de acordo com a recomendação do fabricante da telha.

No local que hoje existe uma guarita no telhado, deverá ser coberto com a mesma telha após a demolição da guarita, devendo ser reutilizada a telha que foi retirada.

- Instalações Elétricas / rede estruturada / Audio:

Todas as instalações elétricas e lógicas deverão ser de embutir.

Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC, quando aplicado.

Os materiais ou equipamentos elétricos deverão ser de fabricação nacional. Quando não existir material ou equipamento nacional que atenda às especificações abaixo, os mesmos poderão ser importados.

Instalações elétricas de baixa tensão.

Deverão ser instalados 3 (três) quadros de distribuição conforme abaixo.

Quadro de distribuição de embutir (QGD3) com barramento para 150A + geral para 16 disjuntores tipo DIN modelo 904021.

Quadro de distribuição de embutir (QGD1 e QGD2) com barramento de 150A + geral para 24 disjuntores tipo DIN modelo 904022.

Os cabos alimentadores deverão ser de Cobre monopolares flexíveis, classe de encordoamento 5, bitola indicada em planta, 1kV, 90°C, capa de EPR, referência Eprotenax Gsette da Prysmian. Todas as conexões deverão possuir conectores tipo prensado e deverão ser aplicados com equipamento adequado.

Nos quadros deverão ser instalados os disjuntores de proteção, de acordo com o projeto, conforme abaixo.

Disjuntor trifásico de 40A, conforme projeto com capacidade nominal de interrupção de 25kA em 380V segundo a NBR IEC 60898, tipo de potência da curva C.

Disjuntor trifásico de 63A, conforme projeto com capacidade nominal de interrupção de 25kA em 380V segundo a NBR IEC 60898, tipo de potência da curva C.

Disjuntor trifásico de 70A, conforme projeto com capacidade nominal de interrupção de 25kA em 380V segundo a NBR IEC 60898, tipo de potência da curva C.

Os disjuntores monopolares de proteção dos circuitos terminais dos CD´s deverão ser do tipo europeu, instalação sobre trilho, deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 6kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5 a 10 vezes a corrente nominal.

Deverão ser utilizados eletrodutos de PVC antichama flexíveis, nas instalações elétricas de embutir, na cor amarela para instalação elétrica de BT nos diâmetros 16, 20 e 32 mm, com luvas, caixa ortogonal com anel deslizante e prolongador, completo.

Deverão ser instaladas caixas de passagem de embutir no teto com dimensão de 400x400x150mm, em corpo e tampa em chapa de aço fina frio, bitola 22 com tratamento anticorrosivo (fosfatização) e pintura final em epóxi cinza.

Para instalação elétrica interna deverão ser utilizados cabos flexíveis, classe de encordoamento 5, seção indicada em diagrama unifilar, 750V, 70°C, antichama, livre de halogênio, baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos.

Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita à isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade. Nas conexões deverão ser utilizados conectores prensados.

Os interruptores deverão ser da linha PIALPLUS, referência PIAL LEGRAND ou equivalente técnico, com espelho. Deverão possuir uma capacidade mínima de 15A e o selo de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBRNM60669-1.

As tomadas de uso geral deverão ser do tipo dois pólos mais Terra e universal (2P+T e Universal 20A / 250V) segundo a norma brasileira NBR 14136, sendo instaladas em caixas condulete de ferro esmaltado, linha PIALPLUS, referência PIAL LEGRAND ou equivalente técnico, com espelho. Devem possuir selo de conformidade do INMETRO de acordo com a norma ABNT NBR 14136.

Tomada de uso específico para ar-condicionado, modelo 543.22 (com placa).

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado para 4 (quatro) lâmpadas fluorescentes tubulares de 14W. Corpo e aletas planas em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Modelo 2750 4XT16 14W referência ITAIM Iluminação. Reator de alto fator de potência, para fluxo luminoso nominal da lâmpada de 1350 lumens, fator de fluxo luminoso de 100% e tensão de operação de 220Vac.

Luminária circular, de embutir, para 2 (duas) lâmpadas fluorescentes compactas de 26W, quatro pinos. Corpo em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado. Difusor recuado em vidro plano temperado transparente. Modelo ÂMBAR 2xTC-DEL 26W referência ITAIM Iluminação. Lâmpada fluorescente compacta 1x26W com reator eletrônico para 220V, com fluxo luminoso da lâmpada de 1800 lumens, alto fator de potência (=0,97) e com alto fator de fluxo luminoso de 97%.

Luminária quadrada de embutir, referência ITAIM Iluminação, com corpo em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor interno em alumínio anodizado de alto brilho. Difusor em acrílico prismático transparente. Lâmpada fluorescente compacta 1x26W com reator eletrônico para 220V, com fluxo luminoso da lâmpada de 1800 lumens, alto fator de potência (=0,97) e com fator de fluxo luminoso de 97%.

Bloco autônomo de iluminação de emergência fluorescente 2x8W compacta, com bateria, emissão de 160 lumens, autonomia de 1 (uma) hora com etiqueta sinalizadora mais tomada 2P, condulete de alumínio multibox e espelho.

Nas instalações elétricas embutidas no piso deverá ser utilizado:

Duto triplo 25 standard acabamento natural.

Tampa plana lisa com acabamento natural.

Curva vertical 90° interna tripla 25 na cor da forração.

Caixa de embutir na mesa constando de 1 (um) ponto elétrico (tomada 2P+T), 1 (um ) ponto lógico (RJ-45 – categoria 6) e 1 (um) ponto para conexão de microfone.

Caixa de derivação tipo T (para 1 (uma) derivação vertical), com selo para duto slim, na cor marrom, a ser colocado por baixo da mesa.

Duto em alumínio extrudado com encaixe rápido. Com tampa pintada com tinta pó na cor natural.

Curva vertical interna 90° fabricada em alumínio injetado sob pressão. Base em ABS.

Sensor de presença para detecção de movimento de fontes de calor. Função de ligar carga de iluminação que deve ser desligada um minuto após a ausência da fonte de calor no ambiente. Alimentação de 220Vac e com a possibilidade de suprir cargas com a potência máxima de 1500W. Deverá ter a facilidade de fixação e ajuste no teto e alcance de até 6 (seis) metros com sensor infravermelho passivo. Deverá possibilitar a atuação em paralelo com interruptor de luz.

NORMAS TÉCNICAS A SEREM OBSERVADAS.

ABNT NBR 5410:2004: Instalações elétricas de baixa tensão.

ABNT NBR 5419: Proteção de edificações contra descargas elétricas.

ABNT NBR 14136: Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20A/250V em corrente alternada – Padronização.

ABNT NBRNM 60884-1: Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo – Parte 1: requisitos gerais (IEC 60884-1:1994).

ABNT NBRNM 60669-1: Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas – Parte 1: requisitos gerais (IEC 60669-1:2000)

NR-10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade.

REDE ESTRUTURADA.

Rack com h=1067mm, com planos frontais e traseiros móveis e pés reguladores, teto com furação para dois mini ventiladores, porta de acrílico com fecho e chave, laterais removíveis, com fecho lingüeta tipo moeda e fechamento traseiro com a mesma estrutura, pente de 6 tomadas 2P+T com fusível, 1 patch panel de 24 portas 19 polegadas categoria 5 (para voz) e 1 patch panel de 48 portas 19 polegadas categoria 6 (saída para pontos de rede) – UL VERIFIED.

A fiação deverá ser embutida e instalada em eletroduto de PVC antichama flexível na cor amarela no diâmetro de 16mm com luvas, caixa ortogonal com anel deslizante e prolongadores – completo.

O cabo deverá ser categoria 6 (seis) blindado na cor azul.

Deverá ser instalado um switch gerenciável e empilhável de 48 (quarenta e oito) portas.

As caixas de saída serão do tipo condulete de alumínio para 1 (um) e 2 (dois) conectores RJ45 fêmea categoria 6 (seis).

Todos os pontos deverão ser certificados para categoria 6 (seis) e o relatório impresso deverá ser apresentado à fiscalização da obra.

- Instalações Hidráulicas e Sanitárias:

Condições gerais: O projeto de instalações hidrossanitárias prediais segue as recomendações das Normas Técnicas da ABNT.

Tubos e conexões de água fria serão de PVC rígido, tipo água fria (marrom), junta soldável, marca Tigre ou equivalente. Todas as conexões de espera para aparelhos hidráulicos serão de PVC rígido, tipo água fria, cor azul, soldável/roscável, reforçados com bucha de latão na parte da rosca, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente.

Tubos e conexões de esgoto: Os tubos e conexões de esgoto serão de PVC rígido, tipo esgoto, série normal, junta elástica, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente. Todas as conexões de espera para aparelhos hidráulicos serão de PVC rígido, tipo esgoto, com anel de borracha, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente.

Tubos e conexões da rede de gás GLP: Os tubos e conexões da rede de gás GLP serão de aço galvanizado. Os tubos deverão atender as prescrições da NBR 5590 com espessura mínima conforme classe “Std”. As conexões deverão atender as prescrições da NBR 6925, classe 300, com rosca NTP. Os tubos e conexões embutidos no solo deverão receber tratamento anticorrosivo. Os tubos e conexões aparentes deverão receber uma demão de fundo próprio p/ aço galvanizado e no mínimo 2 demãos de tinta esmalte sintético da Suvinil ou equivalente, na cor amarela conforme norma.

Condições de instalações das redes de água fria e esgoto: Todas as tubulações deverão ficar livres para absorver as dilatações da edificação, sem oferecer risco de ruptura das mesmas, devendo ser fixadas (quando aparentes) por braçadeiras (aço galvanizado) próprias para permitir a mobilidade da instalação em relação à edificação.

Trocas de direção das tubulações: Todas as trocas de direção de todas as tubulações do sistema deverão ser feitas por conexões adequadas e no caso dos diversos esgotos, ainda pode ser através das caixas de inspeção com concordância de entrada e saída no fundo da caixa de concreto. E qualquer caso é PROIBIDO à utilização de fogo para aquecer tubos a fim de curvá-los ou de fazer bolsas e/ou equivalentes.

Critério utilizado nas dilatações: Todas as tubulações de água fria, esgoto sanitário ou pluvial e combate a incêndio que passar pelas juntas de dilatação da obra, deverá ter tratamento especial para cada caso a fim de evitar a ruptura em condutos sob pressão ou a separação das partes em condutos considerados de superfície livre. Para condutos sob pressão recomenda-se as juntas de dilatação ou na falta desta poderão ser construídas “LIRAS’ em sua substituição.

Registros brutos metálicos: Os registros brutos deverão ser da marca Docol ou equivalente.

Caixas sifonadas: As caixas sifonadas serão de PVC monobloco com fecho hídrico de no mínimo 50 mm, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente. Em todas as caixas sifonadas com grelha, deverá ser instalado também um antiinfiltração. Os porta grelhas e as grelhas deverão ser quadrados e de aço inox com fecho giratório.

Obs.:

- Os tubos e conexões de PVC de água fria e esgoto sanitário, bem como os materiais (solução limpadora, adesivo, anel de vedação  etc.) utilizados para unir as peças, deverão ser de uma única marca (fabricante);

Deverá ser trocado os registros de saída do reservatório superior na décimo andar, bem como trechos de canos galvanizados comprometidos pela corrosão.

APARELHOS HIDROSSANITARIOS  – LOUÇAS E METAIS

8.1 Bacia de louça sanitária com caixa acoplada: As bacias sanitárias serão de louça de primeira qualidade, marca Deca (linha Ravena) ou equivalente, com caixa acoplada. Deverão possuir assento de PVC, marca Tigre ou equivalente e em sua instalação deverá ser utilizado anel de vedação. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas conforme as recomendações do fabricante.

8.2  Bacia sanitária para PNE: a bacia sanitária elevado será da marca DECA  P51 com abertura frontal ou similar conforme ABNT 9050.  Deverão possuir assento de PVC, marca Tigre ou equivalente e em sua instalação deverá ser utilizado anel de vedação. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas conforme as recomendações do fabricante.

8.3  Lavatório para PNE: Nos banheiros PNE serão instalados lavatórios especiais de canto suspenso, louça Deca 28L ou similar conforme ABNT 9050. Os engates flexíveis (mangotes) de ligação serão metálicos de primeira qualidade. As válvulas das cubas deverão ser de latão cromado de primeira qualidade. O lavatório deverá ser devidamente fixado através de parafusos e buchas plástica.

8.4  Mictórios:  Todos os mictórios serão de louça, tipo parede, com sifão integrado, de primeira qualidade, marca Deca (Ravena) ou equivalente. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas conforme as recomendações do fabricante.

8.5  Válvula Automática para Mictório: Todas as válvulas de descarga (controladores de fluxo com fechamento automático para mictórios) serão metálicas, do tipo PRESSMATIC, ½”, de primeira qualidade, marca DOCOL ou equivalente e seu acabamento deverá ser metálico, inclusive as teclas de acionamento.

8.6  Divisória de separação de Mictórios: Como separação entre os mictórios será utilizado um anteparo de granito cinza mauá de 40x70cm com 2 cm de espessura, chumbado na parede pelo menos 5 cm.

8.7  Bancadas de granito: Os tampos dos banheiros serão formados por um tampo de granito cinza Mauá de acordo com as dimensões de projeto   2 cm de espessura com duas cubas de louça, de primeira  marca Deca (linha Ravena) ou equivalente. Os tampos de granito deverão ter espelho de 7x2cm e uma saia com o mesmo granito com 20 cm. A fixação do tampo será através de 4 suportes metálicos fixados na parede com parafusos e buchas plásticas. Os engates flexíveis (mangotes) de ligação serão metálicos de primeira qualidade. As válvulas das cubas deverão ser de latão cromado de primeira qualidade.

8.8  Torneira metálica automática de mesa: As torneiras deverão possuir controladores de fluxo com fechamento automático e  serão de 1/2”, do tipo PRESSMATIC luxo de mesa c/ arejador econômico, para acionamento com a mão, marca DOCOL ou equivalente.

8.9  Torneira convencional de parede:  As torneira metálicas convencionais de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", serão da marca DOCOL ou equivalente.

8.10  Registro de gaveta metálico:   Todos os registros de gaveta com acabamento deverão ser metálicos, tipo base, de primeira qualidade, marca Docol ou equivalente com acabamento da linha Itapema Bella da Docol ou equivalente.

8.11 Tanques de PVC: Os tanques serão de PVC de primeira qualidade, com válvula de PVC, instalados com parafuso e bucha plástica.

8.12  Porta papel higiênico de acrílico;  deverá ser instalados junto a cada vaso sanitário um porta papel higiênico de acrílico de rolão linha industrial/comercial.

8.13  Conjunto de barras de apoio PNE: No banheiro de pessoas portadoras de necessidades especiais (WCPNE) serão instaladas barras de apoio na porta, na lateral e atrás da bacia sanitária. As barras deverão ser cromadas com diâmetro de 45 mm. Junto à bacia sanitária, as barras deverão ter 80 cm de comprimento e na porta 60 cm.

Obs.:

1) As instalações dos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais deverão seguir as recomendações da norma NBR 9050/2004, como por exemplo: Altura da bacia com assento igual a 46 cm, altura da válvula de descarga e do interruptor de luz igual a 100 cm, altura das barras junto à bacia sanitária igual a 76 cm, altura da barra junto à porta igual a 80 cm.

- Impermeabilização, isolação térmica e acústica:

9.1  Calhas de concreto: As calhas de concreto deverão  ser impermebilizadas com Neutrol ou equivalente técnico, em quatro  demãos cruzadas seguindo as recomendações do fabricante. A impermeabilização deverá ser feita após a limpeza e lavagem com hidrojateamento.

9.2 Revestimento impermeável : O  reservatório será esvaziado e , limpo  e aplicado 3 demãos de Vedax Ultra Flexivel da Anchortec ou equivalente técnico. O produto deverá ser aplicado por  especializada neste ramo de atividade, que deverá fornecer certificado de garantia dos serviços e materiais utilizados  de no mínimo 10 anos.

9.3  Revestimento com espuma poliuretano: Deverá ser aplicado uma camada de espuma poliuretânica com espessura de 25mm nos encontros dos rufos e telhas e em pontos de infiltração no telhado( torre de antenas, colarinhos etc). Posteriormente a espuma deverá receber um revestimento com tinta elastomérica acrílica pura 3 demãos na cor cinza.

A espuma deverá ser moldada no local através de equipamento adequando e por empresa especializada no ramo. A espuma é aplicada atraves de uma reação química entre o poliol e isocianato e catalizadores. O equipamento deverá ser aplicado com bombas dosificadoras com produto com conteúdo anti chamas para fazer espuma anti chamas segundo DIN 4102.

- Instalações de combate a incêndio:

Condições gerais: O projeto de instalações de combate a incêndio segue as recomendações das Normas Técnicas da ABNT.

Extintor de incêndio: Será instalado em local indicado em projeto extintores de incêndio tipo PQS com capacidade de 4Kg, BC e ABC conforme projeto, e tipo CO2 com capacidade de 6Kg. A instalação deverá ser completa, seguindo as recomendações do Corpo de Bombeiros local, inclusive com seta indicativa do extintor.

- Revestimentos:

REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

11.1 Chapisco: Será executado no traço 1:3 (cimento e areia grossa, em volume). Em contato com as estruturas de concreto (pilares, vigas e lajes)  é obrigatório o uso de aditivo fixador, bianco ou equivalente técnico. Em alvenaria não será necessário a aplicação de aditivo fixador.

11.2   Emboço (massa grossa): após a cura do chapisco (mínimo 3 dias), será executado o emboço no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média, em volume) em paredes internas e 1:2:6 (cimento, cal e areia média, em volume) em paredes externas e tetos.

11.3  Reboco (massa fina): Após a cura do emboço (mínimo 7 dias), será executado o reboco (massa fina) com argamassa industrializada.

11.4  Revestimento em porcelanato esmaltado:  Deverá ser revestido todas as Paredes dos  sanitários com porcelanato esmaltado  30x45, marca Eliane ou similar técnico. Conforme código de acabamentos e respectivas alturas, deverão ser executados chapisco no traço 1:3 (cimento e areia grossa, em volume), após a cura do chapisco (3 dias) executa-se a massa grossa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média, em volume) e por fim, após a cura da massa grossa (no mínimo 7 dias) será colado o porcelanato com argamassa industrializada flexível tipo AC III. A largura das juntas deverá ser de acordo com as recomendações do fabricante do piso utilizado. O rejunte deverá ser de primeira qualidade, epóxi. A cor será definida pela Fiscalização. Conforme projeto deverá ser colocado uma faixa com 7,5cm com pastilhas mosaico portobello  similar. A empresa deverá apresentar à fiscalização a amostra do porcelanato e faixa decorativa para aprovação da fiscalização.

11.5  Forro de Gesso Acartonado: Nas áreas solicitadas em projeto será executado forro de gesso do tipo “Dry wall”, completo, inclusive negativos e recortes para instalação de luminárias, conforme projeto.

11.6  Forro de PVC: Nos locais indicados em projeto deverá ser executado forro de PVC branco com 20 cm de largura e espessura de 10 mm, devendo ser executado malha de perfis de aço  para sustentação do forro. Deverá ser colocado roda forro para arremate em todos os encontros com paredes ou outros elementos.

11.7  Divisória de gesso acartonado: As divisórias de gesso acartonado serão compostas por montantes “U” com 70 mm de largura colocados a cada 40 cm (e demais partes necessárias para uma boa fixação e resistência) e uma chapa de cada lado com 12,5 mm de espessura cada, totalizando 95 mm de largura total da divisória. A superfície deverá ser lisa e sem ondulações. As emendas das chapas deverão ser adequadamente unidas através de fita e massa especial. Deverá ser colocado manta internamente à parede para isolamento acústico.

11.8 Divisória de gesso acartonado resistente à umidade:  Nos banheiros as divisórias de gesso acartonado serão compostas por montantes “U” com 70 mm de largura colocados a cada 40 cm (e demais partes necessárias para uma boa fixação e resistência) e uma chapa de cada lado com 12,5 mm de espessura cada, totalizando 95 mm de largura total da divisória. A superfície deverá ser lisa e sem ondulações. No interior das divisórias deverá ser colocado manta de lã mineral com 50 mm de espessura. O gesso acartonado será resistente á umidade. As emendas das chapas deverão ser adequadamente unidas através de fita e massa especial.

PISOS E PAVIMENTAÇÕES

11.9 Cimentado base para pavimentação colada: Nos banheiros demolidos deverá ser executado uma camada de regularização de cimento e areia média, traço 1:3 em volume com no mínimo 4 cm de espessura, devidamente curada por pelo menos 21 dias para posterior colagem do piso.

11.10  Piso Vinílico:  deverá ser em placas de 30x30 cm com 3,20 mm de espessura, na cor  a ser definida pela fiscalização. A base para execução do piso deve ser feita com argamassa de cimento e areia, perfeitamente nivelada e desempenada. Após deverá levar uma ou mais demãos de emulsão com pasta PVA, cimento e água, aplicada com desempenadeira de aço. Após cada demão, deverá ser lixada, com lixa fina, em toda a superfície. A aplicação das placas só poderá ser iniciada após 21 dias, no mínimo, do término do piso desempenado. Antes da fixação das placas a base deverá ser devidamente limpa, utilizando aspirador de pó.  A fixação das placas será efetuada com cola especial (Flexofix ou equivalente técnico), aplicada tanto no verso da placa como na superfície da base. As placas serão batidas com macete de borracha para se obter aderência completa com a base. O excesso de cola que refluir através das juntas, será removido com solvente apropriado, bem como a limpeza final de toda a superfície. Será proibida a passagem por sobre as placas nas 48 horas seguintes à sua colocação.

11.11  Acabamento superficial para piso vinilico: O piso vinílico deverá receber tratamento para proteção da superfície e, para isto, o mesmo deverá estar totalmente colado. O tratamento consiste na lavagem da superfície com máquina e Wax Remoflex da NewDrop ou equivalente, após, limpeza e aspiração do substrato. A superfície deverá estar totalmente seca para a aplicação de 2 demãos de selador Wax Selamax da NewDrop ou equivalente e, após a secagem do selador, aplicar 3 demãos de Wax Ceraflex da NewDrop ou equivalente.

Os procedimentos deverão ser de acordo com as instruções do fabricante no que tange às diluições dos produtos e os intervalos de aplicação.

11.12 Piso Porcelanato :  O Porcelanato  será na dimensão de  45 x 45, tecno ou tutto massa. Retificado, acetinado marca Eliane ou similar e espessura 8 mm, assentados com junta de 3 mm e alinhadas nos dois sentidos. O rejunte será na cor definida pela fiscalização à base de epóxi. O porcelanato deverá ser assentado argamassa colante ACIII.

11.13  Carpete:  O carpete a ser executado na sala do conselho será do marca BRAVO, 4mm alto trafego trafego 100% poliéster. A cor será escolhida pela fiscalização.

RODAPES / SOLEIRAS E PEITORIS

11.14  Peitoril de granito:  Na sala do conselho onde deverá ser executada uma alvenaria junto ao peitoril da janela deverá ser colocado um peitoril em granito conforme orientação e escolha da fiscalização.

11.15  Rodapé de Porcelanato:   No DML deverá receber rodapé de porcelanato de 7 cm, feitos com o mesmo material do piso. A parte superior do rodapé deverá  receber rejunte de maneira que tenha uma superfície lisa, com perfeito acabamento.

11.16  Rodapés de madeira: Os rodapés serão em madeira de lei com 7 x 1,5cm colocados com parafusos e buchas plásticas a cada 60 cm e tratamento anticupinicida constituído por 2 demãos de jimo cupim (incolor) ou equivalente. Posteriormente os rodapés devem receber massa óleo para regularização e pintura esmalte.

- Vidros:

12.1  Vidros lisos: os  vidros das janelas da fachada que deverão ser trocados  serão 4 mm liso. No visor interno (circulação com sala de reuniões) deverá ser colocado  dois vidros 6mm no caixilho de madeira com espaço de 2cm entre eles.

12.2 Espelhos: Sobre os lavatórios dos banheiros deverão ser instalados espelhos retangulares de acordo com  as dimensões em projeto e para banheiros PNE serão utilizados no tamanho de 50x90cm, com espessura de 4 mm, sem nenhum tipo de moldura, fixados com parafusos, através de furos feitos no espelho. Na cabeça dos parafusos deverá ser colocado um acabamento cromado.

O espelho do banheiro PNE deverá ficar a uma altura de 90 cm e estar inclinado 10 graus para baixo, conforme norma técnica 9050.

- Pintura:

PINTURA INTERNA

13.1  Pintura em estruturas  internas com tinta acrílica:  Paredes e estruturas internas deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade, marca Suvinil ou equivalente técnico e no mínimo duas demãos de tinta Acrílica acetinada Suvinil ou equivalente.

13.2  Pintura em estruturas com tinta PVA: O tetotos deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade, marca Suvinil ou equivalente e no mínimo duas demãos de tinta PVA, da Suvinil  ou equivalente.

13.3 Massa PVA:  Nos locais indicados em projetos deverá ser aplicado massa PVA no mínimo 2 demãos sobre selador (reboco) ou fundo preparador (gesso acartonado). A massa PVA deverá ser perfeitamente lixada para receber a pintura de acabamento. A massa PVA será Suvinil ou equivalente.

13.4  Massa Acrílica:  Nos locais indicados em projetos deverá ser aplicado massa acrílica no mínimo 2 demãos sobre selador. A massa acrílica deverá ser perfeitamente lixada para receber a pintura de acabamento. A massa acrílica será Suvinil ou equivalente técnico.

13.5 Pintura esmalte sintético sobre esquadrias de ferro:   Esquadrias de ferro deverão ser lixados e limpos perfeitamente e retirada toda corrosão. Após a preparação deverão receber no mínimo duas demãos de tinta Esmalte Sintético alto brilho, da Suvinil ou equivalente.

13.6 Massa óleo (ponsar):    Nas esquadrias de madeira deverá ser aplicado no mínimo duas demãos de massa óleo (ponsar) sobre fundo preparador de madeira. A massa deverá ser perfeitamente lixada obtendo uma superfície perfeitamente lisa e sem ondulações para receber a pintura.  A massa será da Suvinil ou equivalente técnico.

13.7  Pintura esmalte sintético sobre esquadrias de madeira:   As esquadrias de madeira deverão ser lixadas e limpas perfeitamente e receberão fundo preparador. Após a preparação deverão receber no mínimo duas demãos de tinta Esmalte Sintético alto brilho, da Suvinil ou equivalente.

13.8 Pintura epóxi:   Após a aplicação da massa acrílica deverá ser aplicado 2 demãos de  pintura epóxi, da Suvinil ou equivalente. Sua aplicação deverá obedecer às recomendações do fabricante.

13.9 Pintura esmalte sobre rodapé:  No  rodapé de madeira deverá ser aplicado fundo preparador de madeira, em seguida aplicação da massa óleo. Após esse processo o rodapé deverá ser devidamente lixado até se obter uma superfície lisa e sem ondulações e aplicado tinta esmalte brilho da Suvinil em todos os lados do rodapé. Após a colocação a empresa deverá revisar emassar e pintar os pontos de fixação (parafusos).

13.10 Aplicação de fungicida sobre madeira: Nas portas, marcos, estrutura de madeira e assoalho deverá ser aplicado 2 demãos de anticupim gimo ou equivalente técnico para em seguida iniciar os trabalhos de acabamento (fundo/massa/pintura).

RECOMENDAÇÕES GERAIS SOBRE PINTURA

Todas as pinturas deverão obedecer às recomendações do Fabricante, desde a preparação da superfície até a aplicação da tinta de acabamento. Serão aplicadas tantas demãos quantas forem necessárias de tinta de acabamento até que se obtenha uma superfície com acabamento uniforme.

Nas superfícies a serem pintadas, antes da aplicação de fundo preparador e antes da aplicação da tinta, deverá haver obrigatoriamente avaliação por parte da empresa contratada e após isso feito, a empresa contratada deverá solicitar a vistoria da Fiscalização, para avaliação e liberação.

As superfícies a serem pintadas deverão receber vistoria por parte da Fiscalização, antes da aplicação de selador e antes da aplicação da tinta, para posterior aprovação e liberação.

As cores serão definidas pela Fiscalização.

Obs.:

- Os fundos preparadores e/ou seladores, massas, texturas e tintas, deverão ser de uma única marca, sendo que os serviços deverão ser executados de acordo com as recomendações do fabricante, para que no final da obra a empresa contratada possa entregar um certificado de garantia emitido pela fabrica com prazo não inferior a 10 anos.

- Serviços Complementares:

14.1  Tablado de madeira: Deverá ser montado na sala do conselho um tablado com assoalho com madeira de lei com 2,5cm, tipo macho fêmea, devidamente parafusado na estrutura de madeira de apoio. A estrutura de apoio deverá ser com barrotes de cedrinho 5x7cm imunizadas contra cupim e colocadas no máximo a cada 40cm entre eixos para apoio  do assoalho.

14.2  Cortinas: A cortina a ser instalada será do tipo rolo Blackout Solflex D001

14.3  Limpeza final da obra:  A obra deverá ser perfeitamente limpa de maneira que se tenham condições de habitação e uso pela UFSM. Os revestimentos em geral, vidros, esquadrias (interna e externa), louças sanitárias  e instalações elétricas (luminárias, eletrodutos , eletrocalhas) deverão estar perfeitamente limpos e isentos de manchas. Esta limpeza FINA deverá ser  executada com produtos adequados para limpeza e por equipe especializada neste serviço. O entorno do prédio deverá  ser entregue limpo  e isento de entulhos.

14.4   Readequação da climatização do Conselho Universitário

O sistema de ar condicionado da sala de reuniões do Conselho Universitário deverá passar por uma re-adequação em função das mudanças em seu espaço e de sua ocupação. Será feito da seguinte forma:

Conserto do condicionador de ar central existente e reposicionamento dos termostatos de controle;

Liberação de duas grelhas de insuflamento correspondente ao espaço novo com o tamponamento dos dutos direcionados para as demais salas ao sul;

Colocação de venezianas iguais as já existentes nos vãos de retornos na parede do corredor;

Fechamento de todas as entradas falsas de ar que prejudicam o sistema de ar condicionado central;

Prolongar os dutos de insuflamento N°4, 5, 6, 7 e 8 e reinstalar as respectivas grelhas no painel de gesso conforme indicado em projeto;

Prolongar os dutos de retorno correspondentes aos insuflamentos N°4, 5, 6, 7 e 8 e reinstalar as respectivas veneziana no painel de gesso conforme indicado em projeto;

Conserto do condicionador de ar central existente e reposicionamento dos termostatos de controle;

Conserto de uma unidade condicionadora de ar central existente no Conselho Universitário composto de 03(três) circuitos de refrigeração de 05 TR cada um:

Constará dos seguintes serviços:

Recarga de gás com pesquisa e correção de vazamento de um circuito de 05TR, com troca de óleo do compressor, evacuações conforme norma, troca de filtro, carga completa de gás, limpeza geral e criteriosa da evaporadora e da condensadora, troca e ajustes das correias dos ventiladores por correias de primeira linha, troca de rolamentos(rolamentos 40.000h, de primeira linha), revisão e complementação de gás nos outros dois circuitos, testes de funcionamento até a comprovação da eficiência exigida do sistema completo e com o acompanhamento de técnicos da UFSM.

A unidade evaporadora se encontra na sala 924 do 9° pavimento do prédio da Administração Central.

A unidade condensadora se encontra em sala própria no 10° pavimento. Ambas, evaporadora e condensadora, são de fácil acesso.

Transferência dos termostatos de controles do condicionador de ar central existente na parede a ser demolida. Os termostatos de controle de temperatura do ar central existentes na parede a ser demolida, deverão ser transferidos para a parede adjacente ao corredor permanecendo a mesma altura e as mesmas funções, conforme indicado em projeto.

OBS: Deverá ser dada uma garantia de no mínimo 01(um) ano com relação aos serviços executados no local.

1.1- Em caso de sub-contratação, a aprovação da sub-contratada fica condicionado a aceitação prévia desta Pró-Reitoria de Infra Estrutura.

Liberação de duas grelhas de insuflamento no espaço correspondente a ampliação da sala do Conselho(espaço novo) com o tamponamento dos dutos direcionados para as demais salas ao sul:

Deverá ser retirado ou ajustado para as novas condições, o damper existente nos dutos próximo a descarga da evaporadora para que tenhamos fluxo permanente nos dutos atualmente dirigidos a sala do Conselho e nos dutos direcionados a área ampliada, servida por duas grelhas de insuflamento.

No trecho de dutos entre o damper e o duto que serve as duas grelhas em questão, deverão ser construída uma transição acoplando com o duto das duas grelhas. Esta transição deverá ser suave e com perdas de carga minimizada conforme projeto. Este serviço deverá ser executado por profissional experiente em dutagem de condicionadores de ar central utilizando chapas de aço galvanizada com junções calafetadas. Ver projeto.

O isolamento térmico deverá ser refeito no mesmo padrão atual ou com mantas de lã de vidro aluminizadas com espessura equivalente ao atual e devidamente amarradas com fitas.

O trecho de duto prolongado desde a parede do corredor até a grelha na sala atual na área ampliada, deverá ser retirado e a grelha correspondente, re-instalada na parede de alvenaria como as demais existentes na sala do Conselho. Caso não tenha grelha nestes pontos, utilizar as grelhas das salas em que o ar central for desativado.

Tamponar os dutos secionados, com chapa de aço galvanizado.

2.1- Em caso de sub-contratação, a aprovação da sub-contratada fica condicionado a aceitação prévia desta Pró-Reitoria de Infra Estrutura.

Colocação de venezianas iguais as já existentes nos retornos na parede do corredor:

Correspondente a área de ampliação da sala do Conselho, existem duas aberturas na parede do corredor. Estas aberturas servem para retorno do ar e nelas devem ser instaladas venezianas iguais as demais existentes na sala do Conselho. Estas venezianas devem ser retiradas de locais desativados sob orientação do Fiscal da UFSM.

A veneziana que coincidir com a abertura da nova porta, deverá ser deslocada conforme orientação do Arquiteto responsável pelo projeto.

Fechamento de todas as entradas falsas de ar que prejudicam o sistema de ar condicionado central, seguindo orientação prévia do Arq. ou do Eng Civil Fiscais da UFSM:

4.1- Obstruir frestas existentes na sala da evaporadora que permitem entrada de ar falso. São frestas entre as paredes internas da sala da evaporadora(adjacentes ao Hall e ao Banheiro respectivamente) e as janelas da parede externa da mesma sala. Deverá ser observada perfeita estanqueidade e acabamento condizente com o ambiente do HALL.

4.2- Vedar frestas existentes nas próprias janelas da parede externa da sala da evaporadora.

4.3- Abrir o forro no final do corredor, correspondente ao prolongamento da parede sul da sala da evaporadora e vedar todo o vão entre o forro e a laje, no alinhamento desta parede sul da sala da evaporadora. Cuidar para que vãos existentes sobre os dutos também sejam vedados.

4.4- Vedar as frestas existentes nas janelas da sala do Conselho.

4.5- Vedar a veneziana da porta dupla do corredor.

Prolongar os dutos de insuflamento N° 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e reinstalar as respectivas grelhas no painel de gesso conforme indicado em projeto:

As grelhas de insuflamento indicadas pelos N°4, 5, 6, 7 e 8, devem ser reinstaladas no painel de gesso conforme indicado em projeto. Os detalhes do acabamento destas grelhas quanto a sua instalação devem seguir orientação conforme especificações técnicas fornecidas pelo Arquiteto responsável pelo projeto. O posicionamento destas grelhas deverá obedecer perfeita simetria na redistribuição no painel de gesso.

As grelhas indicadas pelos N° 3 e 6 no projeto, e não existindo atualmente no local, deverão ser devidamente instaladas e interligadas ao duro principal sobre o forro no corredor.

A ligação entre a abertura onde estava instalada a grelha e a nova posição da grelha, deverá ser dutada com dutos de chapa de aço galvanizado bitola 22, com perfeita estanqueidade(calafetadas).

Em caso de necessidade de grelhas adicionais, deverão ser retiradas de locais desativados, sob orientação do Fiscal da UFSM.

Estes serviços deverão ser executados por profissionais em dutagem e obedecer perfeito acabamento. É exigida a comprovação da qualificação do profissional, devendo ser aprovado antecipadamente pela fiscalização da UFSM.

Prolongar os dutos de retorno correspondentes aos insuflamentos N°4, 5, 6, 7 e 8 e reinstalar as respectivas veneziana no painel de gesso conforme indicado em projeto:

As venezianas de retorno correspondentes as grelhas de insuflamento indicadas em projeto com os N°4, 5, 6, 7 e 8 existentes na parede, devem ser reinstaladas no painel de gesso conforme indicado em projeto. Os detalhes do acabamento destas venezianas, quanto a sua instalação, devem seguir orientação conforme especificações técnicas fornecidas pelo Arquiteto responsável pelo projeto. O posicionamento destas grelhas deverá obedecer perfeita simetria na redistribuição no painel de gesso.

A ligação entre a abertura onde estava instalada a veneziana na parede e a nova posição da veneziana no painel de gesso, deverá ser dutada com dutos de chapa de aço galvanizado bitola 22, com perfeita estanqueidade(calafetadas).

As venezianas, cuja posição atual, coincidir com portas ou outro obstáculo, deverão ser reinstaladas conforme orientação nas especificações técnicas do Arquiteto responsável pelo projeto.

Em caso de necessidade de venezianas adicionais, deverão ser retiradas de locais desativados, sob orientação do Fiscal da UFSM.

Estes serviços deverão ser executados por profissionais em dutagem e obedecer perfeito acabamento. É exigida a comprovação da qualificação do profissional, devendo ser aprovado antecipadamente pela fiscalização da UFSM.

Relação de desenhos

Projeto Arquitetônico;

Projeto Elétrico/Lógica/Som.

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificação deverá ser submetido à análise prévia da Fiscalização. Para que este produto seja considerado “equivalente”, deverá ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver divergências entre a Fiscalização e a empresa contratada, esta deverá comprovar a equivalência técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituições credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas serão de sua responsabilidade.

ANEXO 1 – MODELO DIÁRIO DE OBRAS

| NOME DA CONSTRUTORA |  |  |  | FOLHA Nº ............ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DATA: ........./........../.......... |  |  |
| BOLETIM DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS |  |  |  |  |  |  |
| OBRA: |  |  |  |  |  |  |
| Empreiteira: |  | Localidade: |  |  |  |  |
| Prazo Contratual: | Prazo Decorrido: |  |  | Prazo Restante: |  |  |
| Dia da Semana | Operário em Serviço: |  | Encarregados |  | Profissionais | Serventes |
| MANHÃ: □ Bom □ Instável □ Chuvoso □ Impraticável |  | TARDE: □ Bom □ Instável □ Chuvoso □ Impraticável |  |  |  |  |
| Anotações da Empreiteira |  |  |  |  |  |  |
| Anotações da Fiscalização |  |  |  |  |  |  |

| ........./........../.......... ............................. Data Empreiteira | ........./........../.......... ............................. Data Fiscalização |
| --- | --- |

ANEXO 2  -  MODELO BOLETIM DE MEDIÇÃO

|  |  |  | Boletim de Medição 05 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empresa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Periodo: 01/04/10 a 30/04/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESCRIÇÃO | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total |  |
|  |  |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10 |  |
|  |  |  | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$) |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 90,00 | 100% | 90,00 |  |  | 100% | 90,00 |
| 1.2 | Projeto de fundações | 140,00 | 75% | 105,00 | 25% | 35,00 | 100% | 140,00 |
| 1.3 | Projeto estrutural | 1.510,00 | 80% | 1.208,00 | 10% | 151,00 | 90% | 1.359,00 |
|  | TOTAL DO ITEM | 1.740,00 | 80,6% | 1.403,00 | 10,7% | 186,00 | 91,3% | 1.589,00 |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Limpeza do terreno | 645,00 | 5% | 32,25 | 95% | 612,75 | 100% | 645,00 |
| 2.2 | Aterro compactado | 546,75 | 5% | 27,34 | 95% | 519,41 | 100% | 546,75 |
| 2.3 | Escavação Manual solo | 231,56 |  |  | 63% | 145,88 | 63% | 145,88 |
|  | TOTAL DO ITEM | 1.423,31 | 4,2% | 59,59 | 89,8% | 1.278,05 | 94,0% | 1.337,63 |
| 3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 2.673,84 | 5% | 133,69 | 80% | 2.139,07 | 85% | 2.272,76 |
| 3.2 | Vigas de fundação | 5.647,75 | 25% | 1.411,94 | 45% | 2.541,49 | 70% | 3.953,43 |
|  | TOTAL DO ITEM | 8.321,59 | 18,6% | 1.545,63 | 56,2% | 4.680,56 | 74,8% | 6.226,19 |
| 4 | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Vigas de conc.armado | 7.239,60 | 2% | 144,79 | 19% | 1.375,52 | 21% | 1.520,32 |
| 4.2 | Pre laje comum | 12.448,00 | 5% | 622,40 |  |  | 5% | 622,40 |
|  | TOTAL DO ITEM | 19.687,60 | 3,9% | 767,19 | 7,0% | 1.375,52 | 10,9% | 2.142,72 |
| 5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Alvenaria de bloco | 18.852,33 | 5% | 942,62 | 5% | 942,62 | 10% | 1.885,23 |
| 5.2 | Contra verga sob janelas | 550,20 |  |  | 2% | 11,00 | 2% | 11,00 |
| 5.3 | Vergas sobre portas | 465,76 | 5% | 23,29 | 1% | 4,66 | 6% | 27,95 |
|  | TOTAL DO ITEM | 19.868,29 | 0,6% | 119,18 | 4,8% | 958,28 | 5,4% | 1.077,45 |
|  | TOTAL GERAL | 51.040,79 | 7,6% | 3.894,58 | 16,6% | 8.478,41 | 24,2% | 12.372,99 |
|  | Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data: 06/05/10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Assinatura Eng da Empresa |  |  |  | Assinatura Eng Fiscal |  |  |  |

ANEXO 4  - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA

LOGOTIPO DA EMPRESA

DECLARAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS xx/2010 – CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DE MÁQUINAS  DA UFSM

Declaro para os devidos fins, que a Empresa XXX CONSTRUÇÕES LTDA, visitou o local da obra   no Campus da Universidade Federal de Santa Maria.

Santa Maria, 13 de maio de 2010.

Nome e Assinatura do representante legal da empresa

Visto de técnico ou Engenheiro da Proinfra