Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Pró-Reitoria de Infraestrutura

Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental e Urbano

REFORMA (EXAUSTÃO E CONDICIONADOR DE AR) NO CENTRO DE MATERIAIS - SALA DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EXAUSTÃO E CONDICIONADOR DE AR

A Exaustão e controle de temperatura da sala de limpeza e desinfecção do Centro de Materiais e Esterilização do HUSM se fará através de um sistema de exaustão e de um condicionador de ar.

- Sistema de exaustão;

- Ar condicionado.

- Sistema de exaustão:

A retirada do ar quente e da renovação de ar será feito por um sistema de exaustão constituído por coifa, dutos, exaustor e grelha de retorno.

  - Coifa:

A coifa será executada em chapa de aço galvanizado, bitola 22, nas medidas indicadas em projeto, instalada sobre a máquina secadora, com a face de captação no mesmo nível da face superior da secadora deixando-se uma abertura de 5cm em cada lado da secadora e uma abertura de 10cm na parte frontal da secadora por onde será captado o ar.

  - Dutos:

Será construído em chapa de aço galvanizado, bitola 22 e será constituído por um duto principal com dois ramais, sendo um ativo e outro inativo prevendo-se futura ampliação.

O ramal inativo será tamponado próximo ao duto principal, caso o motor do exaustor seja acionado por chave do tipo inversor de freqüência. Caso venha a ser adotado outro tipo de chave acionadora, sem variação de velocidade, o ramal inativo deverá conter um damper com quadrante, regulável e ter sua extremidade aberta.

O Ramal ativo é o ramal que liga o tubo principal a coifa. Também neste caso, se a chave de acionamento do motor do exaustor for do tipo inversor de freqüência, não há necessidade de instalação de damper.

As curvas deste ramal bem como de todos dutos, devem ser longas com raio mínimo de 15cm.

O duto principal deverá cruzar o salão a uma altura de aproximadamente 4m(confirmar no local com acompanhamento e opinião do(a) Chefe do setor). Este duto deverá ser sustentado por estais(tirantes) do tipo fita, abraçando o duto e presa ao teto por parafuso chumbados.

Deverá ser executado com perfeito acabamento e estanqueidade com as emendas longitudinais sempre na parte superior do duto.

A passagem do duto pelas paredes e ou janelas, devem ser executadas com esmero e estanqueidade.

A conecção deste duto com a aspiração do exaustor deverá ser por uma junta flexível de lona resistente a intempéries.

  - Exaustor:

O exaustor deverá ser do tipo LIMIT LOAD, modelo RLS200, posição H180°, vazão de 450m³/h, pressão estática de 15mmca, da OTAM ou equivalente, com motor direto(sem correia), trifásico, 380/220v, 60Hz, 4polos(1.700rpm), TFVE, com os seguintes acessórios, fornecidos pelo próprio fabricante do exaustor.

-Contra Flange Aspiração;

-Contra Flange Descarga;

-Dreno;

-Amortecedores de borracha;

-Tubo protetor com tela.

O rotor deverá ser balanceado estática e dinamicamente em máquina de balanceamento eletrônica de acordo com as especificações da norma ISO 1940, grau G6.3. É obrigatório o fornecimento do certificado de balanceamento original.

A empresa construtora do exaustor deverá, também, atender aos seguintes certificados e normas com a obrigatoriedade do fornecimento dos respectivos certificados e comprovantes:

    - Certificado ISO 9001-2000.

    - Normas:

      - AMCA Standard 99/86 - "Standards Handbook";

      - AMCA Standard 210/85 - "Laboratory Methods of Testing Fans For Rating Purposes";

O exaustor será instalado sobre estrutura de cantoneiras, externamente ao prédio conforme indicado em projeto. Na descarga deverá ser instalado um protetor tubo com tela, para descarga na horizontal, fornecido pelo próprio fabricante do exaustor.

A ligação elétrica deverá ser executada obedecendo rigorosamente projeto e especificações técnicas do Eng. Elet.

1.3.1- Chave de acionamento e guarda-motor(Inversor de Freqüência):

O comando do motor do exaustor deverá ser instalado na parede em local de fácil acesso e visualização. Constará de um Inversor de freqüência com ajuste de velocidade, com indicação do valor da velocidade ou freqüência e compatível com o equipamento que deverá acionar, com margem se segurança. O inversor de freqüência deverá ser o modelo XF05 da INCONTROL ou equivalente e deverá trabalhar na faixa de freqüência de 0 a 60Hz, não permitindo ultrapassar este limite de 60Hz.

1.3.2- Garantia:

Serão todas as garantias fornecidas pelo fabricante e no local da instalação. Deverá ser entregue, obrigatoriamente, antes da liberação do pagamento e por ocasião dos testes de funcionamento, o certificado de garantia e demais documentos bem como nota fiscal do equipamento, fornecidos pelo fabricante juntamente com o endereço do prestador dos serviços de manutenção no período de garantia.

  - Grelha de retorno de ar(ar de renovação):

Deverá ser de alumínio natural, tipo RHE da TROPICAL ou equivalente, 400 x 300mm, para uma vazão de 431m³/h a uma pressão de 0,76mmca e velocidade de 2,03m/s, com filtro, instalado no forro, no local indicado em projeto.

- Condicionador de ar:

Para controle de temperatura, deverá ser instalado um condicionador de ar com capacidade suficiente para compensar a carga térmica do ambiente somada a carga térmica devido ao ar de renovação. O ar de renovação será proveniente do espaço acima do forro.

Deverá ser um condicionador de ar do tipo SPLIT, HIGH WALL, ciclo reverso, capacidade de 18.000BTU/h, controle remoto sem fio, ciclo reverso, Classe “A”, monofásico, 220v.

Deverá ser instalado conforme indicado em projeto com tubulação de drenagem tanto da evaporadora como da condensadora.

A instalação deverá respeitar rigorosamente as recomendações do fabricante.

  - Garantia:

Serão todas as garantias fornecidas pelo fabricante e no local da instalação. Deverá ser entregue, obrigatoriamente, antes da liberação do pagamento e por ocasião dos testes de funcionamento, o certificado de garantia e demais documentos bem como nota fiscal do equipamento, fornecidos pelo fabricante juntamente com o endereço do prestador dos serviços de manutenção no período de garantia.

- OBS. Estes sistemas respondem adequadamente conforme projeto somente quando respeitadas todas as especificações e projeto.