Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

# Pró Reitoria de Infraestrutura

# Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental e Urbano

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: ITEM A – CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O NÚCLEO DE GEOTECNOLOGIAS - 1ª ETAPA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA.

LOCAL: CAMPUS DE SANTA MARIA - RS.

- OBJETIVOS

  - A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de construção do Prédio para o Núcleo de Geotecnologias 1ª etapa – Campus de Santa Maria, com área total de 475,38m2.

- GENERALIDADES

  - Serão obedecidas as seguintes documentações técnicas listadas na ordem hierárquica:

    - Normas da ABNT.

    - Estas especificações técnicas;

    - Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro;

    - Projetos;

  - Durante a execução dos serviços a empresa contratada deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto à obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada;

  - Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá apresentar à Fiscalização, junto com a primeira fatura, a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente a projeto (quando for o caso) e execução da obra;

  - Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposições em contrário constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado;

  - Será permitida a subcontratação de quaisquer serviços, sendo que os subcontratados, quando empresas, deverão apresentar a mesma documentação exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá apresentar documentação que comprove a legalização de suas atividades, tais como: ISSQN, carnê de recolhimento do INSS, etc.

  - A empresa contratada deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa, mantendo na obra um Mestre Geral com experiência mínima de 2 anos, comprovada pela carteira de trabalho, o qual não poderá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um Engenheiro Civil, que deverá estar diariamente na obra. A empresa contratada deverá também apresentar um Engenheiro Eletricista que irá acompanhar a execução dos serviços de instalações elétricas, SPDA e rede estruturada, sendo que, o mesmo, além das visitas que julgar necessárias, sempre que solicitado deverá se apresentar na obra em no máximo 24 horas. Demais profissionais técnicos, devidamente habilitados, que forem necessários para garantir a boa execução dos serviços, deverão ser disponibilizados pela empresa contratada em no máximo 72 horas. A empresa contratada deverá apresentar um Técnico, Engenheiro ou Arquiteto de Segurança do Trabalho, que deverá obrigatoriamente acompanhar diariamente a execução da obra.

  - A empresa contratada deverá manter no escritório da obra, relação com o nome e função de todos os funcionários da mesma, inclusive os subcontratados.

  - A empresa contratada deverá comunicar e passar as informações necessárias à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início das atividades; deverá também providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o PCMAT, quando a legislação assim exigir, ou seja, atender plenamente as recomendações da NR 18;

  - A empresa contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações da NR 18;

  - A empresa contratada, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter a disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes;

  - A empresa contratada deverá identificar o pessoal na obra, de acordo com sua função, pela cor do capacete. O capacete branco será utilizado apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e os demais ficarão a critério da empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local que não venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra a mesma deverá estar perfeitamente limpa assim como a região do canteiro da obra;

  - Todo o transporte de material ou pessoal, que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada;

  - A UFSM fornecerá água e energia elétrica necessárias à execução da obra, devendo a contratada fazer as extensões a partir de pontos já existentes;

  - A empresa contratada deverá elaborar o “as built” (como construído) ao longo da execução dos serviços e entrega-lo no final da obra em meio digital. A liberação da última fatura ficará condicionada a apresentação dos referidos projetos como construído;

  - São de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. O acompanhamento e a fiscalização do contrato pela Administração não excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa contratada deve facilitar a fiscalização, permitir amplo acesso ao objeto em execução e atender prontamente às solicitações da Administração;

  - A empresa contratada deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências” para as anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da empresa e pelo Engenheiro Fiscal;

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição;

  - O prazo de execução dos serviços é de 240 (Duzentos e Quarenta) dias corridos;

  - O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário (material, mão-de-obra, serviço), total do serviço, subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta. As quantidades dos serviços e os preços unitários deverão ser apresentados com duas casas decimais e não poderão ser valores arredondados (valores com mais de duas casas decimais apresentados com duas). Os totais dos serviços e subtotais de cada item da planilha deverão ser apresentados com quatro casas decimais. O valor total global da proposta, por sua vez, deverá ser apresentado com duas casas decimais, sendo aqui permitido o arredondamento;

  - O valor total de cada item da planilha corresponde a uma porcentagem do valor total da proposta e essa porcentagem pode ser definida como coeficiente de influência (ci). Sempre que o coeficiente de influência superar em mais de 15% o correspondente na planilha da instituição, o excedente será pago somente na última parcela e ainda, se houver acréscimos de serviços do item em questão o mesmo será feito utilizando os valores previstos na planilha da instituição.

- Ex.: ci (instituição)= 0,20 (20%), ci (empresa)= 0,25 (25%)  ci (instituição) + 15%= 0,20x1,15= 0,23 (23%), excedente= 0,25-0,23= 0,02 (2%)

excedente/ci (empresa) = 2/25= 0,08, ou seja, 8% do valor do item somente será faturado na última parcela.

  - O pagamento será mensal, conforme cronograma físico-financeiro a ser apresentado pela empresa contratada.

  - VISITA TÉCNICA: As empresas deverão obrigatoriamente apresentar declaração de ter visitado o local da obra. A Coordenadoria de Obras e Manutenção coloca-se a disposição para quaisquer esclarecimentos relativos aos projetos, às especificações técnicas e aos quantitativos da obra. Na existência de dúvidas a empresa, através dos seus representantes legais, Engenheiro Civil, Arquiteto e/ou Engenheiro Eletricista, devidamente registrados no CREA, deverá contatar essa Coordenadoria, para agendar uma reunião. Os representantes legais, quando não vinculados à empresa, deverão apresentar procuração (original ou cópia autenticada).

- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

  - Serviços iniciais

    - Despesas iniciais: A empresa vencedora deverá adquirir cópias dos projetos técnicos envolvidos e deverá elaborar o orçamento e cronograma físico-financeiro da obra. A empresa vencedora deverá executar levantamento geotécnico e proceder a elaboração do projeto de fundações.

    - Instalações provisórias

      - Barracão: Deverá ser construído galpão para almoxarifado, refeitório, vestiário, banheiro (com chuveiros, bacias sanitárias, lavatórios), escritório para a Empresa e outro para Fiscalização. O esgoto oriundo do banheiro deverá ser tratado em fossa séptica e encaminhado posteriormente para um sumidouro (poço negro).

      - Canteiro de obra: A empresa contratada deverá apresentar um anteprojeto do canteiro de obras, para análise da Fiscalização.

      - Tapumes: Deverá ser construído tapume para isolar a obra e delimitar o canteiro da obra, com chapas de compensado fixadas em estrutura de madeira, tendo uma altura de 2,20m.

      - Placa da obra: A empresa contratada deverá fornecer Placa de Obra, conforme planta de detalhe e manual visual de placas de obras. Deverão ser construídas com chapas metálicas galvanizadas n° 20 e estrutura metálica composta por tubos de metalon 20x50mm parede 1.5mm. Receberão uma demão de fundo anticorrosivo e no mínimo três demãos de tinta esmalte sintético da Renner ou equivalente nas cores definidas pelo manual. Os adesivos deverão ser de alta resistência. O tamanho da placa será 260x195cm. A placa será colocada em local visível e sustentada por estrutura de madeira.

      - Locação da obra: A obra deverá ser locada rigorosamente de acordo com o projeto de locação.

      - A empresa contratada deverá providenciar todo o ferramental necessário à execução dos serviços, inclusive andaimes e proteções necessárias;

  - Demolições/Remoções/Trabalhos em terra

    - Limpeza do terreno: No local da obra o terreno deverá ser limpo juntamente com a remoção de uma camada superficial de no mínimo 20cm de solo. Este material deverá ser transportado para um local próximo, no CAMPUS, indicado pela Fiscalização.

    - Aterro: O aterro onde será executado o contrapiso será feito com material com boa capacidade de suporte (arenito ou equivalente) em camadas de no máximo 15cm compactadas mecanicamente (sapo), ficando perfeitamente compactado e nivelado.

    - Abertura de valas: Nos locais de execução das vigas de fundação, serão abertas valas com largura e profundidade de acordo com as necessidades do projeto de modo que permita uma boa execução. Também deverão ser abertas valas, para colocação da tubulação da rede de água, rede de esgotos e eletrodutos, quando estes forem embutidos no solo.

    - Reaterro de valas: As valas que foram abertas serão reaterradas e compactadas adequadamente após a colocação dos tubos e ou execução das vigas de fundação. Será usado o mesmo material retirado, sendo que os tubos serão acondicionados e envolvidos em colchão de areia com 10cm no mínimo em todos os lados e assentados em base comprovadamente sólida. Nos locais onde for gramado, este deverá ser refeito.

  - Fundações/infra-estrutura

    - Fundações: As fundações serão do tipo “estaca escavada”, moldadas no local. O concreto empregado nas fundações deverá ser usinado classe C15 (fck=15MPa), sendo preparado e lançado mecanicamente. As estacas deverão conter armadura de fretagem até uma profundidade de 2 metros. Quando o diâmetro da estaca for menor do que a maior dimensão da seção transversal do pilar, fato que não possibilita a colocação da espera do pilar dentro da armadura de fretagem, o diâmetro, até a profundidade de 2m, deverá ser aumentado. O cobrimento das armaduras não deverá ser inferior a 5cm. A cada 50m3 de concreto ou fração, deverão ser moldados corpos de prova para serem ensaiados aos 14 e 28 dias.

    - Vigas de fundação: As vigas de fundação serão executadas de acordo com o projeto estrutural seguindo os dispositivos constantes da NBR 6118/2003, no que tange aos materiais, execução, controle e aceitação da estrutura. O concreto empregado nas vigas de fundação deverá ser usinado classe C25 (fck=25MPa), sendo preparado, lançado e adensado mecanicamente. A relação água/aglomerante do concreto e o cobrimento das armaduras deverão estar de acordo com as recomendações da NBR 6118/2003. A cada 50m3 de concreto ou fração, deverão ser moldados corpos de prova para ser ensaiados aos 14 e 28 dias. No fundo das vigas de fundação, deverá ser colocado uma camada de concreto magro para evitar a drenagem do concreto durante o lançamento e adensamento.

Obs.:

- O projeto de fundações deverá ser apresentado à Fiscalização cinco dias antes do início da obra, em meio digital e impresso, com respectivo memorial de cálculo, responsável técnico e ART. Antes da elaboração do projeto de fundações, a empresa deverá providenciar a execução de furos testes (400mm) no terreno, com a finalidade de observar aspectos geológicos pertinentes ao dimensionamento das estacas;

- Para um perfeito casamento de todos os projetos, quando necessário deverá ser deixado esperas e/ou furos na estrutura (vigas, pilares, lajes etc.), de tal forma que possibilite a passagem das tubulações das instalações elétricas/rede estruturada, hidrossanitárias e de combate a incêndio conforme cada situação específica, mas sempre mediante análise prévia da Fiscalização e se necessário do responsável pelo projeto estrutural.

- A estrutura deverá ser curada por no mínimo 7 dias.

  - Supra-estrutura: A supra-estrutura será executada de acordo com o projeto estrutural seguindo os dispositivos constantes da NBR 6118/2003, no que tange aos materiais, execução, controle e aceitação da estrutura.

    - Concreto armado: Pilares, lajes, vigas, marquises, escadas, platibandas, calhas etc., serão executados conforme projeto estrutural. O concreto empregado deverá ser usinado classe C25 (fck=25MPa), sendo preparado, lançado e adensado mecanicamente. A relação água/aglomerante do concreto e o cobrimento das armaduras deverão estar de acordo com as recomendações da NBR 6118/2003. A cada 50m3 de concreto ou fração, deverão ser moldados corpos de prova para ser ensaiados aos 14 e 28 dias.

    - Fôrmas: As formas deverão ser com chapas de compensado ou tábuas de primeira qualidade com espessura uniforme e adequada e deverão ser estanques para evitar vazamentos. As escoras, quando de madeira, não devem apresentar diâmetro inferior a 7cm, em sua face menor, e nem possuir emenda em seu terço médio. As escoras com emendas (fora do terço médio) não deverão ser em número superior a um terço do total. O escoramento deverá ser realizado de modo a garantir estabilidade à forma sem permitir deformações perceptíveis. Deverão ser contraventados a meia-altura, nas duas direções e pressionados com cunhas nos dois sentidos. Antes do início da concretagem, deverá ser comunicado à Fiscalização para que se façam as devidas verificações e posteriormente a liberação para a execução do serviço.

Obs.:

- O projeto estrutural (inclusive ampliação – 2º pavimento) deverá ser apresentado pela empresa antes do início da obra, em meio digital e impresso, com respectivos critérios de dimensionamento adotados, responsável técnico e ART. O lançamento da estrutura deverá atender os critérios da NBR 6118:2003, principalmente no que diz respeito aos limites de deslocamentos horizontais e estabilidade global. Para o dimensionamento serão adotados alguns critérios mínimos que deverão ser informados através de um documento assinado pelo responsável técnico, conforme segue:

    - Propriedades físicas dos materiais

      - Resistência característica do concreto (fck):

      - Resistência característica (ou média) do concreto à tração (fctk):

      - Módulo de elasticidade inicial (Eci):

      - Módulo de elasticidade secante (Ecs):

      - Slump (abatimento):

      - Relação água/aglomerante máxima:

      - Diâmetro máximo do agregado graúdo:

      - Diâmetro do vibrador:

      - Cobrimentos das armaduras: vigas/pilares/lajes.

    - Características ambientais

      - Classe de agressividade ambiental:

    - Modelo de cálculo utilizado

      - Lajes:

      - Vigas/pilares:

      - O dimensionamento deverá ser baseado na envoltória dos esforços, a qual representa as situações extremas, ou seja, mais desfavorável.

    - Valores de ações previstas

      - Peso específico do concreto armado:

      - Peso específico das alvenarias de blocos vazados:

      - Peso específico das alvenarias de blocos maciços:

      - Peso específico do material de enchimento das lajes:

      - Peso do revestimento nas lajes de piso:

      - Peso do revestimento nas lajes de forro:

      - Carga acidental nas lajes de piso:

      - Carga acidental nas lajes de forro:

      - Ações devidas ao vento nas duas direções: vo=

      - Ações devidas às imperfeições geométricas globais nas duas direções.

- Para um perfeito casamento de todos os projetos, quando necessário deverá ser deixado esperas e/ou furos na estrutura (vigas, pilares, lajes etc.), de tal forma que possibilite a passagem das tubulações das instalações elétricas/rede estruturada, hidrossanitárias e de combate a incêndio conforme cada situação específica. Mas sempre mediante análise prévia da Fiscalização e se necessário do responsável pelo projeto estrutural.

- A estrutura deverá ser curada por no mínimo 7 dias.

    - Juntas de dilatação: As juntas de dilatação externas, deverão ser vedadas com massa elástica Monocomponente à base de Polissulfetos ou poliuretano, que se vulcaniza à temperatura ambiente, do tipo Monopol, Sikaflex – 1A Plus ou equivalente técnico, colocada sobre um delimitador, formado por um elemento de maior rigidez, que defina a profundidade da colmatação, conforme as recomendações do fabricante, inclusive observar a utilização de primer. Terão ainda perfis de alumínio, chapas e/ou cantoneiras, com 5cm de largura e 3mm de espessura, fixados com parafusos e buchas plásticas em um dos lados, para vedar os locais onde houver visibilidade das Juntas. As juntas de dilatação dos pisos deverão ser executadas fixando (chumbando) no piso em ambos os lados da junta, uma cantoneira metálica 1 1/2x1/8” c/ chumbadores, para evitar a quebra das quinas vivas. Após o acabamento final do piso, esta junta deverá ser limpa e vedada com massa elástica Monocomponente à base de Polissulfetos ou poliuretano, que se vulcaniza à temperatura ambiente, do tipo Monopol, Sikaflex – 1A Plus ou equivalente técnico, colocada sobre um delimitador, formado por um elemento de maior rigidez, que defina a profundidade da colmatação, conforme as recomendações do fabricante, inclusive observar a utilização de primer. As juntas de dilatação internas, deverão ser tamponadas com perfis de alumínio, chapas e/ou cantoneiras, com 5cm de largura e 3mm de espessura, fixados com parafusos e buchas plásticas em um dos lados.

  - Alvenarias

    - Parede de alvenaria de blocos vazados (largura nominal= 15cm e 25cm): Serão construídas paredes com blocos cerâmicos vazados de primeira qualidade, com dimensões que permitam que a parede atinja as dimensões nominais mínimas, considerando uma espessura de revestimento de no máximo 2,5cm. O assentamento dos blocos previamente umedecidos será com argamassa de cimento e areia média, traço 1:6 mais aditivo plastificante (Alvenarite ou equivalente), com juntas uniformes de no máximo 1,5cm. Todas as alvenarias deverão ser devidamente amarradas a estrutura através de ferros-cabelo 5,0mm colocados a cada 3 fiadas e devidamente fixados a estrutura, ficando no mínimo 50cm embutidos na alvenaria. Antes da execução das alvenarias (no mínimo 1 dia antes) a estrutura deverá ser chapiscada com argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:3 em volume. Na última fiada dos peitoris (contra-verga) deverão ser colocados 2 ferros 6,3mm em toda a sua extensão (entre pilares). As alvenarias deverão ter, na altura de fechamento das portas, uma amarração com 3 ferros 6,3mm, excedendo a largura do vão em pelo menos 25cm para cada lado. Quando o ferro ficar em contato com a argamassa, esta deverá ser de cimento e areia média no traço 1:3 em volume, sem qualquer tipo de aditivo. O encunhamento da alvenaria deverá ser feito respeitando o prazo mínimo de 7 dias e também somente poderá ser executado após a alvenaria do pavimento imediatamente superior ter sido executada.

    - Parede de alvenaria de tijolos maciços, 21 furos, padrão á vista, (largura nominal= 25cm): Serão construídas paredes de tijolos maciços de primeira qualidade, com dimensões que permitam que a parede atinja as dimensões nominais mínimas, O assentamento dos blocos previamente umedecidos será com argamassa de cimento e areia média, traço 1:5 mais aditivo plastificante (Alvenarite ou equivalente), com juntas uniformes de no máximo 1,5cm. Todas as alvenarias deverão ser devidamente amarradas a estrutura através de ferros-cabelo 5,0mm colocados a cada 5 fiadas e devidamente fixados a estrutura, ficando no mínimo 50cm embutidos na alvenaria. Antes da execução das alvenarias (no mínimo 1 dia antes), na altura de fechamento das portas, uma amarração com 3 ferros 6,3mm, excedendo a largura do vão em pelo menos 25cm para cada lado. Quando o ferro ficar em contato com a argamassa, esta deverá ser de cimento e areia média no traço 1:3 em volume, sem qualquer tipo de aditivo.

  - Impermeabilizações

    - Calhas de concreto e laje: A impermeabilização das calhas de concreto, marquise, piso do local dos reservatórios superiores e parte externa do poço do elevador será executada com manta impermeabilizante (asfáltica) de espessura 3mm à base de asfalto modificado com elastômeros, estruturada com um não tecido de filamentos contínuos de poliéster, previamente estabilizado com acabamento em alumínio (somente calhas). Ensaios e especificações segundo NBR 9952/98 – Tipo III (Resistência à tração= 400N, alongamento na ruptura= 30%, resistência a impacto a 0°C= 4,9J etc...).

      - Preparação da superfície: A superfície deverá ser previamente lavada, isenta de pó, resíduos de óleo, graxa, desmoldante etc. Deverá ser executado chapisco traço 1:3 (cimento e areia grossa, em volume) e posteriormente uma camada de regularização com argamassa de cimento e areia média, traço 1:3 em volume com no mínimo 2 cm de espessura, efetuando-se os devidos caimentos e arredondamentos dos cantos vivos (meia-cana). Promover a hidratação da argamassa para evitar fissuras de retração e destacamento. Todos os cantos e arestas deverão ser arredondados com raio mínimo aproximado de 8cm.

      - Aplicação do material: Aplicar sobre a regularização já curada e seca, uma demão de primer de solução asfáltica com rolo ou trincha e aguardar a secagem total do primer que deverá ocorrer em aproximadamente 6 horas dependendo da ventilação, umidade relativa e temperatura do local. Alinhar a manta TORODIN EL de acordo com enquadramento da área. Com o auxílio da chama do maçarico de gás GLP, proceder a aderência total da manta. Nas emendas das mantas deverá haver sobreposição de no mínimo 10 centímetros que receberão biselamento para proporcionar perfeita vedação. O biselamento deverá ser executado após ter sido realizado o teste de estanqueidade, para evitar que defeitos na aplicação sejam encobertos pelo biselamento.

Obs.:

- Antes do biselamento, fazer teste de estanqueidade, enchendo o local impermeabilizado com água, mantendo o nível máximo por 72 horas.

- Executar reforços em pontos críticos, tais como ralos, tubos emergentes, juntas de dilatação, etc..

- A empresa contratada deverá garantir os serviços de impermeabilização por um prazo não inferior a 10 anos.

      - Proteção mecânica (somente na laje): Executar a proteção mecânica com argamassa de cimento e areia traço 1:3 desempenada, com espessura mínima de 3 cm. Prever juntas de dilatação a cada 167 cm, preenchidas com massa elástica monocomponente à base de polissulfetos ou poliuretano, que se vulcaniza a temperatura ambiente, do tipo Monopol, sikaflex – 1A Plus ou equivalente técnico.

    - Vigas de fundação: As vigas de fundação serão impermeabilizadas em sua face superior e respaldos laterais (15cm abaixo da face superior) com Neutrol ou equivalente técnico, em três demãos cruzadas seguindo as recomendações do fabricante. A impermeabilização deverá ser feita após a cura do concreto (mínimo 21 dias). A última demão da face superior deverá ser aplicada 1 dia antes da execução da alvenaria.

  - Revestimentos

    - Chapisco: Será executado no traço 1:3 (cimento e areia grossa, em volume). Obs.: Nas lajes com enchimento de EPS o chapisco deverá ser aditivado com Bianco ou equivalente técnico, dosado de acordo com as recomendações do fabricante. Nesse caso deverá ser respeitado um prazo de cura não inferior a 7 dias, antes de aplicar o emboço.

    - Emboço: após a cura do chapisco (1 dia), será executado o emboço no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média, em volume).

    - Reboco (massa fina): Após a cura do emboço (14 dias), será executado o reboco (massa fina) no traço 1:2:9 (cimento, cal e areia fina, em volume).

No revestimento externo das paredes dos oitões, deverá ser executado, em todos os pavimentos, uma pingadeira de argamassa em forma de cunha, na altura da parte inferior da viga do respectivo pavimento.

  - Azulejos: O azulejo será de 20x20cm, branco, acabamento acetinado, de primeira qualidade, marca Eliane ou equivalente, até 2,10m de altura. A largura das juntas deverá ser de acordo com as recomendações do fabricante. O rejunte deverá ser de primeira qualidade, flexível e possuir antifungos. Deverá ser aditivado com Adimax, ou equivalente. A cor será definida pela Fiscalização. A empresa contratada deverá fornecer à UFSM, no final da Obra, 2m² de azulejo, para futuros reparos.

  - Forro de Gesso Acartonado: Nas áreas solicitadas em projeto será executado forro de gesso do tipo “Dry wall”, completo, inclusive negativos e recortes para instalação de luminárias, conforme projeto.

  - Divisórias

    - Divisórias leves, banheiros: Serão instaladas divisórias leves Divilux Naval Aço ou equivalente, modelo N1 até a altura da verga e na altura da verga será colocado painel cego. Os paineis cegos terão miolo “SO”, de colméia em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35mm de espessura, todas elas reforçadas com perfil reforçado. As portas utilizadas serão os padrões do tipo de divisória utilizado e deverão ter arremate nas quatro faces. A fechadura será do tipo tubular cromada, com cilindro, marca Papaiz ou equivalente e as dobradiças serão cromadas de 2 ½”x3”. Os conjuntos de divisórias deverão ser fornecidos por completo e instalados conforme as recomendações do fabricante e dispostos conforme o projeto. A cor das divisórias será determinada pela Fiscalização.

    - Divisórias de gesso acartonado: As divisórias de gesso acartonado serão compostas por montantes “U” com 70mm de largura colocados a cada 40cm (e demais partes necessárias para uma boa fixação e resistência) e uma chapa de cada lado com 12,5 mm de espessura cada, totalizando 95mm de largura total da divisória. A superfície deverá receber duas demãos de massa corrida PVA que posteriormente serão lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade.

    - Esquadrias e ferragens

    - Portas metálicas: As portas metálicas serão executadas conforme detalhes em projeto. Serão utilizados para a fixação das esquadrias, contramarcos em ferro “T” fixados previamente a estrutura.

    - Janelas metálicas: As janelas metálicas serão executadas conforme detalhes em projeto. Serão utilizados para a fixação das esquadrias, contramarcos em ferro “T” fixados previamente a estrutura. Os puxadores utilizados para acionar a abertura e fechamento das básculas e maxim-ar, deverão ser cromados e de primeira qualidade. Os puxadores utilizados para acionar a abertura e fechamento das básculas dos banheiros e da escada, deverão ser cromados e de primeira qualidade e serão fixados na alvenaria a uma altura de 150cm do piso pronto. Para uma perfeita fixação, previamente deverá ser chumbado na alvenaria um elemento metálico, no qual, posteriormente será fixado o puxador através de solda elétrica.

Obs.:

- As portas e janelas (área de caixilhos móveis) metálicas externas do pavimento térreo deverão possuir grades de segurança, compostas por barras de ferro maciças de 1x1cm fixadas aos montantes ou colunas das esquadrias, com espaçamento entre elas de no máximo 15cm, em toda sua área, exceto no caixilho fixo superior das janelas.

- As esquadrias metálicas externas deverão receber vedação com silicone, em todo o seu perímetro externo.

    - Portas de madeira: As portas internas de madeira serão constituídas por marcos de madeira de Angelin ou equivalente com 35 mm de espessura, guarnições de Cedrinho ou equivalente com 1cm de espessura e no mínimo 5,5cm de largura. Os marcos serão fixados com doze parafusos em tacos de madeira de lei impermeabilizados (6 tacos, 2 parafusos por taco) ou com espuma de poliuretano expansiva. A folha das portas será semi-oca de compensado de pinho ou equivalente, para emassamento, e reforço interno de 10 cm em todo o seu perímetro, com madeira de lei, com 35mm de espessura, de primeira qualidade, nas dimensões indicadas em projeto. A empresa contratada deverá obrigatoriamente, submeter à Fiscalização, uma amostra das portas para avaliação e posterior liberação. Os marcos, guarnições e folhas (somente quando não tiver recebido nenhum tratamento pelo fabricante) receberão tratamento anticupinicida constituído por 2 demãos de jimo cupim (incolor) ou equivalente.

    - Ferragens: As portas internas e externas de madeira ou de ferro terão fechaduras (ref. 357, série clássica da Papaiz) de cilindro de embutir de latão com peças móveis do miolo (ref. C200/55 da Papaiz), maçaneta de haste (ref. MZ30 da Papaiz), espelho retangular inox (ref. E82 da Papaiz), com acabamento cromado da Papaiz ou equivalente. As portas constituídas de duas folhas levarão numa delas dois fechos de embutir, de alavanca, do tipo 401 da La Fonte ou equivalente técnico, acabamento cromado. Serão usadas três dobradiças de ferro cromado, 3”x3 1/2” fixadas com 6 parafusos cada, marca Papaiz ou equivalente, para todas as portas. Todas as portas deverão ter prendedores de porta cromados (ref. Fx95 da Brasil) marca Brasil ou equivalente, fixados com 3 parafusos com buchas plásticas. Todas as portas deverão ter numeração (em plaqueta de acrílico 12x5cm) no local e na cor indicados pela Fiscalização.

    - A empresa contratada deverá entregar à Fiscalização duas vias da chave de cada porta, cada uma presa a uma plaqueta de alumínio 2x4cm com argola de aço diâmetro 2,5cm. Na plaqueta deverá ser gravado o número da porta correspondente.

    - Brise Horizontal: O brise horizontal deverá ser de alumínio anodizado conforme especificado em projeto e deverão ser submetidos à Fiscalização antes da instalação dos mesmos.

    - Brise Vertical: O brise vertical deverá ser composto por paineis CURVOS, fixados sobre eixos tubulares através de suportes e buchas de nylon, fabricado totalmente em Alumínio pré-pintado com esmalte polyester em processo contínuo de cura em alta temperatura (Sistema Coil-Coating). Cor PADRÃO REFAX ou equivalente técnico, conforme especificado em projeto e deverão ser submetidos à Fiscalização antes da instalação dos mesmos.

    - Brise Vertical: O brise vertical deverá ser composto por por chapa expandida, 1,5mm, conforme especificado em projeto e deverão ser submetidos à Fiscalização antes da instalação dos mesmos.

    - Corrimãos: Os corrimãos das escadas, da sacada e rampas deverão ser constituídos de tubos de ferro tendo altura de 92cm quando corrimão e 110cm quando guarda-corpo. Os montantes e o apoio das mãos (pega mão) serão de tubos com 50mm. Entre os montantes, que serão em número de 3 por lance de escada, serão colocados dois tubos de 32mm (um próximo aos degraus e o outro a meia altura). No lado da parede não será necessário a colocação de montantes, pois o apoio das mãos (pega mão) ficará fixado à parede através de suportes apropriados. O corrimão deverá se estender por toda a escada, inclusive nos patamares. Os corrimãos deverão atender o prescrito pela norma NBR 9050/2004.

    - Escada de marinheiro: As escadas de marinheiro deverão ser metálicas e confeccionadas com montantes e degraus de tubos de 32mm, de primeira qualidade conforme especificado em projeto

  - Pisos e pavimentações

    - Contrapiso armado: Em toda a área do pavimento térreo será executado um contrapiso armado (fck= 15MPa) com 8cm de espessura devidamente vibrado, sobre um colchão de brita (5 cm de brita n°1 e 3cm de brita graduada) nivelado e compactado mecanicamente (sapo). A malha a ser utilizada será de 20x20 com ferros de 4.2mm.

    - Piso vinílico: As placas de piso vinílico a serem utilizadas serão do tipo Trafego Pesado, com 3,2mm de espessura, 60x60cm, Paviflex Sixty, linha Dinamic/TP da Paviflex ou equivalente técnico. As cores serão definidas posteriormente pela Fiscalização. A base para a colocação do piso vinílico, será sobre base de piso desempenado. Após deverá levar uma ou demais demãos de emulsão com pasta PVAc, cimento Porthlant e água, aplicada com desempenadeira de aço. Após cada demão, deverá ser lixada, com lixa fina, em toda a superfície. A aplicação das placas só poderá ser iniciada após 30 dias, no mínimo, do término do piso desempenado. Antes da fixação das placas deverá ser devidamente limpo a Base, utilizando o Aspirador de pó.  A fixação das placas será efetuada com cola especial ( Flexofix ou similar ), aplicada tanto no verso da placa como na superfície da base. As placas serão batidas com macete de borracha para se obter aderência completa com a base. O excesso de cola que refluir através das juntas, será removido com solvente apropriado, bem como a limpeza final de toda a superfície. Será proibida a passagem por sobre as placas nas 48 horas seguintes à sua colocação. A lustração será feita com duas demãos de cera mineral.  O piso vinílico deverá receber tratamento para proteção da superfície e, para isto, o mesmo deverá estar totalmente colado. O tratamento consiste na lavagem da superfície com máquina e Wax Remoflex da NewDrop ou equivalente, após, limpeza e aspiração do substrato. A superfície deverá estar totalmente seca para a aplicação de 2 demãos de selador Wax Selamax da NewDrop ou equivalente e, após a secagem do selador, aplicar 3 demãos de Wax Ceraflex da NewDrop ou equivalente.

    - Piso cerâmico: O piso cerâmico deverá ser de primeira qualidade, classificação quanto a resistência a abrasão PEI 5 (grupo 5), resistência a manchas 4 (boa facilidade de remoção de manchas), marca Eliane ou equivalente, nas dimensões e cores a serem definidas pela Fiscalização. Colado com argamassa industrializada flexível tipo AC II, sobre camada de regularização de cimento e areia média, traço 1:3 em volume com no mínimo 4cm de espessura, devidamente curada por pelo menos 14 dias. A largura das juntas deverá ser de acordo com as recomendações do fabricante do piso utilizado. O rejunte deverá ser de primeira qualidade, flexível e possuir antifungos. Deverá ser aditivado com Adimax, ou equivalente. A cor será definida pela Fiscalização. A empresa contratada deverá fornecer à UFSM, no final da Obra, 2m² de piso cerâmico, para futuros reparos. A escolha do piso, pela Fiscalização, deverá ser feita entre 3 tipos, no mínimo, a serem apresentados pela empresa contratada.

    - Piso de granitina: O piso de granitina deverá ser pré-moldado, cor branca, placas de 40x40cm com 2cm de espessura. A empresa contratada deverá fornecer à UFSM, no final da Obra, 2m² desse piso, para futuros reparos.

    - Taco de madeira: O piso de tacos de madeira deverá ser executado utilizando tacos de madeira de lei (primeira qualidade, ipê cerne, cabreúva vermelha cerne etc.) no tamanho de 7x21cm e 2cm de espessura. Deverá ser impermeabilizado com uma camada de piche e conter uma camada subseqüente de areia grosas, para aumentar a aderência, além de 5 pregos próprios para taco de madeira. O assentamento tipo “dama” será sobre uma camada de 4cm de argamassa de cimento e areia média no traço 1:3 em volume, sendo que a mesma deverá receber uma camada de cimento pulverizado antes do assentamento do taco. O taco de madeira deverá estar com uma umidade entre 10% e 15%. Deverão ser deixadas juntas de 1cm junto à parede, em todo o perímetro da peça. O lixamento deverá ser executado respeitando um prazo mínimo de 21 dias de cura. O piso deverá ser entregue com duas demãos de cera incolor.

Os procedimentos deverão ser de acordo com as instruções do fabricante no que tange às diluições dos produtos e os intervalos de aplicação. Todo o trabalho de execução e limpeza deverá seguir as recomendações do Fabricante. A Empresa deverá entregar à UFSM, 5m² deste piso, para futuro aproveitamento.

  - Rodapés / Soleiras / Peitoris

    - Rodapés: Nos pisos vinilicos os rodapés serão de madeira de lei, de primeira qualidade, com 7cm de altura e 2cm de espessura, no modelo a ser definido pela Fiscalização. . Nos pisos de granitina os rodapés serão de granitina (pré-moldado), com 7cm de altura e 2cm de espessura, no mesmo padrão do piso. Os rodapés de madeira receberam tratamento anticupinicida constituído por 2 demãos de jimo cupim (incolor) ou equivalente.

    - Soleiras internas: As soleiras internas serão do mesmo material utilizado no piso da circulação.

    - Soleiras externas: As soleiras externas serão de basalto fosco (meia lixa) com espessura de 2cm.

    - Peitoris: Os peitoris serão de basalto fosco (meia lixa), com pingadeira, e espessura de 2cm, executados com 3% de caimento, também deverão ser instalados logo abaixo das janelas, no mínimo 2cm para dentro da parede, avançando no mínimo (cinco) 5cm de cada lado para dentro da parede, e no mínimo (cinco) 5cm de pingadeira, fazendo o acabamento entre o peitoril e a janela com silicone ou material equivalente.

    - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

    - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC, quando aplicado.

    - Os materiais ou equipamentos elétricos deverão ser de fabricação nacional. Quando não existir material ou equipamento nacional que atende às especificações abaixo, os mesmos poderão ser importados.

    - As instalações elétricas deste prédio deverão ser de sobrepor.

    - Especificações de baixa tensão – térreo.

    - Deverá ser realizada a instalação do pára-raios e aterramento constando de uma malha de cabo de cobre nu (Gaiola de Faraday) com diâmetro de 16mm² no topo do prédio e com uma baixada do mesmo cabo em cada canto do mesmo até o solo terminando em um condutor de aterramento de Cobre nu com bitola de 25mm², sendo que esta fixação deverá ser realizada, obrigatoriamente, com solda exotérmica.

    - Instalações elétricas de baixa tensão.

    - Quadro de distribuição (QD3, QD4 e QD5) de sobrepor para 16 (dezesseis) disjuntores tipo DIN + geral, com tratamento anti-corrosivo, porta e kit barramento trifásico para 100A.

    - Quadro de distribuição (QD1 e QD2) de sobrepor para 24 (vinte e quatro) disjuntores tipo DIN + geral, com tratamento anti-corrosivo, porta e kit barramento trifásico para 100A.

    - Quadro geral do tipo QGBT com soleira, porta, borracha de vedação, sem flange, de sobrepor, grau de proteção IP54, metálico com tratamento anti-corrosivo, tampa interna acrílica para proteção do barramento, dimensões mínimas (AxLxP) 2,20 x 0,80 x 0,40m, com barramento trifásico para 400A, espaço para no mínimo 10 (dez) disjuntores monofásicos tipo DIN de 6kA, 10 (dez) disjuntores tripolares tipo DIN de 10kA + geral de 3 (três) pólos – 160A, barra de terra e de neutro e placa de montagem – completo.

    - Os cabos alimentadores deverão ser de Cobre monopolares flexíveis, classe de encordoamento 5 (cinco), bitola indicada em planta, 1kV, 90°C, capa de EPR, referência Eprotenax Gsette da Prysmian. Todas as conexões deverão possuir conectores tipo prensado e deverão ser aplicados com equipamento adequado.

    - No quadro QD1 deverá ser instalado o disjuntor de proteção conforme abaixo.

    - Disjuntor tripolar termomagnético tipo europeu, curva C para 80A, com capacidade de interrupção de 10kA para 380Vca.

    - Nos quadros QD2, QD3, QD4 e QD5 deverão ser instalados os disjuntores de proteção conforme abaixo.

    - Disjuntor tripolar termomagnético tipo europeu, curva C para 63A, com capacidade de interrupção de 10kA para 380Vca.

    - Os disjuntores monopolares de proteção dos circuitos terminais dos CD´s deverão ser do tipo europeu, instalação sobre trilho, deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 3kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5 a 10 vezes a corrente nominal.

    - Deverão ser utilizados disjuntores DR (Diferencial Residual) tetrapolar 380V (três fases e neutro) com correntes nominais de 63A e 80A, com corrente residual nominal de 30mA tipo AC.

    - Deverão ser instalados eletrodutos de aço zincado tipo leve nas dimensões de ¾ e 1 polegadas com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas – completo – metro linear – pintado com duas mãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplástico.

    - Deverão ser utilizadas eletrocalhas lisas tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa nas dimensões de 50x50 e 75x50mm chapa número 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa.

    - As caixas de saída deverão ser do tipo condulete de alumínio de sobrepor bem como os espelhos.

    - Para instalação elétrica interna deverão ser utilizados cabos flexíveis, classe de encordoamento 5 (cinco), seção indicada em diagrama unifilar, 750V, 70°C, antichama, livre de halogênio, baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos, referência Prysmian Afumex.

    - Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita a isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade. Nas conexões deverão ser utilizados conectores prensados.

    - Os interruptores deverão ser da linha SILENTOQUE, referência PIAL LEGRAND ou equivalente técnico, com espelho. Deverão possuir uma capacidade mínima de 15A e o selo de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6527.

    - As tomadas de uso geral deverão ser do tipo dois pólos mais Terra e universal (2P+T e Universal 20A), sendo instalados em caixas condulete de alumínio, linha SILENTOQUE, referência PIAL LEGRAND ou equivalente técnico, com espelho. Devem possuir selo de conformidade do INMETRO de acordo com a norma NBR-14136.

    - Tomada de uso específico para ar-condicionado, modelo 543.22 (com placa). Referência PIAL LEGRAND ou equivalente técnico.

    - Luminárias de sobrepor para 2 (duas) lâmpadas fluorescentes de 2x32W, de chapa de aço tratada, com refletor parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85% com aletas em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza com soquete tipo G13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso., com 2 lâmpadas tubulares de 32W, temperatura de cor 4000K, fluxo luminoso de 2700 lumens, índice de reprodução de cores IRC=85, vida útil de 15000 horas, referência Eco MASTER TLDRS Super 80 (TLDRS32W-S84-ECO), com 1 reator eletrônico, partida instantânea, 2x32W, 220V, fator de potência >=0,99, THD <= 10%, BF>1; referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32W 220V.

    - Luminária quadrada de embutir com corpo em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor interno em alumínio anodizado de alto brilho. Difusor em acrílico prismático transparente. Lâmpada fluorescente compacta 1x26W com reator eletrônico para 220V, com fluxo luminoso da lâmpada de 1800lm, alto fator de potência (=0,97) e com fator de fluxo luminoso de 97%, referência OSRAM.

    - Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 (uma) hora com etiqueta sinalizadora mais tomada 2P, condulete de alumínio multibox  com espelho. Referência PIAL LEGRAND ou equivalente técnico.

    - Caixa de alvenaria rebocada interna e externamente, com tampa de concreto armado na dimensão de 80x80x60cm.

    - Deverão ser utilizados: eletroduto rígido de PVC de 3 (três) polegadas na cor branca para passagem subterrânea de condutores e eletroduto de aço galvanizado com diâmetro de 2 (duas) polegadas para passagem de condutores em via vertical do secundário do transformador.

    - Para aterramento da subestação deverá ser utilizado haste copperweld de 2m x ⅜ de polegada com conector parafuso fendido.

    - Instalações elétricas de média tensão – térreo.

    - Subestação rebaixadora completa conforme RIC AT AES Sul, consistindo de poste de concreto duplo T de 600kgf, 12m, estrutura N1, 2as11, concretado na base, colocado com 3 (três) chaves base C, 3 (três) pára-raios poliméricos com Varistor de Óxido metálico, isoladores poliméricos, aterramento, transformador de 112,5kVA 13,8kV/380/220Vac, ferragens, cruzetas, montada. Substituir o poste duplo T existente no local.

    - Cabeamento estruturado – térreo.

    - Rack tipo caixa de parede com porta de acrílico com chave de 19 (dezenove) polegadas x 12U referência CEMAR  CRC 19 12U x 570, incluindo guias de cabo, bandeja, exaustor 220Vac, 1 (um) pente de 6 (seis) tomadas 2P+T com fusível, 1 (um) patch panel de 24 (vinte e quatro) portas, 19 (dezenove) polegadas, categoria 5 (painel de voz), 1 (um) patch panel de 48 (quarenta e oito) portas, 19 (dezenove) polegadas, categoria 5e (saída para pontos de rede) – UL VERIFIED.

    - Eletroduto de PVC rígido rosqueável antichama ¾ polegadas com luvas, curvas pré-fabricadas, buchas e arruelas, de sobrepor.

    - Cabo UTP categoria 5e 4P #24AWG azul referência FURUKAWA.

    - Patch cable de 1,5m categoria 5 cor vermelha (para voz) e categoria 5e cor azul (para dados).

    - Deverá ser utilizada eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 50x25mm chapa número 18com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa.

    - Caixa de ferro esmaltada 4x2 polegadas para 1 (um) e 2 (dois) conectores RJ45 fêmea.

    - Switch gerenciável e empilhável de 48 portas.

    - Transceiver para fibra ótica.

    - Cordão ótico duplex monomodo, comprimento de 2,5m e conectores SC/SC para fibra monomodo 9µ/125µ.

    - Certificação 5e para todos os pontos e o relatório deve ser apresentado para a fiscalização.

    - Deverá ser utilizado cabo telefônico externo CTP APL, de Cobre nu recozido 0,7mm 20 (vinte) pares e fibra ótica de 2 pares.

    - Deverá ser instalada 3 (três) caixas R1 completas (com tampa de ferro fundido).

  - Instalações de combate a incêndio

    - Extintor de incêndio: Será instalado em local indicado em projeto extintores de incêndio tipo pó químico seco (PQS) com capacidade de 4Kg, tipo água-gás (AP) com capacidade de 10 litros e tipo gás carbônico (CO2) com capacidade de 6Kg. A instalação deverá ser completa, seguindo as recomendações do Corpo de Bombeiros local, inclusive com seta indicativa do extintor.

    - Condições gerais: O projeto de instalações de combate a incêndio segue as recomendações das Normas Técnicas da ABNT.

    - Identificação da construção:

Classe de fogo: “A” (combustíveis sólidos)

Classe de risco: “A” (pequeno, segundo IRB)

Grupo considerado: “E” (NBR 13714/2000)

Ocupação: educação e cultura física (NBR 13714/2000)

Sistema utilizado: tipo 1 (NBR 13714/2000)

Vazão mínima por hidrante: 130 litros/minuto

Número de hidrantes existentes: 8 (oito)

Número de hidrantes em uso simultâneo: 2 (dois)

Vazão total simultânea de funcionamento: 260 litros/minuto

Número de hidrantes por abrigo: 1 (um)

Diâmetro da rede geral de incêndio: 80 (3”)

Diâmetro dos ramais de incêndio 65 (2 ½”)

Número de mangueiras por abrigo: 1 (uma) de 2x15m

    - Instalações hidráulicas de combate a incêndio por hidrantes e/ou mangotinhos:

      - Mangueiras: As mangueiras terão 30m (2x15m) de comprimento com diâmetro de 40mm (1 ½”) e serão do Tipo 2, flexível com condutos lisos revestidos com produtos anti-chama possuindo conexões com rosca de engate rápido nas extremidades do tipo padronizado pelo Corpo de Bombeiros local;

      - Válvulas: As válvulas dos hidrantes devem ser metálicas e ter sistema de abertura total e rápida, possuindo na extremidade de saída, conexão com rosca de engate rápido nas extremidades do tipo padronizado pelo Corpo de Bombeiros local;

      - Esguichos: Os esguichos devem ser metálicos para mangueiras de 40mm (1½”), do tipo universal com regulagem para jato compacto e tipo neblina e atender às condições de vazão impostas pelo projeto que é de 130 litros/minuto;

      - Abrigos: Os abrigos devem ser de 60x90x17cm e ter tampas com guarnições metálicas, pintadas na cor vermelha com fecho. Deve permitir a abertura rápida para acesso em caso de necessidade;

      - Tubulações e conexões: As tubulações e conexões serão de ferro galvanizado de primeira qualidade, sendo que as conexões serão da marca Tupy ou equivalente, com rosca BSP;

      - Abastecimento de água: A reserva técnica de combate a incêndio será armazenada no mesmo reservatório que abastecerá as válvulas de descarga, mas totalmente separado do consumo diário por tubulações internas. A água utilizada para combate a incêndio e para os vasos sanitários será oriunda da chuva. O abastecimento de água ao sistema será através do reservatório superior com auxílio do sistema de bombeamento com bomba de reforço para satisfazer as necessidades de vazões e pressões recomendadas. As características da bomba, de sua instalação e dos parâmetros hidráulicos encontram-se especificadas no projeto.

      - Reservatório superior: O reservatório superior será de fibra de vidro e permitirá uma reserva técnica de 15600 litros.

  - Instalações hidro-sanitárias

    - Condições gerais: O projeto de instalações hidro-sanitárias prediais segue as recomendações das Normas Técnicas da ABNT.

    - Tubos e conexões de água fria: Os tubos e conexões de água fria serão de PVC rígido, tipo água fria (marrom), junta soldável, marca Tigre ou equivalente. Todas as conexões de espera para aparelhos hidráulicos serão de PVC rígido, tipo água fria, cor azul, soldável/roscável, reforçados com bucha de latão na parte da rosca, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente.

    - Tubos e conexões de esgoto: Os tubos e conexões de esgoto serão de PVC rígido, tipo esgoto, série normal, junta elástica, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente. Quando as redes forem compostas por tubos de concreto, os mesmos serão do tipo macho e fêmea, classe C-1, de primeira qualidade, rejuntados com argamassa de cimento e areia média no traço 1:4 em volume.

    - Condições de instalações das redes de água fria e esgoto: Todas as tubulações deverão ficar livres para absorver as dilatações da edificação, sem oferecer risco de ruptura das mesmas, devendo ser fixadas (quando aparentes) por braçadeiras (aço galvanizado) próprias para permitir a mobilidade da instalação em relação à edificação. Os tubos de queda de água pluvial deverão ser fixados à estrutura através de braçadeiras metálicas galvanizadas, instaladas c/ buchas de PVC e parafusos apropriados a cada 2m de coluna.

    - Condições para instalações de tubulações embutidas no solo: Todas as tubulações embutidas no solo deverão ser acondicionadas e envolvidas em colchão de areia com 10cm no mínimo em todos os lados e assentadas em base comprovadamente sólida. Cada material deve ser estudado em função de sua resistência ao esmagamento, por isso as condições locais do solo e a profundidade das valas poderão limitar a utilização do material indicado, neste caso, deve ser substituído por outro com os mesmos diâmetros e com resistência adequada para a referida situação.

    - Trocas de direção das tubulações: Todas as trocas de direção de todas as tubulações do sistema deverão ser feitas por conexões adequadas e no caso dos diversos esgotos, ainda pode ser através das caixas de inspeção com concordância de entrada e saída no fundo da caixa de concreto. E qualquer caso é PROIBIDO a utilização de fogo para aquecer tubos a fim de curvá-los ou de fazer bolsas e/ou equivalentes.

    - Critério utilizado nas dilatações: Todas as tubulações de água fria, esgoto sanitário ou pluvial e combate a incêndio que passar pelas juntas de dilatação da obra, deverá ter tratamento especial para cada caso a fim de evitar a ruptura em condutos sob pressão ou a separação das partes em condutos considerados de superfície livre. Para condutos sob pressão recomenda-se as juntas de dilatação ou na falta desta poderão ser construídas “LIRAS’ em sua substituição.

    - Registros brutos metálicos: Os registros brutos deverão ser da marca Deca, Docol ou equivalente.

    - Caixas sifonadas: As caixas sifonadas serão de PVC monobloco com fecho hídrico de no mínimo 50mm, de primeira qualidade, marca Amanco, Tigre ou equivalente. Em todas as caixas sifonadas com grelha, deverá ser instalado também um antiinfiltração. Os porta grelhas e as grelhas deverão ser quadrados e de aço inox.

    - Caixas de Gordura, Inspeção e de Areia: Todas as caixas de gordura (CG), Inspeção (CE) ou de areia (CA) deverão ser de alvenaria de tijolos maciços ou pedras de alicerce. Quando for de alvenaria deverão ser revestidas internamente com argamassa impermeável, devendo atender às dimensões e modelos indicados no projeto. Todas as caixas de gordura (CG) e de inspeção deverão ter tampas cegas de concreto armado. Todas as caixas de areia deverão ter tampas de concreto armado com grelha, salvo especificação contraria do projeto. Todas as caixas de gordura, inspeção e areia terão no fundo um lastro de concreto (fck 15MPa) de no mínimo 8cm. As dimensões das caixas de inspeção e areia indicadas no projeto são dimensões internas e as profundidades irão variar de acordo com a declividade da tubulação.

    - Fossa Séptica (tratamento esgoto sanitário) e Filtro Anaeróbio: A Fossa Séptica e o Filtro Anaeróbio serão de concreto armado, podendo ser pré-moldado, nas dimensões previstas pelo projeto. Quando pré-moldado a instalação deverá seguir as recomendações do fabricante. Deverão ser impermeabilizados internamente com Neutrol ou equivalente técnico, em três demãos cruzadas seguindo as recomendações do fabricante. A impermeabilização deverá ser feita após a cura do concreto (mínimo 21 dias). No filtro anaeróbio, o leito filtrante terá altura conforme o projeto e o material será pedra britada n° 4 com granulometria o mais uniforme possível, podendo variar entre 4,0 e 7,0 cm.

Obs.:

- Os tubos e conexões de PVC de água fria, bem como os materiais (solução limpadora, adesivo etc.) utilizados para unir as peças, deverão ser de uma única marca (fabricante);

- Os tubos, conexões e caixas sifonadas de PVC de esgoto sanitário e pluvial, bem como os materiais (solução limpadora, adesivo, pasta lubrificante, anel de vedação etc.) utilizados para unir as peças, deverão ser de uma única marca (fabricante);

  - Aparelhos hidro-sanitários – louças e metais

    - Registros de gaveta com acabamento: Todos os registros de gaveta com acabamento, deverão ser metálicos, tipo base, de primeira qualidade, marca Deca, Docol ou equivalente com acabamento da linha Itapema Bella da Docol ou equivalente.

    - Válvulas de descarga para bacias sanitárias: Todas as válvulas de descarga (controladores de fluxo com fechamento automático para bacias sanitárias) serão metálicas, para descarga de 6 litros por ciclo, de primeira qualidade, marca Deca, Docol ou equivalente e seu acabamento deverá ser metálico, inclusive as teclas de acionamento. As bitolas das válvulas serão fornecidas em separado em função da pressão no ponto de utilização.

    - Válvulas de descarga para os mictórios: Todas as válvulas de descarga (controladores de fluxo com fechamento automático para mictórios) serão metálicas, do tipo PRESSMATIC, ½”, de primeira qualidade, marca Deca, Docol ou equivalente e seu acabamento deverá ser metálico, inclusive as teclas de acionamento.

    - Bacias sanitárias: Todas as bacias sanitárias serão de louça de primeira qualidade, marca Deca (linha Ravena – P9) ou equivalente, e deverão ser do modelo para funcionamento pleno com volume reduzido de descarga (6 litros por ciclo). Deverão possuir assento de PVC, marca Tigre ou equivalente e em sua instalação deverá ser utilizado anel de vedação. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas conforme as recomendações do fabricante. Quando do tipo com caixa acoplada a mesma deverá também ser de louça, marca Deca (CP 929) ou equivalente .

    - Mictórios: Todos os mictórios serão de louça, tipo parede, com sifão integrado, de primeira qualidade, marca Deca (Ravena) ou equivalente. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas conforme as recomendações do fabricante. Como separação entre os mictórios será utilizado um anteparo de granito cinza mauá de 50x100cm com 2cm de espessura, chumbado na parede pelo menos 5cm.

    - Lavatórios: O lavatório do banheiro feminino deverá ser de louça c/ coluna da linha Ravena (L91 + C9) da Deca ou equivalente. O lavatório dos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (WCPNE) deverá ser de louça s/ coluna da linha Ravena (L91) com estrutura metálica de reforço. O lavatório do banheiro masculino será formado por um tampo de granito cinza Mauá de 115x55cm e 2cm de espessura com uma cuba de louça, de primeira qualidade, marca Deca (L59) ou equivalente. Os tampos de granito deverão ter espelho de 7x2cm. A fixação do tampo será através de 2 suportes metálicos fixados na parede com parafusos e buchas plásticas. Os engates flexíveis (mangotes) de ligação serão metálicos de primeira qualidade. As válvulas das cubas deverão ser de latão cromado de primeira qualidade.

    - Tampos de inox: Tampo de inox AISI 304, espessura da chapa de 0,7mm, 120x55cm e 160x55cm, com uma cuba integrada de 40x34x17cm, acabamento acetinado, c/ válvula de inox, preenchido c/ concreto em sua face inferior, com suportes de alvenaria de tijolos maciços, revestidos c/ chapisco, emboço e reboco, válvula e sifão cromados. Quando não estiver previsto azulejo nas paredes do ambiente da bancada, deverá ser colocado três fiadas de azulejo, do mesmo padrão e modelo do utilizado nos banheiros, na parede, acima do tampo.

    - Torneiras: Todas as torneiras dos lavatórios dos banheiros (controladores de fluxo com fechamento automático para lavatórios) serão de 1/2”, do tipo PRESSMATIC luxo de mesa c/ arejador econômico, para acionamento com a mão, marca Deca, Docol ou equivalente. As torneiras das pias das copas serão do tipo torneira de parede longa (1/2”), marca Docol (mod. 1158) ou equivalente. As torneira metálicas convencionais de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", serão da marca Docol ou equivalente

    - Bebedouros: Os bebedouros de água deverão ser com sistema de refrigeração metálico, tampo e bicas de aço inoxidável, cor branca, de primeira qualidade.

    - Porta papel higiênico: Os porta papéis higiênico deverão ser  de louça, embutidos na parede, cor branca, de primeira qualidade, marca Deca ou equivalente.

    - Barras de apoio: Nos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (WCPNE) serão instaladas barras de apoio na porta e na lateral e atrás da bacia sanitária. As barras deverão ser cromadas com diâmetro não inferior a 3cm. Junto à bacia sanitária, as barras deverão ter 80cm de comprimento e na porta 60cm.

Obs.:

- As instalações dos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais deverão seguir as recomendações da norma NBR 9050/2004, como por exemplo: Altura da bacia com assento igual a 46cm, altura da válvula de descarga e do interruptor de luz igual a 100cm, altura das barras junto à bacia sanitária igual a 76cm, altura da barra junto a porta igual a 80cm, espelho instalado a 90cm do piso etc.

  - Pintura

    - Paredes e estruturas externas: As paredes e estruturas externas deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade, marca Renner ou equivalente e no mínimo duas demãos de tinta Acrílica Rekolor semibrilho, da Renner ou equivalente.

    - As paredes externas de tijolo a vista serão pintadas com tinta siliconada para tijolos a vista Aquacril da Sherwin Williams ou equivalente.

    - Paredes internas (salas): As paredes internas deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade, marca Renner ou equivalente e no mínimo duas demãos de tinta Acrílica Rekolor acetinada, da Renner ou equivalente.

    - Tetos: Os tetos deverão ser raspados e/ou lixados e limpos perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade, marca Renner ou equivalente e no mínimo duas demãos de tinta Acrílica Rekolor fosca, da Renner ou equivalente, inclusive os banheiros que terá forro de gesso.

    - Paredes internas (circulações, saguão e escada): As paredes internas deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão até a altura de 2,10m será aplicado duas demãos de tinta Esmalte Sintético acetinado, marca Renner ou equivalente. Da altura de 2,10m até o teto deverão receber no mínimo duas demãos de tinta Acrílica Rekolor acetinada, da Renner ou equivalente.

    - Paredes internas (banheiros e copa): As paredes internas deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão até a altura de 2,10m será aplicado azulejos. Da altura de 2,10m até o teto deverão receber no mínimo duas demãos de tinta Acrílica Rekolor acetinada, da Renner ou equivalente.

    - Esquadrias de madeira: As esquadrias de madeira deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade e receberão uma demão de fundo preparador fosco. Após a preparação deverão ser emassadas (tantas demãos quantas forem necessárias para obter uma superfície lisa e sem ondulações), lixadas e por fim no mínimo duas demãos de tinta Esmalte Sintético acetinado, marca Renner ou equivalente.

    - Esquadrias de ferro: As esquadrias de ferro deverão ser lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade e receberão uma demão de fundo anticorrosivo. Após a preparação deverão receber no mínimo duas demãos de tinta Esmalte Sintético alto brilho, da Renner ou equivalente.

    - Rodapés de madeira: Os rodapés de madeira deverão ser raspados e/ou lixados e limpos perfeitamente, conforme a necessidade e receberão uma demão de fundo preparador fosco, inclusive na face que fica em contato com a parede, e no mínimo duas demãos de tinta Esmalte Sintético acetinado, marca Renner ou equivalente.

    - Todas as pinturas deverão obedecer às recomendações do Fabricante, desde a preparação da superfície até a aplicação da tinta de acabamento. Serão aplicadas tantas demãos quantas forem necessárias de tinta de acabamento até que se obtenha uma superfície com acabamento uniforme.

    - Nas superfícies a serem pintadas, antes da aplicação de fundo preparador e antes da aplicação da tinta, deverá haver obrigatoriamente avaliação por parte da empresa contratada e após isso feito, a empresa contratada deverá solicitar a vistoria da Fiscalização, para avaliação e liberação.

    - As cores serão definidas pela Fiscalização.

Obs.:

- Os fundos preparadores e/ou seladores, massas, texturas e tintas, deverão ser de uma única marca, sendo que os serviços deverão ser executados de acordo com as recomendações do fabricante, para que no final da obra a empresa contratada possa entregar um certificado de garantia emitido pela fabrica com prazo não inferior a 10 anos.

  - Vidros

    - Vidros lisos: Os vidros das janelas metálicas terão espessura de 4mm; os da porta metálica de entrada, 5mm.

    - Vidros miniboreal: Os vidros dos banheiros serão do tipo miniboreal e terão espessura de 4mm.

    - Espelhos: Sobre os lavatórios dos banheiros deverão ser instalados espelhos retangulares de 100x80cm (WC Masc.), 50x80cm (WC Fem.) e 50x90 (WCPNE), com espessura de 4mm, sem nenhum tipo de moldura, fixados com parafusos, através de furos feitos no espelho. Na cabeça dos parafusos deverá ser colocado um acabamento cromado. Na parte de traz dos espelhos deverá ser colocado manta asfáltica, própria para evitar o contato do mesmo com a umidade.

  - Serviços externos

    - Calçada: Deverá ser construída no entorno do prédio uma calçada com concreto desempenado com 7 cm de espessura.. Nas laterais das calçadas será executado, juntamente com a calçada, cordão de concreto (meio fio) moldado in loco com seção mínima de 10x20cm.  Prever dilatações a cada 3 metros.

    - Pavimentação

    - Terraplanagem: Após o trabalho de demarcação do estacionamento, deverá ser executada a terraplanagem (escavação e/ou aterro), de modo que a pavimentação fique na cota especificada em projeto. A inclinação transversal do leito da base será 3%. Após a escavação total, caso se encontre material de CBR entre 1 e 3 deverá ser feito um reforço de sub-leito com material de melhor capacidade de suporte. Este reforço é feito com escavação de, no mínimo, 20cm deste material de capacidade de suporte inferior. Todo o material escavado, quer na escavação total ou na retirada do material de baixa resistência no sub-leito, deverá ser transportado pela empresa contratada para um local indicado pela Fiscalização. Após a terraplanagem, o solo deverá ser compactado com rolo vibratório para receber uma camada de 20cm de brita graduada que será compactada com rolo liso vibratório. Após  virá uma camada de no mínimo 5cm de pó de brita, onde será colocado o pavimento.

      - Meio fio: Os meio-fios deverão ser do tipo de concreto pré-moldado e boleado, com dimensões 10x30x100cm, para trechos retos e 10x30x25cm, para trechos curvos, ambos com perfeita apresentação.

      - Pavimentação: A pavimentação será em pré-moldado de concreto, tipo Paver, espessura de 6cm, devendo ser compactada com rolo liso vibratório de 2,5 toneladas. Os pré-moldados de concreto deverão ficar perfeitamente rejuntados com pó de pedra.  A empresa deverá fornecer previamente amostra dos materiais a serem empregados com as devidas características físicas (fck, traço, etc...); também deverá ser feita uma pequena amostra do serviço para posterior liberação pela Fiscalização.

Obs.:

- Nas laterais dos meio-fios, onde não houver calçada, os desníveis próximos deverão ser corrigidos com terra, utilizando material retirado da escavação da base.

- A inclinação da pavimentação deverá ser compatível com as caixas pluviais.

- Onde houver passagem de tubulação de água  pelo calçamento, este deverá ter  uma proteção “envelopado”, com uma camada de concreto simples, 25x20cm;

      - Drenagem:

        - Tubos: Nas redes com tubos de concreto simples, estes serão do tipo macho e fêmea, classe C-1, de primeira qualidade, rejuntados com argamassa de cimento e areia média no traço 1:4 em volume.

        - Bocas de lobo: Todas as bocas de lobo (BL) deverão ser de alvenaria de tijolos maciços ou pedras de alicerce. Quando for de alvenaria deverão ser revestidas internamente com argamassa impermeável, devendo atender às dimensões e modelos indicados no projeto. Todas as bocas de lobo deverão ter tampas cegas de concreto armado. Todas as bocas de lobo terão no fundo um lastro de concreto (fck 15MPa) de no mínimo 8cm. As dimensões das caixas indicadas no projeto são dimensões internas e as profundidades irão variar de acordo com a declividade da tubulação.

    - Paisagismo: Deverá ser implantado grama em leiva, sobre leito de terra preta (orgânica). A grama deverá ficar devidamente nivelada, rejuntada e batida.

Limpeza: No decorrer da obra a empresa contratada deverá manter o canteiro sempre limpo e organizado. No final da mesma deverá fazer uma limpeza geral da obra e áreas ao redor afetadas pela obra, para a entrega, com remoção de todos os entulhos, que deverão ser retirados para fora da área do campus da UFSM, por empresa devidamente licenciada pelos órgãos ambientais competentes.

  - Relação de desenhos;

    - Projeto Arquitetônico;

    - Projeto Elétrico/Rede Estruturada/SPDA/Alarme.

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificação deverá ser submetido à análise prévia da Fiscalização. Para que este produto seja considerado “equivalente”, deverá ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver divergências entre a Fiscalização e a empresa contratada, esta deverá comprovar a equivalência técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituições credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas serão de sua responsabilidade.

OBRA: ITEM B – CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O NÚCLEO DE GEOTECNOLOGIAS 2ª ETAPA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA.

LOCAL: CAMPUS DE SANTA MARIA - RS.

- OBJETIVOS

  - A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de construção do 2º Pavimento do prédio para o Núcleo de Geotecnologias – Campus de Santa Maria, com área total de 449,35m2.

- GENERALIDADES

  - Serão obedecidas as seguintes documentações técnicas listadas na ordem hierárquica:

    - Normas da ABNT.

    - Estas especificações técnicas;

    - Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro;

    - Projetos;

  - Durante a execução dos serviços a empresa contratada deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto à obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada;

  - Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá apresentar à Fiscalização, junto com a primeira fatura, a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente a projeto (quando for o caso) e execução da obra;

  - Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposições em contrário constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado;

  - Será permitida a subcontratação de quaisquer serviços, sendo que os subcontratados, quando empresas, deverão apresentar a mesma documentação exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá apresentar documentação que comprove a legalização de suas atividades, tais como: ISSQN, carnê de recolhimento do INSS, etc.

  - A empresa contratada deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa, mantendo na obra um Mestre Geral com experiência mínima de 2 anos, comprovada pela carteira de trabalho, o qual não poderá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um Engenheiro Civil, que deverá estar diariamente na obra. A empresa contratada deverá também apresentar um Engenheiro Eletricista que irá acompanhar a execução dos serviços de instalações elétricas, SPDA e rede estruturada, sendo que, o mesmo, além das visitas que julgar necessárias, sempre que solicitado deverá se apresentar na obra em no máximo 24 horas. Demais profissionais técnicos, devidamente habilitados, que forem necessários para garantir a boa execução dos serviços, deverão ser disponibilizados pela empresa contratada em no máximo 72 horas. A empresa contratada deverá apresentar um Técnico, Engenheiro ou Arquiteto de Segurança do Trabalho, que deverá obrigatoriamente acompanhar diariamente a execução da obra.

  - A empresa contratada deverá manter no escritório da obra, relação com o nome e função de todos os funcionários da mesma, inclusive os subcontratados.

  - A empresa contratada deverá comunicar e passar as informações necessárias à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início das atividades; deverá também providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o PCMAT, quando a legislação assim exigir, ou seja, atender plenamente as recomendações da NR 18;

  - A empresa contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações da NR 18;

  - A empresa contratada, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter a disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes;

  - A empresa contratada deverá identificar o pessoal na obra, de acordo com sua função, pela cor do capacete. O capacete branco será utilizado apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e os demais ficarão a critério da empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local que não venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra a mesma deverá estar perfeitamente limpa assim como a região do canteiro da obra;

  - Todo o transporte de material ou pessoal, que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada;

  - A UFSM fornecerá água e energia elétrica necessárias à execução da obra, devendo a contratada fazer as extensões a partir de pontos já existentes;

  - A empresa contratada deverá elaborar o “as built” (como construído) ao longo da execução dos serviços e entrega-lo no final da obra em meio digital. A liberação da última fatura ficará condicionada a apresentação dos referidos projetos como construído;

  - São de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. O acompanhamento e a fiscalização do contrato pela Administração não excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa contratada deve facilitar a fiscalização, permitir amplo acesso ao objeto em execução e atender prontamente às solicitações da Administração;

  - A empresa contratada deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências” para as anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da empresa e pelo Engenheiro Fiscal;

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição;

  - O prazo de execução dos serviços é de 240 (Duzentos e Quarenta) dias corridos;

  - O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário (material, mão-de-obra, serviço), total do serviço, subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta. As quantidades dos serviços e os preços unitários deverão ser apresentados com duas casas decimais e não poderão ser valores arredondados (valores com mais de duas casas decimais apresentados com duas). Os totais dos serviços e subtotais de cada item da planilha deverão ser apresentados com quatro casas decimais. O valor total global da proposta, por sua vez, deverá ser apresentado com duas casas decimais, sendo aqui permitido o arredondamento;

  - O valor total de cada item da planilha corresponde a uma porcentagem do valor total da proposta e essa porcentagem pode ser definida como coeficiente de influência (ci). Sempre que o coeficiente de influência superar em mais de 15% o correspondente na planilha da instituição, o excedente será pago somente na última parcela e ainda, se houver acréscimos de serviços do item em questão o mesmo será feito utilizando os valores previstos na planilha da instituição.

- Ex.: ci (instituição)= 0,20 (20%), ci (empresa)= 0,25 (25%)  ci (instituição) + 15%= 0,20x1,15= 0,23 (23%), excedente= 0,25-0,23= 0,02 (2%)

excedente/ci (empresa) = 2/25= 0,08, ou seja, 8% do valor do item somente será faturado na última parcela.

  - O pagamento será mensal, conforme cronograma físico-financeiro a ser apresentado pela empresa contratada.

  - VISITA TÉCNICA: As empresas deverão obrigatoriamente apresentar declaração de ter visitado o local da obra. A Coordenadoria de Obras e Manutenção coloca-se a disposição para quaisquer esclarecimentos relativos aos projetos, às especificações técnicas e aos quantitativos da obra. Na existência de dúvidas a empresa, através dos seus representantes legais, Engenheiro Civil, Arquiteto e/ou Engenheiro Eletricista, devidamente registrados no CREA, deverá contatar essa Coordenadoria, para agendar uma reunião. Os representantes legais, quando não vinculados à empresa, deverão apresentar procuração (original ou cópia autenticada).

- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

  - Serviços iniciais

    - Despesas iniciais: A empresa vencedora deverá adquirir cópias dos projetos técnicos envolvidos e deverá elaborar o orçamento e cronograma físico-financeiro da obra. A empresa vencedora deverá executar levantamento geotécnico e proceder a elaboração do projeto de fundações.

      - Locação da obra: A obra deverá ser locada rigorosamente de acordo com o projeto de locação.

      - A empresa contratada deverá providenciar todo o ferramental necessário à execução dos serviços, inclusive andaimes e proteções necessárias;

  - Supra-estrutura: A supra-estrutura será executada de acordo com o projeto estrutural seguindo os dispositivos constantes da NBR 6118/2003, no que tange aos materiais, execução, controle e aceitação da estrutura.

    - Concreto armado: Pilares, lajes, vigas, marquises, escadas, platibandas, calhas etc., serão executados conforme projeto estrutural. O concreto empregado deverá ser usinado classe C25 (fck=25MPa), sendo preparado, lançado e adensado mecanicamente. A relação água/aglomerante do concreto e o cobrimento das armaduras deverão estar de acordo com as recomendações da NBR 6118/2003. A cada 50m3 de concreto ou fração, deverão ser moldados corpos de prova para ser ensaiados aos 14 e 28 dias. Entre as janelas serão executados pilaretes de concreto armado, 14x25cm, que nascerão na contraverga das mesmas, que será também de concreto armado.

    - Fôrmas: As formas deverão ser com chapas de compensado ou tábuas de primeira qualidade com espessura uniforme e adequada e deverão ser estanques para evitar vazamentos. As escoras, quando de madeira, não devem apresentar diâmetro inferior a 7cm, em sua face menor, e nem possuir emenda em seu terço médio. As escoras com emendas (fora do terço médio) não deverão ser em número superior a um terço do total. O escoramento deverá ser realizado de modo a garantir estabilidade à forma sem permitir deformações perceptíveis. Deverão ser contraventados a meia-altura, nas duas direções e pressionados com cunhas nos dois sentidos. Antes do início da concretagem, deverá ser comunicado à Fiscalização para que se façam as devidas verificações e posteriormente a liberação para a execução do serviço. As fôrmas que serão utilizadas nas marquises deverão ser confeccionadas com compensado plastificado, pois trata-se de concreto aparente.

Obs.:

- Para um perfeito casamento de todos os projetos, quando necessário deverá ser deixado esperas e/ou furos na estrutura (vigas, pilares, lajes etc.), de tal forma que possibilite a passagem das tubulações das instalações elétricas/rede estruturada, hidrossanitárias e de combate a incêndio conforme cada situação específica. Mas sempre mediante análise prévia da Fiscalização e se necessário do responsável pelo projeto estrutural.

- A estrutura deverá ser curada por no mínimo 7 dias.

    - Juntas de dilatação: As juntas de dilatação externas, deverão ser vedadas com massa elástica Monocomponente à base de Polissulfetos ou poliuretano, que se vulcaniza à temperatura ambiente, do tipo Monopol, Sikaflex – 1A Plus ou equivalente técnico, colocada sobre um delimitador, formado por um elemento de maior rigidez, que defina a profundidade da colmatação, conforme as recomendações do fabricante, inclusive observar a utilização de primer. Terão ainda perfis de alumínio, chapas e/ou cantoneiras, com 5cm de largura e 3mm de espessura, fixados com parafusos e buchas plásticas em um dos lados, para vedar os locais onde houver visibilidade das Juntas. As juntas de dilatação dos pisos deverão ser executadas fixando (chumbando) no piso em ambos os lados da junta, uma cantoneira metálica 1 1/2x1/8” c/ chumbadores, para evitar a quebra das quinas vivas. Após o acabamento final do piso, esta junta deverá ser limpa e vedada com massa elástica Monocomponente à base de Polissulfetos ou poliuretano, que se vulcaniza à temperatura ambiente, do tipo Monopol, Sikaflex – 1A Plus ou equivalente técnico, colocada sobre um delimitador, formado por um elemento de maior rigidez, que defina a profundidade da colmatação, conforme as recomendações do fabricante, inclusive observar a utilização de primer. As juntas de dilatação internas, deverão ser tamponadas com perfis de alumínio, chapas e/ou cantoneiras, com 5cm de largura e 3mm de espessura, fixados com parafusos e buchas plásticas em um dos lados.

  - Alvenarias

    - Parede de alvenaria de blocos vazados (largura nominal= 15cm e 25cm): Serão construídas paredes com blocos cerâmicos vazados de primeira qualidade, com dimensões que permitam que a parede atinja as dimensões nominais mínimas, considerando uma espessura de revestimento de no máximo 2,5cm. O assentamento dos blocos previamente umedecidos será com argamassa de cimento e areia média, traço 1:6 mais aditivo plastificante (Alvenarite ou equivalente), com juntas uniformes de no máximo 1,5cm. Todas as alvenarias deverão ser devidamente amarradas a estrutura através de ferros-cabelo 5,0mm colocados a cada 3 fiadas e devidamente fixados a estrutura, ficando no mínimo 50cm embutidos na alvenaria. Antes da execução das alvenarias (no mínimo 1 dia antes) a estrutura deverá ser chapiscada com argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:3 em volume. Na última fiada dos peitoris (contra-verga) deverão ser colocados 2 ferros 6,3mm em toda a sua extensão (entre pilares). As alvenarias deverão ter, na altura de fechamento das portas, uma amarração com 3 ferros 6,3mm, excedendo a largura do vão em pelo menos 25cm para cada lado. Quando o ferro ficar em contato com a argamassa, esta deverá ser de cimento e areia média no traço 1:3 em volume, sem qualquer tipo de aditivo. O encunhamento da alvenaria deverá ser feito respeitando o prazo mínimo de 7 dias e também somente poderá ser executado após a alvenaria do pavimento imediatamente superior ter sido executada.

  - Coberturas e proteções

    - Madeiramento: A estrutura da cobertura deverá ser em madeira de pinho, cedrinho ou equivalente. As tesouras serão confeccionadas com tábuas agrupadas e as terças terão seção mínima de 5x7cm. Toda a estrutura deverá receber tratamento anticupinicida com duas demãos de Jimo cupim (marrom) ou equivalente. O espaçamento das tesouras será de no máximo 2m e entre as terças de 1,5m. O madeiramento deverá ser fixado (ancorado) adequadamente a estrutura, inclusive as terças. O tratamento da madeira deverá ser feito antes da montagem da estrutura.

    - Cobertura: A cobertura será com telhas de fibrocimento com 8,0mm de espessura, marca Brasilit ou equivalente. A fixação será com parafusos apropriados com 8mm e110mm de comprimento e demais acessórios de acordo com as recomendações do fabricante, devendo ter pelo menos 2 parafusos por telha em cada terça. Deverão ser utilizadas em conjunto com as cumeeiras normais, cumeeiras com lanternim a cada 5m (entre eixos).

    - Rufos de parede: Serão de chapa galvanizada nº 22, corte 25, utilizando parafusos e buchas plásticas para sua fixação.

    - Proteção das platibandas: Todas as platibandas do prédio deverão ter proteção (capa) com chapa galvaniza nº 22, em forma de “U”, excedendo a largura da platibanda em 3cm para cada lado, dobrada de tal forma que funcione como pingadeira. A fixação será com parafusos e buchas plásticas e nas emendas soldadas.

    - Calhas: As calhas serão em concreto armado, seção mínima 25x25cm. Prever extravasores.

Obs.:

- Os rufos de parede e proteções das platibandas, deverão receber 1 demão de fundo preparador próprio para chapa galvanizada e 2 demãos de tinta esmalte sintético alto brilho, marca Renner ou equivalente, na cor a ser definida pela Fiscalização.

- Deverão ser colocados extravasores p/ a laje de cobertura e calhas.

  - Impermeabilizações

    - Calhas de concreto: A impermeabilização das calhas de concreto, marquise, piso do local dos reservatórios superiores e parte externa do poço do elevador será executada com manta impermeabilizante (asfáltica) de espessura 3mm à base de asfalto modificado com elastômeros, estruturada com um não tecido de filamentos contínuos de poliéster, previamente estabilizado com acabamento em alumínio (somente calhas). Ensaios e especificações segundo NBR 9952/98 – Tipo III (Resistência à tração= 400N, alongamento na ruptura= 30%, resistência a impacto a 0°C= 4,9J etc...).

      - Preparação da superfície: A superfície deverá ser previamente lavada, isenta de pó, resíduos de óleo, graxa, desmoldante etc. Deverá ser executado chapisco traço 1:3 (cimento e areia grossa, em volume) e posteriormente uma camada de regularização com argamassa de cimento e areia média, traço 1:3 em volume com no mínimo 2 cm de espessura, efetuando-se os devidos caimentos e arredondamentos dos cantos vivos (meia-cana). Promover a hidratação da argamassa para evitar fissuras de retração e destacamento. Todos os cantos e arestas deverão ser arredondados com raio mínimo aproximado de 8cm.

      - Aplicação do material: Aplicar sobre a regularização já curada e seca, uma demão de primer de solução asfáltica com rolo ou trincha e aguardar a secagem total do primer que deverá ocorrer em aproximadamente 6 horas dependendo da ventilação, umidade relativa e temperatura do local. Alinhar a manta TORODIN EL de acordo com enquadramento da área. Com o auxílio da chama do maçarico de gás GLP, proceder a aderência total da manta. Nas emendas das mantas deverá haver sobreposição de no mínimo 10 centímetros que receberão biselamento para proporcionar perfeita vedação. O biselamento deverá ser executado após ter sido realizado o teste de estanqueidade, para evitar que defeitos na aplicação sejam encobertos pelo biselamento.

Obs.:

- Antes do biselamento, fazer teste de estanqueidade, enchendo o local impermeabilizado com água, mantendo o nível máximo por 72 horas.

- Executar reforços em pontos críticos, tais como ralos, tubos emergentes, juntas de dilatação, etc..

- A empresa contratada deverá garantir os serviços de impermeabilização por um prazo não inferior a 10 anos.

  - Revestimentos

    - Chapisco: Será executado no traço 1:3 (cimento e areia grossa, em volume). Obs.: Nas lajes com enchimento de EPS o chapisco deverá ser aditivado com Bianco ou equivalente técnico, dosado de acordo com as recomendações do fabricante. Nesse caso deverá ser respeitado um prazo de cura não inferior a 7 dias, antes de aplicar o emboço.

    - Emboço: após a cura do chapisco (1 dia), será executado o emboço no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média, em volume).

    - Reboco (massa fina): Após a cura do emboço (14 dias), será executado o reboco (massa fina) no traço 1:2:9 (cimento, cal e areia fina, em volume).

No revestimento externo das paredes dos oitões, deverá ser executado, em todos os pavimentos, uma pingadeira de argamassa em forma de cunha, na altura da parte inferior da viga do respectivo pavimento.

  - Azulejos: O azulejo será de 20x20cm, branco, acabamento acetinado, de primeira qualidade, marca Eliane ou equivalente, até 2,10m de altura. A largura das juntas deverá ser de acordo com as recomendações do fabricante. O rejunte deverá ser de primeira qualidade, flexível e possuir antifungos. Deverá ser aditivado com Adimax, ou equivalente. A cor será definida pela Fiscalização. A empresa contratada deverá fornecer à UFSM, no final da Obra, 2m² de azulejo, para futuros reparos.

  - Forro de Gesso Acartonado: Nas áreas solicitadas em projeto será executado forro de gesso do tipo “Dry wall”, completo, inclusive negativos e recortes para instalação de luminárias, conforme projeto.

  - Divisórias

    - Divisórias leves, banheiros: Serão instaladas divisórias leves Divilux Naval Aço ou equivalente, modelo N1 até a altura da verga e na altura da verga será colocado painel cego. Os paineis cegos terão miolo “SO”, de colméia em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35mm de espessura, todas elas reforçadas com perfil reforçado. As portas utilizadas serão os padrões do tipo de divisória utilizado e deverão ter arremate nas quatro faces. A fechadura será do tipo tubular cromada, com cilindro, marca Papaiz ou equivalente e as dobradiças serão cromadas de 2 ½”x3”. Os conjuntos de divisórias deverão ser fornecidos por completo e instalados conforme as recomendações do fabricante e dispostos conforme o projeto. A cor das divisórias será determinada pela Fiscalização.

    - Divisórias de gesso acartonado: As divisórias de gesso acartonado serão compostas por montantes “U” com 70mm de largura colocados a cada 40cm (e demais partes necessárias para uma boa fixação e resistência) e uma chapa de cada lado com 12,5 mm de espessura cada, totalizando 95mm de largura total da divisória. A superfície deverá receber duas demãos de massa corrida PVA que posteriormente serão lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade.

    - Esquadrias e ferragens

    - Portas metálicas: As portas metálicas serão executadas conforme detalhes em projeto. Serão utilizados para a fixação das esquadrias, contramarcos em ferro “T” fixados previamente a estrutura.

    - Janelas metálicas: As janelas metálicas serão executadas conforme detalhes em projeto. Serão utilizados para a fixação das esquadrias, contramarcos em ferro “T” fixados previamente a estrutura. Os puxadores utilizados para acionar a abertura e fechamento das básculas e maxim-ar, deverão ser cromados e de primeira qualidade. Os puxadores utilizados para acionar a abertura e fechamento das básculas dos banheiros e da escada, deverão ser cromados e de primeira qualidade e serão fixados na alvenaria a uma altura de 150cm do piso pronto. Para uma perfeita fixação, previamente deverá ser chumbado na alvenaria um elemento metálico, no qual, posteriormente será fixado o puxador através de solda elétrica.

Obs.:

- As portas e janelas (área de caixilhos móveis) metálicas externas do pavimento térreo deverão possuir grades de segurança, compostas por barras de ferro maciças de 1x1cm fixadas aos montantes ou colunas das esquadrias, com espaçamento entre elas de no máximo 15cm, em toda sua área, exceto no caixilho fixo superior das janelas.

- As esquadrias metálicas externas deverão receber vedação com silicone, em todo o seu perímetro externo.

    - Portas de madeira: As portas internas de madeira serão constituídas por marcos de madeira de Angelin ou equivalente com 35 mm de espessura, guarnições de Cedrinho ou equivalente com 1cm de espessura e no mínimo 5,5cm de largura. Os marcos serão fixados com doze parafusos em tacos de madeira de lei impermeabilizados (6 tacos, 2 parafusos por taco) ou com espuma de poliuretano expansiva. A folha das portas será semi-oca de compensado de pinho ou equivalente, para emassamento, e reforço interno de 10 cm em todo o seu perímetro, com madeira de lei, com 35mm de espessura, de primeira qualidade, nas dimensões indicadas em projeto. A empresa contratada deverá obrigatoriamente, submeter à Fiscalização, uma amostra das portas para avaliação e posterior liberação. Os marcos, guarnições e folhas (somente quando não tiver recebido nenhum tratamento pelo fabricante) receberão tratamento anticupinicida constituído por 2 demãos de jimo cupim (incolor) ou equivalente.

    - Ferragens: As portas internas e externas de madeira ou de ferro terão fechaduras (ref. 357, série clássica da Papaiz) de cilindro de embutir de latão com peças móveis do miolo (ref. C200/55 da Papaiz), maçaneta de haste (ref. MZ30 da Papaiz), espelho retangular inox (ref. E82 da Papaiz), com acabamento cromado da Papaiz ou equivalente. As portas constituídas de duas folhas levarão numa delas dois fechos de embutir, de alavanca, do tipo 401 da La Fonte ou equivalente técnico, acabamento cromado. Serão usadas três dobradiças de ferro cromado, 3”x3 1/2” fixadas com 6 parafusos cada, marca Papaiz ou equivalente, para todas as portas. Todas as portas deverão ter prendedores de porta cromados (ref. Fx95 da Brasil) marca Brasil ou equivalente, fixados com 3 parafusos com buchas plásticas. Todas as portas deverão ter numeração (em plaqueta de acrílico 12x5cm) no local e na cor indicados pela Fiscalização.

    - A empresa contratada deverá entregar à Fiscalização duas vias da chave de cada porta, cada uma presa a uma plaqueta de alumínio 2x4cm com argola de aço diâmetro 2,5cm. Na plaqueta deverá ser gravado o número da porta correspondente.

    - Brise Horizontal: O brise horizontal deverá ser de alumínio anodizado conforme especificado em projeto e deverão ser submetidos à Fiscalização antes da instalação dos mesmos.

    - Brise Vertical: O brise vertical deverá ser composto por paineis CURVOS, fixados sobre eixos tubulares através de suportes e buchas de nylon, fabricado totalmente em Alumínio pré-pintado com esmalte polyester em processo contínuo de cura em alta temperatura (Sistema Coil-Coating). Cor PADRÃO REFAX ou equivalente técnico, conforme especificado em projeto e deverão ser submetidos à Fiscalização antes da instalação dos mesmos.

    - Brise Vertical: O brise vertical deverá ser composto por por chapa expandida, 1,5mm, conforme especificado em projeto e deverão ser submetidos à Fiscalização antes da instalação dos mesmos.

    - Escada de marinheiro: As escadas de marinheiro deverão ser metálicas e confeccionadas com montantes e degraus de tubos de 32mm, de primeira qualidade conforme especificado em projeto

  - Pisos e pavimentações

    - Piso vinílico: As placas de piso vinílico a serem utilizadas serão do tipo Trafego Pesado, com 3,2mm de espessura, 60x60cm, Paviflex Sixty, linha Dinamic/TP da Paviflex ou equivalente técnico. As cores serão definidas posteriormente pela Fiscalização. A base para a colocação do piso vinílico, será sobre base de piso desempenado. Após deverá levar uma ou demais demãos de emulsão com pasta PVAc, cimento Porthlant e água, aplicada com desempenadeira de aço. Após cada demão, deverá ser lixada, com lixa fina, em toda a superfície. A aplicação das placas só poderá ser iniciada após 30 dias, no mínimo, do término do piso desempenado. Antes da fixação das placas deverá ser devidamente limpo a Base, utilizando o Aspirador de pó.  A fixação das placas será efetuada com cola especial ( Flexofix ou similar ), aplicada tanto no verso da placa como na superfície da base. As placas serão batidas com macete de borracha para se obter aderência completa com a base. O excesso de cola que refluir através das juntas, será removido com solvente apropriado, bem como a limpeza final de toda a superfície. Será proibida a passagem por sobre as placas nas 48 horas seguintes à sua colocação. A lustração será feita com duas demãos de cera mineral.  O piso vinílico deverá receber tratamento para proteção da superfície e, para isto, o mesmo deverá estar totalmente colado. O tratamento consiste na lavagem da superfície com máquina e Wax Remoflex da NewDrop ou equivalente, após, limpeza e aspiração do substrato. A superfície deverá estar totalmente seca para a aplicação de 2 demãos de selador Wax Selamax da NewDrop ou equivalente e, após a secagem do selador, aplicar 3 demãos de Wax Ceraflex da NewDrop ou equivalente.

    - Piso cerâmico: O piso cerâmico deverá ser de primeira qualidade, classificação quanto a resistência a abrasão PEI 5 (grupo 5), resistência a manchas 4 (boa facilidade de remoção de manchas), marca Eliane ou equivalente, nas dimensões e cores a serem definidas pela Fiscalização. Colado com argamassa industrializada flexível tipo AC II, sobre camada de regularização de cimento e areia média, traço 1:3 em volume com no mínimo 4cm de espessura, devidamente curada por pelo menos 14 dias. A largura das juntas deverá ser de acordo com as recomendações do fabricante do piso utilizado. O rejunte deverá ser de primeira qualidade, flexível e possuir antifungos. Deverá ser aditivado com Adimax, ou equivalente. A cor será definida pela Fiscalização. A empresa contratada deverá fornecer à UFSM, no final da Obra, 2m² de piso cerâmico, para futuros reparos. A escolha do piso, pela Fiscalização, deverá ser feita entre 3 tipos, no mínimo, a serem apresentados pela empresa contratada.

    - Piso de granitina: O piso de granitina deverá ser pré-moldado, cor branca, placas de 40x40cm com 2cm de espessura. A empresa contratada deverá fornecer à UFSM, no final da Obra, 2m² desse piso, para futuros reparos.

    - Taco de madeira: O piso de tacos de madeira deverá ser executado utilizando tacos de madeira de lei (primeira qualidade, ipê cerne, cabreúva vermelha cerne etc.) no tamanho de 7x21cm e 2cm de espessura. Deverá ser impermeabilizado com uma camada de piche e conter uma camada subseqüente de areia grosas, para aumentar a aderência, além de 5 pregos próprios para taco de madeira. O assentamento tipo “dama” será sobre uma camada de 4cm de argamassa de cimento e areia média no traço 1:3 em volume, sendo que a mesma deverá receber uma camada de cimento pulverizado antes do assentamento do taco. O taco de madeira deverá estar com uma umidade entre 10% e 15%. Deverão ser deixadas juntas de 1cm junto à parede, em todo o perímetro da peça. O lixamento deverá ser executado respeitando um prazo mínimo de 21 dias de cura. O piso deverá ser entregue com duas demãos de cera incolor.

Os procedimentos deverão ser de acordo com as instruções do fabricante no que tange às diluições dos produtos e os intervalos de aplicação. Todo o trabalho de execução e limpeza deverá seguir as recomendações do Fabricante. A Empresa deverá entregar à UFSM, 5m² deste piso, para futuro aproveitamento.

  - Rodapés / Soleiras / Peitoris

    - Rodapés: Nos pisos vinilicos, os rodapés serão de madeira de lei, de primeira qualidade, com 7cm de altura e 2cm de espessura, no modelo a ser definido pela Fiscalização. . Nos pisos de granitina, os rodapés serão de granitina, com 7cm de altura e 2cm de espessura, no modelo a ser definido pela Fiscalização. Os rodapés de madeira receberam tratamento anticupinicida constituído por 2 demãos de jimo cupim (incolor) ou equivalente.

    - Soleiras internas: As soleiras internas serão do mesmo material utilizado no piso da circulação.

    - Soleiras externas: As soleiras externas serão de basalto fosco (meia lixa) com espessura de 2cm.

    - Peitoris: Os peitoris serão de basalto fosco (meia lixa), com pingadeira, e espessura de 2cm, executados com 3% de caimento, também deverão ser instalados logo abaixo das janelas, no mínimo 2cm para dentro da parede, avançando no mínimo (cinco) 5cm de cada lado para dentro da parede, e no mínimo (cinco) 5cm de pingadeira, fazendo o acabamento entre o peitoril e a janela com silicone ou material equivalente.

    - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

    - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC, quando aplicado.

    - Os materiais ou equipamentos elétricos deverão ser de fabricação nacional. Quando não existir material ou equipamento nacional que atende às especificações abaixo, os mesmos poderão ser importados.

    - As instalações elétricas deste prédio deverão ser de sobrepor.

    - Especificações de baixa tensão – segundo pavimento.

    - Quadro de distribuição (QD6 e QD7) de sobrepor para 16 (dezesseis) disjuntores do tipo DIN + geral com tratamento anti-corrosivo, porta e kit barramento trifásico para 100A referência CEMAR.

    - Quadro de distribuição (QD8, QD9 e QD10) de sobrepor para 24 (vinte e quatro) disjuntores do tipo DIN + geral com tratamento anti-corrosivo, porta e kit barramento trifásico para 100A referência CEMAR.

    - Os cabos alimentadores deverão ser de Cobre monopolares flexíveis, classe de encordoamento 5 (cinco), bitola indicada em planta, 1kV, 90°C, capa de EPR, referência Eprotenax Gsette da Prysmian. Todas as conexões deverão possuir conectores tipo prensado e deverão ser aplicados com equipamento adequado.

    - Nos quadros QD6, QD7, QD8 e QD10 deverão ser instalados o disjuntor de proteção conforme abaixo.

    - Disjuntor tripolar termomagnético tipo europeu, curva C para 40A, com capacidade de interrupção de 10kA para 380Vca.

    - No quadro QD9 deverá ser instalado o disjuntor de proteção conforme abaixo.

    - Disjuntor tripolar termomagnético tipo europeu, curva C para 63A, com capacidade de interrupção de 10kA para 380Vca.

    - Os disjuntores monopolares de proteção dos circuitos terminais dos CD´s deverão ser do tipo europeu, instalação sobre trilho, deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 3kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5 a 10 vezes a corrente nominal.

    - Deverão ser utilizados disjuntores DR (Diferencial Residual) tetrapolar 380V (três fases e neutro) com correntes nominais de 40A e 63A, com corrente residual nominal de 30mA tipo AC.

    - Deverão ser instalados eletrodutos de aço zincado tipo leve nas dimensões de ¾ e 1 polegadas com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas – completo – metro linear – pintado com duas mãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplástico.

    - Deverão ser utilizadas eletrocalhas lisas tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa nas dimensões de 50x50 e 75x50mm chapa número 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa.

    - As caixas de saída deverão ser do tipo condulete de alumínio de sobrepor bem como os espelhos.

    - Para instalação elétrica interna deverão ser utilizados cabos flexíveis, classe de encordoamento 5 (cinco), seção indicada em diagrama unifilar, 750V, 70°C, antichama, livre de halogênio, baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos, referência Prysmian Afumex.

    - Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita a isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade. Nas conexões deverão ser utilizados conectores prensados.

    - Os interruptores deverão ser da linha SILENTOQUE, referência PIAL LEGRAND ou equivalente técnico, com espelho. Deverão possuir uma capacidade mínima de 15A e o selo de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6527.

    - As tomadas de uso geral deverão ser do tipo dois pólos mais Terra e universal (2P+T e Universal 20A), sendo instalados em caixas condulete de alumínio, linha SILENTOQUE, referência PIAL LEGRAND ou equivalente técnico, com espelho. Devem possuir selo de conformidade do INMETRO de acordo com a norma NBR-14136.

    - Tomada de uso específico para ar-condicionado, modelo 543.22 (com placa). Referência PIAL LEGRAND ou equivalente técnico.

    - Luminárias de sobrepor para 2 (duas) lâmpadas fluorescentes de 2x32W, de chapa de aço tratada, com refletor parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85% com aletas em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza com soquete tipo G13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso., com 2 lâmpadas tubulares de 32W, temperatura de cor 4000K, fluxo luminoso de 2700 lumens, índice de reprodução de cores IRC=85, vida útil de 15000 horas, referência Eco MASTER TLDRS Super 80 (TLDRS32W-S84-ECO), com 1 reator eletrônico, partida instantânea, 2x32W, 220V, fator de potência >=0,99, THD <= 10%, BF>1; referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32W 220V.

    - Luminária quadrada de embutir com corpo em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor interno em alumínio anodizado de alto brilho. Difusor em acrílico prismático transparente. Lâmpada fluorescente compacta 1x26W com reator eletrônico para 220V, com fluxo luminoso da lâmpada de 1800lm, alto fator de potência (=0,97) e com fator de fluxo luminoso de 97%, referência OSRAM.

    - Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 (uma) hora com etiqueta sinalizadora mais tomada 2P, condulete de alumínio multibox  com espelho. Referência PIAL LEGRAND ou equivalente técnico.

    - Cabeamento estruturado – segundo pavimento.

    - Eletroduto de PVC rígido rosqueável antichama ¾ polegadas com luvas, curvas pré-fabricadas, buchas e arruelas, de sobrepor.

    - Cabo UTP categoria 5e 4P #24AWG azul referência FURUKAWA.

    - Deverá ser utilizada eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 50x25mm chapa número 18com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa.

    - Caixa de ferro esmaltada 4x2 polegadas para 1 (um) e 2 (dois) conectores RJ45 fêmea.

    - Instalações de combate a incêndio

    - Extintor de incêndio: Será instalado em local indicado em projeto extintores de incêndio tipo pó químico seco (PQS) com capacidade de 4Kg, tipo água-gás (AP) com capacidade de 10 litros e tipo gás carbônico (CO2) com capacidade de 6Kg. A instalação deverá ser completa, seguindo as recomendações do Corpo de Bombeiros local, inclusive com seta indicativa do extintor.

    - Condições gerais: O projeto de instalações de combate a incêndio segue as recomendações das Normas Técnicas da ABNT.

    - Identificação da construção:

Classe de fogo: “A” (combustíveis sólidos)

Classe de risco: “A” (pequeno, segundo IRB)

Grupo considerado: “E” (NBR 13714/2000)

Ocupação: educação e cultura física (NBR 13714/2000)

Sistema utilizado: tipo 1 (NBR 13714/2000)

Vazão mínima por hidrante: 130 litros/minuto

Número de hidrantes existentes: 8 (oito)

Número de hidrantes em uso simultâneo: 2 (dois)

Vazão total simultânea de funcionamento: 260 litros/minuto

Número de hidrantes por abrigo: 1 (um)

Diâmetro da rede geral de incêndio: 80 (3”)

Diâmetro dos ramais de incêndio 65 (2 ½”)

Número de mangueiras por abrigo: 1 (uma) de 2x15m

    - Instalações hidráulicas de combate a incêndio por hidrantes e/ou mangotinhos:

      - Mangueiras: As mangueiras terão 30m (2x15m) de comprimento com diâmetro de 40mm (1 ½”) e serão do Tipo 2, flexível com condutos lisos revestidos com produtos anti-chama possuindo conexões com rosca de engate rápido nas extremidades do tipo padronizado pelo Corpo de Bombeiros local;

      - Válvulas: As válvulas dos hidrantes devem ser metálicas e ter sistema de abertura total e rápida, possuindo na extremidade de saída, conexão com rosca de engate rápido nas extremidades do tipo padronizado pelo Corpo de Bombeiros local;

      - Esguichos: Os esguichos devem ser metálicos para mangueiras de 40mm (1½”), do tipo universal com regulagem para jato compacto e tipo neblina e atender às condições de vazão impostas pelo projeto que é de 130 litros/minuto;

      - Abrigos: Os abrigos devem ser de 60x90x17cm e ter tampas com guarnições metálicas, pintadas na cor vermelha com fecho. Deve permitir a abertura rápida para acesso em caso de necessidade;

      - Tubulações e conexões: As tubulações e conexões serão de ferro galvanizado de primeira qualidade, sendo que as conexões serão da marca Tupy ou equivalente, com rosca BSP;

      - Abastecimento de água: A reserva técnica de combate a incêndio será armazenada no mesmo reservatório que abastecerá as válvulas de descarga, mas totalmente separado do consumo diário por tubulações internas. A água utilizada para combate a incêndio e para os vasos sanitários será oriunda da chuva. O abastecimento de água ao sistema será através do reservatório superior com auxílio do sistema de bombeamento com bomba de reforço para satisfazer as necessidades de vazões e pressões recomendadas. As características da bomba, de sua instalação e dos parâmetros hidráulicos encontram-se especificadas no projeto.

      - Reservatório superior: O reservatório superior será de fibra de vidro e permitirá uma reserva técnica de 15600 litros.

  - Instalações hidrossanitárias

    - Condições gerais: O projeto de instalações hidro-sanitárias prediais segue as recomendações das Normas Técnicas da ABNT.

    - Tubos e conexões de água fria: Os tubos e conexões de água fria serão de PVC rígido, tipo água fria (marrom), junta soldável, marca Tigre ou equivalente. Todas as conexões de espera para aparelhos hidráulicos serão de PVC rígido, tipo água fria, cor azul, soldável/roscável, reforçados com bucha de latão na parte da rosca, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente.

    - Tubos e conexões de esgoto: Os tubos e conexões de esgoto serão de PVC rígido, tipo esgoto, série normal, junta elástica, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente. Quando as redes forem compostas por tubos de concreto, os mesmos serão do tipo macho e fêmea, classe C-1, de primeira qualidade, rejuntados com argamassa de cimento e areia média no traço 1:4 em volume.

    - Condições de instalações das redes de água fria e esgoto: Todas as tubulações deverão ficar livres para absorver as dilatações da edificação, sem oferecer risco de ruptura das mesmas, devendo ser fixadas (quando aparentes) por braçadeiras (aço galvanizado) próprias para permitir a mobilidade da instalação em relação à edificação. Os tubos de queda de água pluvial deverão ser fixados à estrutura através de braçadeiras metálicas galvanizadas, instaladas c/ buchas de PVC e parafusos apropriados a cada 2m de coluna.

    - Condições para instalações de tubulações embutidas no solo: Todas as tubulações embutidas no solo deverão ser acondicionadas e envolvidas em colchão de areia com 10cm no mínimo em todos os lados e assentadas em base comprovadamente sólida. Cada material deve ser estudado em função de sua resistência ao esmagamento, por isso as condições locais do solo e a profundidade das valas poderão limitar a utilização do material indicado, neste caso, deve ser substituído por outro com os mesmos diâmetros e com resistência adequada para a referida situação.

    - Trocas de direção das tubulações: Todas as trocas de direção de todas as tubulações do sistema deverão ser feitas por conexões adequadas e no caso dos diversos esgotos, ainda pode ser através das caixas de inspeção com concordância de entrada e saída no fundo da caixa de concreto. E qualquer caso é PROIBIDO a utilização de fogo para aquecer tubos a fim de curvá-los ou de fazer bolsas e/ou equivalentes.

    - Critério utilizado nas dilatações: Todas as tubulações de água fria, esgoto sanitário ou pluvial e combate a incêndio que passar pelas juntas de dilatação da obra, deverá ter tratamento especial para cada caso a fim de evitar a ruptura em condutos sob pressão ou a separação das partes em condutos considerados de superfície livre. Para condutos sob pressão recomenda-se as juntas de dilatação ou na falta desta poderão ser construídas “LIRAS’ em sua substituição.

    - Registros brutos metálicos: Os registros brutos deverão ser da marca Deca, Docol ou equivalente.

    - Caixas sifonadas: As caixas sifonadas serão de PVC monobloco com fecho hídrico de no mínimo 50mm, de primeira qualidade, marca Amanco, Tigre ou equivalente. Em todas as caixas sifonadas com grelha, deverá ser instalado também um antiinfiltração. Os porta grelhas e as grelhas deverão ser quadrados e de aço inox.

    - Caixas de Gordura, Inspeção e de Areia: Todas as caixas de gordura (CG), Inspeção (CE) ou de areia (CA) deverão ser de alvenaria de tijolos maciços ou pedras de alicerce. Quando for de alvenaria deverão ser revestidas internamente com argamassa impermeável, devendo atender às dimensões e modelos indicados no projeto. Todas as caixas de gordura (CG) e de inspeção deverão ter tampas cegas de concreto armado. Todas as caixas de areia deverão ter tampas de concreto armado com grelha, salvo especificação contraria do projeto. Todas as caixas de gordura, inspeção e areia terão no fundo um lastro de concreto (fck 15MPa) de no mínimo 8cm. As dimensões das caixas de inspeção e areia indicadas no projeto são dimensões internas e as profundidades irão variar de acordo com a declividade da tubulação.

    - Fossa Séptica (tratamento esgoto sanitário) e Filtro Anaeróbio: A Fossa Séptica e o Filtro Anaeróbio serão de concreto armado, podendo ser pré-moldado, nas dimensões previstas pelo projeto. Quando pré-moldado a instalação deverá seguir as recomendações do fabricante. Deverão ser impermeabilizados internamente com Neutrol ou equivalente técnico, em três demãos cruzadas seguindo as recomendações do fabricante. A impermeabilização deverá ser feita após a cura do concreto (mínimo 21 dias). No filtro anaeróbio, o leito filtrante terá altura conforme o projeto e o material será pedra britada n° 4 com granulometria o mais uniforme possível, podendo variar entre 4,0 e 7,0 cm.

Obs.:

- Os tubos e conexões de PVC de água fria, bem como os materiais (solução limpadora, adesivo etc.) utilizados para unir as peças, deverão ser de uma única marca (fabricante);

- Os tubos, conexões e caixas sifonadas de PVC de esgoto sanitário e pluvial, bem como os materiais (solução limpadora, adesivo, pasta lubrificante, anel de vedação etc.) utilizados para unir as peças, deverão ser de uma única marca (fabricante);

  - Aparelhos hidro-sanitários – louças e metais

    - Registros de gaveta com acabamento: Todos os registros de gaveta com acabamento, deverão ser metálicos, tipo base, de primeira qualidade, marca Deca, Docol ou equivalente com acabamento da linha Itapema Bella da Docol ou equivalente.

    - Válvulas de descarga para bacias sanitárias: Todas as válvulas de descarga (controladores de fluxo com fechamento automático para bacias sanitárias) serão metálicas, para descarga de 6 litros por ciclo, de primeira qualidade, marca Deca, Docol ou equivalente e seu acabamento deverá ser metálico, inclusive as teclas de acionamento. As bitolas das válvulas serão fornecidas em separado em função da pressão no ponto de utilização.

    - Válvulas de descarga para os mictórios: Todas as válvulas de descarga (controladores de fluxo com fechamento automático para mictórios) serão metálicas, do tipo PRESSMATIC, ½”, de primeira qualidade, marca Deca, Docol ou equivalente e seu acabamento deverá ser metálico, inclusive as teclas de acionamento.

    - Bacias sanitárias: Todas as bacias sanitárias serão de louça de primeira qualidade, marca Deca (linha Ravena – P9) ou equivalente, e deverão ser do modelo para funcionamento pleno com volume reduzido de descarga (6 litros por ciclo). Deverão possuir assento de PVC, marca Tigre ou equivalente e em sua instalação deverá ser utilizado anel de vedação. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas conforme as recomendações do fabricante. Quando do tipo com caixa acoplada a mesma deverá também ser de louça, marca Deca (CP 929) ou equivalente .

    - Mictórios: Todos os mictórios serão de louça, tipo parede, com sifão integrado, de primeira qualidade, marca Deca (Ravena) ou equivalente. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas conforme as recomendações do fabricante. Como separação entre os mictórios será utilizado um anteparo de granito cinza mauá de 50x100cm com 2cm de espessura, chumbado na parede pelo menos 5cm.

    - Lavatórios: O lavatório do banheiro feminino deverá ser de louça c/ coluna da linha Ravena (L91 + C9) da Deca ou equivalente. O lavatório dos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (WCPNE) deverá ser de louça s/ coluna da linha Ravena (L91) com estrutura metálica de reforço. O lavatório do banheiro masculino será formado por um tampo de granito cinza Mauá de 115x55cm e 2cm de espessura com uma cuba de louça, de primeira qualidade, marca Deca (L59) ou equivalente. Os tampos de granito deverão ter espelho de 7x2cm. A fixação do tampo será através de 2 suportes metálicos fixados na parede com parafusos e buchas plásticas. Os engates flexíveis (mangotes) de ligação serão metálicos de primeira qualidade. As válvulas das cubas deverão ser de latão cromado de primeira qualidade.

    - Tampos de inox: Tampo de inox AISI 304, espessura da chapa de 0,7mm, 120x55cm e 160x55cm, com uma cuba integrada de 40x34x17cm, acabamento acetinado, c/ válvula de inox, preenchido c/ concreto em sua face inferior, com suportes de alvenaria de tijolos maciços, revestidos c/ chapisco, emboço e reboco, válvula e sifão cromados. Quando não estiver previsto azulejo nas paredes do ambiente da bancada, deverá ser colocado três fiadas de azulejo, do mesmo padrão e modelo do utilizado nos banheiros, na parede, acima do tampo.

    - Torneiras: Todas as torneiras dos lavatórios dos banheiros (controladores de fluxo com fechamento automático para lavatórios) serão de 1/2”, do tipo PRESSMATIC luxo de mesa c/ arejador econômico, para acionamento com a mão, marca Deca, Docol ou equivalente. As torneiras das pias das copas serão do tipo torneira de parede longa (1/2”), marca Docol (mod. 1158) ou equivalente. As torneira metálicas convencionais de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", serão da marca Docol ou equivalente

    - Bebedouros: Os bebedouros de água deverão ser com sistema de refrigeração metálico, tampo e bicas de aço inoxidável, cor branca, de primeira qualidade.

    - Porta papel higiênico: Os porta papéis higiênico deverão ser  de louça, embutidos na parede, cor branca, de primeira qualidade, marca Deca ou equivalente.

    - Barras de apoio: Nos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (WCPNE) serão instaladas barras de apoio na porta e na lateral e atrás da bacia sanitária. As barras deverão ser cromadas com diâmetro não inferior a 3cm. Junto à bacia sanitária, as barras deverão ter 80cm de comprimento e na porta 60cm.

Obs.:

- As instalações dos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais deverão seguir as recomendações da norma NBR 9050/2004, como por exemplo: Altura da bacia com assento igual a 46cm, altura da válvula de descarga e do interruptor de luz igual a 100cm, altura das barras junto à bacia sanitária igual a 76cm, altura da barra junto a porta igual a 80cm, espelho instalado a 90cm do piso etc.

  - Pintura

    - Paredes e estruturas externas: As paredes e estruturas externas deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade, marca Renner ou equivalente e no mínimo duas demãos de tinta Acrílica Rekolor semibrilho, da Renner ou equivalente.

    - As paredes externas de tijolo a vista serão pintadas com tinta siliconada para tijolos a vista Aquacril da Sherwin Williams ou equivalente.

    - Paredes internas (salas): As paredes internas deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade, marca Renner ou equivalente e no mínimo duas demãos de tinta Acrílica Rekolor acetinada, da Renner ou equivalente.

    - Tetos: Os tetos deverão ser raspados e/ou lixados e limpos perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade, marca Renner ou equivalente e no mínimo duas demãos de tinta Acrílica Rekolor fosca, da Renner ou equivalente, inclusive os banheiros que terá forro de gesso.

    - Paredes internas (circulações, saguão e escada): As paredes internas deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão até a altura de 2,10m será aplicado duas demãos de tinta Esmalte Sintético acetinado, marca Renner ou equivalente. Da altura de 2,10m até o teto deverão receber no mínimo duas demãos de tinta Acrílica Rekolor acetinada, da Renner ou equivalente.

    - Paredes internas (banheiros e copa): As paredes internas deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão até a altura de 2,10m será aplicado azulejos. Da altura de 2,10m até o teto deverão receber no mínimo duas demãos de tinta Acrílica Rekolor acetinada, da Renner ou equivalente.

    - Esquadrias de madeira: As esquadrias de madeira deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade e receberão uma demão de fundo preparador fosco. Após a preparação deverão ser emassadas (tantas demãos quantas forem necessárias para obter uma superfície lisa e sem ondulações), lixadas e por fim no mínimo duas demãos de tinta Esmalte Sintético acetinado, marca Renner ou equivalente.

    - Esquadrias de ferro: As esquadrias de ferro deverão ser lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade e receberão uma demão de fundo anticorrosivo. Após a preparação deverão receber no mínimo duas demãos de tinta Esmalte Sintético alto brilho, da Renner ou equivalente.

    - Rodapés de madeira: Os rodapés de madeira deverão ser raspados e/ou lixados e limpos perfeitamente, conforme a necessidade e receberão uma demão de fundo preparador fosco, inclusive na face que fica em contato com a parede, e no mínimo duas demãos de tinta Esmalte Sintético acetinado, marca Renner ou equivalente.

    - Todas as pinturas deverão obedecer às recomendações do Fabricante, desde a preparação da superfície até a aplicação da tinta de acabamento. Serão aplicadas tantas demãos quantas forem necessárias de tinta de acabamento até que se obtenha uma superfície com acabamento uniforme.

    - Nas superfícies a serem pintadas, antes da aplicação de fundo preparador e antes da aplicação da tinta, deverá haver obrigatoriamente avaliação por parte da empresa contratada e após isso feito, a empresa contratada deverá solicitar a vistoria da Fiscalização, para avaliação e liberação.

    - As cores serão definidas pela Fiscalização.

Obs.:

- Os fundos preparadores e/ou seladores, massas, texturas e tintas, deverão ser de uma única marca, sendo que os serviços deverão ser executados de acordo com as recomendações do fabricante, para que no final da obra a empresa contratada possa entregar um certificado de garantia emitido pela fabrica com prazo não inferior a 10 anos.

  - Vidros

    - Vidros lisos: Os vidros das janelas metálicas terão espessura de 4mm; os da porta metálica de entrada, 5mm.

    - Vidros miniboreal: Os vidros dos banheiros serão do tipo miniboreal e terão espessura de 4mm.

    - Espelhos: Sobre os lavatórios dos banheiros deverão ser instalados espelhos retangulares de 100x80cm (WC Masc.), 50x80cm (WC Fem.) e 50x90 (WCPNE), com espessura de 4mm, sem nenhum tipo de moldura, fixados com parafusos, através de furos feitos no espelho. Na cabeça dos parafusos deverá ser colocado um acabamento cromado. Na parte de traz dos espelhos deverá ser colocado manta asfáltica, própria para evitar o contato do mesmo com a umidade.

  - Limpeza: No decorrer da obra a empresa contratada deverá manter o canteiro sempre limpo e organizado. No final da mesma deverá fazer uma limpeza geral da obra e áreas ao redor afetadas pela obra, para a entrega, com remoção de todos os entulhos, que deverão ser retirados para fora da área do campus da UFSM, por empresa devidamente licenciada pelos órgãos ambientais competentes.

  - Relação de desenhos;

    - Projeto Arquitetônico;

    - Projeto Elétrico/Rede Estruturada/SPDA/Alarme.

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificação deverá ser submetido à análise prévia da Fiscalização. Para que este produto seja considerado “equivalente”, deverá ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver divergências entre a Fiscalização e a empresa contratada, esta deverá comprovar a equivalência técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituições credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas serão de sua responsabilidade.

ANEXO 1 – MODELO DIÁRIO DE OBRAS

| NOME DA CONSTRUTORA |  |  |  | FOLHA Nº ............ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DATA: ........./........../.......... |  |  |
| BOLETIM DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS |  |  |  |  |  |  |
| OBRA: |  |  |  |  |  |  |
| Empreiteira: |  | Localidade: |  |  |  |  |
| Prazo Contratual: | Prazo Decorrido: |  |  | Prazo Restante: |  |  |
| Dia da Semana | Operário em Serviço: |  | Encarregados |  | Profissionais | Serventes |
| MANHÃ: □ Bom □ Instável □ Chuvoso □ Impraticável |  | TARDE: □ Bom □ Instável □ Chuvoso □ Impraticável |  |  |  |  |
| Anotações da Empreiteira |  |  |  |  |  |  |
| Anotações da Fiscalização |  |  |  |  |  |  |

| ........./........../.......... ............................. Data Empreiteira | ........./........../.......... ............................. Data Fiscalização |
| --- | --- |

ANEXO 2  -  MODELO BOLETIM DE MEDIÇÃO

|  |  |  | Boletim de Medição 05 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empresa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Periodo: 01/04/10 a 30/04/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESCRIÇÃO | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total |  |
|  |  |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10 |  |
|  |  |  | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$) |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 90,00 | 100% | 90,00 |  |  | 100% | 90,00 |
| 1.2 | Projeto de fundações | 140,00 | 75% | 105,00 | 25% | 35,00 | 100% | 140,00 |
| 1.3 | Projeto estrutural | 1.510,00 | 80% | 1.208,00 | 10% | 151,00 | 90% | 1.359,00 |
|  | TOTAL DO ITEM | 1.740,00 | 80,6% | 1.403,00 | 10,7% | 186,00 | 91,3% | 1.589,00 |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Limpeza do terreno | 645,00 | 5% | 32,25 | 95% | 612,75 | 100% | 645,00 |
| 2.2 | Aterro compactado | 546,75 | 5% | 27,34 | 95% | 519,41 | 100% | 546,75 |
| 2.3 | Escavação Manual solo | 231,56 |  |  | 63% | 145,88 | 63% | 145,88 |
|  | TOTAL DO ITEM | 1.423,31 | 4,2% | 59,59 | 89,8% | 1.278,05 | 94,0% | 1.337,63 |
| 3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 2.673,84 | 5% | 133,69 | 80% | 2.139,07 | 85% | 2.272,76 |
| 3.2 | Vigas de fundação | 5.647,75 | 25% | 1.411,94 | 45% | 2.541,49 | 70% | 3.953,43 |
|  | TOTAL DO ITEM | 8.321,59 | 18,6% | 1.545,63 | 56,2% | 4.680,56 | 74,8% | 6.226,19 |
| 4 | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Vigas de conc.armado | 7.239,60 | 2% | 144,79 | 19% | 1.375,52 | 21% | 1.520,32 |
| 4.2 | Pre laje comum | 12.448,00 | 5% | 622,40 |  |  | 5% | 622,40 |
|  | TOTAL DO ITEM | 19.687,60 | 3,9% | 767,19 | 7,0% | 1.375,52 | 10,9% | 2.142,72 |
| 5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Alvenaria de bloco | 18.852,33 | 5% | 942,62 | 5% | 942,62 | 10% | 1.885,23 |
| 5.2 | Contra verga sob janelas | 550,20 |  |  | 2% | 11,00 | 2% | 11,00 |
| 5.3 | Vergas sobre portas | 465,76 | 5% | 23,29 | 1% | 4,66 | 6% | 27,95 |
|  | TOTAL DO ITEM | 19.868,29 | 0,6% | 119,18 | 4,8% | 958,28 | 5,4% | 1.077,45 |
|  | TOTAL GERAL | 51.040,79 | 7,6% | 3.894,58 | 16,6% | 8.478,41 | 24,2% | 12.372,99 |
|  | Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data: 06/05/10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Assinatura Eng da Empresa |  |  |  | Assinatura Eng Fiscal |  |  |  |

ANEXO 3  - MODELO DE PLACA DE OBRA

ANEXO 4  - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA

LOGOTIPO DA EMPRESA

DECLARAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS xx/2010 – CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DE MÁQUINAS  DA UFSM

Declaro para os devidos fins, que a Empresa XXX CONSTRUÇÕES LTDA, visitou o local da obra   no Campus da Universidade Federal de Santa Maria.

Santa Maria, 13 de maio de 2010.

Nome e Assinatura do representante legal da empresa

Visto de técnico ou Engenheiro da Proinfra