- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

  - Generalidades:

    - As instalações elétricas deverão ser executadas conforme as normas brasileiras e/ou internacionais.

    - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC, quando aplicado.

    - Os materiais ou equipamentos elétricos deverão ser de fabricação nacional. Quando não existir material ou equipamento nacional que atenda às especificações abaixo, os mesmos poderão ser importados.

  - Rede de Média Tensão:

    - Deverá ser fornecida e montada uma subestação rebaixadora de tensão trifásica 60Hz 13,8kV/380/220V composta de transformador trifásico de 150kVA a sêco, com rodízios, chave seccionadora tripolar para 400A com alavanca de acionamento, tela ótis com porta para proteção da área de MT, cabos e malha de aterramento, ferragens, completa, conforme desenho nº 17 do RIC de MT.

    - Deverá ser fornecida e montada uma estrutura de derivação de rede de MT subterrânea conforme RIC de MT com cruzetas galvanizadas, três chaves base C padrão, três elos de 6A, ferragens, isoladores poliméricos e aterramento.

    - Deverá ser executada a entrada de energia subterrânea com 4 cabos de cobre monopolares #35mm² 15kV, conforme desenho.

  - Instalações Elétricas de Baixa Tensão:

    - A instalação elétrica deverá ser embutida em alvenaria, conforme projeto.

    - Todos os centros de distribuição (carcaças metálicas) deverão ser aterrados.

    - Deverá ser instalado o alimentador geral do prédio desde os bornes de BT do transformador através de rede subterrânea, como indicado em planta. O alimentador deverá ser em cabos monopolares de cobre flexível 1kV/70°C, capa em PVC, referência Prysmian Sintenax Flex. Deverá estar protegido por eletroduto de PVC de bitola indicada em planta. Os cabos de aterramento deverão ser conectados ao aterramento do transformador e reaterrados em cada caixa de passagem, como indicado em planta.

    - Deverá ser instalado um Quadro Geral do tipo comando, com porta, borracha de vedação na porta, sem flange, grau de proteção IP54, metálico com tratamento anticorrosivo, tampa interna metálica para proteção barramento, dimensões mínimas (AxLxP) 100x80x25cm, com barramento trifásico central para 200A, barra de terra e de neutro e placa de montagem, com espaço para no mínimo 6 disjuntores tripolares de 18kA + geral, com barras de derivação 100A montadas (QG).

    - Deverão ser instalados os centros de distribuição metálicos, de embutir, com tratamento anticorrosivo, porta, proteção sobre o barramento, com 2 trilhos DIN na horizontal para 24 módulos (2x12), com 2 trilhos DIN na vertical para 18 módulos (2x9) com barramento trifásico para 100A, barra de terra e de neutro, elementos de proteção de PVC para os módulos vazios, referência CEMARmulti MIX 904673 (24+18).

    - Os disjuntores monopolares de proteção dos circuitos terminais dos CDs deverão ser do tipo europeu, instalação sobre trilho; deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 3kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5~10 vezes a corrente nominal. Todos devem estar coordenados entre si de modo a desarmar sempre o primeiro disjuntor na ocorrência de falta (sobrecarga ou curto-circuito). Os tripolares deverão ser da curva C de 5kA, referência Siemens.

    - Deverão ser instalados interruptores de fuga bipolares, como indicado em diagrama unifilar, do tipo AC, europeu, instalação sobre trilho, corrente diferencial de 30mA.

    - Os eletrodutos deverão ser do tipo flexível reforçado, de bitola mínima ½”, referência Tigreflex cor laranja. Deverão ser instalados embutidos na laje e nas paredes.

    - Os alimentadores dos CDs deverão ser protegidos por eletroduto de PVC rígido antichama roscável parede espessura classe B 2", embutido em alvenaria, com luvas, curvas pré-fabricadas, buchas e arruelas - completo - metro linear.

    - As caixas de saída deverão ser de aço esmaltado, quando não indicadas, nas paredes, 4”x2”; no teto, octogonais de 4”, moldadas por prensa.

    - Para instalação elétrica interna deverão ser utilizados cabos de flexível classe de encordoamento 5, seção indicada em diagrama unifilar, 750V, 70°C, antichama, livre de halogênio, baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos, referência Prysmian Afumex.

    - Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita a isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade. Nas conexões deverão ser utilizados conectores prensados.

    - As tomadas de uso geral deverão ser todas do tipo dois pólos mais terra padrão brasileiro 20A.

    - Os interruptores e tomadas deverão ser da linha Talari da Iriel com espelho em ABS polido. Todas as tomadas deverão ser aterradas.

    - Deverão ser instaladas luminárias para lâmpada fluorescente 1x32W, de embutir, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência INTRAL OE-812, com 1 lâmpada tubular de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 1x32 220V e caixa octogonal para laje.

    - Deverão ser instaladas luminárias para lâmpada fluorescente 2x32W, de embutir, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com aletas planas em chapa de aço tratada e pintada com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência INTRAL OE-832, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V e caixa octogonal para laje.

    - Deverá ser instalada uma caixa de ferro esmaltado de embutir 4"x2" e 1 luminária tartaruga com lâmpada incandescente 60W 220V.

    - Deverão ser instalados os blocos autônomos de emergência fluorescentes 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P linha Talari da Iriel + caixa esmaltada 4"x2".

    - Deverão ser instaladas caixas de ferro esmaltado de embutir 4"x2" com sensor de presença de parede 220V, como indicado em planta.

  - Rede Lógica e Telefônica

    - Deverá ser executada a rede estruturada conforme projeto e especificações.

    - Os eletrodutos deverão ser do tipo flexível reforçado, de bitola mínima ¾”, referência Tigreflex cor laranja. Deverão ser fixados por sobre o forro de gesso e embutidos nas paredes.

    - Deverá ser instalada a eletrocalha de aço galvanizado como indicado em planta por sobre o forro de gesso.

    - As caixas de saída deverão ser de aço esmaltado, quando não indicadas, nas paredes, 4”x2”, moldadas por prensa.

    - Todo o cabeamento dos pontos de saída será com cabos de 4 pares trançados categoria 5e, selo da Anatel como exigido pela legislação existente.

    - Estes pontos deverão ser certificados para categoria 5e e o relatório impresso deverá ser apresentado à fiscalização.

    - Deverá ser instalado um patch panel modular para 24 portas descarregadas no rack existente.

    - Deverão ser instalados os conectores fêmea RJ45 cat5e para patch panel descarregado modular (keystone jack).