## Plan1
9 | Média Tensão | [6 empty] | 68030
9.1 | Cabo de cobre monopolar 15kV #35mm² | 320 | m | 45 | 15 | 60 | 19200
9.2 | Caixa de alvenaria rebocada interna e externamente, com tampa de concreto armado e acabamento conforme o piso 80x80x60cm | 5 | uni | 180 | 50 | 230 | 1150
9.3 | Duto de PVC 100mm envelopado em concreto, conforme desenho, com fita indicativa de rede subterrânea de acordo com RIC de MT | 120 | m | 15 | 10 | 25 | 3000
9.4 | Eletroduto de aço galvanizado pesado 100mm com curva longa, aterrado em haste copperweld - entrada MT | 6 | m | 120 | 20 | 140 | 840
9.5 | Estrutura de derivação de rede de MT subterrânea conforme RIC de MT com cruzetas galvanizadas, três chaves base C padrão, três elos de 6A, ferragens, isoladores poliméricos e aterramento | 1 | uni | 1200 | 600 | 1800 | 1800
9.6 | Subestação rebaixadora de tensão trifásica 60Hz 13,8kV/380/220V composta de transformador trifásico de 150kVA a sêco, com rodízios, chave seccionadora tripolar para 400A com alavanca de acionamento, tela ótis com porta para proteção da área de MT, cabos e malha de aterramento, ferragens, completa, conforme desenho nº 17 do RIC de MT (cubículo de alvenaria está no orçamento civil) | 1 | uni | 35000 | 5000 | 40000 | 40000
9.7 | Terminal termo-contrátil (mufla) uso externo | 4 | uni | 250 | 60 | 310 | 1240
9.8 | Terminal termo-contrátil (mufla) uso interno | 4 | uni | 150 | 50 | 200 | 800
10 | Baixa Tensão | [6 empty] | 45144.12
10.1 | Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P linha Talari da Iriel + caixa esmaltada 4"x2" | 9 | uni | 50 | 5 | 55 | 495
10.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Afumex Flex 70°C | 800 | m | 1.03 | 0.98 | 2.01 | 1608
10.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #16mm² 1000V Sintenax Flex 70°C | 380 | m | 11.4 | 2.5 | 13.9 | 5282
10.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Afumex Flex 70°C | 1100 | m | 1.64 | 1.04 | 2.68 | 2948
10.5 | Cabo de cobre monopolar flexível #25mm² 1000V Sintenax Flex 70°C | 180 | m | 17.75 | 3 | 20.75 | 3735
10.6 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V Afumex Flex 70°C | 110 | m | 2.57 | 1.13 | 3.7 | 407
10.7 | Cabo de cobre monopolar flexível #50mm² 1000V Sintenax Flex 70°C | 16 | m | 35.57 | 3.5 | 39.07 | 625.12
10.8 | Cabo de cobre nu #35mm² enterrado com abertura e fechamento de pavimento - anel de aterramento em torno do prédio | 150 | m | 15 | 5 | 20 | 3000
10.9 | Caixa de alvenaria rebocada interna e externamente, com tampa de concreto armado e acabamento conforme o piso 60x60x50cm | 6 | uni | 150 | 50 | 200 | 1200
10.10 | Caixa de ferro esmaltado 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla paralela 15A - linha Talari Iriel com espelho em ABS polido | 4 | uni | 15 | 10 | 25 | 100
10.11 | Caixa de ferro esmaltado 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha Talari Iriel com espelho em ABS polido | 8 | uni | 15 | 10 | 25 | 200
10.12 | Caixa de ferro esmaltado 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas paralelas 15A - linha Talari Iriel com espelho em ABS polido | 2 | uni | 20 | 15 | 35 | 70
10.13 | Caixa de ferro esmaltado 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha Talari Iriel com espelho em ABS polido | 9 | uni | 20 | 15 | 35 | 315
10.14 | Caixa de ferro esmaltado de embutir 4"x2" e 1 conector de porcelana tripolar 50A e espelho 1 furo linha Talari Iriel em ABS polido | 2 | uni | 25 | 10 | 35 | 70
10.15 | Caixa de ferro esmaltado de embutir 4"x2" e 1 luminária tartaruga com lâmpada incandescente 60W 220V | 1 | uni | 25 | 10 | 35 | 35
10.16 | Caixa de ferro esmaltado de embutir 4"x2" e 1 sensor de presença de parede 220V | 6 | uni | 55 | 15 | 70 | 420
10.17 | Caixa de ferro esmaltado de embutir 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha Talari Iriel com espelho em ABS polido | 64 | uni | 25 | 10 | 35 | 2240
10.18 | Caixa de ferro esmaltado de embutir 4"x2" e 1 tomada 3P pino chato 30A - linha Talari Iriel com espelho em ABS polido | 7 | uni | 25 | 10 | 35 | 245
10.19 | Centro de distribuição metálico, embutir, com tratamento anticorrosivo, porta, proteção sobre o barramento, com 2 trilhos DIN na horizontal para 24 módulos (2x12), com 2 trilhos DIN na vertical para 18 módulos (2x9) com barramento trifásico para 100A, barra de terra e de neutro, elementos de proteção de PVC para os módulos vazios, referência CEMARmulti MIX 904673 (24+18) | 2 | uni | 250 | 50 | 300 | 600
10.20 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16 A - 3kA referência Siemens SX | 5 | uni | 10 | 4 | 14 | 70
10.21 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20 A - 3kA referência Siemens SX | 14 | uni | 10 | 4 | 14 | 196
10.22 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 32 A - 3kA referência Siemens SX | 2 | uni | 10 | 4 | 14 | 28
10.23 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 125 A - 18kA referência Siemens | 1 | uni | 1200 | 50 | 1250 | 1250
10.24 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 63 A - 18kA referência Siemens | 2 | uni | 800 | 50 | 850 | 1700
10.25 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 63 A - 5kA referência Siemens | 2 | uni | 60 | 12 | 72 | 144
10.26 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 80 A - 18kA referência Siemens | 1 | uni | 800 | 50 | 850 | 850
10.27 | Eletroduto de PVC flexível reforçado 1/2" cor laranja Tigreflex | 400 | m | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 960
10.28 | Eletroduto de PVC flexível reforçado 3/4" cor laranja Tigreflex | 30 | m | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 108
10.29 | Eletroduto de PVC rígido antichama roscável parede espessura classe B 2", embutido em alvenaria, com luvas, curvas pré-fabricadas, buchas e arruelas - completo - metro linear | 90 | m | 15 | 8 | 23 | 2070
10.30 | Eletroduto de PVC rígido antichama roscável parede espessura classe B 3", embutido em alvenaria, com luvas, curvas pré-fabricadas, buchas e arruelas - completo - metro linear | 6 | m | 28 | 12 | 40 | 240
10.31 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 6 | rl | 5.5 | 11 | 16.5 | 99
10.32 | Haste de aço cobreada copperweld 2,40m x 3/8" com solda exotérmica - anel de aterramento | 40 | uni | 40 | 10 | 50 | 2000
10.33 | Interruptor de fuga bipolar tipo europeu 30mA tipo AC calibre 40 – referência Siemens | 9 | uni | 120 | 16 | 136 | 1224
10.34 | Luminária para lâmpada fluorescente 1x32W, de embutir, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência INTRAL OE-812, com 1 lâmpada tubular de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 1x32 220V e caixa octogonal para laje | 6 | uni | 90 | 20 | 110 | 660
10.35 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de embutir, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com aletas planas em chapa de aço tratada e pintada com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência INTRAL OE-832, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V e caixa octogonal para laje | 43 | uni | 130 | 20 | 150 | 6450
10.36 | Luminária para lâmpada fluorescente compacta não-integrada 1x26W, de embutir, cilíndrica, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, referência LUMICENTER DRN01-E126, com vidro transparente, com 1 lâmpada compacta com reator não-integrado de 26W referência Philips, Osram, TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência Osram ou Philips e caixa octogonal para laje | 15 | uni | 80 | 20 | 100 | 1500
10.37 | Quadro Geral do tipo comando, com porta, borracha de vedação na porta, sem flange, grau de proteção IP54, metálico com tratamento anticorrosivo, tampa interna metálica para proteção barramento, dimensões mínimas (AxLxP) 100x80x25cm, com barramento trifásico central para 200A, barra de terra e de neutro e placa de montagem, com espaço para no mínimo 6 disjuntores tripolares de 18kA + geral, com barras de derivação 100A montadas (QG) | 1 | uni | 1500 | 500 | 2000 | 2000
11 | Rede Lógica e Telefônica | [6 empty] | 3761
11.1 | Cabo UTP categoria 5e 4P #24AWG azul ref. Furukawa | 450 | m | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 720
11.2 | Caixa de ferro esmaltado 4"x2", 2 conectores RJ45e fêmea e espelho em ABS polido linha Talari Iriel | 7 | uni | 40 | 15 | 55 | 385
11.3 | Caixa de passagem de aço esmaltado 4"x4" com espelho cego em ABS polido linha Talari Iriel | 1 | uni | 10 | 10 | 20 | 20
11.4 | Certificação 5e | 14 | pt | 0 | 30 | 30 | 420
11.5 | Conector fêmea RJ45 cat5e para patch panel descarregado modular (keystone jack) | 14 | uni | 20 | 5 | 25 | 350
11.6 | Eletrocalha 100x50 tipo U galvanizada chapa nº 18 com todos os suportes e adaptadores necessários conforme projeto - por sobre o forro de gesso | 30 | m | 25 | 15 | 40 | 1200
11.7 | Eletroduto de PVC flexível reforçado 3/4" cor laranja Tigreflex | 60 | m | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 216
11.8 | Patch cable categoria 5e cor azul (para dados) | 10 | uni | 20 | 0 | 20 | 200
11.9 | Patch panel modular para 24 portas descarregado cfe especificações | 1 | uni | 200 | 50 | 250 | 250
Total geral |  |  |  | 93019.82 | 23915.3 | 116935.12 | 116935.12 | 116935.12