## ORÇAMENTO LAB MOTORES OUT2010
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO AMBIENTAL E URBANO
OBRA: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE MOTORES - CT/UFSM
ORÇAMENTO ANALÍTICO
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 13515.1
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 682 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 306.9
1.2 | Projeto de fundações | 682 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 477.4
1.3 | Projeto estrutural | 682 | m2 | 0.05 | 7.9 | 7.95 | 5421.9
1.4 | Projeto As built (como construido) | 682 | m2 | 0.05 | 1.35 | 1.4 | 954.8
1.5 | Cópias e despesas legais | 682 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 682
1.7 | Instalação provisória Elétrica | 1 | un | 275 | 105 | 380 | 380
1.8 | Instalação provisória Hidráulica | 1 | un | 135 | 75 | 210 | 210
1.9 | Barraco de obra | 30 | m2 | 95 | 35 | 130 | 3900
1.10 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 185 | 37.5 | 222.5 | 222.5
1.11 | Locação da Obra | 682 | m2 | 0.45 | 0.35 | 0.8 | 545.6
1.13 | Limpeza permanente da obra | 180 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 414
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 7019.24
2.1 | Limpeza do terreno, com remoção de camada orgânica de 15cm, com transporte até 3 km | 682 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 1466.3
2.2 | Aterro compactado com material de boa capacidade de suporte | 225 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 4920.75
2.3 | Escavação Manual solo até 0,60m - vigas fundação, rede hidráulica, elétrica | 36 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 595.44
2.4 | Escavação mecânica de solo | 5 | m3 | 0.05 | 7.3 | 7.35 | 36.75
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [6 empty] | 54489.84
3.4 | Estaca escavada, diâm=600mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 7,5m, fck= 15MPa | 210 | m | 86.72 | 75 | 161.72 | 33961.2
3.7 | Concreto magro, fck = 10,0MPa, para lastro de fundo de viga fundação | 3 | m3 | 150 | 90 | 240 | 720
3.8 | Vigas de fundação em conc. armado, c/forma, fck min= 20,0 MPa, bombeado, completa | 18 | m3 | 772.08 | 328.4 | 1100.48 | 19808.64
4 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 115711.754
4.2 | Vigas de conc. armado, c/forma, fck= 25MPa, (usinado bombeado) - completa | 30 | m3 | 978.5 | 497.52 | 1476.02 | 44280.6
4.4 | Pilar em concreto armado c/ forma, fck 25Mpa (usinado bombeado) - completo | 17.92 | m3 | 1219.73 | 624.42 | 1844.15 | 33047.168
4.7 | Pré laje comum, com tavelas ceramicas, 12 cm, capa de concreto com 4cm, fck 20Mpa (usinado bombeado) | 114.5 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 7126.48
4.10 | Laje treliçada, espessura 17cm c/ capa concreto de 5cm, fck=20MPa (usinado bombeado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 42cm | 279.85 | m2 | 87.95 | 14.25 | 102.2 | 28600.67
4.11 | Escada de concreto | 1.8 | m3 | 978.5 | 497.52 | 1476.02 | 2656.836
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 40224.91
5.2 | Alvenaria de bloco de concreto - 19x39 - | 1070 | m2 | 29.25 | 7.5 | 36.75 | 39322.5
5.7 | Vergas sobre portas e janelas, com 3 barras de ferro 4.2mm, com argamassa 1:3 (cimento:areia) | 31 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 902.41
6 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 27236.6394
6.1 | Caixilho maxi ar em alumínio natural, linha 25 , com contra marco, completo, instalado | 2.98 | m2 | 340 | 12.5 | 352.5 | 1050.45
6.5 | Porta de ferro estruturada em metalon,com caixilho de alumínio para fixação de vidro - completa marco e ferragens 80 x210 | 7.04 | m2 | 292.57 | 12.5 | 305.07 | 2147.6928
6.6 | Porta de ferro estruturada em metalon com chapa n 20 - completa marco e ferragens 80 x210 | 5.2 | m2 | 252.97 | 12.5 | 265.47 | 1380.444
6.7 | Porta de ferro de correr estruturada em metalon com chapa n 20 - completa marco e ferragens 80 x210 | 1.68 | m2 | 292.57 | 12.5 | 305.07 | 512.5176
6.10 | Porta de ferro estruturada em metalon com chapa n 20 - completa marco e ferragens 100 x210 | 1 | cj | 370 | 40 | 410 | 410
6.12 | Portas inter. Semi-oca 80x210cm cedro -completa, marco, guarnição e ferragens, | 5 | cj | 370 | 40 | 410 | 2050
6.14 | Porta ferro, correr, duas folhas, 200x240cm, chapa 20- - completa c/ ferragem | 1 | cj | 867 | 35 | 902 | 902
6.15 | Porta ferro, abrir, duas folhas, 200x240cm, chapa 20- - completa c/ ferragem | 5 | un | 767 | 45 | 812 | 4060
6.16 | Corrimão metálico com tubos 1 1/4", espessura 3,2mm, com suportes a cada 120cm, pintado, completo | 11 | m | 31.25 | 1.5 | 32.75 | 360.25
6.17 | Guarda corpo estruturado com tubos de 2" e 1 1/4" pintado, instalado | 42.9 | m2 | 75 | 11.45 | 86.45 | 3708.705
6.22 | Portão de garagem (contrapeso)de ferro estruturada em metalon com chapa n 20 - completa marco e ferragens 360 x300 | 1 | un | 1550 | 300 | 1850 | 1850
6.23 | Veneziana fixa de alumínio natural para ventilação de telhado | 27 | m2 | 232 | 36.46 | 268.46 | 7248.42
6.24 | Grade em barra chata de 3/4"x3/16" cada 10cm e ferro quadrado de 1/2" cada 30 cm , pintada e instalada ( Combustível e torre de arrefecimento) | 12 | m2 | 117.18 | 12.5 | 129.68 | 1556.16
7 | COBERTURA | [6 empty] | 71349.75
7.1 | Cobertura com telha termoacústica de aluzinc, sanduíche, 3 camadas (esp=30 mm / larg. útil=1000 mm / larg. nominal=1056 mm / vão livre=4 m), fundo branco,completa | 450 | m2 | 103.95 | 5.44 | 109.39 | 49225.5
7.2 | calha em chapa galvanizada n 24 pintada, corte 50cm | 180 | m | 53.25 | 4.5 | 57.75 | 10395
7.3 | Rufo / algeroz de parede em chapa galvanizada n° 26, corte 25, c/ pintura, completo | 235 | m | 31.59 | 4.5 | 36.09 | 8481.15
7.4 | Capeamento p/ platibanda corte 25cm, em chapa galvanizada n° 26, c/ pintura, completo | 90 | m | 31.59 | 4.5 | 36.09 | 3248.1
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS/ REDE ESTRUTURADA/ SPDA | [6 empty] | 133396.5
8.1 | Instalações elétricas de BT e MT
8.1.1 | Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora mais tomada 2P, condulete de alumínio multibox e espelho. | 8 | pçs. | 67 | 6.8 | 73.8 | 590.4
8.1.2 | Bloco de iluminação de emergência, de sobrepor, standard, com difusor prismático bidirecional, com lâmpada fluorescente compacta de 11W e etiqueta de sinalização de segurança (cor verde) com texto de SAIDA e seta. | 12 | pçs. | 72.5 | 6.8 | 79.3 | 951.6
8.1.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 850 | m | 0.87 | 0.67 | 1.54 | 1309
8.1.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 1150 | m | 1.4 | 0.8 | 2.2 | 2530
8.1.5 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 1550 | m | 1.93 | 1.1 | 3.03 | 4696.5
8.1.6 | Cabo de cobre monopolar flexível #6,0mm² 750V Afumex Flex 70ºC. | 750 | m | 2.82 | 1.1 | 3.92 | 2940
8.1.7 | Cabo de cobre monopolar flexível #10,0mm² 0,6/1kV Afumex Flex 70°C. | 320 | m | 5.28 | 2.3 | 7.58 | 2425.6
8.1.8 | Cabo de cobre monopolar flexível #16,0mm² 750V Afumex Flex 70°C0 | 180 | m | 7.4 | 1.35 | 8.75 | 1575
8.1.9 | Cabo de cobre monopolar flexível #70,0mm² 0,6/1kV Eprotenax Gsette Flex 90°C | 210 | m | 44.7 | 3.75 | 48.45 | 10174.5
8.1.10 | Quadro geral do tipo QGBT com soleira, com porta, borracha de vedação na porta, sem flange, de sobrepor, grau de proteção IP54, metálico com tratamento corrosivo, tampa interna acrílica para proteção do barramento, dimensões mínimas (AxLxP) 2,20 x 0,80 x 0,40 m, com barramento trifásico para 400A, 20 disjuntores tripolares tipo DIN de 10kA + geral de 3 Pólos-400A, barra de terra e de neutro e placa de montagem - completo - referência Cemar CPD TE 2284. | 1 | unid. | 2250 | 1000 | 3250 | 3250
8.1.11 | Centro de distribuição de sobrepor para disjuntores tipo DIN (12 + 24 módulos), com possibilidade de instalação do dispositivo DR + geral, com barramento de neutro e terra, terminais tubulares para 25mm², modelo Cemarmulit Plus, código 904632 referência CEMAR ou equivalente técnico. | 4 | unids. | 280 | 80 | 360 | 1440
8.1.12 | Caixa de luz 4"x2" referência tigreflex da Tigre e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - referência PIAL LEGRAND linha silentoque com placa. | 8 | pçs. | 13.5 | 10 | 23.5 | 188
8.1.13 | Caixa de luz 4"x2" referência tigreflex da Tigre e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - referência PIAL LEGRAND linha silentoque com PLACA. | 7 | pçs. | 15.2 | 11.5 | 26.7 | 186.9
8.1.14 | Caixa de luz 4"x2" referência tigreflex da Tigre e 1 interruptor de 3 teclas simples 15A - referência PIAL LEGRAND linha silentoque com PLACA. | 4 | pçs. | 17.5 | 12.8 | 30.3 | 121.2
8.1.15 | Caixa de luz 4"x2" referência tigreflex da Tigre e 1 tomada 2P+T universal 20A/250V - referência PIAL LEGRAND linha pialplus com placa. | 60 | pçs. | 24 | 12 | 36 | 2160
8.1.16 | Tomada 3P+N+T fêmea de sobrepor 16A/380/440V s/ tampa modelo S-5005 referência STECK. O plugue macho deve acompanhar a tomada. | 4 | pçs. | 86 | 25 | 111 | 444
8.1.17 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16A - 6kA referência Siemens. | 9 | unids. | 15 | 5 | 20 | 180
8.1.18 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25A - 6kA referência Siemens. | 6 | unids. | 15 | 5.5 | 20.5 | 123
8.1.19 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 40A - 6kA referência Siemens | 6 | unids. | 25 | 8 | 33 | 198
8.1.20 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 50A - 25kA referência Siemens. | 3 | unids. | 45 | 15 | 60 | 180
8.1.21 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 63A - 25kA referência Siemens. | 2 | unids. | 45 | 15 | 60 | 120
8.1.22 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 80A - 25kA referência Siemens. | 1 | unids. | 68 | 18 | 86 | 86
8.1.23 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 50x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 250 | m | 20 | 15 | 35 | 8750
8.1.24 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas mãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplastico. | 145 | m | 10 | 8 | 18 | 2610
8.1.25 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 1" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas mãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplastico. | 90 | m | 12.5 | 8 | 20.5 | 1845
8.1.26 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 2" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas mãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplastico. | 36 | m | 14.8 | 8 | 22.8 | 820.8
8.1.27 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 10 | rls. | 5.5 | 11 | 16.5 | 165
8.1.28 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de embutir, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL OE832, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V. | 46 | pçs. | 115 | 15 | 130 | 5980
8.1.29 | Luminária para lâmpada fluorescente 1x32W, de embutir, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL RS832, com 1 lâmpada tubular de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 1x32 220V. | 4 | pçs. | 105 | 15 | 120 | 480
8.1.30 | Luminária pendente ou de sobrepor para uma lâmpada vapor metálico elipsoidal de 250W. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado para facho concentrado. Com difusor em vidro temperado. Equipada com porta-lâmpada cerâmico, modelo 4813 1XHIE 250W, referência ITAIM Iluminação. | 18 | pçs. | 650 | 150 | 800 | 14400
8.1.31 | Caixa de medição em alvenaria 80x80x80 cm. | 3 | unids. | 145 | 90 | 235 | 705
8.1.32 | Haste de aço cobreada copperweld com dimensões de 2,40m x 3/8 de polegada com solda exotérmica. | 2 | unids. | 19 | 8 | 27 | 54
8.1.33 | Cano de PVC rígido na cor preta com no mínimo 3m de comprimento e com 2 polegadas. | 6 | m | 14 | 8 | 22 | 132
8.1.34 | Cabo de alumínio nu CAA4. | 60 | kg | 23.5 | 10 | 33.5 | 2010
8.1.35 | Pára-raios polimérico, 15kV, com varistor de óxido metálico, isoladores poliméricos, haste Franklin e aterramento. | 3 | unids. | 250 | 100 | 350 | 1050
8.1.36 | Poste de concreto duplo T de 11m e 600kgf, concretados na base, ferragens e estrutura 11-2KN. | 3 | unids. | 1150 | 500 | 1650 | 4950
8.1.37 | Poste de concreto duplo T de 11m e 600kgf, concretado na base, ferragens, chave base C padrão, elo fsível de 40A, estrutura 11-4KN com estai de âncora e suporte para transformador. | 1 | unid. | 1355 | 500 | 1855 | 1855
8.1.38 | Tubo de PVC rígido com 3 polegadas na cor branca com luvas e curvas. | 100 | m | 26.8 | 12 | 38.8 | 3880
8.1.39 | Transformador a óleo trifásico de 225kVA com primário de 13,8kV e secundário de 380 / 220V. | 1 | unid. | 16750 | 3000 | 19750 | 19750
8.2 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)
8.2.1 | Cabo de cobre nu bitola² 16mm. | 125 | m | 8.38 | 12 | 20.38 | 2547.5
8.2.2 | Condutor de aterramento de Cobre nu c/ bitola de 25mm². | 12 | unids. | 9.22 | 8 | 17.22 | 206.64
8.2.3 | Serviço de solda exotérmica. | 12 | pts. | 126.78 | 22 | 148.78 | 1785.36
8.2.4 | Eletroduto rígido de PVC anti-chama de 1" na cor preta. | 12 | m | 12.5 | 8 | 20.5 | 246
8.3 | Serviços - Instalações lógicas
8.3.1 | Cabo telefônico externo CTP APL, de Cobre nu recozido 0,5mm 20 pares. | 600 | m | 2.3 | 1.8 | 4.1 | 2460
8.3.2 | Fibra ótica monomodo. | 600 | m | 6.5 | 2.5 | 9 | 5400
8.3.3 | Caixa R1 p/ telefonia na dimensão de 80x80x60cm. | 3 | unids. | 125 | 70 | 195 | 585
8.3.4 | Cabo FTP categoria 5e blindado | 135 | m | 1.8 | 0.9 | 2.7 | 364.5
8.3.5 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 50x25mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 100 | m | 17.5 | 13 | 30.5 | 3050
8.3.6 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas mãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplastico. | 115 | m | 10 | 8 | 18 | 2070
8.3.7 | Rack gabinete de 19 polegadas, 24U com h=1067mm, com planos frontais e traseiros móveis e pés reguladores, teto com furação para dois mini ventilladores, porta de acrílico com fecho e com chave, laterias removíeis com fecho lingueta tipo moeda e fechamento traseiro com a mesma estrutura. Referência CEMAR ou equivalente técnico. | 1 | unid. | 245 | 25 | 270 | 270
8.3.8 | Condulete de alumínio 4"x2", 2 conectores RJ45e fêmea e espelho de alumínio. | 5 | pçs. | 40 | 20 | 60 | 300
8.3.9 | Condulete de alumínio 4"x2", 1 conector RJ45e fêmea e espelho de alumínio. | 38 | pçs. | 33 | 17 | 50 | 1900
8.3.10 | Patch cable de 1,5m categoria 5e cor azul (para dados). | 2 | unids. | 25 | 0 | 25 | 50
8.3.11 | Patch cable de 1,5m categoria 5e cor vermelha (para voz) | 1 | unids. | 15 | 0 | 15 | 15
8.3.12 | Certificação 5e. | 48 | pts. | 0 | 15 | 15 | 720
8.3.13 | Patch panel para dados categoria 5e de 24 portas | 2 | unid. | 900 | 100 | 1000 | 2000
8.3.14 | Patch panel para voz categoria 5 de 24 portas | 1 | unid. | 200 | 100 | 300 | 300
8.3.15 | Switch gerenciável e empilhavel de 48 portas. | 1 | unid. | 3000 | 100 | 3100 | 3100
8.3.16 | DIO c/ altura 1U para rack de 19", capacidade de acomodação para 2 fibras óticas, 1 alinhador de fibra SC/SC, 1 pig tail SC, monomodo 9/125 um, estrutra de aço, bandeja deslizante e 2 protetores de emenda (tubetes). | 1 | unid. | 250 | 10 | 260 | 260
8.3.17 | Transceiver para fibra ótica. | 1 | unid. | 400 | 60 | 460 | 460
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [6 empty] | 19198.63
ÁGUA FRIA
9.1 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 60 | m | 3.8 | 2 | 5.8 | 348
9.9 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 4 | unid. | 60 | 10 | 70 | 280
ESGOTO SANITÁRIO
9.22 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 3 | unid. | 30 | 6 | 36 | 108
9.23 | Caixa de gordura 250x230x75mm com tampa cega com saída 75mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 1 | unid. | 40 | 6 | 46 | 46
9.24 | Ralo sifonado cilindrico normal 100mm - 40mm | 3 | unid. | 19.5 | 6 | 25.5 | 76.5
9.26 | Caixa de inspeção em alvenaria, com seção interna de 60x60x60cm, tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 5 | unid. | 110 | 91.25 | 201.25 | 1006.25
9.31 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 30 | m | 6.4 | 3.3 | 9.7 | 291
9.33 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 50 | m | 11 | 5.5 | 16.5 | 825
ESGOTO PLUVIAL
9.36 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 100mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 168 | m | 12 | 5.96 | 17.96 | 3017.28
9.37 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 150mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 75 | m | 22 | 8.35 | 30.35 | 2276.25
9.45 | Caixa de areia em alvenaria, 80x80x 100cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa e instalada. | 10 | unid. | 140 | 97 | 237 | 2370
APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS
9.50 | Bacia sanitária de louça c/ caixa acoplada, completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 2 | unid. | 347 | 47.5 | 394.5 | 789
9.52 | Bacia sanitária de louça completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA (ravena) para PNE | 1 | unid. | 389 | 47.5 | 436.5 | 436.5
9.54 | Lavatório de louça com coluna, c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 3 | unid. | 147.5 | 15 | 162.5 | 487.5
9.55 | Lavatório de louça , c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente para PNE. | 1 | unid. | 290 | 15 | 305 | 305
9.56 | Mictório individual de louça, tipo parede, c/ sifão integrado, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 2 | unid. | 187.5 | 15 | 202.5 | 405
9.57 | Válvula automática p/ mictório tipo pressmatic, c/ acabamento e tecla metálicos, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente. | 2 | unid. | 230 | 15 | 245 | 490
9.60 | Divisória de separação do mictório 40x70cm, de granito cinza mauá, 2,5cm de espessura, completo e instalado. | 2 | unid. | 125 | 25 | 150 | 300
9.65 | Granito cinza mauá com 2 cm de espessura para bancada de concreto, conforme especificações | 0.96 | m2 | 195 | 65 | 260 | 249.6
9.66 | Cuba de inox AISI 304, espessura da chapa de 0,8mm, dimensões de 40x34x17cm c/ válvula de inox, marca Tramontina ou equivalente, completa e instalada. | 1 | um | 145 | 15 | 160 | 160
9.69 | Torneira automática, metálica, cromada, tipo pressmatic para lavatório c/ arejador econômico, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 4 | unid. | 247 | 4 | 251 | 1004
9.71 | Torneira metálica convencional de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 1 | unid. | 88.75 | 4 | 92.75 | 92.75
9.76 | Porta papel higiênico, cor branca, acrilico rolão, completo e instalado | 3 | unid. | 35 | 2.5 | 37.5 | 112.5
9.78 | Conjunto composto por 3 barras de apoio para banheiros de PNE, cromadas, marca DECA ou equivalente, com 45mm de espessura. | 1 | cj. | 297 | 10 | 307 | 307
9.79 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 75mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 5 | m | 27 | 4.5 | 31.5 | 157.5
SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO
9.49 | fossa séptica e filtro anaeróbico | 1 | cj. | 2600 | 658 | 3258 | 3258
12 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 95612.276
REVESTIMENTO INTERNO
12.1 | Chapisco | 318.28 | m2 | 1.15 | 1.95 | 3.1 | 986.668
12.2 | Massa Grossa (emboço) | 318.28 | m2 | 2.55 | 9.85 | 12.4 | 3946.672
12.3 | Massa Fina (reboco) | 318.28 | m2 | 0.59 | 5.12 | 5.71 | 1817.3788
12.4 | Azulejo branco 20 x 20 cm, sobre emboço, com rejunte completo | 88.32 | m2 | 33.18 | 6.93 | 40.11 | 3542.5152
REVESTIMENTO EXTERNO
12,8 | Chapisco | 10 | m2 | 1.15 | 2 | 3.15 | 31.5
12,9 | Massa Grossa (emboço) | 10 | m2 | 2.81 | 10.72 | 13.53 | 135.3
12,10 | Massa Fina (reboco) | 10 | m2 | 0.59 | 6.05 | 6.64 | 66.4
DIVISÓRIAS E FORROS
12,12 | Divisória Divilux 35mm N1, inclusive portas , completa e instalada | 14.07 | m2 | 57.85 | 8.5 | 66.35 | 933.5445
12,13 | Porta de divisoria leve divilux 80x210cm | 2 | cj | 235 | 15 | 250 | 500
12,14 | Parede de Gesso Acartonado, completa e instalada | 108 | m2 | 69 | 17.25 | 86.25 | 9315
12,15 | Forro gesso acartonado, completo com placas de lã mineral (62,5x62,5 cm) | 141.53 | m2 | 78.5 | 27 | 105.5 | 14931.415
PISOS E PAVIMENTAÇÕES
12,16 | Piso cerâmico 40 x 40 cm, primeira qualidade Eliane ou equivalente técnico, antiderrapante, PEI 5, completo e rejuntado | 66.55 | m2 | 27.5 | 10.35 | 37.85 | 2518.9175
12,17 | Piso vinílico,Ref "Linha Thru" Paviflex ou similar espessura 3,2mm conforme especificações, inclusive emulsão | 172 | m² | 49.38 | 9.55 | 58.93 | 10135.96
12,18 | Acabamento superficial para piso vinílico | 172 | m2 | 3.01 | 6.59 | 9.6 | 1651.2
12,19 | Calçada tipo placa cimenticia 40 x 40 cm, espessura 3,5 cm | 196 | m2 | 38.68 | 11.35 | 50.03 | 9805.88
12,20 | Piso polido de concreto armado com 10cm, fck 25Mpa, com lastro de base graduada compactada de 10cm | 427.5 | m2 | 59.75 | 20.56 | 80.31 | 34332.525
12,21 | Corte de junta em concreto armado, com vedação com mastique | 253 | m | 0.75 | 3.05 | 3.8 | 961.4
13 | VIDROS | [6 empty] | 1315.008
13.3 | Vidro 4mm - miniboreal | 3.52 | m2 | 61.75 | 1.5 | 63.25 | 222.64
13.4 | Vidro 6mm- liso (duplo visor) | 6.4 | m2 | 98.87 | 1.5 | 100.37 | 642.368
13.6 | Espelho 50 x 90cm , e =4mm - | 3 | un | 125 | 25 | 150 | 450
14 | PINTURA | [6 empty] | 24448.9576
PINTURA INTERNA
14.1 | Selador acrilico, sobre parede lixada e limpa | 941.42 | m2 | 0.82 | 2.11 | 2.93 | 2758.3606
14.2 | Pintura acrilica acetinada, mínimo 2 demãos | 941.42 | m2 | 2.82 | 3.9 | 6.72 | 6326.3424
14.3 | Pintura PVA, mínimo duas demãos | 124.22 | m2 | 1.17 | 3.9 | 5.07 | 629.7954
14.8 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 47.4 | m2 | 3.5 | 7.02 | 10.52 | 498.648
14.9 | Massa óleo p/ madeira (ponsar) | 10.5 | m2 | 5.01 | 2.4 | 7.41 | 77.805
14.10 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 10.5 | m2 | 3.06 | 6.23 | 9.29 | 97.545
14.11 | Pintura epóxi sobre massa acrilica, mínimo 2 demãos | 318.28 | m2 | 11.56 | 6.23 | 17.79 | 5662.2012
PINTURA EXTERNA
14.14 | Selador acrílico flexível, sobre parede lixada e limpa - 2 demãos | 666 | m2 | 1.1 | 3.51 | 4.61 | 3070.26
14.15 | Pintura acriíica semi brilho, mínimo 2 demãos | 666 | m2 | 3.5 | 4.5 | 8 | 5328
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 2790.79
15.1 | Meio-fio de concreto 8x30x100cm | 113 | m | 12.5 | 7.55 | 20.05 | 2265.65
15.17 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 682 | m2 | 0.25 | 0.52 | 0.77 | 525.14
| Total | [6 empty] | 606309.395
606309.395