## ORÇAMENTO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA : Ampliação do prédio do NAPO - ETAPA A e ETAPA B
ORÇAMENTO PADRÃO - Revisão : 11 12/07/11
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
ITEM A : Ampliação do Núcleo de Análises e Pesquisas Orgânicas
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 11105
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 300 | m2 | 0.05 | 0.36 | 0.41 | 123
1.2 | Administração local | 300 | m2 | 2.9 | 4.1 | 7 | 2100
1.3 | Projeto de fundações | 300 | m2 | 0.05 | 0.68 | 0.73 | 219
1.4 | Projeto estrutural | 300 | m2 | 0.05 | 8.3 | 8.35 | 2505
1.5 | Cópias e despesas legais | 300 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 300
1.6 | Instalação provisória Elétrica | 1 | un | 275 | 105 | 380 | 380
1.7 | Instalação provisória Hidráulica | 1 | un | 135 | 75 | 210 | 210
1.9 | Locação da Obra | 300 | m2 | 0.45 | 0.36 | 0.81 | 243
1.10 | Sondagem - SPT | 36 | m | 25 | 105 | 130 | 4680
1.11 | Limpeza permanente da obra | 150 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 345
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 6313.33
2.1 | Limpeza do terreno, com remoção de camada orgânica de 15cm, com transporte até 3 km | 400 | m2 | 0.05 | 2.2 | 2.25 | 900
2.2 | Aterro compactado com material de boa capacidade de suporte | 150 | m3 | 18.78 | 4.17 | 22.95 | 3442.5
2.3 | Escavação Manual solo até 0,60m - vigas fundação, rede hidráulica, elétrica | 20 | m3 | 0.05 | 17.31 | 17.36 | 347.2
2.4 | Transporte de solo com distância 1 km - bota fora | 40 | m3 | 0.05 | 2.83 | 2.88 | 115.2
2.5 | Reaterro e apiloamento com compactador mecânico (sapo) | 12 | m3 | 0.05 | 13.09 | 13.14 | 157.68
2.6 | Remoção de sextavado de concreto | 16 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 34.4
2.7 | Remoção de arvores diam<20cm | 5 | um | 0.05 | 15 | 15.05 | 75.25
2.8 | Transporte e remoção entulhos em aterro licenciado | 15 | m3 | 48.12 | 13.12 | 61.24 | 918.6
2.9 | Transporte interno e externo | 150 | d | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 322.5
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [6 empty] | 41515.754
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 7,5m, fck 15MPa | 37.5 | m | 26.69 | 28.66 | 55.35 | 2075.625
3.2 | Estaca escavada, diâm=400mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 7,5m, fck 15MPa | 105 | m | 43.15 | 38.58 | 81.73 | 8581.65
3.3 | Estaca escavada, diâm=500mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 7,5m, fck 15MPa | 52.5 | m | 67.23 | 47 | 114.23 | 5997.075
3.4 | Estaca escavada, diâm=800mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 7,5m, fck 15MPa | 22.5 | m | 151.66 | 91 | 242.66 | 5459.85
3.5 | Concreto magro, fck 10,0MPa, para lastro de fundo de viga fundação | 0.2 | m3 | 157.5 | 99.22 | 256.72 | 51.344
3.6 | Vigas de fundação em conc. armado, c/forma, fck 20,0 MPa, bombeado, completa | 16.5 | m3 | 810.68 | 362.06 | 1172.74 | 19350.21
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 66601.535
4.1 | Vigas de conc. armado, c/forma, fck 20MPa (usinado bombeado) - completa | 17 | m3 | 997.92 | 548.1 | 1546.02 | 26282.34
4.2 | Pilar em concreto armado c/ forma, fck 20Mpa (usinado bombeado) - completo | 4.5 | m3 | 1251.31 | 687.75 | 1939.06 | 8725.77
4.3 | Calha em concreto armado fck 20 Mpa (usinado bombeado) - completa | 2.5 | m3 | 810.68 | 383.25 | 1193.93 | 2984.825
4.4 | Laje treliçada, espessura final de 13cm c/ capa mínima concreto de 5cm, fck 20MPa (usinado bombeado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 42cm | 260 | m2 | 58.93 | 9.53 | 68.46 | 17799.6
4.5 | Laje treliçada, espessura final de 17cm c/ capa mínima de concreto de 5cm, fck 20MPa (usinado bombeado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 42cm | 100 | m2 | 92.34 | 15.75 | 108.09 | 10809
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 22351.84
5.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de 15 cm (espessura) | 200 | m2 | 24.67 | 14.28 | 38.95 | 7790
5.2 | Alvenaria de bloco cerâmico de 20 cm (espessura) | 240 | m2 | 31.27 | 19.04 | 50.31 | 12074.4
5.3 | Alvenaria maciça de 15cm (espessura) | 35 | m2 | 37.32 | 17.26 | 54.58 | 1910.3
5.4 | Contra verga sob janelas, conforme especificações | 37 | m | 5.04 | 3.78 | 8.82 | 326.34
5.5 | Vergas sobre portas em concreto pré moldado , conforme especificações | 10 | m | 20.13 | 4.95 | 25.08 | 250.8
[6 empty] | 0 | 0
6 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 13685.86
6.1 | Caixilho em metalon, com baguete de alumínio, conforme especificações, instalado, completo. | 12 | m2 | 328.12 | 13.77 | 341.89 | 4102.68
6.2 | Caixilho maxi ar em alumínio natural, linha 25 , com contra marco, completo | 4 | m2 | 357 | 13.77 | 370.77 | 1483.08
6.3 | Caixilho fixo de alumínio natural, linha 25 , 200x 55cm com contra marco, completo | 3 | cj | 240 | 13.77 | 253.77 | 761.31
6.4 | Caixilho fixo em metalon, com baguete de aluminio 200x55cm completo | 2 | cj | 185 | 13.77 | 198.77 | 397.54
6.5 | Caixilho fixo em metalon, com baguete de aluminio 300x120cm completo | 1 | cj | 230 | 13.77 | 243.77 | 243.77
6.6 | Grade em barra chata de 3/4"x3/16" cada 10cm e ferro quadrado de 1/2" cada 30 cm , pintada, completa | 17 | m2 | 123.03 | 13.77 | 136.8 | 2325.6
6.7 | Porta de ferro estruturada em metalon com chapa n 20, com marco e ferragens 200 x230, completa | 1 | cj | 910 | 25.72 | 935.72 | 935.72
6.8 | Porta interna semi-oca 80x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa | 1 | cj | 388.5 | 44.1 | 432.6 | 432.6
6.9 | Porta interna semi-oca 100x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa | 6 | cj | 423.15 | 44.1 | 467.25 | 2803.5
6.10 | Placa de sinalização das portas internas, 12 x 30 cm | 7 | un | 20.84 | 1.64 | 22.48 | 157.36
6.11 | Trava de portas | 7 | un | 4.46 | 1.64 | 6.1 | 42.7
7 | COBERTURA | [6 empty] | 20575.36
7.1 | Estrutura de madeira em eucalipto aplainado 2 faces, com tratamento anti cupim, com tesouras executadas com 10x10 cm a cada 160cm e terças 5x7cm cada 110cm | 195 | m2 | 14.56 | 13.65 | 28.21 | 5500.95
7.2 | Telha trapezoidal aluzinc simples esp. 0,5mm | 110 | m2 | 38.27 | 5.45 | 43.72 | 4809.2
7.3 | Cobertura com telha termo acústica de aluzinc, sanduíche, 2 camadas (esp.=30 mm / larg. útil=1000 mm / larg. nominal=1056 mm / vão livre=4 m), fundo branco,completa | 85 | m2 | 65 | 6 | 71 | 6035
7.4 | Rufo / algeroz de parede em chapa galvanizada n° 26, corte 25, c/ pintura, completo | 56 | m | 33.16 | 4.95 | 38.11 | 2134.16
7.5 | Capeamento p/ platibanda corte 25cm, em chapa galvanizada n° 26, c/ pintura, completo | 55 | m | 33.16 | 4.95 | 38.11 | 2096.05
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS / SPDA | [6 empty] | 62469.7
8.1 | Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P, condulete de alumínio e espelho | 10 | uni | 60 | 20 | 80 | 800
8.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #10mm² 750V Afumex Flex 70°C | 340 | m | 7.43 | 0.74 | 8.17 | 2777.8
8.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #16mm² 750V Afumex Flex 70°C | 280 | m | 11.85 | 1.19 | 13.04 | 3651.2
8.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Afumex Flex 70°C | 3300 | m | 1.8 | 0.18 | 1.98 | 6534
8.5 | Cabo de cobre monopolar flexível #25mm² 750V Afumex Flex 70°C | 90 | m | 25.95 | 2.6 | 28.55 | 2569.5
8.6 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V Afumex Flex 70°C | 700 | m | 2.85 | 0.29 | 3.14 | 2198
8.7 | Cabo de cobre monopolar flexível #6,0mm² 750V Afumex Flex 70°C | 120 | m | 4.24 | 0.42 | 4.66 | 559.2
8.8 | Centro de distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 16 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A para disjuntores Siemens, referência CEMAR QDSTG-UX (Q11) | 1 | uni | 180 | 40 | 220 | 220
8.9 | Centro de distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 24 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A para disjuntores Siemens, referência CEMAR QDSTG-UX (Q12 e Q13A) | 24 | uni | 240 | 50 | 290 | 6960
8.10 | Centro de distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 34 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A para disjuntores Siemens, referência CEMAR QDSTG-UX (Q13) | 1 | uni | 300 | 60 | 360 | 360
8.11 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 botoeira liga-desliga para contatora – com espelho de alumínio | 18 | uni | 25 | 15 | 40 | 720
8.12 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 CONECTOR PORCELANA tetrapolar 30A - com espelho 1 furo de alumínio (EXAUSTOR ou AC Ressonância) | 8 | uni | 18 | 8 | 26 | 208
8.13 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 CONECTOR PORCELANA tripolar 50A - com espelho 1 furo de alumínio (DESTILADOR ou RM) | 4 | uni | 18 | 8 | 26 | 104
8.14 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla paralela 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 2 | uni | 11 | 7 | 18 | 36
8.15 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 12 | uni | 11 | 9 | 20 | 240
8.16 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 3 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 1 | uni | 15 | 10 | 25 | 25
8.17 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 2P+T 10A - linha silentoque com espelho de alumínio | 177 | uni | 14 | 8 | 22 | 3894
8.18 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 2P+T 10A cor vermelha - linha silentoque com espelho de alumínio (estabilizadas) | 6 | uni | 14 | 8 | 22 | 132
8.19 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 2P+T 20A - linha silentoque com espelho de alumínio (Acs) | 10 | uni | 15 | 8 | 23 | 230
8.20 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16 A - referência SIEMENS 3kA | 12 | uni | 15 | 5 | 20 | 240
8.21 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20 A - referência SIEMENS 3kA | 28 | uni | 15 | 5 | 20 | 560
8.22 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25 A - referência SIEMENS 3kA | 12 | uni | 15 | 5 | 20 | 240
8.23 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 40 A - referência SIEMENS 3kA | 2 | uni | 15 | 5 | 20 | 40
8.24 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 50 A - referência SIEMENS 3kA | 2 | uni | 15 | 5 | 20 | 40
8.25 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 20 A - referência SIEMENS 5kA | 6 | uni | 50 | 15 | 65 | 390
8.26 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 25 A - referência SIEMENS 5kA | 2 | uni | 50 | 15 | 65 | 130
8.27 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 50 A - referência SIEMENS 5kA | 3 | uni | 60 | 15 | 75 | 225
8.28 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 63 A - referência SIEMENS 5kA | 2 | uni | 60 | 15 | 75 | 150
8.29 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 80 A - referência SIEMENS 5kA | 1 | uni | 80 | 15 | 95 | 95
8.30 | Eletrocalha lisa tipo U de aço galvanizado com pintura externa de 100x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa | 36 | m | 45 | 10 | 55 | 1980
8.31 | Eletrocalha lisa tipo U de aço galvanizado com pintura externa de 50x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa | 300 | m | 28 | 8 | 36 | 10800
8.32 | Eletroduto de aço zincado tipo LEVE 3/4" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado | 270 | m | 12 | 6 | 18 | 4860
8.33 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 10 | rl | 5.5 | 11 | 16.5 | 165
8.34 | Interruptor de fuga tetrapolar 30mA tipo AC calibre 63 referência Siemens | 2 | uni | 120 | 12 | 132 | 264
8.35 | Interruptor de fuga tetrapolar 30mA tipo AC calibre 80 referência Siemens | 1 | uni | 120 | 12 | 132 | 132
8.36 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL AS 810, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,99, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2X32-220 | 71 | uni | 120 | 20 | 140 | 9940
9 | INSTALAÇÃO LÓGICA E TELEFONICA | [6 empty] | 9080
9.1 | Cabo UTP categoria 5e 4P #24AWG com selo ANATEL | 1000 | m | 1.5 | 0.5 | 2 | 2000
9.2 | Certificação categoria 5e | 34 | pt | 0 | 15 | 15 | 510
9.3 | Condulete de alumínio 4"x2" e 2 conectores RJ45 cat 5e fêmea e espelho de alumínio | 17 | uni | 30 | 10 | 40 | 680
9.4 | Eletrocalha lisa tipo U de aço galvanizado com pintura externa de 100x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa | 75 | m | 25 | 15 | 40 | 3000
9.5 | Eletroduto de aço zincado tipo LEVE 3/4" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado | 75 | m | 12 | 6 | 18 | 1350
9.6 | Patch cable de 1,50m categoria 5e com dois conectores RJ45 machos nas extremidades, manufaturado e certificado em fábrica | 34 | uni | 10 | 0 | 10 | 340
9.7 | Patch panel modular categoria 5e 24 portas conforme especificações - montado/conectado com cabos | 2 | uni | 400 | 200 | 600 | 1200
10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [6 empty] | 25952.2
ÁGUA FRIA
10.1 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 54 | m | 3.99 | 2.2 | 6.19 | 334.26
10.2 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 24 | m | 9.76 | 2.75 | 12.51 | 300.24
10.3 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/2", marca DOCOL ou equivalente | 5 | unid. | 63 | 11.02 | 74.02 | 370.1
ESGOTO SANITÁRIO
10.4 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 4 | unid. | 31.5 | 6.61 | 38.11 | 152.44
10.5 | Caixa de inspeção executada com tubo de concreto em pé com diâmetro de 50 cm e altura 100cm, fundo em concreto com 10cm e tampa de concreto com 7cm | 6 | unid | 81.9 | 37.9 | 119.8 | 718.8
10.6 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 12 | m | 3.78 | 3.3 | 7.08 | 84.96
10.7 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 12 | m | 6.72 | 3.63 | 10.35 | 124.2
10.8 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 75mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente | 12 | m | 8.4 | 6.56 | 14.96 | 179.52
10.9 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente | 50 | m | 12.6 | 6.56 | 19.16 | 958
ESGOTO PLUVIAL
10.10 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 150mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 8 | m | 23.1 | 9.2 | 32.3 | 258.4
10.11 | Rede de tubos de concreto simples 30cm | 40 | m | 19.68 | 8.26 | 27.94 | 1117.6
10.12 | Caixa de areia executada com tubo de concreto em pé com diâmetro de 50 cm e altura 100cm, fundo em concreto com 10cm e tampa de concreto com grelha | 4 | unid. | 81.9 | 38.58 | 120.48 | 481.92
APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS
10.13 | Lavatório de louça sem coluna, c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente | 1 | unid. | 103 | 16.53 | 119.53 | 119.53
10.14 | Granito cinza mauá com 2 cm de espessura apoados sobre alvenaria maciça, conforme especificações | 55 | m2 | 240 | 71.4 | 311.4 | 17127
10.15 | Cuba de inox AISI 304, espessura da chapa de 0,8mm, dimensões de 40x50x38cm c/ válvula de inox, marca Tramontina ou equivalente, completa e instalada | 6 | unid. | 450 | 16.53 | 466.53 | 2799.18
10.16 | Torneira automática, metálica, cromada, tipo pressmatic luxo de mesa c/ arejador econômico, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 1 | unid. | 260 | 4.41 | 264.41 | 264.41
10.17 | Torneira tipo de mesa giratória (1/2") com articulador da linha Reggia da DOCOL (cod. 55300106) ou equivalente | 4 | unid. | 136 | 4.41 | 140.41 | 561.64
0
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | [5 empty] | 0 | 2174.22
11.1 | Tratamento da Junta de dilatação com perfil de alumínio de 3" e espuma de poliuretano | 17 | m | 13.65 | 5.56 | 19.21 | 326.57
11.2 | Impermeabilização das vigas de fundação, 3 demãos | 33 | m2 | 5.88 | 8.82 | 14.7 | 485.1
11.3 | Impermeabilização c/ manta asfáltica, e=3mm, c/ acabamento em alumínio, sem proteção mecânica, completa e instalada | 35 | m2 | 29.8 | 9.13 | 38.93 | 1362.55
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | [6 empty] | 4844.84
12.1 | Rede de tubos e conexões de água fria em ferro galvanizado, composta pelos barriletes, colunas e ramais, com diâmetro de 2 1/2", completa | 30 | m | 68.25 | 9.92 | 78.17 | 2345.1
12.2 | Mangueira de incêndio com 30m e diâmetro de 38mm (1 1/2") com adaptador nas extremidades, completa e instalada | 1 | unid. | 162 | 5.56 | 167.56 | 167.56
12.3 | Esguicho metálico tipo universal, regulável p/ vazão de 300 l/min c/ diâmetro storz de 38 (1 1/2") e diâmetro do requinte de 13mm, completo | 1 | unid. | 147 | 11.02 | 158.02 | 158.02
12.4 | Caixa metálica de 40x60cm c/ tampa metálica, tipo padrão p/ hidrante de calçada, c/ registro e junta de união storz c/ tampa e válvula de retenção, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada | 1 | unid. | 347 | 60.9 | 407.9 | 407.9
12.5 | Registro de gaveta metálico bruto de 2 1/2", de primeira qualidade, marca DOCOL ou equivalente, completo e instalado. | 1 | unid. | 241 | 11.02 | 252.02 | 252.02
12.6 | Extintor de incêndio tipo PQS A/B/C c/ capacidade de 4 Kg, completo e instalado | 4 | unid. | 141 | 5.56 | 146.56 | 586.24
SISTEMA DE ACIONAMENTO E ALARME DE INCENDIO
12.7 | Acionador alertador para alarme de incêndio | 4 | uni | 45 | 25 | 70 | 280
12.8 | Eletroduto de aço zincado tipo LEVE 3/4" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado | 30 | m | 10 | 8 | 18 | 540
12.9 | Fiação para acionamento e alarme de incêndio - cabo 10 vias | 36 | m | 1.5 | 1.5 | 3 | 108
13 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 70753.277
REVESTIMENTO INTERNO
13.1 | Chapisco | 1000 | m2 | 1.2 | 2.14 | 3.34 | 3340
13.2 | Massa Grossa (emboço) | 1000 | m2 | 2.67 | 10.85 | 13.52 | 13520
13.3 | Massa Fina (reboco) | 1000 | m2 | 0.63 | 5.63 | 6.26 | 6260
REVESTIMENTO EXTERNO
13.4 | Chapisco | 235 | m2 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 799
13.5 | Massa Grossa (emboço) | 235 | m2 | 2.95 | 11.81 | 14.76 | 3468.6
13.6 | Massa Fina (reboco) | 235 | m2 | 0.63 | 6.66 | 7.29 | 1713.15
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
13.7 | Contra Piso armado fck 15Mpa, armado, e= 8cm,inclusive lastro de brita de 7 cm | 300 | m2 | 35.62 | 19.48 | 55.1 | 16530
13.8 | Cimentado-base p/ piso colado (cerâmica, forração, piso vinilico) , traço 1:4, e=4cm | 225 | m2 | 9.28 | 3.99 | 13.27 | 2985.75
13.9 | Piso cerâmico 40 x 40 cm, primeira qualidade Eliane ou equivalente técnico, antiderrapante, PEI 5, completo e rejuntado | 32 | m2 | 27.5 | 11.39 | 38.89 | 1244.48
13.10 | Piso porcelanatto 60x60 espessura 8mm, inclusive rejuntamento | 198 | m² | 50.8 | 12.5 | 63.3 | 12533.4
13.11 | Granitina moldada in loco | 75 | m2 | 27 | 27.45 | 54.45 | 4083.75
13.12 | Piso polido de concreto armado com 8cm, fck 25Mpa, com lastro de base graduada compactada de 10cm | 12 | m2 | 55.65 | 22.05 | 77.7 | 932.4
RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS
13.13 | Peitoril de basalto tear, e=1,6cm, L= até 15cm | 14 | m | 24.3 | 10.08 | 34.38 | 481.32
13.14 | Soleira de granitina, L= até 20cm | 2.65 | m | 34.3 | 10.08 | 44.38 | 117.607
13.15 | Rodapé cerâmico, h=7cm, completo e instalado | 33 | m | 1.5 | 4.2 | 5.7 | 188.1
13.16 | Rodapé de porcelanatto, h=7,0cm | 185 | m | 2.112 | 4.2 | 6.312 | 1167.72
13.17 | Rodapé de granitina | 50 | m | 13.9 | 13.86 | 27.76 | 1388
0
14 | VIDROS | [5 empty] | 0 | 1662.48
14.1 | Vidro 4mm - liso | 24 | m2 | 67.7 | 1.57 | 69.27 | 1662.48
15 | PINTURA | [6 empty] | 14765.2
PINTURA INTERNA
15.1 | Selador acrílico, sobre parede lixada e limpa | 1000 | m2 | 0.82 | 2.3 | 3.12 | 3120
15.2 | Pintura acrílica acetinada, mínimo 2 demãos | 1000 | m2 | 2.96 | 4.29 | 7.25 | 7250
15.3 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 45 | m2 | 3.67 | 7.73 | 11.4 | 513
15.4 | Massa óleo p/ madeira (ponsar) | 35 | m2 | 5.25 | 2.64 | 7.89 | 276.15
15.5 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 35 | m2 | 3.21 | 6.93 | 10.14 | 354.9
15.6 | Aplicação de fungicida sobre madeira (portas, marcos e janelas) | 35 | m2 | 1.55 | 1.57 | 3.12 | 109.2
PINTURA EXTERNA
15.7 | Selador acrílico flexível, sobre parede lixada e limpa , 2 demãos | 235 | m2 | 1.1 | 3.67 | 4.77 | 1120.95
15.8 | Pintura acrílica semi brilho, mínimo 2 demãos | 235 | m2 | 3.67 | 4.93 | 8.6 | 2021
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 306
16.1 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 300 | m2 | 0.3 | 0.72 | 1.02 | 306
ITEM B : Lab. Multiusuário para estudos moleculares em Bioquimica e Toxicologia
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 18785.5
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 700 | m2 | 0.05 | 0.36 | 0.41 | 287
1.2 | Administração local | 700 | m2 | 2.9 | 4.1 | 7 | 4900
1.3 | Projeto de fundações | 700 | m2 | 0.05 | 0.68 | 0.73 | 511
1.4 | Projeto estrutural | 700 | m2 | 0.05 | 8.3 | 8.35 | 5845
1.5 | Cópias e despesas legais | 700 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 700
1.6 | Barraco de obra | 40 | m2 | 95 | 36.75 | 131.75 | 5270
1.7 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 185 | 37.5 | 222.5 | 222.5
1.8 | Locação da Obra | 700 | m2 | 0.45 | 0.36 | 0.81 | 567
1.9 | Limpeza permanente da obra | 210 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 483
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 7026.28
2.1 | Limpeza do terreno, com remoção de camada orgânica de 15cm, com transporte até 3 km | 300 | m2 | 0.05 | 2.2 | 2.25 | 675
2.2 | Aterro compactado com material de boa capacidade de suporte | 150 | m3 | 18.78 | 4.17 | 22.95 | 3442.5
2.3 | Escavação Manual solo até 0,60m - vigas fundação, rede hidráulica, elétrica | 20 | m3 | 0.05 | 17.31 | 17.36 | 347.2
2.4 | Transporte de solo com distância 1 km - bota fora | 40 | m3 | 0.05 | 2.83 | 2.88 | 115.2
2.5 | Reaterro e apiloamento com compactador mecânico (sapo) | 12 | m3 | 0.05 | 13.09 | 13.14 | 157.68
2.6 | Transporte e remoção entulhos em aterro licenciado | 30 | m3 | 48.12 | 13.12 | 61.24 | 1837.2
2.7 | Transporte interno e externo | 210 | d | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 451.5
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [6 empty] | 38337.661
3.1 | Estaca escavada, diâm=400mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 7,5m, fck 15MPa | 97.5 | m | 43.15 | 38.58 | 81.73 | 7968.675
3.2 | Estaca escavada, diâm=500mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 7,5m, fck 15MPa | 97.5 | m | 67.23 | 47 | 114.23 | 11137.425
3.3 | Estaca escavada, diâm=600mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 7,5m, fck 15MPa | 22.5 | m | 91.05 | 82.68 | 173.73 | 3908.925
3.4 | Concreto magro, fck 10,0MPa, para lastro de fundo de viga fundação | 0.3 | m3 | 157.5 | 99.22 | 256.72 | 77.016
3.5 | Vigas de fundação em conc. armado, c/forma, fck 20,0 MPa, bombeado, completa | 13 | m3 | 810.68 | 362.06 | 1172.74 | 15245.62
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 168882.47
4.1 | Vigas de conc. armado, c/forma, fck 20MPa (usinado bombeado) - completa | 43 | m3 | 997.92 | 548.1 | 1546.02 | 66478.86
4.2 | Pilar em concreto armado c/ forma, fck 20Mpa (usinado bombeado) - completo | 15 | m3 | 1251.31 | 687.75 | 1939.06 | 29085.9
4.3 | Calha em concreto armado fck 20 Mpa (usinado bombeado) - completa | 3 | m3 | 810.68 | 383.25 | 1193.93 | 3581.79
4.4 | Laje treliçada, espessura final de 13cm c/ capa mínima concreto de 5cm, fck 20MPa (usinado bombeado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 42cm | 190 | m2 | 58.93 | 9.53 | 68.46 | 13007.4
4.5 | Laje treliçada, espessura final de 17cm c/ capa mínima de concreto de 5cm, fck 20MPa (usinado bombeado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 42cm | 380 | m2 | 92.34 | 15.75 | 108.09 | 41074.2
4.6 | Laje treliçada, espessura final de 21cm c/ capa mínima de concreto de 5cm, fck 20MPa (usinado bombeado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 42cm | 80 | m2 | 116.98 | 17.85 | 134.83 | 10786.4
4.7 | Laje maciça de concreto armado, espessura de 10 cm, fck 20 Mpa (usinado bombeado) completa | 1 | m3 | 653.22 | 349.65 | 1002.87 | 1002.87
4.8 | Escada em concreto armado, fck 20MPa (usinado bombeado) - completa | 2.5 | m3 | 997.92 | 548.1 | 1546.02 | 3865.05
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 50303.7
5.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de 15 cm (espessura) | 320 | m2 | 24.67 | 14.28 | 38.95 | 12464
5.2 | Alvenaria de bloco cerâmico de 20 cm (espessura) | 680 | m2 | 31.27 | 19.04 | 50.31 | 34210.8
5.3 | Alvenaria maciça de 15cm (espessura) | 55 | m2 | 37.32 | 17.26 | 54.58 | 3001.9
5.4 | Vergas sobre portas em concreto pré moldado , conforme especificações | 25 | m | 20.13 | 4.95 | 25.08 | 627
[6 empty] | 0 | 0
6 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 36478.51
6.1 | Caixilho em metalon, com baguete de alumínio, conforme especificações, instalado, completo. | 56 | m2 | 328.12 | 13.77 | 341.89 | 19145.84
6.2 | Caixilho fixo em metalon, com baguete de aluminio 200x55cm completo | 1 | cj | 185 | 13.77 | 198.77 | 198.77
6.3 | Caixilho fixo em metalon, com baguete de aluminio 300x120cm completo | 2 | cj | 230 | 13.77 | 243.77 | 487.54
6.4 | Grade em barra chata de 3/4"x3/16" cada 10cm e ferro quadrado de 1/2" cada 30 cm , pintada, completa | 18 | m2 | 123.03 | 13.77 | 136.8 | 2462.4
6.5 | Porta de ferro estruturada em metalon com chapa n 20, com marco e ferragens 200 x230, completa | 1 | cj | 910 | 25.72 | 935.72 | 935.72
6.6 | Porta interna semi-oca 70x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa | 6 | cj | 388.5 | 44.1 | 432.6 | 2595.6
6.7 | Porta interna semi-oca 80x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa | 5 | cj | 388.5 | 44.1 | 432.6 | 2163
6.8 | Porta interna em madeira venezianada 80x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa | 1 | cj | 445 | 44.1 | 489.1 | 489.1
6.9 | Porta interna semi-oca 100x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa | 8 | cj | 423.15 | 44.1 | 467.25 | 3738
6.10 | Corrimão metálico, conforme especificações, com pintura esmalte, completo | 13 | m | 32.81 | 1.64 | 34.45 | 447.85
6.11 | Guarda corpo, conforme especificações, com pintura esmalte, completo | 7 | m2 | 78.75 | 12.6 | 91.35 | 639.45
6.12 | Alçapões em chapa metálica n 20, 80 x80cm, com pintura esmalte, completo | 1 | un | 157.5 | 13.65 | 171.15 | 171.15
6.13 | Escada marinheiro em metalon 30 x 40 , com pintura esmalte, completo | 15 | m | 52.5 | 13.65 | 66.15 | 992.25
6.14 | Placa de sinalização das portas internas, 12 x 30 cm | 19 | un | 20.84 | 1.64 | 22.48 | 427.12
6.15 | Trava de portas | 19 | un | 4.46 | 1.64 | 6.1 | 115.9
6.16 | Veneziana fixa de alumínio natural 80 x 60cm para ventilação de telhado | 4 | un | 217.87 | 18.9 | 236.77 | 947.08
6.17 | Chapa galvanizada para proteção de porta PNE 40x80cm completa, pintada e instalada, colocada nos dois lados da porta | 2 | cj | 223.86 | 37.01 | 260.87 | 521.74
7 | COBERTURA | [6 empty] | 27571.87
7.1 | Estrutura de madeira em eucalipto aplainado 2 faces, com tratamento anti cupim, com tesouras executadas com 10x10 cm a cada 160cm e terças 5x7cm cada 110cm | 255 | m2 | 14.56 | 13.65 | 28.21 | 7193.55
7.2 | Telha trapezoidal aluzinc simples esp. 0,5mm | 255 | m2 | 38.27 | 5.45 | 43.72 | 11148.6
7.3 | Calha em chapa galvanizada n 24 pintada, corte 50cm | 4.5 | m | 55.91 | 4.95 | 60.86 | 273.87
7.4 | Rufo / algeroz de parede em chapa galvanizada n° 26, corte 25, c/ pintura, completo | 105 | m | 33.16 | 4.95 | 38.11 | 4001.55
7.5 | Capeamento p/ platibanda corte 25cm, em chapa galvanizada n° 26, c/ pintura, completo | 130 | m | 33.16 | 4.95 | 38.11 | 4954.3
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS / SPDA | [6 empty] | 177901.41
8.1 | REDE DE MEDIA TENSÃO
8.1.1 | Poste de concreto tronco-cônico 12(6)-N1-N3-bc (colocado) | 1 | uni | 2500 | 500 | 3000 | 3000
8.1.2 | Poste de concreto tronco-cônico 12(4)-N1-bc (colocado) | 1 | uni | 2000 | 400 | 2400 | 2400
8.1.3 | Poste de concreto tronco-cônico com transformador (subestação aérea) 12(10)-N3-TR225kVA-13,8k/380/220V-bc (colocado) conforme AES-Sul completo | 1 | uni | 30000 | 4000 | 34000 | 34000
8.1.4 | Rede de Média Tensão trifásica com cabos de alumínio com alma CAA 4AWG colocada, completa, com todos os acessórios necessários | 45 | m | 30 | 20 | 50 | 2250
8.2 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
8.2.1 | Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P, condulete de alumínio e espelho | 15 | uni | 60 | 20 | 80 | 1200
8.2.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #10mm² 750V Afumex Flex 70°C | 380 | m | 7.43 | 0.74 | 8.17 | 3104.6
8.2.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #16mm² 750V Afumex Flex 70°C | 30 | m | 11.85 | 1.19 | 13.04 | 391.2
8.2.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #185mm² 1000V Sintenax Flex 70°C | 120 | m | 143.28 | 14.33 | 157.61 | 18913.2
8.2.5 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Afumex Flex 70°C | 5400 | m | 1.8 | 0.18 | 1.98 | 10692
8.2.6 | Cabo de cobre monopolar flexível #25mm² 750V Afumex Flex 70°C | 160 | m | 25.95 | 2.6 | 28.55 | 4568
8.2.7 | Cabo de cobre monopolar flexível #35mm² 1000V Sintenax Flex 70°C | 66 | m | 27.8 | 2.78 | 30.58 | 2018.28
8.2.8 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V Afumex Flex 70°C | 1100 | m | 2.85 | 0.29 | 3.14 | 3454
8.2.9 | Cabo de cobre monopolar flexível #6,0mm² 750V Afumex Flex 70°C | 150 | m | 4.24 | 0.42 | 4.66 | 699
8.2.10 | Cabo de cobre monopolar flexível #70mm² 1000V Sintenax Flex 70°C | 264 | m | 56.02 | 5.6 | 61.62 | 16267.68
8.2.11 | Cabo de cobre monopolar flexível #95mm² 1000V Sintenax Flex 70°C | 30 | m | 73.91 | 7.39 | 81.3 | 2439
8.2.12 | Caixa de inspeção em alvenaria, com seção interna de 80x80x60cm, com tampa de concreto c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada | 7 | unid. | 141.75 | 105.6 | 247.35 | 1731.45
8.2.13 | Centro de distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 16 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A para disjuntores Siemens, referência CEMAR QDSTG-UX (QNB, Q22 e Q22A) | 3 | uni | 180 | 40 | 220 | 660
8.2.14 | Centro de distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 24 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A para disjuntores Siemens, referência CEMAR QDSTG-UX (Q14A e Q21A) | 2 | uni | 240 | 50 | 290 | 580
8.2.15 | Centro de distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 34 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A para disjuntores Siemens, referência CEMAR QDSTG-UX (Q14 e Q21) | 2 | uni | 300 | 60 | 360 | 720
8.2.16 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 botoeira liga-desliga para contatora – com espelho de alumínio | 48 | uni | 25 | 15 | 40 | 1920
8.2.17 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 CONECTOR PORCELANA tetrapolar 30A - com espelho 1 furo de alumínio (EXAUSTOR) | 16 | uni | 18 | 8 | 26 | 416
8.2.18 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 CONECTOR PORCELANA tripolar 50A - com espelho 1 furo de alumínio (DESTILADOR) | 3 | uni | 18 | 8 | 26 | 78
8.2.19 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla paralela 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 6 | uni | 11 | 7 | 18 | 108
8.2.20 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 12 | uni | 11 | 7 | 18 | 216
8.2.21 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 13 | uni | 11 | 9 | 20 | 260
8.2.22 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 3 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 2 | uni | 15 | 10 | 25 | 50
8.2.23 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 2P+T 10A - linha silentoque com espelho de alumínio | 201 | uni | 14 | 8 | 22 | 4422
8.2.24 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 2P+T 10A cor vermelha - linha silentoque com espelho de alumínio (estabilizadas) | 68 | uni | 14 | 8 | 22 | 1496
8.2.25 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 2P+T 20A - linha silentoque com espelho de alumínio (Acs) | 17 | uni | 15 | 8 | 23 | 391
8.2.26 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16 A - referência SIEMENS 3kA | 15 | uni | 15 | 5 | 20 | 300
8.2.27 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20 A - referência SIEMENS 3kA | 38 | uni | 15 | 5 | 20 | 760
8.2.28 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25 A - referência SIEMENS 3kA | 19 | uni | 15 | 5 | 20 | 380
8.2.29 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 40 A - referência SIEMENS 3kA | 3 | uni | 15 | 5 | 20 | 60
8.2.30 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 50 A - referência SIEMENS 3kA | 2 | uni | 15 | 5 | 20 | 40
8.2.31 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 20 A - referência SIEMENS 5kA | 16 | uni | 50 | 15 | 65 | 1040
8.2.32 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 25 A - referência SIEMENS 5kA | 0 | uni | 50 | 15 | 65 | 0
8.2.33 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 150 A - 18kA referência SIEMENS | 1 | uni | 300 | 100 | 400 | 400
8.2.34 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 300 A - 18kA referência SIEMENS | 1 | uni | 1200 | 300 | 1500 | 1500
8.2.35 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 50 A - referência SIEMENS 5kA | 11 | uni | 60 | 15 | 75 | 825
8.2.36 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 63 A - referência SIEMENS 5kA | 0 | uni | 60 | 15 | 75 | 0
8.2.37 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 80 A - referência SIEMENS 5kA | 3 | uni | 80 | 15 | 95 | 285
8.2.38 | Eletrocalha lisa tipo U de aço galvanizado com pintura externa de 100x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa | 50 | m | 45 | 10 | 55 | 2750
8.2.39 | Eletrocalha lisa tipo U de aço galvanizado com pintura externa de 50x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa | 400 | m | 28 | 8 | 36 | 14400
8.2.40 | Eletroduto de aço zincado tipo LEVE 2" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado | 12 | m | 40 | 10 | 50 | 600
8.2.41 | Eletroduto de aço zincado tipo LEVE 3/4" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado | 390 | m | 12 | 6 | 18 | 7020
8.2.42 | Eletroduto de PVC rígido antichama roscável parede espessura classe B 4", enterrado e envelopado em concreto, com luvas e curvas pré-fabricadas - completo - metro linear - enterrado | 90 | m | 35 | 15 | 50 | 4500
8.2.43 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 20 | rl | 5.5 | 11 | 16.5 | 330
8.2.44 | Haste de aço cobreada copperweld 2,40m x 3/8" com solda exotérmica | 10 | uni | 50 | 10 | 60 | 600
8.2.45 | Interruptor de fuga tetrapolar 30mA tipo AC calibre 63 referência Siemens | 0 | uni | 120 | 12 | 132 | 0
8.2.46 | Interruptor de fuga tetrapolar 30mA tipo AC calibre 80 referência Siemens | 3 | uni | 120 | 12 | 132 | 396
8.2.47 | Luminária para lâmpada fluorescente 1x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL AS 810, com 1 lâmpada tubular de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,99, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 1X32-220 | 4 | uni | 100 | 20 | 120 | 480
8.2.48 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL AS 810, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,99, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2X32-220 | 93 | uni | 120 | 20 | 140 | 13020
8.2.49 | Quadro Geral do tipo quadro de comando com porta, borracha de vedação na porta, sem flange, de sobrepor, grau de proteção IP54, metálico com tratamento anticorrosivo, tampa interna para proteção barramento, dimensões mínimas (AxLxP) 150x100x25cm, com barramento trifásico para 400A, espaço para 18 disjuntores tripolares tipo DIN de 5kA + geral de 3P-300, barra de terra e de neutro e placa de montagem (QG) | 1 | uni | 1800 | 400 | 2200 | 2200
8.2.50 | Relé fotoelétrico uso externo com base 1200W/220V + caixa condulete c/ espelho 1 furo | 1 | uni | 25 | 15 | 40 | 40
8.3 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
8.3.1 | Cabo de COBRE nú #16mm² com suportes horizontais, verticais e uma haste captora de 60cm a cada 8 m lineares - subsistema captor | 180 | m | 8 | 6 | 14 | 2520
8.3.2 | Cabo de COBRE nú #16mm² com suportes horizontais, verticais, fixados à parede - subsistema de descida | 90 | m | 6 | 4 | 10 | 900
8.3.3 | Cabo de cobre nú #35mm² - subsistema de aterramento | 90 | m | 15 | 4 | 19 | 1710
8.3.4 | Caixa de inspeção de aterramento com conector bimetálico | 10 | uni | 15 | 15 | 30 | 300
8.3.5 | Eletroduto de PVC 1" com braçadeiras | 30 | m | 5 | 5 | 10 | 300
8.3.6 | Haste de aço cobreada copperweld 2,40m x 3/8" com solda exotérmica | 30 | uni | 50 | 10 | 60 | 1800
9 | INSTALAÇÃO LÓGICA E TELEFONICA | [6 empty] | 16916
9.1 | Cabo telefônico CI 40-20 uso interno | 80 | m | 12.5 | 2.5 | 15 | 1200
9.2 | Cabo UTP categoria 5e 4P #24AWG com selo ANATEL | 1400 | m | 1.5 | 0.5 | 2 | 2800
9.3 | Cabo UTP categoria 6 4P #24AWG com selo ANATEL c/ conectores | 80 | m | 3 | 0.5 | 3.5 | 280
9.4 | Certificação categoria 5e | 40 | pt | 0 | 15 | 15 | 600
9.5 | Condulete de alumínio 4"x2" e 2 conectores RJ45 cat 5e fêmea e espelho de alumínio | 20 | uni | 30 | 10 | 40 | 800
9.6 | Eletrocalha lisa tipo U de aço galvanizado com pintura externa de 100x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa | 120 | m | 25 | 15 | 40 | 4800
9.7 | Eletroduto de aço zincado tipo LEVE 3/4" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado | 102 | m | 12 | 6 | 18 | 1836
9.8 | Patch cable de 1,50m categoria 5e com dois conectores RJ45 machos nas extremidades, manufaturado e certificado em fábrica | 40 | uni | 10 | 0 | 10 | 400
9.9 | Patch panel modular categoria 5e 24 portas conforme especificações - montado/conectado com cabos | 4 | uni | 400 | 200 | 600 | 2400
9.10 | Rack tipo gabinete para piso com soleira, com porta metálica e visor de acrílico de 19" x 36U x 670mm (internos), teto com furação p/ ventilação, organizadores de cabos verticais, guias de cabos, 1 calha de tomadas 1U, 1 bandeja, kit ventilação, completo, referência CEMAR GRC-PA-19" | 1 | uni | 1500 | 300 | 1800 | 1800
10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [6 empty] | 81302.24
ÁGUA FRIA
10.1 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 108 | m | 3.99 | 2.2 | 6.19 | 668.52
10.2 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 200 | m | 7.35 | 2.75 | 10.1 | 2020
10.3 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 72 | m | 9.76 | 2.75 | 12.51 | 900.72
10.4 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 60 | m | 12.6 | 3.3 | 15.9 | 954
10.5 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 60mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 50 | m | 18.69 | 4.41 | 23.1 | 1155
10.6 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/4", marca DOCOL ou equivalente | 16 | unid. | 57.75 | 11.02 | 68.77 | 1100.32
10.7 | Saída de reservatório metálica (adaptador p/ cx. d'água de concreto) de 1 1/2", marca TUPY ou equivalente, completa e instalada | 4 | unid. | 20.47 | 4.41 | 24.88 | 99.52
10.8 | Torneira bóia 1 1/2" | 2 | unid. | 89.25 | 11.02 | 100.27 | 200.54
10.9 | Reservatório de fibra 5000 L | 2 | unid. | 1519.35 | 49.61 | 1568.96 | 3137.92
10.10 | Reservatório de fibra 10.000 L | 4 | unid. | 2619.75 | 82.68 | 2702.43 | 10809.72
ESGOTO SANITÁRIO
10.11 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 10 | unid. | 31.5 | 6.61 | 38.11 | 381.1
10.12 | Caixa de gordura 250x230x75mm com tampa cega com saída 75mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 14 | unid. | 42 | 6.61 | 48.61 | 680.54
10.13 | Caixa de inspeção executada com tubo de concreto em pé com diâmetro de 50 cm e altura 100cm, fundo em concreto com 10cm e tampa de concreto com 7cm | 4 | unid | 81.9 | 37.9 | 119.8 | 479.2
10.14 | Caixa de inspeção executada com tubo de concreto em pé com diâmetro de 80 cm e altura 100cm, fundo em concreto com 10cm e tampa de concreto com 7cm | 1 | unid | 184.27 | 49.35 | 233.62 | 233.62
10.15 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 24 | m | 3.78 | 3.3 | 7.08 | 169.92
10.16 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 24 | m | 6.72 | 3.63 | 10.35 | 248.4
10.17 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 75mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente | 50 | m | 8.4 | 6.56 | 14.96 | 748
10.18 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente | 72 | m | 12.6 | 6.56 | 19.16 | 1379.52
10.19 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 150mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente | 50 | m | 23.1 | 9.19 | 32.29 | 1614.5
ESGOTO PLUVIAL
10.20 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente | 24 | m | 12.6 | 6.56 | 19.16 | 459.84
10.21 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 150mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 50 | m | 23.1 | 9.2 | 32.3 | 1615
10.22 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 300mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 30 | m | 52.55 | 9.31 | 61.86 | 1855.8
10.23 | Caixa de areia executada com tubo de concreto em pé com diâmetro de 60 cm e altura 100cm, fundo em concreto com 10cm e tampa de concreto com grelha | 6 | unid. | 102.37 | 38.58 | 140.95 | 845.7
KIT ÁGUA DE CHUVA
10.24 | Filtro VF1, acqua save ou equivalente | 1 | unid | 2886 | 115 | 3001 | 3001
10.25 | Freio d'água, acqua save ou equivalente | 1 | unid | 142 | 15 | 157 | 157
10.26 | Sifão ladrão, acqua save ou equivalente | 1 | unid | 303 | 15 | 318 | 318
APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS
10.27 | Bacia sanitária de louça c/ caixa acoplada, completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA IZY ou equivalente | 6 | unid | 293 | 20.66 | 313.66 | 1881.96
10.28 | Bacia sanitária de louça completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA (ravena) para PNE | 2 | unid. | 415 | 56.7 | 471.7 | 943.4
10.29 | Lavatório de louça com coluna, c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente | 8 | unid. | 155 | 16.53 | 171.53 | 1372.24
10.30 | Lavatório de louça de canto , c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA L76 MASTER ou equivalente para PNE | 2 | unid. | 712.5 | 16.53 | 729.03 | 1458.06
10.31 | Mictório individual de louça, tipo parede, c/ sifão integrado, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente | 4 | unid. | 196 | 16.53 | 212.53 | 850.12
10.32 | Válvula automática p/ mictório tipo pressmatic, c/ acabamento e tecla metálicos, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 4 | unid. | 241 | 16.53 | 257.53 | 1030.12
10.33 | Divisória de separação do mictório 40x70cm, de granito cinza mauá, 2,5cm de espessura, completo e instalado | 2 | unid. | 131 | 28.35 | 159.35 | 318.7
10.34 | Granito cinza mauá com 2 cm de espessura para bancada apoiados sobre alvenaria maciça e cantoneiras metalicas 2 x 2" pintadas de preto , conforme especificações | 82 | m2 | 240 | 71.4 | 311.4 | 25534.8
10.35 | Cuba de inox AISI 304, espessura da chapa de 0,8mm, dimensões de 40x50x38cm c/ válvula de inox, marca Tramontina ou equivalente, completa e instalada | 10 | unid. | 450 | 16.53 | 466.53 | 4665.3
10.36 | Torneira automática, metálica, cromada, tipo pressmatic luxo de mesa c/ arejador econômico, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 10 | unid. | 260 | 4.41 | 264.41 | 2644.1
10.37 | Torneira tipo de mesa giratória (1/2") com articulador da linha Reggia da DOCOL (cod. 55300106) ou equivalente | 10 | unid. | 136 | 4.41 | 140.41 | 1404.1
10.38 | Torneira metálica convencional de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 2 | unid. | 93 | 4.41 | 97.41 | 194.82
10.39 | Tanque inox 24 litros | 2 | unid | 367.5 | 27.82 | 395.32 | 790.64
10.40 | Porta papel higiênico, cor branca, acrílico rolão, completo e instalado | 8 | unid. | 37 | 2.73 | 39.73 | 317.84
10.41 | Chuveiro / lava-olhos, marca Avlis-Haws, modelo CL 001, completo e instalado | 2 | unid. | 950 | 50 | 1000 | 2000
10.42 | Conjunto composto por 3 barras de apoio para banheiros de PNE, cromadas, marca DECA ou equivalente, conforme especificações. | 2 | cj. | 314 | 17.32 | 331.32 | 662.64
0
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | [5 empty] | 0 | 7275.43
11.1 | Tratamento da Junta de dilatação com perfil de alumínio de 3" e espuma de poliuretano | 17 | m | 13.65 | 5.56 | 19.21 | 326.57
11.2 | Impermeabilização das vigas de fundação, 3 demãos | 35 | m2 | 5.88 | 8.82 | 14.7 | 514.5
11.3 | Impermeabilização c/ manta asfáltica, e=3mm, c/ acabamento em alumínio, sem proteção mecânica, completa e instalada | 52 | m2 | 29.8 | 9.13 | 38.93 | 2024.36
11.4 | Impermeabilização c/ manta asfáltica, e=3mm, com proteção mecânica e=3cm, completa e instalada | 100 | m2 | 33.6 | 10.5 | 44.1 | 4410
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | [6 empty] | 14036.96
12.1 | Rede de tubos e conexões de água fria em ferro galvanizado, composta pelos barriletes, colunas e ramais, com diâmetro de 2", completa | 4 | m | 44.1 | 9.92 | 54.02 | 216.08
12.2 | Rede de tubos e conexões de água fria em ferro galvanizado, composta pelos barriletes, colunas e ramais, com diâmetro de 2 1/2", completa | 12 | m | 68.25 | 9.92 | 78.17 | 938.04
12.3 | Rede de tubos e conexões de água fria em ferro galvanizado, composta pelos barriletes, colunas e ramais, com diâmetro de 3", completa | 20 | m | 73 | 9.92 | 82.92 | 1658.4
12.4 | Rede de tubos e conexões de água fria em ferro galvanizado, embutida no solo e envelopada em concreto, composta pelos barriletes, colunas e ramais, com diâmetro de 3", completa | 12 | m | 76 | 13.23 | 89.23 | 1070.76
12.5 | Hidrante de incêndio-válvula de 2 1/2" com adaptador de rosca rápida para saída de 38mm (1 1/2"), metálico de 45º, completo e instalado | 1 | unid. | 115.5 | 33.07 | 148.57 | 148.57
12.6 | Mangueira de incêndio com 30m e diâmetro de 38mm (1 1/2") com adaptador nas extremidades, completa e instalada | 2 | unid. | 162 | 5.56 | 167.56 | 335.12
12.7 | Mangueira semi-rígida, de 25 mm, com esguicho regulável acoplado, completa |  | unid. | 787 | 5.56 | 792.56 | 0
12.8 | Abrigo metálico para hidrantes de 60x120x25cm e acessórios, completo | 2 | unid. | 137 | 55.12 | 192.12 | 384.24
12.9 | Abrigo metálico para hidrantes de 150x150x25cm e acessórios, completo |  | unid. | 273 | 55.12 | 328.12 | 0
12.10 | Esguicho metálico tipo universal, regulável p/ vazão de 130 l/min c/ diâmetro storz de 38 (1 1/2") e diâmetro do requinte de 13mm, completo | 2 | unid. | 147 | 11.02 | 158.02 | 316.04
12.11 | Caixa metálica de 40x60cm c/ tampa metálica, tipo padrão p/ hidrante de calçada, c/ registro e junta de união storz c/ tampa e válvula de retenção, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada | 1 | unid. | 347 | 60.9 | 407.9 | 407.9
12.12 | Saída de reservatório metálica (adaptador p/ cx. d'água de fibra de vidro) de 2 1/2", marca TUPY ou equivalente, completa e instalada | 2 | unid. | 26.25 | 5.51 | 31.76 | 63.52
12.13 | Válvula de retenção metálica de 2 1/2", completa e instalada. | 1 | unid. | 210 | 13.23 | 223.23 | 223.23
12.14 | Válvula de retenção metálica de 3", completa e instalada. | 3 | unid. | 231 | 13.23 | 244.23 | 732.69
12.15 | Registro de gaveta metálico bruto de 2 1/2", de primeira qualidade, marca DOCOL ou equivalente, completo e instalado. | 2 | unid. | 241 | 11.02 | 252.02 | 504.04
12.16 | Registro de gaveta metálico bruto de 3", de primeira qualidade, marca DOCOL ou equivalente, completo e instalado. | 2 | unid. | 626 | 11.02 | 637.02 | 1274.04
12.17 | Conjunto motor-bomba (centrífuga), com duas bombas, acionado por eletricidade c/ sistema de partida automática (chave de fluxo) e demais acessórios p/ bomba de recalque de combate a incêndio. Altura manométrica: 24 mca e vazão de 16,8 m³/h, marca Schneider ou equivalente, completa e instalada | 1 | unid. | 2625 | 110.25 | 2735.25 | 2735.25
12.18 | Extintor de incêndio tipo PQS A/B/C c/ capacidade de 4 Kg, completo e instalado | 9 | unid. | 141 | 5.56 | 146.56 | 1319.04
SISTEMA DE ACIONAMENTO E ALARME DE INCENDIO
12.19 | Acionador alertador para alarme de incêndio | 5 | uni | 45 | 25 | 70 | 350
12.20 | Central de alarmes para no mínimo 24 acionadores alertadores com baterias - completo | 1 | cjto | 300 | 100 | 400 | 400
12.21 | Eletroduto de aço zincado tipo LEVE 3/4" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado | 45 | m | 10 | 8 | 18 | 810
12.22 | Fiação para acionamento e alarme de incêndio - cabo 10 vias | 50 | m | 1.5 | 1.5 | 3 | 150
13 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 136630.46
REVESTIMENTO INTERNO
13.1 | Chapisco | 2000 | m2 | 1.2 | 2.14 | 3.34 | 6680
13.2 | Massa Grossa (emboço) | 2000 | m2 | 2.67 | 10.85 | 13.52 | 27040
13.3 | Massa Fina (reboco) | 2000 | m2 | 0.63 | 5.63 | 6.26 | 12520
REVESTIMENTO EXTERNO
13.4 | Chapisco | 960 | m2 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 3264
13.5 | Massa Grossa (emboço) | 960 | m2 | 2.95 | 11.81 | 14.76 | 14169.6
13.6 | Massa Fina (reboco) | 960 | m2 | 0.63 | 6.66 | 7.29 | 6998.4
DIVISÓRIAS E FORROS
13.7 | Forro gesso acartonado, completo - banheiros e DML | 38 | m2 | 44.62 | 8.26 | 52.88 | 2009.44
13.8 | Divisória Divilux 35mm N1, completa | 11.5 | m2 | 59.85 | 9.36 | 69.21 | 795.915
13.9 | Porta de Divilux 35mm, 60 x180cm , completa, conforme especificações | 6 | cj | 135 | 16.53 | 151.53 | 909.18
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
13.10 | Contra Piso armado fck 15Mpa, armado, e= 8cm,inclusive lastro de brita de 7 cm | 215 | m2 | 35.62 | 19.48 | 55.1 | 11846.5
13.11 | Cimentado-base p/ piso colado (cerâmica, forração, piso vinilico) , traço 1:4, e=4cm | 610 | m2 | 9.28 | 3.99 | 13.27 | 8094.7
13.12 | Piso cerâmico 40 x 40 cm, primeira qualidade Eliane ou equivalente técnico, antiderrapante, PEI 5, completo e rejuntado | 234 | m2 | 27.5 | 11.39 | 38.89 | 9100.26
13.13 | Basalto regular polido 41 x 41cm, esp. 1,6cm, espessura da junta 3mm | 8.5 | m2 | 97.6 | 21.55 | 119.15 | 1012.775
13.14 | Piso porcelanatto 60x60 espessura 8mm, inclusive rejuntamento | 199 | m² | 50.8 | 12.5 | 63.3 | 12596.7
13.15 | Granitina moldada in loco | 185 | m2 | 27 | 27.45 | 54.45 | 10073.25
RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS
13.16 | Peitoril de basalto tear, e=1,6cm, L= até 15cm | 48 | m | 24.3 | 10.08 | 34.38 | 1650.24
13.17 | Soleira de granitina, L= até 20cm | 2 | m | 34.3 | 10.08 | 44.38 | 88.76
13.18 | Piso de basalto (meia-lixa) - soleira dos degraus, L=30 cm e esp= 2cm | 32 | m | 67 | 14.92 | 81.92 | 2621.44
13.19 | Rodapé de basalto tear, h =7cm | 8 | m | 15.87 | 10.81 | 26.68 | 213.44
13.20 | Rodapé cerâmico, h=7cm, completo e instalado | 155 | m | 1.5 | 4.2 | 5.7 | 883.5
13.21 | Rodapé de porcelanatto, h=7,0cm | 195 | m | 2.112 | 4.2 | 6.312 | 1230.84
13.22 | Rodapé de granitina | 102 | m | 13.9 | 13.86 | 27.76 | 2831.52
0
14 | VIDROS | [5 empty] | 0 | 5563.37
14.1 | Vidro 4mm - liso | 54 | m2 | 67.7 | 1.57 | 69.27 | 3740.58
14.2 | Vidro 4mm - miniboreal | 4.5 | m2 | 64.05 | 1.57 | 65.62 | 295.29
14.3 | Espelho 50 x90cm , e =4mm - PNE | 2 | un | 145 | 26.25 | 171.25 | 342.5
14.4 | Espelho 150x80cm, e=4mm | 4 | un | 270 | 26.25 | 296.25 | 1185
15 | PINTURA | [6 empty] | 43320.28
PINTURA INTERNA
15.1 | Selador acrílico, sobre parede lixada e limpa | 2000 | m2 | 0.82 | 2.3 | 3.12 | 6240
15.2 | Pintura acrílica acetinada, mínimo 2 demãos | 2000 | m2 | 2.96 | 4.29 | 7.25 | 14500
15.3 | Massa PVA | 38 | m2 | 3.26 | 7.45 | 10.71 | 406.98
15.4 | Massa acrílica | 170 | m2 | 5.61 | 7.1 | 12.71 | 2160.7
15.5 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 165 | m2 | 3.67 | 7.73 | 11.4 | 1881
15.6 | Massa óleo p/ madeira (ponsar) | 94 | m2 | 5.25 | 2.64 | 7.89 | 741.66
15.7 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 94 | m2 | 3.21 | 6.93 | 10.14 | 953.16
15.8 | Pintura epóxi sobre massa acrílica, mínimo 2 demãos | 170 | m2 | 11.56 | 6.61 | 18.17 | 3088.9
15.9 | Aplicação de fungicida sobre madeira (portas, marcos e janelas) | 94 | m2 | 1.55 | 1.57 | 3.12 | 293.28
PINTURA EXTERNA
15.10 | Selador acrílico flexível, sobre parede lixada e limpa , 2 demãos | 960 | m2 | 1.1 | 3.67 | 4.77 | 4579.2
15.11 | Pintura acrílica semi brilho, mínimo 2 demãos | 960 | m2 | 3.67 | 4.93 | 8.6 | 8256
15.12 | Pintura em tinta acrílica da numeração predial, conforme especificações | 1 | cj | 85 | 134.4 | 219.4 | 219.4
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 28108.05
16.1 | Meio-fio de concreto 8x30x100cm | 15 | m | 13.12 | 8.31 | 21.43 | 321.45
16.2 | Pavimentação com blocos sextavados, 5cm, pó-de-brita e compactação | 30 | m² | 41.5 | 8.92 | 50.42 | 1512.6
16.3 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 700 | m2 | 0.3 | 0.72 | 1.02 | 714
16.4 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GASES
16.4.1 | Rede de ar comprimido, diâmetro 1/2", montada, testada e pintada, com conexões e sustentação, | 75 | m | 35 | 23 | 58 | 4350
16.4.2 | Rede de GLP , diâmetro 1/2", montada, testada e pintada, com conexões e sustentação, | 140 | m | 35 | 23 | 58 | 8120
16.4.3 | Rede de nitrogênio, diâmetro 1/2", montada, testada e pintada, com conexões e sustentação, | 180 | m | 35 | 23 | 58 | 10440
16.4.4 | Instalação do coletor 1+1 com válvulas de retenção, tubos flexíveis, dois registros de esfera de alta pressão (300lb), um regulador de pressão de estágio único, com união de alta pressão, um registro de bloqueio de alta pressão (150lb) e um manômetro com fundo de escala de 6kgf/cm², | 1 | unid. | 498 | 90 | 588 | 588
16.4.5 | Regulador de pressão e filtro | 1 | unid. | 285 | 22 | 307 | 307
16.4.6 | Registro de esfera tripartido instalado no início da rede de ar comprimido, | 1 | unid. | 45 | 10 | 55 | 55
16.4.7 | Registro de esfera instalado no ponto inicial de cada rede, | 20 | unid. | 70 | 15 | 85 | 1700
| TOTAL GERAL (Item A + Item B) | [6 empty] | 1232596.787
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## CRONOGRAMA geral
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Ampliação do NAPO - etapas A e B
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 360 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 100% | [11 empty] | 100%
|  | 29890.5 | [11 empty] | 29890.5
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 80% | 20% | [10 empty] | 100%
|  | 10671.688 | 2667.922 | [10 empty] | 13339.61
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES |  | 80% | 20% | [9 empty] | 100%
|  |  | 63882.732 | 15970.683 | [9 empty] | 79853.415
4 | SUPERESTRUTURA |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [7 empty] | 100%
|  |  | 58871.0013 | 58871.0013 | 58871.0013 | 58871.0013 | [7 empty] | 235484.005
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  | 30% | 30% | 30% | 10% | [6 empty] | 100%
|  |  |  | 21796.662 | 21796.662 | 21796.662 | 7265.554 | [6 empty] | 72655.54
6 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 20% | 20% | 30% | 10% |  |  |  | 20% | 100%
[6 empty] | 10032.874 | 10032.874 | 15049.311 | 5016.437 |  |  |  | 10032.874 | 50164.37
7 | COBERTURA | [5 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
[7 empty] | 48147.23 | [6 empty] | 48147.23
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS /SPDA |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 10% |  |  | 20% | 100%
[5 empty] | 24037.111 | 24037.111 | 24037.111 | 48074.222 | 48074.222 | 24037.111 |  |  | 48074.222 | 240371.11
9 | INSTALAÇÕES LÓGICA E TELEFONICA | [8 empty] | 10% | 30% | 40% | 20% | 100%
[10 empty] | 2599.6 | 7798.8 | 10398.4 | 5199.2 | 25996
10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  |  | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
[5 empty] | 10725.444 | 21450.888 | 10725.444 | 10725.444 | 10725.444 | 10725.444 | 10725.444 | 10725.444 | 10725.444 | 107254.44
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 40% |  |  |  | 60% | [7 empty] | 100%
|  | 3779.86 |  |  |  | 5669.79 | [7 empty] | 9449.65
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | [5 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 40% | 100%
[7 empty] | 1888.18 | 1888.18 | 1888.18 | 1888.18 | 1888.18 | 1888.18 | 7552.72 | 18881.8
13 | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 100%
[7 empty] | 20738.3737 | 20738.3737 | 20738.3737 | 41476.7474 | 41476.7474 | 41476.7474 | 20738.3737 | 207383.737
14 | VIDROS | [7 empty] | 50% |  |  |  | 50% | 100%
[9 empty] | 3612.925 |  |  |  | 3612.925 | 7225.85
15 | PINTURAS | [9 empty] | 30% | 30% | 40% | 100%
[11 empty] | 17425.644 | 17425.644 | 23234.192 | 58085.48
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [10 empty] | 50% | 50% | 100%
[12 empty] | 14207.025 | 14207.025 | 28414.05
|  | 44342.048 | 125421.6552 | 96638.3463 | 115430.2183 | 141858.3263 | 122834.7667 | 96475.5307 | 90055.5817 | 80727.0824 | 79314.8154 | 96121.4404 | 143376.9757 | 1232596.787
TOTAL GERAL | [13 empty] | 1232596.787