## ORÇAMENTO
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Pró Reitoria de Infraestrutura da Cidade Universitária
OBRA: Laboratório de Pesquisas em Saúde da População Rural - UFSM/CESNORS - CAMPUS DE PALMEIRA DAS MISSÕES
Item | Serviços | Quant. | Unid. | Preços
|  |  |  | Material | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | PROJETOS | [6 empty] | 3505.7875
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 414.75 | m2 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 62.2125
1.2 | Cópias e despesas legais | 414.75 | m2 | 0.5 |  | 0.5 | 207.375
1.3 | Projeto de Fundações | 414.75 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 290.325
1.4 | Projeto de estrutura de concreto armado, considerando repetições de pavimentos | 414.75 | m2 | 0.05 | 3 | 3.05 | 1264.9875
1.5 | Projeto de hidrossanitário e incêndio, considerando repetições de pavimentos | 414.75 | m2 | 0.05 | 2 | 2.05 | 850.2375
1.7 | Projeto As built (como construido) | 414.75 | m2 | 0.05 | 1.35 | 1.4 | 580.65
1.9 | Controle Tecnológico do concreto | 5 | lotes |  | 50 | 50 | 250
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | [6 empty] | 7019.66
2.1 | Tapumes ch. Comp. e=12mm h=2,20R10 | 80 | m | 13 | 19.8 | 32.8 | 2624
2.2 | Instalações Provisórias
2.2.1 | Elétrica | 1 | un | 250 | 75 | 325 | 325
2.2.2 | Unidade sanitária 5m2 | 1 | un | 230 | 85 | 315 | 315
2.2.3 | Hidráulica | 1 | un | 200 | 50 | 250 | 250
2.2.4 | Barraco de obra | 30 | m2 | 30 | 20 | 50 | 1500
2.3 | Placa de Obra | 2.16 | m2 | 175 | 8.5 | 183.5 | 396.36
2.4 | Locação da Obra | 414.75 | m2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 331.8
2.5 | Limpeza permanente da obra | 365 | d |  | 3.5 | 3.5 | 1277.5
3 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 8155.6
3.1 | Limpeza do terreno c/ remoção de camada orgânica (mínimo 20cm) | 450 | m2 | 0.9 | 0.55 | 1.45 | 652.5
3.2 | Escavação Mecânica - terraplanagem | 90 | m3 | 6.7 | 0.88 | 7.58 | 682.2
3.3 | Escavação Manual solo até 0,60m - vigas fundação, rede hidráulica, elétrica | 60 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 992.4
3.4 | Transporte de terra | 20 | m3 | 6.75 | 0.3 | 7.05 | 141
3.5 | Aterro compactado com material de boa capacidade de suporte | 250 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 5467.5
3.6 | Reaterro e apiloamento | 20 | m3 | 9 | 2 | 11 | 220
4 | INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [6 empty] | 69984.65
4.1 | Estaca escavada, diâm=400mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 10m | 350 | m | 120 | 2 | 122 | 42700
4.3 | Concreto magro, fck = 10,0MPa, para lastro de fundo de viga fundação | 4.5 | m3 | 200 | 90 | 290 | 1305
4.4 | Vigas de fundação em conc. armado, c/forma, fck min= 25,0 MPa, bombeado, completa | 23 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 25979.65
5 | SUPRA-ESTRUTURA | [6 empty] | 70094.64
5.1 | Vigas de conc. armado, c/forma, fck= 25MPa, (usinado bombeado) - completa | 20 | m3 | 978.5 | 497.52 | 1476.02 | 29520.4
5.2 | Pré laje comum, com tavelas ceramicas, 12 cm, capa de concreto com 4cm, fck 20Mpa (usinado bombeado) | 414.75 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 25814.04
5.8 | Pilar em concreto armado c/ forma, fck 25Mpa (usinado bombeado) - completo | 10 | m3 | 978.5 | 497.52 | 1476.02 | 14760.2
6 | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | [6 empty] | 26815
6.1 | Tijolo de 6 Furos
6.1.1 | - 15 cm (espessura) | 430 | m2 | 17 | 11.5 | 28.5 | 12255
6.1.2 | - 20 cm (espessura) | 350 | m2 | 22 | 12 | 34 | 11900
6.2 | Vergas sobre portas ( vigas) | 30 | m | 30 | 8 | 38 | 1140
6.3 | Contraverga sob Janelas | 40 | m | 30 | 8 | 38 | 1520
7 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 31617.58
7.1 | Caixilho de metalon, com contramarco - janelas maxim-ar e fixas, baquete de aluminio, completa | 57 | m2 | 312.5 | 12.5 | 325 | 18525
7.2 | Caixilho basculante em cantoneira metálica 3/4" x 1/8" | 4 | m2 | 148 | 12.5 | 160.5 | 642
7.3 | Porta de ferro estruturada em metalon com chapa n 20 - completa marco e ferragens | 14 | m2 | 252.97 | 12.5 | 265.47 | 3716.58
7.4 | Porta semi-oca, abrir, duas folhas, 140x210cm, -cedro- - completa c/ ferragem | 2 | cj | 487 | 35 | 522 | 1044
7.5 | Portas inter. Semi-oca 90x210cm cedro -completa com ferragens | 9 | cj | 388 | 40 | 428 | 3852
7.6 | Portas inter. Semi-oca 80x220 cedro- completa c/ferragem | 9 | cj | 320 | 85 | 405 | 3645
7.7 | Trava para portas | 15 | un | 4 | 1.5 | 5.5 | 82.5
7.8 | Numeração das portas internas | 17 | un | 5 | 1.5 | 6.5 | 110.5
27712.9575
8 | COBERTURA
8.1 | Rufo de parede em chapa galvanizada n° 22, corte 25, c/ pintura, completo | 40 | m | 25.6 | 3.5 | 29.1 | 1164
8.2 | Capeamento p/ platibanda em chapa galvanizada n° 22, c/ pintura, completo | 40 | m | 30 | 5 | 35 | 1400
8.3 | Esturtura de madeira em eucalipto aplainado 2 faces, com tratamento anti cupim, com tessouras executadas com 10x10 cm a cada 160cm e terças 5x7cm cada 110cm, completa e instalada | 414.75 | m2 | 13.87 | 12.37 | 26.24 | 10883.04
8.4 | Telha fibrocimento 8mm, inclusive acessórios de fixação, cumeira e lanternin, completa e instalada | 414.75 | m2 | 29.41 | 2.72 | 32.13 | 13325.9175
8.5 | Mastique p/ junta de dilatação | 30 | m | 10 | 4 | 14 | 420
8.6 | Perfil de alumínio para vedar junta de dilatação, completo e instalado | 4 | m | 18 | 2 | 20 | 80
8.7 | Cantoneiras metálicas p/ juntas de dilatação do piso | 22 | m | 18 | 2 | 20 | 440
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 48377.16
9.2 | Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P, condulete de alumínio e espelho | 29 | uni | 65 | 6.8 | 71.8 | 2082.2
9.2.1 | Cabo de cobre monopolar flexível #16mm² 1000V PVC 70°C | 50 | m | 9 | 3 | 12 | 600
9.2.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #16mm² 750V PVC 70°C | 187 | m | 8.28 | 2.8 | 11.08 | 2071.96
9.2.6 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V PVC 70°C | 2100 | m | 1.28 | 0.7 | 1.98 | 4158
9.2.7 | Cabo de cobre monopolar flexível #25mm² 1000V PVC 70°C | 375 | m | 12 | 3.5 | 15.5 | 5812.5
9.2.10 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V PVC 70°C | 875 | m | 2.04 | 1.1 | 3.14 | 2747.5
9.2.21 | Caixa de alvenaria rebocada interna e externamente 80x80x60cm com tampa de concreto e dreno | 2.5 | uni | 120 | 50 | 170 | 425
9.2.23 | Centro de Distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 24 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A, referência CEMAR QDSTG-UX | 3.7 | uni | 300 | 50 | 350 | 1295
9.2.24 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 9 | uni | 11 | 8 | 19 | 171
9.2.25 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 16 | uni | 13 | 9 | 22 | 352
9.2.26 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 3 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 3 | uni | 15 | 10 | 25 | 75
9.2.28 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha silentoque com espelho de alumínio | 107 | uni | 15 | 8 | 23 | 2461
9.2.29 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 3P pino chato 32A - linha silentoque com espelho de alumínio - AC | 19 | uni | 15 | 8 | 23 | 437
9.2.30 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 3P+T com trava 32A - linha silentoque com espelho de alumínio | 6 | uni | 30 | 12 | 42 | 252
9.2.31 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20 A - 3kA referência Siemens | 22 | uni | 10 | 4 | 14 | 308
9.2.32 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25 A - 3kA referência Siemens | 19 | uni | 10 | 4 | 14 | 266
9.2.33 | Disjuntor tripolar de potência para o QGBT compatível com o quadro curva C para 80 A | 2 | uni | 200 | 24 | 224 | 448
9.2.34 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 20 A - 5kA referência Siemens | 2 | uni | 55 | 12 | 67 | 134
9.2.35 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 50 A - 3kA referência Siemens | 3 | uni | 55 | 12 | 67 | 201
9.2.36 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 80 A - 5kA referência Siemens | 2 | uni | 80 | 12 | 92 | 184
9.2.37 | Eletrocalha lisa tipo C com abas de aço zincado de 100x100mm com todas as conexões, derivações, suportes, tampa e adaptadores conforme projeto | 40 | m | 45 | 15 | 60 | 2400
9.2.38 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear | 310 | m | 8 | 7 | 15 | 4650
9.2.39 | Eletroduto de PVC 2" com luvas incluindo abertura manual de vala com fechamento e concretado - entrada subterrânea | 63 | m | 10 | 10 | 20 | 1260
9.2.40 | Eletroduto galvanizado 2" - entrada do CD geral | 2 | m | 15 | 10 | 25 | 50
9.2.45 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 8 | rl | 5.5 | 11 | 16.5 | 132
9.2.46 | Haste de aterramento copperweld 2m x 3/8" | 3 | uni | 20 | 20 | 40 | 120
9.3.1 | Luminária para lâmpada fluorescente 1x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05609, com 1 lâmpada tubular de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 1x32 220V 02377 | 4 | uni | 95 | 15 | 110 | 440
9.3.2 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05185, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 2x32 220V 02382 | 80 | uni | 110 | 20 | 130 | 10400
9.3.4 | Perfilado perfurado 38x38mm de aço zincado chapa 16 com todos os suportes, tirantes, conexões e derivações, conforme projeto | 202 | m | 12 | 10 | 22 | 4444
9.3.10 | Rede Estruturada | [6 empty] | 13477.8
9.3.12 | Cabo telefônico externo subterrâneo CTP-APL 40-20 de 10 pares instalado conforme projeto | 75 | m | 2 | 2 | 4 | 300
9.3.14 | Cabo UTP categoria 5e 4P #24AWG azul ref. Furukawa | 46 | m | 1 | 0.8 | 1.8 | 82.8
9.3.15 | Caixa de alvenaria rebocada interna e externamente, com tampa metálica tipo R1 | 2 | uni | 90 | 38.5 | 128.5 | 257
9.3.16 | Certificação 5e | 75 | pt | 0 | 25 | 25 | 1875
9.3.17 | Condulete de alumínio 4"x2", 2 conectores RJ45e fêmea e espelho de alumínio | 37 | uni | 40 | 20 | 60 | 2220
9.3.18 | Duto de PVC de 50mm com luvas e curvas longas - incluindo abertura manual de vala e fechamento | 46 | m | 3 | 5 | 8 | 368
9.3.19 | Eletrocalha lisa tipo C com abas de aço zincado de 100x100mm com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto | 5 | m | 38 | 14 | 52 | 260
9.3.20 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 1" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear | 33 | m | 12 | 9 | 21 | 693
9.3.21 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear | 101 | m | 8 | 7 | 15 | 1515
9.3.22 | Eletroduto galvanizado 2" - entrada do rack | 4 | m | 15 | 10 | 25 | 100
9.3.23 | Fibra óptica multimodo com 1 par para uso subterrâneo colocada | 75 | m | 5 | 5 | 10 | 750
9.3.24 | Patch cable de 1,5m categoria 5 cor vermelha (para voz) | 9 | uni | 15 | 2 | 17 | 153
9.3.25 | Patch cable de 1,5m categoria 5e cor azul (para dados) | 47 | uni | 30 | 2 | 32 | 1504
9.3.26 | Rack tipo caixa para parede com porta de acrílico com chave de 19" x 12U referência CEMAR CRC 19 12U X 570, incluindo guias de cabo, bandeja, exaustor 220V, 1 pente de 6 tomadas 2P+T com fusível, 1 patch panel de 24 portas 19" categoria 5 conforme especificações (painel de voz), 1 patch panel de 48 portas 19" categoria 5e conforme especificações (saída para pontos de rede) - UL VERIFIED | 2 | uni | 900 | 100 | 1000 | 2000
9.3.27 | Transceiver conforme espeficações - incluindo solda e cordões ópticos | 2 | uni | 400 | 300 | 700 | 1400
11 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [5 empty] | 0 | 13468.09
11.1 | Água Fria
11.1.1 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 132 | m | 3.8 | 2 | 5.8 | 765.6
11.1.2 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 12 | m | 7 | 2.5 | 9.5 | 114
11.1.3 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 3 | m | 9.3 | 2.5 | 11.8 | 35.4
11.1.4 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/4", marca DOCOL ou equivalente. | 8 | unid. | 55 | 10 | 65 | 520
11.1.5 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 3", marca DOCOL ou equivalente. | 2 | unid. | 280 | 11.03 | 291.03 | 582.06
11.2 | Esgoto Sanitário
11.2.1 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 7 | unid. | 30 | 6 | 36 | 252
11.2.2 | Caixa de gordura 250x230x75mm com tampa cega com saída 75mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 1 | unid. | 40 | 6 | 46 | 46
11.2.3 | Ralo sifonado cilindrico normal 100mm - 40mm | 1 | unid. | 19.5 | 6 | 25.5 | 25.5
11.2.4 | Caixa de inspeção em alvenaria, com seção interna de 80x80x80cm, com tampa de concreto c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 1 | unid. | 135 | 95.79 | 230.79 | 230.79
11.2.5 | Caixa de inspeção em alvenaria, com seção interna de 60x60x60cm, tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 1 | unid. | 110 | 91.25 | 201.25 | 201.25
11.2.6 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 11 | m | 3.6 | 3 | 6.6 | 72.6
11.2.7 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 189 | m | 6.4 | 3.3 | 9.7 | 1833.3
11.2.8 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 94 | m | 11 | 5.5 | 16.5 | 1551
11.5 | Aparelhos hidrossanitários - Louças e Metais
11.5.1 | Bacia sanitária de louça completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 2 | unid. | 135 | 47.5 | 182.5 | 365
11.5.2 | Bacia sanitária de louça completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA (ravena) para PNE | 1 | unid. | 389 | 47.5 | 436.5 | 436.5
11.5.3 | Lavatório de louça sem coluna, c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 2 | unid. | 98 | 15 | 113 | 226
11.5.4 | Lavatório de louça , c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente para PNE. | 1 | unid. | 290 | 15 | 305 | 305
11.5.11 | Tampo aço inox AISI 304, 2,00x0,50m,1 cuba, preenchido com concreto em sua face inferior, dois apoios de alvenaria de tijolos maciços revestidos com chapisco, emboço e reboco, válvula e sifão cromados, completo e instalado. | 1 | unid. | 350 | 60 | 410 | 410
11.5.13 | Bancada em concreto armado Fck 20Mpa alisado espessura 8 cm, cantoneira 3/4" x 1/8" de borda chumbada no concreto | 11 | m2 | 72 | 48 | 120 | 1320
11.5.14 | Tijolo maciço (largura nominal = 15 cm), bancadas | 6 | m2 | 37.37 | 18.07 | 55.44 | 332.64
11.5.16 | Cuba de inox AISI 304, espessura da chapa de 0,8mm, dimensões de 40x34x17cm c/ válvula de inox, marca Tramontina ou equivalente, completa e instalada. | 2 | um | 145 | 15 | 160 | 320
11.5.17 | Torneira automática, metálica, cromada, tipo pressmatic luxo de mesa c/ arejador econômico, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 3 | unid. | 247 | 4 | 251 | 753
11.5.18 | Torneira tipo de mesa giratória (1/2") com articulador da linha Reggia da DOCOL (cod. 55300106) ou equivalente. | 3 | unid. | 130 | 4 | 134 | 402
11.5.19 | Torneira metálica convencional de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 2 | unid. | 88.75 | 4 | 92.75 | 185.5
11.5.20 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 5 | unid. | 69.65 | 9 | 78.65 | 393.25
11.5.21 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 1", marca DOCOL ou equivalente. | 2 | unid. | 79.85 | 9 | 88.85 | 177.7
11.5.22 | Tanque concreto 24 litros | 0.6 | unid | 70 | 25 | 95 | 57
11.5.23 | Porta papel higienico de louça, completo e instalado | 3 | unid. | 24.5 | 8.5 | 33 | 99
11.5.24 | Conjunto composto por 3 barras de apoio para banheiros de PNE, cromadas, marca DECA ou equivalente, com 45mm de espessura. | 1 | cj. | 297 | 10 | 307 | 307
11.5.25 | Bebedouro de água com sistema de refrigeração metálico com tampo e bicas de aço inoxidável, cor branco, primeira qualidade, completo e instalado. | 1 | unid. | 1137 | 12 | 1149 | 1149
12 | IMPERMEABILIZAÇÕES / ISOLAMENTOS TÉRMICOS E/OU ACÚSTICOS | [6 empty] | 1097.4
12.1 | Impermeabilização das vigas de fundação - 3 demãos, completa | 93 | m2 | 5 | 6.8 | 11.8 | 1097.4
13 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | [6 empty] | 278
13.1 | Extintor de incêndio tipo PQS A/B/C c/ capacidade de 4 Kg, completo e instalado. | 2 | unid. | 134 | 5 | 139 | 278
92454.07
14 | REVESTIMENTOS
14.1 | Revestimento interno
14.1.1 | Chapisco | 1840 | m2 | 1.58 | 2.63 | 4.21 | 7746.4
14.1.2 | Massa Grossa (emboço) | 1840 | m2 | 2.28 | 6.48 | 8.76 | 16118.4
14.1.3 | Massa Fina | 1780 | m2 | 0.74 | 5.76 | 6.5 | 11570
14.2 | Azulejos
14.2.1 | Azulejo branco 20 x 20 cm, sobre emboço, com rejunte completo | 62 | m2 | 33.18 | 6.93 | 40.11 | 2486.82
14.3 | Pisos e Pavimentação
14.3.1 | Contra Piso armado fck 15Mpa, armado, e= 8cm,inclusive lastro de brita de 7 cm | 414 | m2 | 29 | 16 | 45 | 18630
14.3.2 | Piso cerâmico 40 x 40 cm, primeira qualidade Eliane ou equivalente técnico, antiderrapante, PEI 5, completo e rejuntado | 414 | m2 | 27.5 | 10.35 | 37.85 | 15669.9
14.4 | Rodapés / Soleiras / Peitoris
14.4.1 | Peitoril de basalto, e= 2cm, L= até 15cm | 45 | m | 40 | 8 | 48 | 2160
14.4.3 | Soleira de basalto, e= 1,6cm, L= até 15cm, portas internas | 15 | m | 35 | 8 | 43 | 645
14.4.4 | Soleira de basalto, e= 2cm, L= até 15cm, porta externa | 2 | m | 40 | 10.5 | 50.5 | 101
14.4.7 | Rodapé em madeira, h= 7cm, completo | 181 | m | 9.35 | 5.7 | 15.05 | 2724.05
14.5 | Revestimento externo
14.5.1 | Chapisco | 750 | m2 | 1.58 | 2.63 | 4.21 | 3157.5
14.5.2 | Massa Grossa (emboço) | 750 | m2 | 2.28 | 6.48 | 8.76 | 6570
14.5.3 | Massa Fina | 750 | m2 | 0.74 | 5.76 | 6.5 | 4875
4501.36
15 | VIDROS
15.1 | Vidros
15.1.1 | 4mm - janelas e portas | 56 | m2 | 50 | 22 | 72 | 4032
15.1.2 | 5mm - portas acesso prédio | 2 | m2 | 62.5 | 22 | 84.5 | 169
15.2 | Espelho 50 x90cm , e =4mm | 3 | unid | 75.12 | 25 | 100.12 | 300.36
37946.47
16 | PINTURA
16.1 | Pintura Interna
16.1.1 | Selador acrilico | 1840 | m2 | 0.82 | 2.11 | 2.93 | 5391.2
16.1.2 | Pintura acrilica | 1840 | m2 | 2.82 | 3.8 | 6.62 | 12180.8
16.1.3 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 143 | m2 | 7.2 | 10.8 | 18 | 2574
16.1.4 | Massa acrilica | 75 | m2 | 5.35 | 6.77 | 12.12 | 909
16.1.5 | Textura acrilica | 75 | m2 | 8.56 | 6.77 | 15.33 | 1149.75
16.1.6 | Pintura esmalte sobre massa acrilica, mínimo 2 demãos | 75 | m2 | 3.06 | 6.23 | 9.29 | 696.75
16.1.7 | Pintura esmalte s/rodapé | 181 | m | 1.75 | 5 | 6.75 | 1221.75
16.1.8 | Massa p/ madeira (ponsar) | 72 | m2 | 3.8 | 2.4 | 6.2 | 446.4
16.1.9 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 72 | m2 | 7 | 7.31 | 14.31 | 1030.32
16.1.10 | Aplicação de fungicida ( esquadrias e telhado) | 460 | m2 | 3 | 1.5 | 4.5 | 2070
16.1.11 | Aplicação de fungicida ( rodapé) | 182 | m | 3 | 1.5 | 4.5 | 819
16.2 | Pintura Externa
16.2.5 | Selador acrilico | 750 | m2 | 1.1 | 3.51 | 4.61 | 3457.5
16.2.6 | Pintura acrilica | 750 | m2 | 3.5 | 4.5 | 8 | 6000
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 4097.0125
17.1 | Calçada |  |  |  |  | 0 | 0
17.1.1 | Meio-fio de concreto pré moldado 8x30x100cm | 56 | m | 12.5 | 7.55 | 20.05 | 1122.8
17.1.2 | Concreto alisado - esp.=8cm, fck=15MPa | 112 | m2 | 17 | 6 | 23 | 2576
17.1.3 | Lastro de brita nº 1, e = 5cm, L = 2,00 m, em todo perímetro do prédio | 112 | m2 | 2.5 | 0.5 | 3 | 336
17.3 | Limpeza Geral para Entrega | 414.75 | m2 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 62.2125
[8 empty] | 460603.2375 | 0
Total
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%