## ORÇAMENTO
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Pró-Reitoria de Infraestrutura
OBRA: REFORMA LABORATÓRIO ENG. SANITÁRIA E AMBIENTAL - UFSM - CAMPUS DE SANTA MARIA
Item | Serviços | Quant. | Unid. | Preços
|  |  |  | Material | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | DESPESAS INICIAIS | [6 empty] | 164.2509
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 116.49 | m2 | 0.05 | 0.36 | 0.41 | 47.7609
1.2 | Cópias e despesas legais | 116.49 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 116.49
2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [6 empty] | 105
2.1 | Limpeza permanente da obra | 30 | d |  | 3.5 | 3.5 | 105
3 | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES / TRABALHOS EM TERRA | [6 empty] | 338.61
3.1 | Demolição de piso cerâmico | 6 | m2 | 0.05 | 8.53 | 8.58 | 51.48
3.2 | Remoção de contrapiso | 6 | m2 | 0.05 | 10 | 10.05 | 60.3
3.3 | Remoção de cuba | 1 | unid. | 0.05 | 10 | 10.05 | 10.05
3.4 | Remoção de portas | 1 | unid. | 0.05 | 18 | 18.05 | 18.05
3.5 | Demolição de alvenaria | 4 | m2 | 0.05 | 6.5 | 6.55 | 26.2
3.6 | Transporte e remoção entulhos | 2 | m3 | 48.12 | 13.12 | 61.24 | 122.48
3.7 | Adequação de marco de porta | 1 | cj | 0.05 | 50 | 50.05 | 50.05
4 | ALVENARIAS | [6 empty] | 992.66
4.1 | Tijolo de 6 Furos |  |  |  |  | 0 | 0
4.1.1 | - 15 cm (espessura) | 2 | m2 | 24.67 | 14.28 | 38.95 | 77.9
4.2 | tijolo maciço (largura nominal = 15 cm), bancadas | 16.5 | m2 | 37.37 | 18.07 | 55.44 | 914.76
5 | BANCADAS | [6 empty] | 5600.655
5.1 | Bancada de concreto armado e = 8 cm, fck 15 Mpa, completa. | 16.9 | m2 | 72 | 48 | 120 | 2028
5.2 | Piso cerâmico 40 x 40 cm, primeira qualidade Eliane ou equivalente técnico, antiderrapante, PEI 5, completo e rejuntado com epóxi. | 18.5 | m2 | 32.5 | 11.39 | 43.89 | 811.965
5.3 | Granitina moldada in loco, para aumento de bancada | 2.2 | m2 | 27 | 27.45 | 54.45 | 119.79
5.4 | Castelo elétrico sobre bancada, em tubo metalon, com duas divisões, completo e instalado | 2 | unid. | 420 | 90 | 510 | 1020
5.5 | Base de granito corumbá cinza, 60 x 60 cm, para balança | 2.5 | m2 | 240 | 71.4 | 311.4 | 778.5
5.6 | Amortecedor sob base de granito,Vibra stop calço P (100x100x25), completo e instalado. | 24 | unid. | 24 | 1.5 | 25.5 | 612
5.7 | Amortecedor sob os pés da balança, Vibra stop VS 2, diâmetro 30mm, completo e instalado. | 24 | unid. | 8.1 | 1.5 | 9.6 | 230.4
6 | REVESTIMENTOS INTERNOS | [6 empty] | 4824.17
6.1 | Chapisco | 50 | m2 | 1.58 | 2.63 | 4.21 | 210.5
6.2 | Massa Grossa (emboço) | 50 | m2 | 2.67 | 10.85 | 13.52 | 676
6.3 | Massa Fina | 50 | m2 | 0.74 | 5.76 | 6.5 | 325
6.4 | Parede Gesso Acartonado, completa e instalada | 39.5 | m2 | 72.45 | 19.01 | 91.46 | 3612.67
7 | AZULEJOS | [6 empty] | 80.22
7.1 | Azulejo Branco, 20x20, completo e instalado sobre emboço | 2 | m2 | 33.18 | 6.93 | 40.11 | 80.22
8 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | [6 empty] | 7089.71
8.1 | Portas inter. Semi-oca 200x210 cedro,com dobradiças para porta vai-vem, com visor de vidro, completa c/ferragem | 1 | cj | 740 | 140 | 880 | 880
8.2 | Portas interna semi-oca de correr 100x210cm, com visor de vidro, com marco, guarnição e ferragens, completa | 2 | cj | 465 | 44.1 | 509.1 | 1018.2
8.3 | Caixilho de correr em alumínio natural, linha 25 , com contra marco, completo | 3 | m2 | 357 | 13.77 | 370.77 | 1112.31
8.4 | Porta veneziana de madeira, porta para bancada, cedro-completa c/ ferragem | 6.4 | m2 | 280 | 40 | 320 | 2048
8.5 | Porta Pantográfica de ferro 200x210, completa com ferragem | 4.2 | m2 | 450 | 31 | 481 | 2020.2
8.6 | Trava para portas | 2 | un | 4 | 1.5 | 5.5 | 11
9 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | [6 empty] | 1120.25
9.1 | Contra piso nivelado | 10 | m2 | 22 | 12 | 34 | 340
9.2 | Piso cerâmico, antiderrapante, PEI 5, completo e instalado | 10 | m2 | 35 | 14 | 49 | 490
9.3 | Rodapé de madeira, h=7,0cm | 27 | m | 7.25 | 3.5 | 10.75 | 290.25
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/REDE ESTRUTURADA/SPDA/ALARME | [6 empty] | 16942.77
10.1 | Instalações Elétricas
10.1.1 | Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora mais tomada 2P, condulete de alumínio multibox e espelho. | 1 | unid. | 67 | 6.8 | 73.8 | 73.8
10.1.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 52 | m | 0.65 | 0.55 | 1.2 | 62.4
10.1.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 588 | m | 1.02 | 0.55 | 1.57 | 923.16
10.1.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 120 | m | 1.59 | 0.6 | 2.19 | 262.8
10.1.5 | Cabo de cobre monopolar flexível #6,0mm² 750V Afumex Flex 70ºC. | 62 | m | 2.35 | 1.1 | 3.45 | 213.9
10.1.6 | Cabo de cobre monopolar flexível #10,0mm² 0,6/1kV Sintenax Flex 70°C. | 245 | m | 4.64 | 1.5 | 6.14 | 1504.3
10.1.7 | Condulete de alumínio multibox 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio. | 1 | pç | 12.75 | 8 | 20.75 | 20.75
10.1.8 | Caixa de ferro esmaltada 4"x2" e 1 tomada 3P pino chato 30A - linha silentoque com espelho de alumínio - AC. | 2 | pç | 20 | 10 | 30 | 60
10.1.9 | Condulete de alumínio multibox 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha silentoque com espelho de alumínio. | 20 | pçs. | 15 | 8 | 23 | 460
10.1.10 | Tomada modelo alemão Schuko 2P+T / 16A / 250V de isolação, contatos de latão, sistema de polarização que evita inversão em caixa de poliamida. Referência modelo S-2118 STECK. | 5 | pçs. | 50 | 12 | 62 | 310
10.1.11 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16A - 10kA modelo 5SX2 referência Siemens. | 1 | unids. | 15.8 | 8 | 23.8 | 23.8
10.1.12 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20A - 10kA modelo 5SX2 referência Siemens. | 11 | unids. | 15.8 | 8 | 23.8 | 261.8
10.1.13 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25A - 10kA modelo 5SX2 referência Siemens. | 3 | unids. | 17.2 | 8 | 25.2 | 75.6
10.1.14 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 40A - 10kA modelo 5SX2 referência Siemens. | 3 | unids. | 22.5 | 8 | 30.5 | 91.5
10.1.15 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 50A - 10kA modelo 5SX2 referência Siemens. | 4 | unid. | 22.5 | 8 | 30.5 | 122
10.1.16 | Disjuntor tripolar termomagnético tipo europeu curva C para 63A - 10kA modelo 5SX2 referência Siemens (Disjuntor geral). | 2 | unid. | 57.6 | 12 | 69.6 | 139.2
10.1.17 | Dispositivo DR tetrapolar (380V / 220Vca - 3 fases e neutro) com corrente nominal residual de 30mA, corrente nominal de 63A, tipo AC, modelo 5SM1 346-0MB referência Siemens. | 2 | unid. | 130 | 15 | 145 | 290
10.1.18 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 75x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA. | 55 | m | 19.72 | 12.5 | 32.22 | 1772.1
10.1.19 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas demãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplastico. | 52 | m | 15.85 | 10 | 25.85 | 1344.2
10.1.20 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 1" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas demãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplastico. | 12 | m | 17.54 | 10 | 27.54 | 330.48
10.1.21 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 2" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas demãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplastico. | 6 | m | 19.48 | 10 | 29.48 | 176.88
10.1.22 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL AS810, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V. | 4 | pçs. | 105 | 15 | 120 | 480
10.1.23 | Serviço de deslocamento do quadro de distribuição CD14 e eletrocalha aérea. | 1 | desl. |  | 85 | 85 | 85
10.2 | Cabeamento Estruturado
10.2.1 | Eletroduto rígido leve de sobrepor de ¾" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas. | 50 | m | 15.7 | 10 | 25.7 | 1285
10.2.2 | Rack AT1 c/ h=1067mm, com planos frontais e traseiros móveis e pés reguladores, teto com furação para dois mini ventiladores, porta de acrílico com fecho e chave, laterias removíveis, com fecho lingueta tipo moeda e fechamento traseiro com a mesma estrutura, pente de 6 tomadas 2P+T com fusível, 1 patc panel de 24 portas 19" categoria 5 (para voz) e 1 patch panel de 24 portas 19" categoria 5e (saída para pontos de rede) - UL VERFIED.Referência CEMAR. | 1 | unid. | 850 | 50 | 900 | 900
10.2.3 | Condulete de alumínio para um conector RJ45 fêmea categoria 5e. | 6 | pç | 33 | 17 | 50 | 300
10.2.4 | Condulete de alumínio para dois conectores RJ45 fêmea categoria 5e. | 2 | pç | 40 | 20 | 60 | 120
10.2.5 | Cabo FTP 4 pares trançados categoria 5e cor azul. Referência FURUKAWA. | 60 | m | 1.8 | 0.9 | 2.7 | 162
10.2.6 | Certificação 5e para todos os pontos. | 8 | svr. |  | 15 | 15 | 120
10.2.7 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 75x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA. | 55 | m | 19.72 | 12.5 | 32.22 | 1772.1
10.2.8 | Switch gerenciável e empilhável de 48 portas. | 1 | unid. | 3000 | 200 | 3200 | 3200
11 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [6 empty] | 170
11.1 | Extintor de incêndio tipo PQS ABC c/ capacidade de 4 Kg, completo e instalado. | 1 | unid. | 160 | 10 | 170 | 170
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [6 empty] | 784.3
12.1 | ÁGUA FRIA
12.1.1 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 16 | m | 3.6 | 2 | 5.6 | 89.6
12.2 | ESGOTO SANITÁRIO |  |  |  |  | 0 | 0
12.2.1 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 1 | unid. | 30 | 6 | 36 | 36
12.2.2 | Caixa sifonada c/ tampa cega, PVC, 250x230x75mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 3 | unid. | 40 | 6 | 46 | 138
12.2.3 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 11 | m | 6.4 | 3.3 | 9.7 | 106.7
12.2.4 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 75mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 7 | m | 7.5 | 4.5 | 12 | 84
12.2.5 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 20 | m | 11 | 5.5 | 16.5 | 330
0
13 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 7048.12
13.1 | Torneira de mesa, bica alta (1/2”), marca DOCOL ou equivalente. | 10 | unid. | 130 | 4 | 134 | 1340
13.2 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 1 | unid. | 65 | 9 | 74 | 74
13.3 | Registro de pressão metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 1 | unid. | 95 | 9 | 104 | 104
13.4 | Cuba de inox AISI 304, espessura da chapa de 0,8mm, dimensões de 40x37x17cm c/ válvula de inox, marca Tramontina ou equivalente, completa e instalada. | 4 | unid. | 350 | 15 | 365 | 1460
13.5 | Cuba de fibra de vidro, dimensões de 100 x 50 x 60 cm, completa e instalada. | 2 | unid. | 210 | 30 | 240 | 480
13.6 | Cuba de inox AISI 304, espessura da chapa de 0,8mm, dimensões de 50x40x38cm c/ válvula de inox, marca Tramontina ou equivalente, completa e instalada | 4 | unid. | 406 | 16.53 | 422.53 | 1690.12
13.7 | Chuveiro / lava-olhos, marca Avlis-Haws, modelo CL 001, completo e instalado | 2 | unid. | 900 | 50 | 950 | 1900
14 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS | [6 empty] | 8950
14.1 | Sitema de Exaustão de Gases (capelas)
14.1.1 | Exaustor com ventilador do tipo centrífugo, modelo LIMIT LOAD, de construção metálica, de simples aspiração, com rotor de pás inclinadas para trás, com sistema de transmissão mecânica através de polia-correia, devendo garantir uma vazão mínima de 3.500m³/h, com acessórios e demais componentes, instalado conforme projeto e especificações técnicas. | 1 | unid. | 4990 | 900 | 5890 | 5890
14.1.2 | Tubos e conexões instalados, em PVC rígido branco, diâmetro 100 mm. | 20 | m | 14 | 22 | 36 | 720
14.1.3 | Tubos e conexões instalados, em PVC rígido branco, diâmetro 200 mm. | 20 | m | 45 | 28 | 73 | 1460
14.1.4 | Instalação completa das capelas de exaustão. | 4 | unid. | 80 | 140 | 220 | 880
15 | PINTURA | [6 empty] | 2418.225
15.1 | Pintura Interna
15.1.1 | Selador acrilico | 103 | m2 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 370.8
15.1.2 | Pintura acrilica | 103 | m2 | 3.5 | 4.5 | 8 | 824
15.1.3 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 32 | m2 | 3.06 | 6.23 | 9.29 | 297.28
15.1.4 | Massa PVA | 63 | m2 | 3.11 | 6.77 | 9.88 | 622.44
15.1.5 | Massa oleo p/ madeira (ponsar) | 25.5 | m2 | 5.01 | 2.4 | 7.41 | 188.955
15.1.6 | Aplicação de fungicida ( esquadrias) | 25.5 | m2 | 3 | 1.5 | 4.5 | 114.75
16 | VIDROS | [6 empty] | 217.5
16.1 | Vidros lisos |  |  |  |  | 0 | 0
16.1.1 | 4mm - janelas | 3 | m2 | 50 | 22.5 | 72.5 | 217.5
17 | LIMPEZA | [6 empty] | 17.4735
17.1 | Limpeza Geral para Entrega | 116.49 | m2 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 17.4735
| Total | [6 empty] | 56863.9144
56863.9144