Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Pró Reitoria de Infraestrutura

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – UFSM – COLÉGIO POLITÉCNICO

LOCAL: Campus Universitário – Setor de Mecanização - Pavilhão de Máquinas Agrícolas – Colégio Politécnico - RS.

# OBJETIVOS

## A presente especificação tem pôr objetivo definir os trabalhos de instalação elétrica do bloco “Pavilhão de Máquinas Agrícolas” localizado no Setor de Mecanização do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa - RS.

# GENERALIDADES

## Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

Estas especificações técnicas;

Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro;

Projetos;

Normas da ABNT.

## Durante a execução dos serviços a empresa contratada deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto à obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada;

## Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços deverão ser fornecidos pela empresa contratada

## Os materiais retirados do local deverão ser entregue ao setor de Manutenção Elétrica da UFSM.

## A empresa contratada deverá apresentar à Fiscalização, antes do inicio dos serviços, a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) com a descrição do objeto contratado (execução e/ou projeto), sendo pré requisito para liberação da primeira fatura;

## Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposições em contrário constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado;

## Será permitida a subcontratação de serviços, os subcontratados, quando empresas, deverão apresentar a mesma documentação exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá apresentar documentação que comprove a legalização de suas atividades, tais como: ISSQN, carnê de recolhimento do INSS, etc.

## A empresa contratada deverá comunicar e passar as informações necessárias à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início das atividades; deverá também providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o PCMAT, quando a legislação assim exigir, ou seja, atender plenamente as recomendações da NR 18;

## A empresa contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações da NR 10;

## A empresa contratada, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter a disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes;

## A empresa contratada deverá manter no escritório da obra, relação com o nome e função de todos os funcionários da mesma, inclusive os subcontratados.

## A empresa contratada deverá identificar o pessoal na obra, de acordo com sua função, pela cor. O capacete branco será utilizado apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e os demais ficarão a critério da empresa contratada;

## A empresa contratada deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local que não venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra a mesma deverá estar perfeitamente limpa assim como a região do canteiro da obra; Todo resíduo gerado pelos serviços deverá ser encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado por órgãos ambientais e deverá ser transportado por empresa credenciada por órgãos ambientais, conforme legislação vigente.

## Todo o transporte (vertical e horizontal) de material ou pessoal, que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada;

## A UFSM deverá fornecer a água, energia elétrica, sendo que as extensões até o ponto de uso serão de responsabilidade da empresa contratada.

## A empresa contratada deverá elaborar o “as built” (como construído) ao longo da execução dos serviços e entregá-lo no final da obra em meio digital. A liberação da última fatura ficará condicionada a apresentação dos referidos projetos como construído;

## São de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. O acompanhamento e a fiscalização do contrato pela Administração não excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa contratada deve facilitar a fiscalização, permitir amplo acesso ao objeto em execução e atender prontamente às solicitações da Administração;

## A empresa contratada deverá manter na obra duas cópias atualizadas de todos os projetos, especificações e planilha de quantitativos, sendo que uma delas deverá estar permanentemente no escritório da obra e será utilizada apenas pelo Responsável técnico e mestre-de-obras da empresa e pela Fiscalização;

## Nenhum trabalho adicional ou modificação de projeto será efetivado pela Contratada sem a prévia e expressa autorização por escrito da fiscalização da UFSM, respeitadas todas as disposições e condições estabelecidas no contrato;

## Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição;

## O prazo máximo de execução dos serviços é de 45 (QUARENTA E CINCO) dias corridos;

## O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário (material, mão-de-obra, serviço), total do serviço, subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta. Os preços serão apresentados em duas casas decimais.

## O valor total de cada item da planilha corresponde a uma porcentagem do valor total da proposta e essa porcentagem pode ser definida como coeficiente de influência. Sempre que o coeficiente de influência superar em mais de 15% o correspondente na planilha da instituição, o excedente será pago somente na última parcela e ainda, se houver acréscimos de serviços (aditivos) do item em questão o mesmo será feito utilizando os valores previstos na planilha da instituição.

- Ex.: ci (instituição)= 0,20 (20%), ci (empresa)= 0,25 (25%)  ci (instituição) + 15%= 0,20x1,15= 0,23 (23%), excedente= 0,25-0,23= 0,02 (2%) excedente/ci (empresa) = 2/25= 0,08, ou seja, 8% do valor do item somente será faturado na  última parcela.

## O pagamento será conforme o cronograma físico-financeiro a ser apresentado pela empresa contratada, e a planilha de medição deverá seguir o padrão apresentado no ANEXO 2.

## A empresa contratada não poderá emitir o último boletim de medição e fatura da obra, enquanto todos os serviços da planilha orçamentária e especificações técnicas não estiverem plenamente concluídos e entregues em perfeitas condições de execução, uso e funcionamento.

## Vigilância e Segurança de Obras: Não será permitido alojamento de funcionários no local da obra, sendo que serão permitidos apenas no máximo DOIS vigilantes (rondas) por obra, pertencentes ao quadro de funcionários da empresa.

## VISITA TÉCNICA: As empresas deverão obrigatoriamente participar de uma reunião com seu representante, Engenheiro ou Arquiteto, para que possa ser esclarecido qualquer tipo de dúvida relativa aos projetos, às especificações técnicas e aos quantitativos da obra. Nessa oportunidade será realizada a visita ao local da obra, que será em horário de expediente da Instituição.  Os interessados deverão receber desta pró reitoria, na ocasião da visita, uma declaração de ter realizado a visita ao local da obra, para que seja obrigatoriamente visada por um servidor devidamente identificado desta Coordenadoria. A declaração deverá seguir o modelo apresentado no anexo 3. A declaração deverá ser apresentada em duas vias sendo uma via será arquivada na secretaria da Pro Reitoria de Infraestrutura e a outra deverá ficar com a empresa interessada para complementação da proposta financeira.

# ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

## INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

### Generalidades:

#### As instalações elétricas deverão ser executadas conforme as normas brasileiras e/ou internacionais.

#### Durante a execução das instalações elétricas a empresa deverá tomar todas as precauções de segurança referentes ao trabalho com eletricidade observando, para isso, a norma regulamentadora NR-10 do MTB (Ministério do trabalho e emprego).

#### Todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários para a execução da instalação elétrica deverão ser fornecidos pela empresa licitante contratada.

#### A Universidade Federal de Santa Maria se reserva o direito de, a qualquer tempo, visitar as instalações da empresa licitante vencedora.

#### Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC, quando aplicado.

#### Os materiais ou equipamentos elétricos deverão ser de fabricação nacional. Quando não existir material ou equipamento nacional que atenda às especificações abaixo, os mesmos poderão ser importados.

#### Serão executados os serviços de instalações elétricas nos bloco “Pavilhão de Máquinas Agrícolas” do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria.

#### Toda a instalação horizontal deverá ser feita de forma aparente, com as eletrocalhas próximas a estrutura do telhado. Na sala de estar (indicada em planta), as eletrocalhas deverão ser instaladas acima do forro de PVC a ser instalado. Somente as descidas e subidas (instalações verticais) deverão ser aparentes.

### Instalações Elétricas de Baixa Tensão:

#### Deverá ser retirada toda a instalação existente, inclusive os centros de distribuição, toda a fiação, isoladores e conectores. Este material deverá ser entregue ao Setor de Eletricidade da UFSM. Deverão ser mantidos os eletrodutos de alimentação e as caixas de passagem de alvenaria, que ligam o ramal de entrada aos centros de distribuição através dos ramais de alimentação.

#### Uma caixa de passagem deverá ser reformada a tampa e o reboco, conforme indicado em planta.

#### Deverá ser instalado o ramal de entrada do pavilhão a partir do poste até o ponto indicado em planta. Para a rede de baixa tensão serão utilizados condutores multiplexados tetrapolares com neutro nu, de alumínio isolado para 1kV 3#35mm² + #35mm², como indicado em planta. Para ancoragens deverão ser utilizadas alças pré-formadas e para fixação nos isoladores as11 através de laços pré-formados.

#### A partir do ponto de conexão com a entrada, deverão ser instalados os ramais de alimentação até os centros de distribuição. Serão 3 ramais de alimentação, cada um composto por 4 cabos monopolares de cobre flexível 1kV/70ºC, capa PVC, referência Sintenax, com bitola indicada em planta. Deverão ser instalados na tubulação já existente.

#### Todos os centros de distribuição (carcaças) deverão ser aterrados, bem como toda a tubulação metálica, mantendo-se a continuidade elétrica em todas as suas partes.

#### Deverá ser instalados centros de distribuição com porta, borracha de vedação na porta, de sobrepor, grau de proteção no mínimo IP4x, metálico com tratamento anticorrosivo, tampa interna para proteção barramento,  com barramento trifásico para 150A, espaço para 1 disjuntor tripolar tipo DIN e espaço para no mínimo 34 disjuntores monopolares. Referência CEMAR QDSTG / QDSBG-X - DIN 904123, ou equivalente técnico. Deveram ser fornecidos isoladores para os módulos não utilizados.

#### Os disjuntores monopolares de proteção dos circuitos terminais dos CDs deverão ser do tipo europeu, instalação sobre trilho; deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 3kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5~10 vezes a corrente nominal. Todos devem estar coordenados entre si de modo a desarmar sempre o primeiro disjuntor na ocorrência de falta (sobrecarga ou curto-circuito). Os tripolares deverão ser da curva C de 5kA, referência Siemens, ou equivalente técnico.

#### Deverão ser utilizadas eletrocalhas lisas tipo U de aço galvanizado com pintura onde visível, de dimensões mínimas de 50x50mm, chapa nº 18, com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa.

#### Na instalação aparente deverão ser instalados eletrodutos rígidos de aço, galvanizados eletroliticamente; leve, com luvas, braçadeiras p/fixação, parafusos, buchas, arruelas, colocados, conforme projeto. Com pintura. Bitola mínima ¾”.

#### Todos os eletrodutos e eletrocalhas metálicas deverão possuir pintura com tinta esmalte sintético da cor cinza. Antes deve ser aplicado fundo galvanoplast.

#### Não deverão ser feitas dobras nos eletrodutos; para as deflexões deverão ser utilizadas curvas eletrodutos pré-fabricadas e caixa de passagem tipo condulete de alumínio. Para as eletrocalhas deverão ser utilizadas todas as derivações, reduções, curvas e acessórios originais.

#### As caixas de saída para as tomadas e interruptores monofásicos deverão ser do tipo condulete de alumínio “multibox”, de sobrepor, do tipo conforme necessário. Os espelhos deverão ser de alumínio, inclusive. As caixas de saída para tomadas trifásicas deverão ser do tipo E de 1”.

#### Para instalação elétrica a partir dos centros de distribuição deverão ser utilizados cabos de flexível classe de encordoamento 5, seção indicada em diagrama unifilar, 750V, 70°C, antichama, livre de halogênio, baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos, referência Prysmian Afumex, ou equivalente técnico.

#### Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita a isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade. Nas conexões deverão ser utilizados conectores prensados.

#### Os interruptores deverão ser de tecla da linha silentoque, com espelho condulete de alumínio, referência Pial Legrand. Deverão possuir uma capacidade mínima de 15A e o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6527.

#### As tomadas de uso geral monofásico deverão ser todas do tipo dois pólos mais terra padrão brasileiro 20A, sendo instaladas em caixas condulete de alumínio com espelho apropriado. Além destas especificações deverão possuir o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-14136.

#### Para os pontos de chuveiro, localizados no banheiro da edificação, deverá ser instalado condulete de alumínio 4”x2” com espelho cego com furo central.

#### As tomadas trifásicas deverão ser todas do tipo três pólos mais terra 30A, sendo instaladas em caixas de passagem de 1” tipo E de alumínio, com espelho apropriado. Além destas especificações deverão possuir o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-14136

#### Nos locais indicados deverão ser instaladas luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes 2x26W, cilíndrica de embutir, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor repuxado em alumínio anodizado, referência Lumicenter DRN03-E226, com 2 lâmpadas compactas não-integradas de 26W referência Philips ou Osram, com reator de alto fator de potência 2x26 >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência Philips ou Osram.

#### Nos locais indicados deverão ser instaladas luminárias para lâmpada fluorescente tubular 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em chapa de aço tratada e pintada, com soquete tipo push-in G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência INTRAL AS820, com duas lâmpadas tubulares de 32W referência PHILIPS Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência > 0,97, THD<10%, BF≥1; operação em 30kHz, referência INTRAL

#### Nos locais indicados deverão ser instaladas luminárias para lâmpada de vapor metálico com corpo em chapa de aço fosfatizada, refletor repuxado em alumínio anodizado, difusor em vidro temperado transparente, com reator para lâmpada a vapor metálico, com ignitor, Helfont/Philips, 1x250W, 220V, AFP, uso int., para lâmpada Osram REREAT01150, com uma lâmpada HQI-E elipsoidal de 250W Osram, com todas as ferragens necessárias. Referência Lumicenter CES06-P1E40 ou equivalente técnico

#### Nos locais indicados deverão ser instaladas Luminária para lâmpada vapor de sódio 1x400W de 220V, com reator e ignitor incorporado ou externo, blindado contra chuvas, carcaça em alumínio a prova de corrosão, pintura eletrostática, vidro temperado de no mínimo 5mm com borracha de vedação (proteção IP-55), com lente refletora, com uma lâmpada de vapor de sódio de 400W, com todas a ferragens necessárias.

#### Todos os reatores deverão ser de baixíssimo ruído.

### INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA

#### Na instalação aparente deverão ser instalados eletrodutos rígidos de aço, galvanizados eletroliticamente; leve, com luvas, braçadeiras p/fixação, parafusos, buchas, arruelas, colocados, conforme projeto. Com pintura. Bitola mínima ¾”.

#### As caixas de saída deverão ser do tipo condulete de alumínio “multibox”, de sobrepor. Cada caixa deverá ser composto por duas tomadas fêmeas RJ45. Os espelhos deverão ser de alumínio, inclusive.

#### Deverá ser instalado equipamento Roteador Wireless de 54Mbps (padrão 802.11g, Padrões IEEE 802.3, IEEE 802.3u), tensão de alimentasão universal ou 220V, 4 portas LAN e 1 porta de sinal, referência WRT54G-LA da Linksys.

#### O cabo externo deverá ser do tipo LAN 4x24 AWG CAT 5E FTP CM Externo, conforme a norma EIA/TIA 568 B.2 (Category 5e, constituído por condutores de cobre isolados em polietileno, reunidos em pares, recebendo um enfaixamento de fita de poliéster aluminizada, condutor dreno e protegido por uma capa de PVC na cor preta, com todos os suportes, terminais e conectores- referência Telcon True Lan Cat 5e FTP CM Interno/Externo. Deverá ser conectado ao local indicado pelo CPD da UFSM.

### NORMAS TÉCNICAS A SEREM OBSERVADAS

#### ABNT NBR 5410:2004: Instalações elétricas de baixa tensão.

#### ABNT NBR 5419: Proteção de edificações contra descargas elétricas.

#### ABNT NBR 14136: Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20A/250V em corrente alternada – Padronização.

#### ABNT NBRNM 60884-1: Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo – Parte 1: requisitos gerais (IEC 60884-1:1994).

#### ABNT NBRNM 60669-1: Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas – Parte 1: requisitos gerais (IEC 60669-1:2000)

#### NR-10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade.

# Cronograma

| Serviço | 15 dias | 45 dias | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalações Elétricas | 50% | 50% | 100% |
|  | R$27.370,13 | R$27.370,12 | R$54.740,25 |
| Instalação de Rede Lógica | 50% | 50% | 100% |
|  | R$465,00 | R$465,00 | R$930,00 |
| TOTAL |  |  | 55.670,25 |

# Relação de desenhos

## Projeto Elétrico/SPDA

## .Projeto de Rede Lógica

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificação deverá ser submetido à análise prévia da Fiscalização. Para que este produto seja considerado “equivalente”, deverá ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver divergências entre a Fiscalização e a empresa contratada, esta deverá comprovar a equivalência técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituições credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas serão de sua responsabilidade.

ANEXO 1 – MODELO DIÁRIO DE OBRAS

| NOME DA CONSTRUTORA |  |  |  | FOLHA Nº ............ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DATA: ........./........../.......... |  |  |
| BOLETIM DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS |  |  |  |  |  |  |
| OBRA: |  |  |  |  |  |  |
| Empreiteira: |  | Localidade: |  |  |  |  |
| Prazo Contratual: | Prazo Decorrido: |  |  | Prazo Restante: |  |  |
| Dia da Semana | Operário em Serviço: |  | Encarregados |  | Profissionais | Serventes |
| MANHÃ: □ Bom □ Instável □ Chuvoso □ Impraticável |  | TARDE: □ Bom □ Instável □ Chuvoso □ Impraticável |  |  |  |  |
| Anotações da Empreiteira |  |  |  |  |  |  |
| Anotações da Fiscalização |  |  |  |  |  |  |

| ........./........../.......... ............................. Data Empreiteira | ........./........../.......... ............................. Data Fiscalização |
| --- | --- |

ANEXO 2  -  MODELO BOLETIM DE MEDIÇÃO

|  |  |  | Boletim de Medição 05 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empresa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período: 01/04/10 a 30/04/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESCRIÇÃO | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total |  |
|  |  |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10 |  |
|  |  |  | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$) |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 90,00 | 100% | 90,00 |  |  | 100% | 90,00 |
| 1.2 | Projeto de fundações | 140,00 | 75% | 105,00 | 25% | 35,00 | 100% | 140,00 |
| 1.3 | Projeto estrutural | 1.510,00 | 80% | 1.208,00 | 10% | 151,00 | 90% | 1.359,00 |
|  | TOTAL DO ITEM | 1.740,00 | 80,6% | 1.403,00 | 10,7% | 186,00 | 91,3% | 1.589,00 |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Limpeza do terreno | 645,00 | 5% | 32,25 | 95% | 612,75 | 100% | 645,00 |
| 2.2 | Aterro compactado | 546,75 | 5% | 27,34 | 95% | 519,41 | 100% | 546,75 |
| 2.3 | Escavação Manual solo | 231,56 |  |  | 63% | 145,88 | 63% | 145,88 |
|  | TOTAL DO ITEM | 1.423,31 | 4,2% | 59,59 | 89,8% | 1.278,05 | 94,0% | 1.337,63 |
| 3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 2.673,84 | 5% | 133,69 | 80% | 2.139,07 | 85% | 2.272,76 |
| 3.2 | Vigas de fundação | 5.647,75 | 25% | 1.411,94 | 45% | 2.541,49 | 70% | 3.953,43 |
|  | TOTAL DO ITEM | 8.321,59 | 18,6% | 1.545,63 | 56,2% | 4.680,56 | 74,8% | 6.226,19 |
| 4 | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Vigas de conc.armado | 7.239,60 | 2% | 144,79 | 19% | 1.375,52 | 21% | 1.520,32 |
| 4.2 | Pre laje comum | 12.448,00 | 5% | 622,40 |  |  | 5% | 622,40 |
|  | TOTAL DO ITEM | 19.687,60 | 3,9% | 767,19 | 7,0% | 1.375,52 | 10,9% | 2.142,72 |
| 5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Alvenaria de bloco | 18.852,33 | 5% | 942,62 | 5% | 942,62 | 10% | 1.885,23 |
| 5.2 | Contra verga sob janelas | 550,20 |  |  | 2% | 11,00 | 2% | 11,00 |
| 5.3 | Vergas sobre portas | 465,76 | 5% | 23,29 | 1% | 4,66 | 6% | 27,95 |
|  | TOTAL DO ITEM | 19.868,29 | 0,6% | 119,18 | 4,8% | 958,28 | 5,4% | 1.077,45 |
|  | TOTAL GERAL | 51.040,79 | 7,6% | 3.894,58 | 16,6% | 8.478,41 | 24,2% | 12.372,99 |
|  | Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data: 06/05/10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Assinatura Eng da Empresa |  |  |  | Assinatura Eng Fiscal |  |  |  |

ANEXO 3  - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA

LOGOTIPO DA EMPRESA

DECLARAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS xx/2010 – CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DE MÁQUINAS  DA UFSM

Declaro para os devidos fins, que a Empresa XXX CONSTRUÇÕES LTDA, visitou o local da obra no Campus da Universidade Federal de Santa Maria.

Santa Maria, 13 de maio de 2010.

Nome e Assinatura do representante legal da empresa

Visto de técnico ou Engenheiro da Proinfra

ANEXO 4  - MODELO DE PLACA DE OBRA