Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Pró Reitoria de Infraestrutura

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SERVIÇO: Troca de Pisos, Pinturas, Troca de Esquadrias e Instalação Elétrica em Diversos Setores do Colégio Agrícola de Frederico Westphalen.

LOCAL: Frederico Westphalen - RS.

# OBJETIVOS

  - A presente especificação tem pôr objetivo definir os trabalhos de reforma de pisos, pinturas, troca de esquadrias e instalação elétrica em diversos setores do Colégio Agrícola de Frederico Westphalen RS.

# GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

Estas especificações técnicas;

Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro;

Projetos;

Normas da ABNT.

  - O orçamento analítico deverá  conter um subtotal para cada uma das partes enumeradas na planilha e preço global da proposta.

  - O orçamento analítico deverá  ser discriminado e deverão constar: quantidade, unidade, preços unitários, preços dos serviços e preço global.

  - A empresa vencedora será a que oferecer menor preço global.

  - Durante a execução dos serviços a empresa contratada deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto à obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada;

  - Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços deverão ser fornecidos pela empresa contratada;

  - Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposições em contrário constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado;

  - Será permitida a subcontratação de quaisquer serviços, os subcontratados, quando empresas, deverão apresentar a mesma documentação exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá apresentar documentação que comprove a legalização de suas atividades, tais como: ISSQN, carnê de recolhimento do INSS, etc.

  - A empresa contratada deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa e deverá ser representada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, com vínculo à contratada, residente no município que é executado os serviços;

  - A empresa contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações da NR 18;

  - A empresa contratada deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local que não venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra a mesma deverá estar perfeitamente limpa assim como a região do canteiro da obra; Todo resíduo gerado pelos serviços deverá ser encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado por órgãos ambientais e deverá ser transportado por empresa credenciada por órgãos ambientais, conforme legislação vigente.

  - Todo o transporte (vertical e horizontal) de material ou pessoal, que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada;

  - A UFSM deverá fornecer a água, energia elétrica, sendo que as extensões até o ponto de uso serão de responsabilidade da empresa contratada.

  - Após todo o serviço executado a empresa deverá entregar o local limpo, isento de poeira e entulhos e executar a limpeza “fina” para possibilitar o uso do local. A empresa deverá ser responsável pela retirada de todo entulho gerado nos serviços devendo colocar um contêiner para deposito dos entulhos gerados.

  - São de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. O acompanhamento e a fiscalização do contrato pela Administração não excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa contratada deve facilitar a fiscalização, permitir amplo acesso ao objeto em execução e atender prontamente às solicitações da Administração;

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição. Durante os trabalhos deverão ser tomadas medidas de contenção de pó e ruído. O local deverá ser adequadamente sinalizado e seguro aos operários e transeuntes.

  - O prazo de execução dos serviços é de 1 (um) ANO;

  - Forma de pagamento: Será por fatura para cada serviço executado, o qual será aferido pela fiscalização da UFSM.

  - A UFSM se reserva o direito de contratar a quantidade de serviço de acordo com sua necessidade.

  - Visita: Será  obrigatória à visita aos locais dos serviços pelos interessados visitantes, engenheiros ou técnicos vinculados à empresa, que receberão uma declaração da Secretaria competente do Colégio Agrícola de Frederico Westphalen, expedida por um Técnico da mesma, devidamente identificado, após terem realizado a visita.

  - A empreiteira deverá apresentar certidão de registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul (CREA-RS) ou apresentar registro de outra localidade com visto do CREA-RS, constando o nome do responsável técnico pelo serviço a ser executado.

  - A empreiteira deverá apresentar Atestado de Capacitação Técnica fornecido por entidade pública ou privada do profissional responsável técnico indicado para a instalação a ser realizada, registrado no respectivo CREA, comprovando execução de serviço descrito no objeto.

# ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

## PAREDES E REVESTIMENTOS:

### Substituição de taco de madeira:

O taco de madeira deverá retirado, inclusive a argamassa de assentamento e conduzido para o contêiner de entulho. Após a retirada do taco antigo deverá ser executada pavimentação com tacos 7 X 21 cm de madeira de lei (ipê,  gabriuva), seco, cerne da madeira,   bitolado, de primeira qualidade, isenta de nós e rachaduras. Os tacos serão protegidos em sua parte inferior com produto betuminoso e areia grossa, além de possuírem, no mínimo, cinco pregos (12x12) em cada taco, que garantirão sua perfeita aderência à argamassa de assentamento. Serão assentados com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, com impermeabilizante quando for executado no pavimento térreo. Antes de efetuar a compra do parquet, a empresa obrigatoriamente deverá apresentar à fiscalização uma amostra do material para aprovação, devendo a amostra ser fiel ao material aplicado na obra, sob pena de não aceitação do produto.

### Lixação de taco de madeira:

O piso de parquet será lixado respeitando no mínimo 21 dias de cura (caso de novo) e rejuntado com pó de madeira e cola própria para este fim. O parquet deve ser lixado com quatro graduações de lixa de maneira a se obter uma superfície perfeitamente acabada e lisa. Os cantos das salas deverão ser lixados obrigatoriamente com equipamento adequado para este fim (lixadeira manual).

Após a lixação e calafetação do taco, deverá ser aplicado uma demão de óleo de linhaça e posteriormente duas demão de cera líquida.

### Substituição de rodapé de madeira:

### O rodapé antigo deverá ser integralmente retirado e conduzido ao contêiner de entulho ou entregue a fiscalização. A parede sob o rodapé deverá ser reconstituída (se for o caso). Após Os rodapés serão em madeira de lei com 7,0 x 1,5 cm colocados com parafusos e buchas plásticas a cada 60 cm e tratamento anticupinicida constituído por 2 demãos de jimo cupim (incolor) ou equivalente.

### Substituição de forração - carpete:

### A forração deverá ser integralmente retirada e deverá ser conduzida até o contêiner. Após a  reitrada a empresa deverá fazer a revisão no contra piso, corrigindo eventuais falhas. Após esta etapa a empresa deverá executar a emulsão e a colagem da nova forração. O carpete a ser executado será da marca BRAVO ou equivalente, 4 mm alto trafego tráfego 100% poliéster. A cor será escolhida pela fiscalização.

### Substituição de piso cerâmico:

### O piso cerâmico deverá ser integralmente retirado, inclusive piso argamassado e transportado para  o contêiner de entulho. Após a retirada do piso antigo deverá ser executada uma camada de regularização de cimento e areia média, traço 1:3 em volume com no mínimo 4 cm de espessura, devidamente curada por pelo menos 21 dias para posterior colagem do piso.

### O piso cerâmico deverá ser de primeira qualidade, classificação quanto à resistência a abrasão PEI 5 (grupo 5), resistência a manchas 4 (boa facilidade de remoção de manchas e baixa absorção de água),  marca Eliane ou equivalente técnico,  na dimensão 40X40cm e cor a ser definidas pela Fiscalização. Colado com argamassa industrializada flexível tipo AC I, sobre camada de regularização de cimento e areia média, traço 1:3 em volume com no mínimo 4 cm de espessura, devidamente curada por pelo menos 21 dias. A largura das juntas deverá ser de acordo com as recomendações do fabricante do piso utilizado. O rejunte deverá ser de primeira qualidade, flexível com cor definida pela Fiscalização.  A escolha do piso, pela Fiscalização, deverá ser feita entre 3 tipos no mínimo, a serem apresentados pela empresa contratada

### Antes da colocação a empresa deverá apresentar uma amostra do piso a ser colocado para aprovação da fiscalização. Esta amostra deverá ser a representação fiel do piso a ser colocado sob pena de não aceitação dos serviços.

### Substituição de rodapé cerâmico:

O rodapé cerâmico deverá ser integralmente retirado e transportado para o contêiner de entulho. Após a retirada do rodapé antigo deverá ser regularizada a superfície da parede com argamassa para a colagem do novo rodapé.

O rodapé cerâmico será de 7 cm, feitos com a mesma cerâmica do piso. A parte superior do rodapé deverá receber rejunte de maneira que tenha uma superfície lisa com perfeito acabamento.

### Substituição de piso vinílico:

O piso vinílico deverá ser integralmente retirado e transportado para o contêiner de entulho. Após a retirada do piso antigo deverá ser executada uma correção na camada de regularização de cimento e areia média, traço 1:3 (se for o caso). Após a etapa de correção do contra piso a empresa deverá executar a emulsão de acordo com a orientação do fabricante.

O piso deverá ser em placas de 30x30 cm com 3,20 mm da Fademac, linha Dinamic ou Equivalente técnico de espessura, na cor a ser definida pela fiscalização. A base para execução do piso deve ser feita com argamassa de cimento e areia, perfeitamente nivelada e desempenada. Após deverá levar uma ou mais demãos de emulsão com pasta PVA, cimento e água, aplicada com desempenadeira de aço. Após cada demão, deverá ser lixada, com lixa fina, em toda a superfície. A aplicação das placas só poderá ser iniciada após 21 dias, no mínimo, do término do piso desempenado. Antes da fixação das placas a base deverá ser devidamente limpa, utilizando aspirador de pó.  A fixação das placas será efetuada com cola especial (Flexofix ou equivalente técnico), aplicada tanto no verso da placa como na superfície da base. As placas serão batidas com macete de borracha para se obter aderência completa com a base. O excesso de cola que refluir através das juntas, será removido com solvente apropriado, bem como a limpeza final de toda a superfície. Será proibida a passagem por sobre as placas nas 48 horas seguintes à sua colocação.

Antes da colocação a empresa deverá apresentar uma amostra do piso a ser colocado para aprovação da fiscalização. Esta amostra deverá ser a representação fiel do piso a ser colocado sob pena de não aceitação dos serviços.

### Demolição de parede de gesso acartonado:

A empresa deverá demolir a parede de gesso acartonado e conduzir todo o entulho ao contêiner. Antes da demolição a empresa deverá desligar e retirar as instalações elétricas e hidráulicas embutidas. A empresa deverá a critério da fiscalização encaminhar o material retirado das instalações elétricas e hidráulicas a manutenção da UFSM  ou ao contêiner de entulho.

### Demolição de alvenaria de blocos:

A empresa deverá demolir a parede de alvenaria, inclusive reboco nas duas faces da parede e conduzir todo o entulho ao contêiner. Antes da demolição a empresa deverá desligar e retirar as instalações elétricas e hidráulicas embutidas.

### Retirada de divisória leve tipo Divilux:

A empresa deverá retirar as divisórias leves. Antes da retirada a empresa deverá desligar e retirar as instalações elétricas, hidráulicas e vidros. A empresa deverá à critério da fiscalização encaminhar o material retirado à manutenção da UFSM  ou ao contêiner de entulho.

### Forro de gesso acartonado:

Nas áreas solicitadas será executado forro de gesso do tipo “Dry wall”, completo, inclusive  negativos e recortes para instalação de luminárias.

### Divisória leve tipo divilux N1:

Os painéis terão miolo “SO” de colméia em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35 mm de espessura, todas reforçadas com perfil reforçado. Os perfis e painéis usados serão da cor indicada pela fiscalização. O VIDRO SERÁ COLOCADO POSTERIORMENTE PELA UFSM

### Parede de gesso acartonado:

As divisórias de gesso acartonado serão compostas por montantes “U” com 70 mm de largura, colocados a cada 40 cm (e demais partes necessárias para uma boa fixação e resistência) e uma chapa de cada lado com 12,5 mm de espessura cada, totalizando 95 mm de largura total da divisória. A superfície deverá ser lisa e sem ondulações. As emendas das chapas deverão ser adequadamente unidas através de fita e massa especial. A divisória deverá possuir isolamento acústico com manta de lã mineral com 50 mm de espessura.

### Execução de alvenaria de blocos vazados (largura nominal= 20 cm):

Serão construídas paredes com blocos cerâmicos vazados de primeira qualidade, com dimensões que permitam que a parede atinja as dimensões nominais mínimas, considerando uma espessura de revestimento de no máximo 2,5cm. O assentamento dos blocos previamente umedecidos será com argamassa de cimento e areia média, traço 1:6 mais aditivo plastificante (Alvenarite ou equivalente), com juntas uniformes de no máximo 1,5cm. Todas as alvenarias deverão ser devidamente amarradas à estrutura através de ferros-cabelo 4,2mm colocados a cada 3 fiadas e devidamente fixados a estrutura, ficando no mínimo 50cm embutidos na alvenaria, colados com epóxi embutido no mínimo 10 cm no concreto. Quando o ferro ficar em contato com a argamassa, esta deverá ser de cimento e areia média no traço 1:3 em volume, sem qualquer tipo de aditivo. Antes da execução das alvenarias (no mínimo 3 dias antes) a estrutura deverá ser chapiscada. O encunhamento da alvenaria deverá ser feito respeitando o prazo mínimo de 7 dias. A empresa deverá apresentar uma amostra do bloco cerâmico para aprovação da fiscalização.

No térreo, a argamassa para assentamento das três primeiras fiadas de alvenaria deverá receber aditivo impermeabilizante sika 1 ou equivalente técnico.

### Execução de revestimento completo: chapisco, emboço e reboco:

O chapisco será executado no traço 1:3 (cimento e areia grossa, em volume). Em contato com as estruturas de concreto (pilares, vigas e lajes) é obrigatório o uso de aditivo fixador, bianco ou equivalente técnico. Em alvenaria não será necessário a aplicação de aditivo fixador.

Após a cura do chapisco (mínimo 2 dias), será executado o emboço no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média, em volume) em paredes internas e 1:2:6 (cimento, cal e areia média, em volume) em  tetos.

Após a cura do emboço (mínimo 7 dias), será executado o reboco (massa fina) com argamassa industrializada.

## Esquadrias:

### Substituição de marcos de madeira:

Os marcos de madeira deverão ser substituídos por marcos de madeira de Angelim ou equivalente com 35 mm de espessura. Se for o caso, a parede deverá ser recomposta, requadrada com o fechamento dos furos no topo dos blocos cerâmicos e colocado o novo marco com espuma de poliuretano adequado. A espuma deverá ser colocada em toda a extensão da do marco. Após esta etapa a empresa deverá reinstalar a folha no novo marco de madeira. A empresa deverá observar a espessura da parede e executar o marco nas mesmas dimensões da parede. Deverá ser colocado também dois conjuntos de guarnições de cedrinho em cada marco com espessura de 1,0 cm de espessura e no mínimo 5,5 cm. A guarnição deverá ser no mesmo padrão das guarnições existentes no prédio. O marco e guarnições deverão ser devidamente imunizados contra cupim. Os marcos antigos deverão ser entregues ao setor de manutenção da UFSM.

### Substituição de folha de madeira 90x210cm:

A empresa deverá retirar a folha existente,  retirar as ferragens e recolocá-las na nova folha e posteriormente reinstalar no local. A folha deverá ser devidamente imunizada contra cupim. A folha das portas será semi-oca de compensado de pinho ou equivalente, para emassamento, e reforço interno de 10 cm em todo o seu perímetro, com madeira de lei, com 35 mm de espessura, de primeira qualidade. A empresa contratada deverá obrigatoriamente, submeter à Fiscalização, uma amostra das portas para avaliação e posterior liberação. As folhas de portas antigas deverão ser entregues no setor de manutenção da UFSM.

### Substituição de dobradiças cromadas:

A empresa deverá retirar as dobradiças existentes na folha e marco de madeira e instalar as novas dobradiças 3” x 3 1/2” cromadas.

### Substituição de fechaduras:

A empresa deverá retirar as fechaduras existentes e substituí-las por novas fechaduras do tipo (ref. 357, série clássica da Papaiz) de cilindro de embutir de latão com peças móveis do miolo (ref. C200/55 da Papaiz), maçaneta de haste (ref. MZ30 da Papaiz), espelho retangular inox (ref. E82 da Papaiz), com acabamento cromado da Papaiz ou equivalente. As fechaduras antigas deverão ser entregues no setor de manutenção da UFSM.

## Pintura:

### Selador:

Internamente as superfícies deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, e em seguida aplicado 1 (uma) demão de selador acrílico da Suvinil ou equivalente (primeira linha).

### Pintura em estruturas  internas com tinta acrílica:

Paredes e estruturas internas deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade, marca Suvinil ou equivalente técnico e no mínimo duas demãos de tinta Acrílica acetinada Suvinil ou equivalente (primeira linha).

### Pintura em estruturas com tinta PVA:

As paredes internas deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade, marca Suvinil ou equivalente e no mínimo duas demãos de tinta PVA, da Suvinil ou equivalente (primeira linha).

### Massa PVA:

Nos locais indicados pela fiscalização deverá ser aplicado massa PVA no mínimo 2 demãos sobre selador (reboco). A massa PVA deverá ser perfeitamente lixada para receber a pintura de acabamento. A massa PVA será Suvinil ou equivalente.

### Pintura esmalte sintético sobre esquadrias de ferro:

Esquadrias de ferro deverão ser lixadas e limpas perfeitamente e receberão da fábrica uma demão de fundo anticorrosivo ou convertedor de ferrugem. Após a preparação deverão receber no mínimo duas demãos de tinta Esmalte Sintético alto brilho, da Suvinil ou equivalente (primeira linha).

### Massa óleo (ponsar):

As esquadrias de madeira deverão receber no mínimo duas demãos de massa óleo (ponsar) sobre fundo preparador de madeira. A massa deverá ser perfeitamente lixada obtendo uma superfície perfeitamente lisa e sem ondulações para receber a pintura.  A massa será da Suvinil ou equivalente técnico.

### Pintura esmalte sintético sobre esquadrias de madeira:

As esquadrias de madeira deverão ser lixadas e limpas perfeitamente e receberão fundo preparador. Após a preparação deverão receber no mínimo duas demãos de tinta Esmalte Sintético alto brilho, da Suvinil ou equivalente (primeira linha). As portas devem ser pintadas em todos os lados da folha (6 lados), inclusive massa de ponsar. As dobradiças não deverão ser pintadas.

### Pintura esmalte sobre rodapé:

No rodapé de madeira deverá ser aplicado fundo preparador de madeira, em seguida aplicação da massa óleo. Após esse processo o rodapé deverá ser devidamente lixado até se obter uma superfície lisa e sem ondulações e aplicado tinta esmalte brilho da Suvinil em todos os lados do rodapé. Após a colocação a empresa deverá revisar emassar e pintar os pontos de fixação (parafusos).

### RECOMENDAÇÕES GERAIS SOBRE PINTURA

Todas as pinturas deverão obedecer às recomendações do Fabricante, desde a preparação da superfície até a aplicação da tinta de acabamento. Serão aplicadas tantas demãos quantas forem necessárias de tinta de acabamento até que se obtenha uma superfície com acabamento uniforme.

Nas superfícies a serem pintadas, antes da aplicação de fundo preparador e antes da aplicação da tinta, deverá haver obrigatoriamente avaliação por parte da empresa contratada e após isso feito, a empresa contratada deverá solicitar a vistoria da Fiscalização, para avaliação e liberação.

As superfícies a serem pintadas deverão receber vistoria por parte da Fiscalização, antes da aplicação de selador e antes da aplicação da tinta, para posterior aprovação e liberação.

As cores serão definidas pela Fiscalização.

Obs.:

- Os fundos preparadores e/ou seladores, massas, texturas e tintas, deverão ser de uma única marca, sendo que os serviços deverão ser executados de acordo com as recomendações do fabricante, para que no final da obra a empresa contratada possa entregar um certificado de garantia emitido pela fabrica com prazo não inferior a 10 anos.

## Instalações elétricas:

Condutores: deverão ser instalados cabos de cobre monopolares flexíveis com nível de isolamento 750V com isolação em PVC 70°C. Estes deverão ser instalados em tubulação existente ou em tubulação a ser executada. Deverão ser emendados com solda estanho e nas extremidades que forem conectadas aos disjuntores, tomadas e interruptores deverão possuir terminais tipo olhal. O neutro deverá ser da cor azul, o condutor de proteção da cor verde e fases e retornos da cor preta.

Centros de Distribuição: deverão ser instalados centros de distribuição metálicos, de sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, proteção sobre o barramento, com 2 trilhos DIN na horizontal para 24 módulos (2x12), com 2 trilhos DIN na vertical para 18 módulos (2x9) com barramento trifásico para 100A (no centro dos dois trilhos DIN verticais, barra de terra e de neutro e elementos de proteção de PVC para os módulos vazios.

Caixas de Derivação: deverão ser instaladas caixas de derivação de alumínio tipo “condulete” do tipo múltipla (tipos X e L) com orifícios para conexão dos adaptadores para eletrodutos pré-existentes, tampas plásticas para vedação dos orifícios não utilizados, incluída nessas caixas os adaptadores para eletroduto sem rosca, com parafuso para fixação, espelho de alumínio compatível com o equipamento (tomada, interruptor, espelho cego). As caixas deverão ser fixadas às paredes e teto através de bucha de nylon S6 e parafuso, no “fundo” das mesmas. Não deverão possuir rebarbas metálicas que danifiquem a capa dos condutores.

Tomadas e Interruptores: deverão ser de embutir da linha silentoque. As tomadas monofásicas deverão ser do padrão brasileiro, para 10A e 20A, para 220V, as trifásicas do tipo 3P+T com trava para 30A, 380V. Os interruptores deverão ser para 10A, conforme normas da ABNT.

Disjuntores: nos quadros pré-existentes, onde os disjuntores são do tipo americano, deverão ser instalados disjuntores monopolares tipo americano curva C - 3kA e disjuntores tripolares tipo americano curva C - 5kA. Nos quadros DIN existentes e nos novos quadros a serem instalados deverão ser instalados disjuntores monopolares tipo europeu curva C - 3kA e disjuntores tripolares tipo europeu curva C - 5kA. Os disjuntores tipo DIN deverão ser todos do mesmo fabricante e modelo para permitir uniformidade na montagem do quadro. Para os circuitos que ficarem em ambiente úmido deverão ser protegidos por interruptores de fuga bipolares do tipo europeu de corrente de sensibilidade de 30mA - 2P-40A - tipo AC.

Eletrocalhas: deverão ser instaladas eletrocalhas lisas tipo U de aço galvanizado de 50x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores, com tampa. Não serão permitidas adaptações em conexões não indicadas pelos fabricantes.

Eletrodutos: deverão ser instalados eletrodutos de aço zincado tipo LEVE com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas, instalado em parede ou teto. Não serão permitidas dobras nos eletrodutos. Para deflexões com ângulo reto deverão ser utilizadas curvas pré-fabricadas de mesmo material do eletroduto ou caixas condulete de alumínio com espelho. Para emenda dos eletrodutos deverão ser utilizadas luvas sem rosca com fixação com parafuso. Nas conexões com conduletes deverão ser utilizados adaptadores compatíveis com a bitola dos eletrodutos. Para fixação às paredes e teto deverão ser utilizadas braçadeiras tipo chaveta galvanizadas distanciadas a no máximo 1m entre si.

Aterramento: deverão ser instaladas, onde necessário, hastes de aterramento de aço revestidas com cobre do tipo “copperweld de” 2m x 3/8" com conector. Deverá ser medida a resistência de aterramento de modo que a mesma fique abaixo de 10 ohms.

Luminárias: deverão ser instaladas luminárias para lâmpada fluorescente 1x32W ou 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquetes tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, com 1 ou 2 lâmpadas tubulares de 32W TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,99, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz.

Fita Isolante: as emendas de condutores deverão ser protegidas por fita isolante preta de PVA de primeira qualidade de nível de isolamento equivalente ao condutor a ser protegido.

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificação deverá ser submetido à análise prévia da Fiscalização. Para que este produto seja considerado “equivalente”, deverá ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver divergências entre a Fiscalização e a empresa contratada, esta deverá comprovar a equivalência técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituições credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas serão de sua responsabilidade.