Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Pró-Reitoria de Infraestrutura

Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental e Urbano

TRATAMENTO DO AR DO PRÉDIO DO ACELERADOER LINEAR – HUSM – CAMPUS/ UFSM

Especificações Técnicas

Objeto: O sistema de climatização (ar condicionado, ventilação e exaustão mecânica) visa propiciar as condições de conforto térmico e condições técnicas para tender aos ambientes do Acelerador Linear do HUSM da Universidade Federal de Santa Maria. Para a manutenção das condições de conforto e técnicas dos ambientes condicionados serão controlados os seguintes parâmetros ambientais

# GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

Estas especificações técnicas;

Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro;

Projetos;

Normas da ABNT.

- Durante a execução dos serviços a empresa contratada deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto à obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada;

- Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços deverão ser fornecidos pela empresa contratada;

- A empresa contratada deverá apresentar à Fiscalização, antes do inicio dos serviços, a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) com a descrição do objeto contratado (execução e/ou projeto), sendo pré requisito para liberação da primeira fatura;

- Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposições em contrário, constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado;

- Será permitida a subcontratação de serviços, os subcontratados, quando empresas, deverão apresentar a mesma documentação exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá apresentar documentação que comprove a legalização de suas atividades, tais como: ISSQN, carnê de recolhimento do INSS, etc.

- A empresa contratada deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa; mantendo na obra um Mestre Geral com experiência mínima comprovada de 2 anos, o qual não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um técnico, Engenheiro Mecânico, com vínculo à contratada, residente no município que é executado os serviços;

- A empresa contratada deverá comunicar e passar as informações necessárias à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início das atividades; deverá também providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento dos serviços, bem como elaborar e cumprir o PCMAT, quando a legislação assim exigir, ou seja, atender plenamente as recomendações da NR 18;

- A empresa contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários, atendendo as recomendações da NR 18;

- A empresa contratada deverá manter, no local dos serviços, relação com o nome e função de todos os funcionários da mesma, inclusive os subcontratados.

- A empresa contratada deverá manter limpo o local dos serviços fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos  para um local que não venha causar transtornos no decorrer dos serviços. Na entrega dos serviços o local de realização do mesmo deverá estar perfeitamente limpo assim como a região de realização; Todo resíduo gerado pelos serviços deverá ser encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado por órgãos ambientais e deverá ser transportado por empresa credenciada por órgãos ambientais, conforme legislação vigente.

- Todo o transporte (vertical e horizontal) de material ou pessoal, que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada;

- A UFSM deverá fornecer a água, energia elétrica, sendo que as extensões até o ponto de uso serão de responsabilidade da empresa contratada.

- A empresa contratada deverá elaborar o “as built” (como construído) ao longo da execução dos serviços e entregá-lo no final da obra em meio digital. A liberação da última fatura ficará condicionada a apresentação dos referidos projetos como construído;

- São de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. O acompanhamento e a fiscalização do contrato pela Administração não excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa contratada deve facilitar a fiscalização, permitir amplo acesso ao objeto em execução e atender prontamente às solicitações da Administração;

- A empresa contratada deverá manter no local de realização dos serviços o “Diário de Ocorrências” para as anotações diárias (todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feriados). O diário deverá ser preenchido a partir da ordem de serviço, sendo assinado pelo Responsável Técnico da empresa e pelo Engenheiro Fiscal. O diário de ocorrências deverá obedecer ao modelo do ANEXO 1 e deverá possuir 2 vias (1 via UFSM e 2 via Empresa). O diário de ocorrências deverá ter tamanho A4. A Primeira via (UFSM) deve ser micro serrilhada para destacamento.

- A empresa contratada deverá manter no local duas cópias atualizadas de todos os projetos, especificações e planilha de quantitativos, sendo que uma delas deverá estar permanentemente no escritório da obra e será utilizada apenas pelo Responsável técnico e mestre-de-obras da empresa e pela Fiscalização;

- Nenhum trabalho adicional ou modificação de projeto será efetivado pela Contratada sem a prévia e expressa autorização por escrito da fiscalização da UFSM, respeitadas todas as disposições e condições estabelecidas no contrato;

- Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição;

- O prazo máximo de execução dos serviços é de 90 (noventa) dias corridos;

- O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário (material, mão-de-obra, serviço), total do serviço, subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta. Os preços serão apresentados em duas casas decimais.

- O valor total de cada item da planilha corresponde a uma porcentagem do valor total da proposta e essa porcentagem pode ser definida como coeficiente de influência. Sempre que o coeficiente de influência superar em mais de 15% o correspondente na planilha da instituição, o excedente será pago somente na última parcela e ainda, se houver acréscimos de serviços (aditivos) do item em questão o mesmo será feito utilizando os valores previstos na planilha da instituição.

- Ex.: ci (instituição)= 0,20 (20%), ci (empresa)= 0,25 (25%)  ci (instituição) + 15%= 0,20x1,15= 0,23 (23%), excedente= 0,25-0,23= 0,02 (2%) excedente/ci (empresa) = 2/25= 0,08, ou seja, 8% do valor do item somente será faturado na  última parcela.

- O pagamento será MENSAL (exceto pagamento ordinário), conforme cronograma físico-financeiro a ser apresentado pela empresa contratada, e a planilha de medição deverá seguir o padrão apresentado no ANEXO 2.

- A empresa contratada não poderá emitir o último boletim de medição e fatura da obra, enquanto todos os serviços da planilha orçamentária e especificações técnicas não estiverem plenamente concluídos e entregues em perfeitas condições de execução, uso e funcionamento.

- Vigilância e Segurança: Não será permitido alojamento de funcionários no local dos serviços, sendo que serão permitidos apenas no máximo 02(dois) vigilantes (rondas) por obra, pertencentes ao quadro de funcionários da empresa.

- VISITA TÉCNICA: As empresas deverão obrigatoriamente participar de uma reunião com seu representante, Engenheiro Mecânico, para que possa ser esclarecido qualquer tipo de dúvida relativa aos projetos, às especificações técnicas e aos quantitativos da obra. Nessa oportunidade será realizada a visita ao local de realização dos servoços, que será em horário de expediente da Instituição.  Os interessados deverão receber desta Pró-Reitoria, na ocasião da visita, uma declaração de ter realizado a visita ao local de realização dos serviços, para que seja obrigatoriamente visada por um servidor devidamente identificado desta Coordenadoria. A declaração deverá seguir o modelo apresentado no anexo 3. A declaração deverá ser apresentada em duas vias sendo uma via será arquivada na secretaria da Pró-Reitoria de Infraestrutura e a outra deverá ficar com a empresa interessada para complementação da proposta financeira. Os itens ou partes dos itens já executados por ocasião da visita técnica, deverão ser considerados nas devidas proporções constante na planilha de orçamentos.

- CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Pelo menor preço global.

- PRAZO DE INSTALAÇÃO: 90(noventa) dias corridos após a assinatura do contrato.

- FORMA DE PAGAMENTO: Faturas equivalentes aos serviços executados e liberados pela fiscalização, sendo que os últimos 20% serão quando da entrega técnica(ajustes e testes finais), de documentação técnica, projetos elétricos(quadros de comando e interligações elétricas), e liberação pela fiscalização.

- GARANTIA: O sistema todo deve ter uma garantia mínima de 01(um) ano ou a garantia fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, a partir da entrega final do equipamento testado, sem ônus adicional para a UFSM. O tempo máximo de espera para atendimento após a comunicação deverá ser de 24horas.

- SERVIÇOS: Todos os serviços necessários para a instalação serão por contra da licitante vencedora.

- EQUIVALÊNCIA: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificação deverá ser submetido à análise prévia da Fiscalização. Para que este produto seja considerado “equivalente”, deverá ter o mesmo desempenho técnico ou superior, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver divergências entre a Fiscalização e a empresa contratada, esta deverá comprovar a equivalência técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituições credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas serão de inteira responsabilidade da empresa contratada.

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: As empresas participantes deverão ter experiência em montagem deste tipo de equipamento devendo apresentar comprovação. Deve ter Engenheiro Mecânico como responsável técnico.

1. Especificações Técnicas

- Temperatura do ar;

- Umidade relativa;

- Renovação do ar;

- Filtragem de ar;

- Movimentação do ar.

A umidade relativa será controlada diretamente, quando o resfriamento do ar, em função do controle de temperatura, não se mostrar suficiente.

1.1 ÁREAS CONDICIONADAS:

Para um melhor condicionamento de ar da casamata do Acelerador Linear, foi dividido em duas “Áreas”, onde a demanda de carga térmica, temperatura exigida e umidade relativa se diferenciam uma da outra. Segue abaixo, uma relação das mesmas:

Área Técnica;

Área de Tratamento;

1.1.2 SISTEMA ADOTADO:

Serão climatizadas por sistema do tipo expansão indireta, com geração de água gelada como meio de resfriamento, e condensação a ar. Para tanto será utilizada unidade resfriadora (chiller) e unidades de tratamento de ar do tipo ventilador e serpentina (fancoils). O aquecimento no inverno será realizado por resistências elétricas instaladas nos respectivos fancoils. Os filtros de ar estarão localizados neste equipamento em módulos adequados.

Para os sistemas de insuflamento e exaustão mecânica serão utilizadas redes de dutos específicas para cada área.

Sistema eletrônico autônomo com todos os acessórios marca Carrier, ou equivalente, para comando dos fan and coils e ventilador de retorno, controlando temperatura, umidade e pressão para um funcionamento harmonioso em todo seu conjunto para obtenção dos parâmetros exigidos em projetos com o mínimo de oscilação e choque térmico possível e compensação das perdas ocasionadas por saturação dos filtros através do aumento da velocidade dos respectivos ventiladores até um limite correspondente a máxima perda admissível nos filtros.

A temperatura e umidade de cada ambiente deverá ser atingida de modo suave isto é, quando estes parâmetros se afastarem do valor nominal nos respectivos ambientes, a recuperação deverá ser de forma suave aumentando a capacidade de recuperação a medida que aumentar o distanciamento do parâmetro em relação ao valor nominal através de um controle proporcional nas válvulas de controle motorizadas.

1.2 CONDIÇÕES DE CÁLCULO:

1.2.1 CONDIÇÕES GERAIS

O projeto foi elaborado segundo as seguintes normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Anvisa:

- NBR 6401;

- Portaria n° 3.523, de 28/08/98 do Ministério da Saúde;

- Catálogos  e informações de fabricantes.

1.2.2 Condições Ambientais:

Localização: Santa Maria – RS.

Altitude: 110m.

Condições Externas (NBR6401):

Verão:

Temperatura de bulbo seco: 35,0ºC

Temperatura de bulbo úmido: 25,5ºC

Inverno:

Temperatura de bulbo seco: 3,0ºC

Condições Internas:

Área de Tratamento

Verão: temperatura de bulbo seco: 23 ºC ± 1,0ºC – Umidade relativa 45 a 55%;

Inverno: temperatura de bulbo seco: 20ºC ± 1,0ºC – Umidade relativa 45 a 55%;

Área de Técnica:

Verão: temperatura de bulbo seco: 19 ºC ± 1,0ºC – Umidade relativa <65%;

Inverno: temperatura de bulbo seco: 19 ºC ± 1,0ºC - Umidade relativa <65%;

1.3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

1.3.1 Unidade Refreadora de Água Gelada(Chiller):

A unidade resfriadora deverá ser do tipo condensação a ar, com controle microprocessado modelo 30RA 012-PRO-DIALOG PLUS 12 TR da Carrier ou equivalente com módulo hidrônico com vaso de expansão com válvula de segurança incorporados de fábrica.

Será instalada na cobertura da casamata sobre amortecedores de vibração adequados, conforme orientação do fabricante e fornecidos pelo próprio fabricante da unidade de refrigeração. Estes amortecedores serão instalados nos vértices da unidade. Deverá vir com módulo hidrônico incorporado. Deverá operar com gás refrigerante não agressivo à camada de ozônio e testado de fábrica.

Características Operacionais:

Quantidade: 01

Capacidade MÍNIMA EFETIVA (TR): 12±5%

Temperatura de saída da água gelada: 7,0ºC

Temperatura entrada da água gelada: 15,0ºC

Marcas de referência: Hitachi, Carrier, York ou equivalente com qualidade e desempenho igual superior.

Gabinete: A estrutura do gabinete das unidades deverão ser para demanda pesada em aço pintado, com pintura a pó, seco em estufa. Deverá ser instalado ao tempo.

Ventiladores: Os ventiladores do condensador da unidade devem ter acionamento direto, do tipo axial blindado. Deverão ser estática e dinamicamente balanceados e com resistência inerente à corrosão. O ar de condensação deverá ser descarregado verticalmente. Os ventiladores devem ser protegidos por grades de segurança.

Compressores: Devem ser do tipo scroll, de alto rendimento e baixo nível de ruído, equipados com isolantes de vibração adequados. Deverão ser protegido contra sobre-carga e ter condições de tolerar uma variação de tensão de mais ou menos 10% (dez por cento).

EXIGÊNCIAS DE FORÇA E ELÉTRICAS

Tensão de acionamento: 380 V / 3F / 60 Hz.

Quadro elétrico/Controle:

Quadro elétrico fornecido completo de fabrica incorporado ao chiller.

Controle microprocessado equipado com controlador de alta performance com software dedicado especialmente para o produto, proporcionando o gerenciamento do(s) compressor(es), atividade da bomba, dos controles de alarme e das proteções.

TROCADORES DE CALOR

Evaporador/Condensador/Ventilador

Evaporador do tipo placas.

Condensador com tubos de cobre ranhurados internamente e aletas de alumínio.

O chiller deve vir de fábrica com módulo hidrônico com bomba centrífuga, tanque de expansão, válvula de segurança e demais componentes operacionais e de segurança, incorporados de fábrica.

Volume de água: Para atender volume mínimo de água no circuito e com isto obter estabilidade e exatidão na temperatura deverá ser acrescentado um tanque no circuito. Este tanque deverá estar equipado com defletores para permitir a correta mistura e homogeneização da água, conforme modelos sugeridos pela CARRIER. Deve ser cuidado também para que este volume de água não ultrapasse o volume máximo estabelecido pelo fabricante do chiller.

Procedimento de controle da vazão de água: Este procedimento deve ser executado obrigatoriamente antes ou por ocasião da partida técnica, por técnicos com experiência em instalação de equipamentos semelhantes a este. Os ajustes deverão obedecer rigorosamente as recomendações do fabricante, com elaboração de relatório conforme lista de verificações para START-UP dos resfriadores de líquido 30RA da CARRIER.

Observações:

- As unidades resfriadoras devem vir testadas de fábrica com carga total de refrigerante;

- No circuito de água gelada deverá ser instalada Filtro “Y” com malha de acordo com a orientação do fabricante do chiller e chave de fluxo, conectada e testada em fábrica. Caso nos primeiros procedimentos de controle e ajuste de vazão, a tela do filtro “Y” estiver suja, deve ser substituída por uma nova.

1.3.2 Unidades de tratamento do ar(Climatizadores):

1.3.2.1 Unidade de tratamento do ar(Climatizador) da Área Técnica:

O tratamento do ar para a Área Técnica se fará através de um sistema de tratamento de ar de 5TR modelo VORTEX PRO da CARRIER ou equivalente, composto dos módulos conforme especificações a seguir e montados na posição conforme esquema a seguir. A montagem deverá ser no local.

# Dados de Projeto e seleção

Obra : Acelerador Linear

Ambiente: Área Técnica

Geral

Modelo : VortexPro

Capacidade nominal : 05TR

Frequência : 60 Hz

Posição : Vertical

Lado Hidraúlica: Direito

Módulos da Máquina:

Módulo caixa de mistura com dampers e filtro grosso G3;

Módulo serpentina de água gelada;

Módulo aquecimento por resistência elétrica;

Módulo Ventilador;

Módulo equalizador vazio;

Módulo equalizador vazio;

Módulo Atenuador de ruído;

Módulo Filtro Fino F8 de bolsa;

# Resfriamento

Dados de Entrada

Vazão = 2.400,00 m3/h

TBS = 30,20 C

TBU = 21,30 C

Umidade Relativa = 45,64 %

Pressão = 750,26 mmHg

Fluído = água

Vazão de Água = 4,49 m3/h

Temperatura da Água = 7,00 C

Dados de Saída da Serpentina

Carga Térmica = 7,43 TR

Carga Sensível = 4,66 TR

TBS = 8,98 C

TBU = 8,98 C

Umidade Relativa = 100,00 %

Ar Veloc. Face = 1,97 m/s

Fluído Temperatura = 12,00 C

Perda Carga Água = 4,06 mH2O

## Dados de Insuflamento

TBS = 10,48C

TBU = 9,64 C

Capacidade Total = 7,08 TR

Capacidade Sensível = 4,31 TR

## Serpentina de Resfriamento

Tubo = 1/2'' Cobre internamente

Aleta = Alumínio

D. Int. = 12,26 mm

D. Ext. = 13,06 mm

Esp. = 0,127 mm

FPI = 14 FPI

Área de Face = 0,34 m2

Comprimento Aletado = 760,00 mm

Nro. Filas = 8

Nro. Circuitos = 7

Nro. Tubos = 14

Conexão = 1''

Ventilador:

Tipo LimitLoad

Modelo = S315Q ou superior, balanceado por máquinas eletrônicas de balancear e isolado mecanicamente da estrutura para não transmitir vibrações.

Velocidade de Descarga máxima = 7,85 m/s

Posição = H4

Lado do Motor = Direito

Tipo do Amortecedor = Borracha

Motor 1,5CV;

Velocidade: Controlada por inversor de freqüência;

Tensão de Alimentação = 380V

Tensão do Motor = 380V

Tipo do Motor = Alta Eficiência 2 Polos 60 Hz

Resistência

Potência por Circuito = 4,5Kw

Número de Circuitos = 2

Potência Total = 9Kw

Descrição = 9 Kw para 2 Circuitos

Perdas de carga do ar estimadas:

Caixa de Mistura com Damper de Retorno Superior/Externo Frontal com acionamento manual

Perda de Carga do Ar

Módulo Mistura = 0,68 mmH2O

Módulo Resfriamento = 17,19 mmH20

Módulo Equalizador = 0,00 mmH2O

Módulo Resistência = 1,08 mmH2O

Módulo Atenuador de ruído = 0,19 mmH2O

Filtro Fino de bolsa F8 = 18,45 mmH2O

Pré-Filtro G3= 3,26 mmH20

Pressão Disponível no Duto = 45,00 mmH20

Total = 85,85 mmH20

Filtros:

Pré-Filtro = G3 com moldura de chapa galvanizada

Filtro Fino = F8 Multi-Bolsa

Filtro Absoluto = N/A

Esquema de montagem do sistema de tratamento de ar de 5TR – Área Técnica(dimensões podem variar dependendo da marca)

O gabinete de cada módulo será constituído por uma estrutura e por painéis.

A estrutura será de perfis de alumínio com capa de PVC unidos por cantoneiras de plástico livre de pontes térmicas.

Os painéis, removíveis, serão de chapa de aço galvanizado internamente e de chapas de aço galvanizado, fosfatizado e pintado a pó poliéster nas faces externas, com isolamento de 25mm em poliuretano expandido autoextinguivel, livre de CFC/HCFC, densidade de 40kg/m³, fator K de 0,0107kcal/m.h.°C e alta resistência a umidade. Sua construção deve ser isenta de pontes térmicas.

A união entre os módulos deve ser por peças bem elaboradas e dimensionadas para se obter perfeita estanqueidade sem perdas térmicas. A montagem deve ser com perfeito alinhamento, estanqueidade e elevação suficiente em função do dispositivo de drenagem da bandeja de condensado.

Módulo Caixa de Mistura:

Para renovação de ar e ar de retorno com damper de renovação frontal, damper de retorno superior e filtro grosso G3 com moldura metálica não descartável. Os damper deverão ter dispositivo de ajuste de vazão com fixação robustos. Os filtros deverão ter fácil acesso para sua substituição e não permitir passagem de ar que não seja pelo elemento filtrante. O filtro deve ser G3 do tipo moldura de chapa de aço galvanizado e deve ser fornecido com o módulo caixa de mistura.

Módulo Trocador de Calor:

Composto por uma serpentina de resfriamento e bandeja de drenagem(condensado). O filtro G3 está previsto no Módulo de Mistura.

A serpentina de resfriamento será de tubos de cobre de ½”, com 14 aletas de alumínio por polegada quadrada, 8 filas de profundidade, 7 circuitos, 14 tubos e conexão de 1”. Deve ser testada previamente contra vazamento.

A bandeja de condensado deve permitir a drenagem de 100% do condensado, com inclinação mínima para o dreno de 10mm/m, isolada internamente com material isolante auto-extinguível, pintada com epóxi ou sistema equivalente para evitar a condensação sob a unidade. O Dreno da bandeja deve ser interligado a um ralo externo com sifonagem conforme consta em projeto e orientação do fabricante para a pressão máxima do sistema e evitar o transbordamento.

As ligações hidráulicas bem como seus dispositivos de controle deverão ser instalados no lado direito.

Módulo aquecimento por resistência elétrica:

Este módulo deverá conter dois estágios de resistência elétricas de 4.500W cada um com ligação trifásica 380v ou outra forma tecnicamente mais recomendável sob orientação do Eng. Eletricista da PROINFRA desta UFSM. Estas baterias deverão entrar em operação em dois estágios comandadas por termostatos na Área Técnica com sensores na grelha de retorno ou em outra posição mais adequada que se fizer necessária por ocasião da montagem. Esta posição do sensor deve ser otimizada para obtermos melhor resposta.

Módulo Ventilador:

Este módulo deve conter o ventilador do sistema de tratamento de ar. Será um ventilador do tipo LIMIT LOAD, com o motor no lado direito para facilitar o acesso e manutenção. A posição de descarga do ventilador é para frente. Deve ser fornecido com isolantes de vibração fornecidos pelo próprio fabricante do sistema e com dispositivo esticador de correia. Deve ser perfeitamente balanceado limitando ao máximo as vibrações e esforços anormais sobre os mancais e outros dispositivos do sistema.

Quanto à capacidade do ventilador, deve ser otimizado para redução máxima de ruído sem prejuízo a vazão e pressão disponível. Deve ser fornecido pelo próprio fabricante do sistema de tratamento de ar.

O motor elétrico deve ser trifásico, 380v com grau de proteção IP55 de alta eficiência controlado por inversor de freqüência.

O ventilador e motor deverão estar apoiados sobre base única isolada da estrutura por amortecedores de vibração de borracha.

Todos os elementos da carcaça do ventilador deverão ser construídos em chapa de aço galvanizado. Os suportes dos rolamentos do ventilador deverão ser fabricados em aço galvanizado.

Rotor, pás e discos centrais fabricados em chapa de aço galvanizado, perfeitamente balanceados estática e dinamicamente por máquinas de balancear eletrônicas de alta sensibilidade. Deve acompanhar certificado de balanceamento.

Os rolamentos devem ser do tipo autocompensadores de esfera, blindados, com lubrificação permanente, montados dentro de amortecedores de borracha para minimização do ruído. Devem ser de primeira linha, de alta durabilidade.

Módulo equalizador:

Instalado na saída do módulo de ventilação para homogeneização do fluxo de ar. Serve de base para o módulo de umidificação caso necessário. Nesta composição, deverão ser instalados 02(dois) módulos equalizadores.

Módulo Atenuador de ruído:

Este módulo deve conter internamente o dispositivo de atenuação de ruído construído em chapa de aço galvanizada com enchimento de lã mineral, incombustível, quimicamente inerte e repelente a água para absorver o ruído gerado pela movimentação de ar do ventilador e ruídos do próprio ventilador. Deve ter uma atenuação média mínima 20 dB(A) para 250Hz.

Módulo de Filtragem Fina:

Este módulo deve ser fornecido com filtros F8 multibolsas. A este módulo deve ser acoplado o duto de insuflamento de ar através de uma ligação flexível de lona resistente às pressões do sistema. A saída do ar deste módulo deverá ser executada de forma a minimizar a perda de pressão. O filtro deve ser fornecido com o módulo de filtragem fina.

1.3.2.2 Unidade de tratamento do ar(climatizador) da Área de Tratamento:

O tratamento do ar para a Área Técnica se fará através de um sistema de tratamento de ar de 2TR modelo VORTEX PRO da CARRIER ou equivalente, composto dos módulos conforme especificações a seguir e montados na posição conforme esquema a seguir. A montagem deverá ser no local.

# Dados de Projeto e seleção

Obra : Acelerador Linear

Ambiente: Área de Tratamento

Geral

Modelo : VortexPro

Capacidade nominal : 02TR

Frequência : 60 Hz

Posição : Vertical

Lado Hidraúlica: Esquerdo

Módulos da Máquina:

Módulo caixa de mistura com filtro grosso G3;

Módulo serpentina de água gelada;

Módulo aquecimento por resistência elétrica;

Módulo Ventilador;

Módulo equalizador com tanque de umidificação;

Módulo equalizador vazio;

Módulo Atenuador de ruído;

Módulo Filtro Fino F8 de bolsa;

# Resfriamento

Dados de Entrada

Vazão = 1.400,00 m3/h

TBS = 25,40 C

TBU = 17,10 C

Umidade Relativa = 43,59 %

Umidade Absoluta = 0,01 kgH2O/kgda

Pressão = 750,26 mmHg

Fluído = água

Vazão de Água = 1,68 m3/h

Temperatura da Água = 7,00 C

Dados de Saída da Serpentina

Carga Térmica = 2,78 TR

Carga Sensível = 2,19 TR

TBS = 8,64 C

TBU = 8,64 C

Umidade Relativa = 100,00 %

Ar Veloc. Face = 1,94 m/s

Fluído Temperatura = 12,00 C

Perda Carga Água = 4,93 mH2O

## Dados de Insuflamento

TBS = 10,15C

TBU = 9,31 C

Capacidade Total = 2,58 TR

Capacidade Sensível = 1,98 TR

## Serpentina de Resfriamento

Tubo = 1/2'' Cobre

Aleta = Alumínio

D. Int. = 12,26 mm

D. Ext. = 13,06 mm

Esp. = 0,127 mm

FPI = 14 FPI

Área de Face = 0,20 m2

Comprimento Aletado = 525,00 mm

Nro. Filas = 8

Nro. Circuitos = 3

Nro. Tubos = 12

Conexão = 3/4''

Ventilador:

Tipo LimitLoad

Modelo = S250Q ou superior, balanceado por máquinas eletrônicas de balancear e isolado mecanicamente da estrutura para não transmitir vibrações.

Velocidade de Descarga máxima = 7,35 m/s

Posição = H4

Lado do Motor = esquerdo

Tipo do Amortecedor = Borracha

Motor 1CV;

Velocidade: Controlada por inversor de freqüência;

Tensão de Alimentação = 380V

Tensão do Motor = 380V

Tipo do Motor = alta eficiência 2 Polos 60 Hz

Resistência

Potência por Circuito = 3Kw

Número de Circuitos = 2

Potência Total = 6Kw

Descrição = 6 Kw para 2 Circuitos

Umidificador

Potência total: 2kW

Número de tanques: 01 x 12 litros

Potência do tanque: 2kW

Perdas de carga do ar estimadas:

Caixa de Mistura com Damper de Retorno Superior/Externo Frontal com quadrante para acionamento manual e fixação;

Perda de Carga do Ar

Módulo Mistura = 0,67 mmH2O

Módulo Resfriamento = 16,87  mmH20

Módulo Resistência = 1,06 mmH2O

Módulo Equalizador = 0,00 mmH2O

Módulo Atenuador de ruído = 0,18 mmH2O

Filtro Fino de bolsa F8 = 18,15 mmH2O

Pré-Filtro G3= 3,21 mmH20

Pressão Disponível no Duto = 45,00 mmH20

Total = 85,13 mmH20

Filtros

Pré-Filtro = G3 com moldura de chapa galvanizada

Filtro Fino = F8 Multi-Bolsa

Filtro Absoluto = Não.

Esquema de montagem do sistema de tratamento de ar de 2TR – Área de Tratamento(medidas podem variar conforme marca)

O gabinete de cada módulo será constituído por uma estrutura e por painéis.

A estrutura será de perfis de alumínio com capa de PVC unidos por cantoneiras de plástico livre de pontes térmicas.

Os painéis, removíveis, serão de chapa de aço galvanizado internamente e de chapas de aço galvanizado, fosfatizado e pintado a pó poliéster nas faces externas, com isolamento de 25mm em poliuretano expandido autoextinguivel, livre de CFC/HCFC, densidade de 40kg/m³, fator K de 0,0107kcal/m.h.°C e alta resistência a umidade. Sua construção deve ser isenta de pontes térmicas.

A união entre os módulos deve ser por peças bem elaboradas e dimensionadas para se obter perfeita estanqueidade sem perdas térmicas. A montagem deve ser com perfeito alinhamento, estanqueidade e elevação suficiente em função do dispositivo de drenagem da bandeja de condensado.

Módulo Caixa de Mistura:

Para renovação de ar e ar de retorno com damper de renovação frontal, damper de retorno superior e filtro grosso G3 com moldura metálica não descartável. Os damper deverão ter dispositivo de ajuste de vazão manuais com fixação robustos. Os filtros deverão ter fácil acesso para sua substituição e não permitir passagem de ar que não seja pelo elemento filtrante.

Módulo Trocador de Calor:

Composto por uma serpentina de resfriamento e bandeja de drenagem(condensado). O filtro G3 está previsto no Módulo de Mistura.

A serpentina de resfriamento será de tubos de cobre de ½”, com 14 aletas de alumínio por polegada quadrada, 8 filas de profundidade, 3 circuitos, 12 tubos e conexão de 3/4”.

A bandeja de condensado deve permitir a drenagem de 100% do condensado, com inclinação mínima para o dreno de 10mm/m, isolada internamente com espuma de poliuretano, pintada com epóxi ou sistema equivalente, para evitar a condensação sob a unidade. O Dreno da bandeja deve ser interligado a um ralo externo com sifonagem conforme consta em projeto e/ou orientação do fabricante para suportar a pressão máxima do sistema e evitar o transbordamento.

As ligações hidráulicas bem como seus dispositivos de controle deverão ser instalados no lado esquerdo.

Módulo aquecimento por resistência elétrica:

Este módulo deverá conter duas baterias de resistência elétricas de 3.000W cada uma(Total=6.000W) com ligação trifásica 380v ou outra forma tecnicamente mais recomendável sob orientação do Eng. Eletricista da PROINFRA desta UFSM. Estas baterias deverão entrar em operação em dois estágios comandadas por termostatos na Área Técnica com sensores na grelha de retorno ou em outra posição mais adequada que se fizer necessária por ocasião da montagem. Esta posição do sensor deve ser otimizada para obtermos melhor resposta.

Módulo Ventilador:

Este módulo deve conter o ventilador do sistema de tratamento de ar. Será um ventilador do tipo LIMIT LOAD, com o motor no lado direito para facilitar o acesso e manutenção. A posição de descarga do ventilador é para frente. Deve ser fornecido com isolantes de vibração fornecidos pelo próprio fabricante do sistema e com dispositivo esticador de correia. Deve ser perfeitamente balanceado limitando ao máximo as vibrações e esforços anormais sobre os mancais e outros dispositivos do sistema.

Quanto à capacidade do ventilador, deve ser otimizado para redução máxima de ruído sem prejuízo a vazão e pressão disponível. Deve ser fornecido pelo próprio fabricante do sistema de tratamento de ar.

O motor elétrico deve ser trifásico, 380v com grau de proteção IP55 de alta eficiência, controlado por inversor de freqüência.

O ventilador e motor deverão estar apoiados sobre base única isolada da estrutura por amortecedores de vibração de borracha.

Todos os elementos da carcaça do ventilador deverão ser construídos em chapa de aço galvanizado. Os suportes dos rolamentos do ventilador deverão ser fabricados em aço galvanizado.

Rotor, pás e discos centrais fabricados em chapa de aço galvanizado, perfeitamente balanceados estática e dinamicamente por máquinas de balancear eletrônicas de alta sensibilidade. Deve acompanhar certificado de balanceamento.

Os rolamentos devem ser do tipo auto-compensadores de esfera, blindados, com lubrificação permanente, montados dentro de amortecedores de borracha para minimização do ruído. Devem ser de primeira linha, de alta durabilidade.

Módulo equalizador com umidificador:

Instalado na saída do módulo de ventilação para homogeneização do fluxo de ar. Serve de base para o módulo de umidificação. O umidificador deverá ser dimensionado para satisfazer as condições de projeto sem que ocorra variações superiores a 5%. Deve ser dimensionado também, para que sua inércia não venha a produzir umidade que ultrapasse os parâmetros e sem contaminação.

Módulo equalizador vazio:

Instalado sobre o módulo equalizador do umidificador para permitir a montagem vertical do sistema de tratamento de ar.

Módulo Atenuador de ruído:

Este módulo deve conter internamente o dispositivo de atenuação de ruído construído em chapa de aço galvanizada com enchimento de lã mineral, incombustível, quimicamente inerte e repelente a água para absorver o ruído gerado pela movimentação de ar do ventilador e ruídos do próprio ventilador. Deve ter uma atenuação média mínima acima de 20dB(A), classe A200.

Módulo de Filtragem Fina:

Este módulo deve conter filtros F8 multibolsas. A este módulo deve ser acoplado o duto de insuflamento de ar através de uma ligação flexível de lona resistente às pressões do sistema. A saída do ar deste módulo deverá ser executada de forma a minimizar a perda de pressão.

1.3.3 Sistema de distribuição de ar:

1.3.3.1 Dutos e isolamento térmico:

Dutos de Insuflamento, Retorno e Ar Exterior: A rede de dutos será executada em conformidade com a NBR-6401 da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Será executada em chapas de aço galvanizado, na bitola 24, de acordo com os traçados e seguindo rigorosamente as dimensões constantes em projeto. Deverá ser um sistema isento de vazamentos, ruídos e vibrações. Os dutos deverão ser totalmente estanques. Para tanto, todas as juntas (longitudinais e transversais), assim como a junção com as grelhas de insuflamento deverão ser calafetadas.

Os dutos de insuflamento de ar serão do tipo convencional, executados em chapa galvanizada e isolados termicamente placas de poliestireno expandido auto extinguível na espessura mínima de 25mm com coeficiente de condutividade térmica inferior a 0,038 W/m·K. O isolamento será colado aos dutos e entre si e o acabamento deverá ser com cantoneiras de plástico ou de chapa galvanizada bitola 24 e fitas plásticas. As junções deverão ser perfeitamente coladas com cola de poliestireno e perfeitamente estanques sendo calafetadas com massa plástica, isentas de silicone. Nos cantos deve-se ter especial cuidado nas junções das placas de isolante. Deverão ser ajustadas um de topo a outra, coladas e calafetadas com perfeita estanqueidade. Após, coloca as cantoneiras e prender com fita com alças. Opcionalmente poderá ser utilizado mantas de lã de vidro com espessura de 38 mm e resistividade térmica 0,95 m2.K/W, com película de alumínio na face externa. O isolamento será colado aos dutos e o acabamento deverá ser com cantoneiras de plástico e fitas plásticas. Todas as dobras ou outras operações mecânicas, nas quais a galvanização tiver sido danificada, deverão ser pintadas com tinta anticorrosiva, antes da aplicação do isolamento ou pintura.Todas as juntas deverão ser vedadas com massa plástica, isentas de silicone.

Os dispositivos de fixação e sustentação (suportes, ferragens etc...), deverão ser fabricados em aço galvanizado. As ligações dos dutos com ventiladores e os climatizadores(Unidades de tratamento de ar) deverão ser feitas por meio de conexão de lona vinílica, com espessura de 1,5 mm. Deverá ser de qualidade equivalente ou superior a junta Multivac ou ou equivalente.

Os trechos que não permitirem acesso para limpeza deverão possuir portas de inspeção, de fabricação seriada, a cada 4 metros. Estas portas deverão propiciar estanqueidade no funcionamento normal da instalação. Atenção especial deve ser dada à montagem dos dutos, os quais deverão ser limpos e tamponados ao término de cada etapa com a finalidade de evitar a entrada de sujeiras da obra.

Registros de ar (Splitters): O registro tipo Splitter será colocado em todos os ramais e bifurcações de dutos. Deverá possuir eixo executado de ferro quadrado de ½’’, com palheta soldada no mesmo. O comando será de alavanca plástica com furo quadrado de ½’’ para encaixe do eixo. A alavanca será giratória presa em plataforma de chapa galvanizada com parafuso com porca tipo borboleta para sua fixação. Não será permitido uso de acessório plástico interno para fixar a palheta.

O apoio do eixo quadrado no lado oposto à alavanca será interno, em mancal plástico com furo quadrado de ½’’ para a fixação do eixo.

A lâmina interna deverá permitir qualquer ajuste até a total estanqueidade em ambos os dutos.

Dispositivos de Insuflamento: O insuflamento de ar nos ambientes será efetuado por difusores ou grelhas montados em caixas plenum ou presos diretamente sob o duto, conforme mostrado e especificado em projeto.

Marca de referência, TROPICAL ou equivalente.

Deverão ser de alumínio natural.

As curvas dos dutos deverão ter raio mínimo de 30cm.

Todas as grelhas e difusores possuirão miolo móvel com moldura fixa, possibilitando as seguintes vantagens:

- Vedação total da moldura na caixa plenum ou duto;

- Acesso para regulagem e limpeza.

Dispositivos de Retorno: O retorno do ar será realizado dos ambientes climatizados para as salas de máquinas das unidades de tratamento do ar(fancoil) através de grelha de retorno e dutos, spliters com quadrante para regulagens e dampers de lâminas paralelas junto as caixas de mistura. Os climatizadores deverão conter dampers para ajustes de vazão junto ao módulo caixa de mistura.

No processo de fabricação e montagem deste sistema deve-se ter especial cuidado para que ao término de qualquer serviço, as aberturas dos dutos e demais componentes sejam imediatamente obstruídas para que não entrem sujeiras provenientes da obra ou outras.

1.3.3.2 Difusores, grelhas de retorno e veneziana tomada de ar externo:

O insuflamento de ar nos ambientes serão através de difusores de alumínio natural, modelo DQE da TROPICAL ou equivalente, conforme indicado em projeto. Ver com atenção que cada difusor tem suas características próprias e serão ligados diretamente nos dutos. Não será permitido o uso de difusores com parafuso de fixação no centro, o qual não permite adequada vedação. Os miolos das grelhas ou difusores só serão colocados após a montagem e vedação das molduras, ficando abertos para a fiscalização da sua vedação.

As grelhas de retorno serão de alumínio natural, modelo RHE-RGA da TROPICAL ou equivalente, para o retorno da Área de Tratamento e modelo RHN da TROPICAL ou equivalente, para o retorno da Área Técnica conforme consta em projeto, fixadas na face inferior dos dutos.

Para a admissão de ar externo, deverá ser instalada na parede sul da casa de máquinas das unidades de tratamento de ar, uma veneziana tomada de ar exterior completa modelo VAE+MFP+RG 750 x600mm da TROPICAL ou equivalente, em alumínio natural.

1.3.3.3 Ventilador de retorno:

No retorno do ar da Área de Tratamento, deverá ser instalado um ventilador-exaustor do tipo SIROCO, modelo RSS280 da OTAM ou equivalente, para uma vazão de 1.400m³/h, pressão de 10mmca, com base única, com coxins de borracha, com motor trifásico, 380v, com acoplamento por correias, com velocidade de rotação controlada por uma chave inversora de freqüência no quadro de comando. Este ventilador deverá estar isolado do suporte através de coxins de borracha fornecidos pelo próprio fabricante do ventilador.

Tanto o duto de aspiração quanto o duto de insuflamento do exaustor deverão estar ligados ao ventilador por conexão de lona vinílica, com espessura de 1,5 mm.

O ventilador deverá ser sustentado por suportes de cantoneiras reforçadas tratadas e pintadas com uma demão de tinta anticorrosiva de fundo e duas demãos de tinta de acabamento esmalte sintética, chumbado na laje por parafusos chumbadores PARABOLT dimensionados para suportar as cargas estática e dinâmica com segurança.

O ventilador será apoiado na estrutura de sustentação através de coxins de borracha fornecidos pelo próprio fabricante.

Marca de referência: OTAM.

1.3.3.4 Interligação hidráulica:

A interligação hidráulica entre o chiller e as unidades de tratamento de ar deverá ser por tubulação de aço sch40 sem costura ou equivalente, isolada com espuma elastomérica de células fechadas com espessura mínima de 19mm, revestido com lâminas de alumínio liso de espessura de 0,7mm com barreira de vapor e cintadas, quando exposta ao tempo. Este revestimento deverá ser cintado a cada 30cm usando cintas de alumínio de ½” com presilha também de alumínio.

A montagem destas lâminas de alumínio deverá ser com grande trespasse e com barreira de vapor. As junções longitudinais deverão ser sempre a 45° nos quadrantes inferiores e sempre voltadas para baixo para minimizar a infiltração de água de chuva. As junções transversais deverão também ser executadas com grande trespasse e perfeitamente calafetadas. Os trespasses não poderão ser inferiores a 5cm.

Nos trechos no interior da casa de máquinas, este revestimento poderá ser com fita de PVC tecnicamente recomendadas para este fim e de primeira linha. Deverão ser observados grandes trespasses na sua execução.

As bitolas das tubulações hidráulicas devem respeitar as bitolas dos equipamentos e recomendações do fabricante de cada equipamento.

Os trajetos das tubulações hidráulicas devem observar o mínimo de dobras possível para minimizar a perda de pressão.

Os dispositivos necessários para um perfeito funcionamento, estão indicados em projeto. Deverão ser todos de primeira linha e de marcas consagradas no mercado.

Todos os registros deverão ser no mínimo CLASSE 150 e de latão ou bronze próprios para esta finalidade.

Os P/T PLUG deverão ser de bronze ou latão, núcleo com dupla selagem de NORDEL, com tampa de latão ou bronze rosqueável e prezilha da tampa em plástico, modelo BNO-500 ou equivalente, rosca ½” BSP. Deve ser rosqueado com fita teflon nos pontos da tubulação de água gelada indicados em projeto com conexão TEE. Estes dispositivos serão para verificação de pressões e temperaturas e permitir ajuste da vazão da água gelada e deverão ser instalados com distância mínima entre si de 120mm para permitir a instalação de dispositivos de medição de temperatura e pressão sem que um interfira no outro externamente. Caso esta conexão fique abaixo do isolamento, deverá ser instalado um prolongador de latão ou bronze. As medições de pressão e temperatura da água gelada serão efetuadas nestes P/T PLUG utilizando-se os instrumentos especificados para fornecimento, adiante.

As válvulas de controle deverão ser de três vias e permitir vazões de até 4m³/h comandadas por sistema eletrônico autônomo marca Carrier, ou equivalente, para comando dos fan and coils e ventilador de retorno, controlando temperatura, umidade e pressão. Os componentes deverão permitir um perfeito funcionamento fornecendo água gelada suficiente para obtenção do máximo rendimento da serpentina do climatizador e ajustes suaves na temperatura de cad ambiente, com o mínimo de oscilações possível.

1.3.3.5 Balanceamentos e ajustes:

1.3.3.5.1- Redes Hidráulicas de Água Gelada:

Todas as tubulações hidráulicas, exceto onde indicado de outra forma no projeto, deverão ser de aço preto, sem costura, padrão Schedule 40, construídos de acordo com ASTM-A 53 ou ASTM-A 106. Para as ligações imediatas dos fancoils, as conexões deverão ser pretas, de ferro maleável, conforme ASTM-A-197 Classe 20 (150 lb/pol²), com rosca BSP. Para as demais redes, as conexões deverão ser pretas, de aço sem costura, padrão SCH 40 com pontas biseladas para solda, material ASTM-A-120.

Isolamento das Tubulações: A rede hidráulica deve ser isolada com espuma elastomérica de celulas fechadas, referência Armaflex AF ou equivalente com espessura técnica crescente, fator de resistência à difusão de vapor de água maior ou igual a 7000, apresentando comportamento ao fogo categoria M-1 (não propagante de chama) e não deve conter CFC. A condutividade térmica deve ser 0,035W/(m.K) para temperaturas por volta de 0ºC.. Nos locais expostos ao tempo, deverão ser revestidos com alumínio liso na espessura de 0,70 mm com barreira de vapor.

Suporte das Tubulações: Para evitar pontes térmicas e esmagamento do isolamento, o suporte para tubulações deve ser instalado com suporte do tipo ARMAFIX, ou equivalente.

Não será permitido, em nenhuma hipótese, o seccionamento do isolamento para o apoio da tubulação diretamente em cambotas de madeira (ou outro elemento) de modo a não comprometer a barreira de vapor.  O apoio da tubulação deverá ser executado sobre sela fabricada em chapa de aço galvanizada.

Pintura das Tubulações: Todas as tubulações deverão receber pintura de fundo tipo zarcão de 1° qualidade após serem lixadas, desengraxadas e fosfatizadas. O lixamento, desengraxamento, fosfatização e pintura deverão ser extremamente bem executados. Internamente, as superfícies de todas as tubulações hidráulicas devem ser limpas e desengraxadas, retirando óleos e graxas oriundos do processo de fabricação.

Na montagem do sistema deverá ser dada atenção especial à limpeza da tubulação hidráulica. Para tal, durante a montagem as sujeiras e resíduos de solda deverão ser imediatamente removidos. Após a montagem das redes as tubulações serão enchidas para serem testadas com pressão e o sistema deverá rodar fazendo várias etapas de limpeza.Deve atender também as recomendações dos fabricantes dos equipamentos.

Testes, Balanceamento e Regulagens dos Sistemas: Além dos testes de rendimento dos equipamentos, todos os sistemas que compõem a instalação de climatização (unidade condicionadora e climatizadoras) deverão ser testados e ter suas vazões de ar e água gelada reguladas e balanceadas.Tal procedimento é fundamental para que os sistemas operem dentro das condições previstas em projeto.

Balanceamento de Vazões de Ar: Deverão ser realizadas medições de vazões de ar na unidade climatizadora através de medida de velocidade do ar de entrada, por exemplo, nos filtros de ar, com utilização de anemômetro. Uma primeira medição deverá ser efetuada com todos os dampers ou registros abertos. A partir do último dispositivo de insuflamento deverão ser feitos ajustes de vazão através de registros e captores de forma a serem obtidas as vazões de projeto, respeitando-se os níveis de ruído admissíveis para os ambientes. Se no término do balanceamento a vazão total for menor que a de projeto, deverá se proceder ao ajuste de rotação do ventilador. As velocidades dos ventiladores serão ajustadas através de inversores de freqüências. Estes inversores de freqüência deverão ser instalados nos respectivos quadros de comandos e permitir o ajuste da velocidade de cada ventilador.

Balanceamento da Vazão de Água: Com todos os registros totalmente abertos deverá ser medida a vazão de água em cada unidade climatizadora, através de manômetros de precisão, medindo-se a pressão de água na entrada e na saída da serpentina de água gelada. Com essa medida de pressões calcula-se o diferencial de pressão. Com este diferencial compara-se com a perda de carga fornecida pelo fabricante da unidade fancoil. A partir daí serão feitos os ajustes finais para que as condições de projeto sejam atingidas.

Com relação ao CHILLER, deve-se proceder rigorosamente como prescreve o fabricante.

Verificações Elétricas: Com todos os equipamentos funcionando e depois dos balanceamentos de ar deve-se proceder à verificação das correntes em cada motor, para ajuste dos relés.

Observação: As verificações elétricas deverão ser feitas com a tensão em condições normais.

Testes das Condições Operacionais: Todo o sistema deverá ser testado quanto à sua capacidade térmica. Além dos testes de capacidade o sistema deverá ser verificado quanto ao nível de ruído e vibração. Cada unidade climatizadora deverá ser regulada de forma que se tenha em cada ambiente ou grupo de ambientes as condições de temperatura requeridas com o mínimo de oscilação possível.

Relatórios de Teste e Balanceamento: Deverão ser enviados relatórios com todos os dados medidos, comparando-os aos parâmetros de projeto.

Aceitação: A aceitação dos sistemas será efetuada pelo contratante ou por quem ele designar, a partir dos relatórios fornecidos pelo instalador (contratado) acompanhados de toda documentação técnica e projeto elétrico.

1.3.4 Comandos e controles de temperatura, umidade:

Será através de Sistema eletrônico autônomo, ou equivalente, para comando dos fan and coils e ventilador de retorno, controlando temperatura e umidade, com todos os acessórios necessários para a obtenção dos parâmetros exigidos em cada ambiente.

Os sensores deverão ser instalados no retorno do ar de cada ambiente ou em local que represente com maior fidelidade as condições de temperatura e umidade de cada ambiente.

Os comandos deverão ser instalados na sala de comando do Acelerador Linear bem como as indicações instantâneas da temperatura e umidade relativa de cada ambiente, para visualização do operador do Acelerador Linear, em local de preferência próximo ao interruptor da iluminação da sala de comando, a ser definida por ocasião da instalação.

Em cada um dos ambientes deverá ser instalado nos locais indicados em projeto, termo higrômetros para leitura permanente das condições de temperatura e de umidade relativa destes ambientes. Deverão ter escala visível mesmo a distância de vários metros.

Estes controladores devem ter as seguintes funções e características:

- Ligar só ventilação;

- Ligar em climatização automático em resfriamento e dois estágios de aquecimento com indicação da temperatura do ambiente;

- Controlar a umidade relativa comandando desumidificação ou umidificação com indicação do grau de umidade relativa junto ao comando;

- Possuir travamento para que os ajustes não sejam modificados por pessoas não autorizadas;

- Sensores de temperatura e de umidade nas grelhas de retorno ou outro local mais adequado para melhor resposta do sistema. Estas posições serão definidas por ocasião da instalação mediante testes e seus resultados;

- Os sensores devem ser de boa qualidade com cabos tecnicamente adequados para estas circunstâncias. Devem ter suas posições otimizadas para obtenção da temperatura e umidade requeridos que melhor represente as condições instantâneas de cada ambiente;

- Diferencial de temperatura: 0,5° ou inferior;

- Diferencial de umidade relativa: 5% ou inferior;

1.3.5 Quadros elétricos:

Deve ser completo para atender a todas as manobras exigidas e conter conexões dimensionadas para acoplamento de eletrodutos, dispositivos de comando e segurança e executar todas as operações necessárias para um completo e correto funcionamento em todas as operações exigidas dos equipamentos. Deve estar devidamente aterrado.

Maiores detalhes, ver especificações técnicas com Eng. Eletricista da PROINFRA da UFSM.

1.3.5.1- Os comandos deste sistema devem permitir as seguintes formas de operação:

- Ligar somente a ventilação da Área Técnica pelo acionamento de chave no interior da Área Técnica:

1.1- Liga o ventilador do fancoil da Área Técnica. Este ventilador deverá ter sua velocidade controlada por inversor de freqüência ajustável, instalado no respectivo quadro de comando;

1.2- Liga só o ventilador do fancoil da Área de tratamento. Este ventilador deverá ter sua velocidade controlada por inversor de freqüência ajustável, instalado no respectivo quadro de comando. Este ventilador deverá entrar em funcionamento sempre que alguma operação for solicitada;

1.3- Liga o exaustor da Área de Tratamento. Este ventilador deverá ter sua velocidade controlada por inversor de freqüência ajustável, instalado no respectivo quadro de comando. Este ventilador deverá entrar em funcionamento sempre que alguma operação for solicitada;

1.4- Não liga o Chiller.

- Ligar somente climatização da Área Técnica pelo acionamento de chave no interior da Área Técnica:

2.1- Liga o chiller;

2.2- Liga todos os componentes e funções do fancoil da Área Técnica(ventilador, resistências elétricas, função desumidificação) operando no modo automático. Nesta situação a função desumidificar deve prevalecer as demais. Deverá ser através da ação conjunta das resistências elétricas e do resfriamento; A função desumidificar só deve entrar em operação caso a umidade relativa ultrapassar os 65%. Este ponto deve ser ajustado no Higrostato e deve permitir ajustes de outros valores que vierem a ser mais convenientes para o equipamento do Acelerador Linear. Isto deverá acontecer nos inícios de operação. Para este ambiente não está previsto umidificação;

2.3-Liga ventilador do fancoil da Área de Tratamento;

2.4- Liga exaustor da Área de Tratamento;

- Ligar somente a ventilação da Área de Tratamento pelo acionamento de chave no interior da Sala de Comando:

3.1 Liga somente o ventilador do fancoil da Área de Tratamento sem que o ventilador da Área técnica seja ligado. Este ventilador deverá ter sua velocidade controlada por inversor de freqüência ajustável, instalado no respectivo quadro de comando;

3.2- Liga o exaustor da Área de Tratamento. Este ventilador deverá ter sua velocidade controlada por inversor de freqüência ajustável, instalado no respectivo quadro de comando. Este ventilador deverá entrar em funcionamento sempre que alguma operação for solicitada;

3.3- Não liga o Chiller.

- Ligar somente climatização da Área de Tratamento pelo acionamento de chave no interior da Área de Tratamento:

4.1- Liga o chiller;

4.2- Liga todos os componentes e funções do fancoil da Área de Tratamento(ventilador, resistências elétricas, função desumidificação e função umidificação) operando no modo automático. Nesta situação a função desumidificar deve prevalecer sobre as demais e será através da ação conjunta das resistências elétricas, do resfriamento e do umificador para manter a umidade relativa em 50% 5%. Este ponto deve ser ajustado no Higrostato e deve permitir ajustes de outros valores que vierem a ser mais convenientes para o equipamento do Acelerador Linear;

4.3-Liga exaustor da Área de Tratamento;

- Ligar climatização de ambas as áreas(Área Técnica e Área de Tratamento) pelo acionamento de chaves no interior das duas áreas:

5.1- Liga o chiller;

5.2- Liga todos os componentes e funções do fancoil da Área Técnica e do fancoil da Área de Tratamento(ventilador, resistências elétricas, função desumidificação e função umidificação) operando no modo automático. Nesta situação a função desumidificar deve prevalecer sobre as demais e será através da ação conjunta das resistências elétricas, do resfriamento e do umificador para manter a umidade relativa exigida em cada uma das Áreas independentemente. Este ponto é ajustado no respectivo Higrostato e deve permitir ajustes de outros valores que vierem a ser mais convenientes para o equipamento do Acelerador Linear;

5.3- Liga exaustor da Área de Tratamento;

Obs1- O Chiller deverá ligar e permanecer ligado com água gelada enquanto qualquer um dos dois ou ambos os climatizadores estiverem ligados no modo climatização. A previsão é que este chiller rode 24horas por dia após o início de operações do Acelerador Linear.

Obs2- O desligamento de qualquer uma das funções de um dos climatizadores não pode interferir nas funções do outro climatizador, exceto as previstas acima.

Obs3- Cada uma das funções acima deve ter seu acionamento de fácil compreensão e de fácil fisualização par que seja minimizado o erro de acionamento de alguma operação desejada.

Obs3- O termostato deverá ser de preferencialmente conjugado ao umidostato com uma única chave para cada área, para comandar as funções desejadas e descritas acima. Cabe a empresa instaladora fazer com que o sistema trabalhe de forma harmoniosa para que o operador do sistema faça somente a simples ação de movimentar esta chave para a posição correspondente a função desejada. Junto a estas chaves de acionamento das funções dos sistemas de climatização deverá estar a indicação da temperatura e da umidade relativa instantânea do respectivo ambiente. Caso não seja possível a permanente indicação da umidade relativa, que seja facilmente obtida. O Eng. Fiscal deverá ser consultado antes da montagem deste quadro para que seja discutida sua exeqüibilidade para atender o acima e ou sua alteração.

1.3.6- Projetos elétricos: A Empresa instaladora deve, por ocasião dos testes e partida técnica, entregar ao Eng. Fiscal da UFSM, o projeto dos quadros de comando, interligações elétricas, esquemas eletrônicos e documentações técnicas do sistema de climatização. Este projeto deverá ser detalhado e no formato DWG(AutoCad) e passará a fazer parte da mapoteca de projetos desta UFSM.

1.3.7- É de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega de um sistema completo e harmonioso que atenda a todas as especificações necessárias para obtenção dos parâmetros exigidos.

1.3.8- EQUIVALÊNCIA:

O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificação deverá ser submetido à análise prévia da Fiscalização. Para que este produto seja considerado “equivalente”, deverá ter o mesmo desempenho técnico ou superior, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver divergências entre a Fiscalização e a empresa contratada, esta deverá comprovar a equivalência técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituições credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas serão de inteira responsabilidade da empresa contratada.

1.3.9- Garantia:

O sistema todo deve ter uma garantia mínima de 01(um) ano ou a garantia fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, a partir da entrega final do equipamento testado, sem ônus adicional para a UFSM. O tempo máximo de espera para atendimento após a comunicação deverá ser de 24horas.

1.3.9- Prazo de execução da obra:

Será concedido um prazo máximo de 90 dias corridos para execução completa da obra.

1.3.10- Condições de participação:

As empresas participantes deverão ter experiência em montagem deste tipo de equipamento devendo apresentar comprovação. Deve ter Engenheiro Mecânico como responsável técnico.

1.3.11- Kit de Manômetros e termômetros:

Para ajustes controle de vazão de água gelada nos sistemas, deverá ser fornecido um kit de medição constando de:

- 2(dois) manômetros de aço inox de 100 mm analógico com as seguintes especificações:

MANÔMETRO VECPRESS 10-X-100MM Ou equivalente

ANALÓGICO TOTAL INOX.

Mostrador de 4” (+/- 100 mm de diâmetro)

Escala :  Kgf/cm2

Faixas de medição : Fundo de escala compatível com a pressão no circuito de água gelada para que o fundo de escala seja aproximadamente o dobro da pressão nominal da água gelada quando em funcionamento);

Sobre-pressão de 30% de sua escala.

Caixa: Aço inox AISI 304.

Mostrador Circular, concêntrico, com escalas em arco de 270°.

Ponteiro Balanceado com ajuste;

Conexão : Inferior;

Mecanismo em aço inox.

Roscas: compatível com a rosca dos P/T PLUG utilizados na rede de água gelada acima.

Precisão 1% do fim de escala;

- 2(dois) termômetros digitais Vecterm 180 ou equivalente, com haste de 130X3mm com as seguintes características:

EPECIFICAÇÃO DOS TERMOMETROS

TERMÔMETRO VECTERM 180 ou equivalente;

Tipo semicondutor;

Faixa de - 30,0 a + 180,0ºC;

Resolução 0,1ºC;

Exatidão +/- 0,8% da escala (+/- último dígito);

Display de Cristal Líquido de 3 ½ dígitos;

Freqüência da amostragem : 3 leituras por segundo;

Sensor tipo: semicondutor;

Dimensões 90 x 60 x 22 mm;

Consumo médio 16 mW;

Alimentação bateria de 9 V normal;

Sonda de 3x180mm com empunhadura e cabo de 1 metro de comprimento;

NCM : 9025-1990;

- 2(dois) adaptadores GA-125 de aço inox com rosca compatível com a rosca do manômetro(é imprescindível que sejam compatíveis). Esta peça serve para adaptar o manômetro no P/T PLUG;

- 1(uma) maleta para transporte. Maleta do tipo executivo com esponja moldada para acomodação dos instrumentos acima citados;

- Certificado de calibração RBC dos 2 manômetros e dos 2 termômetros;