Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Pró Reitoria de Infraestrutura

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA / SERVIÇO: Reforma no Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento em Engenharia Elétrica - Centro de Tecnologia - UFSM

LOCAL: Campus Universitário - Camobi – Santa Maria - RS.

Revisão: 11 em 12/07/11

# OBJETIVOS

1.1 A presente especificação tem pôr objetivo definir os trabalhos de Reforma no NUPEDEE, com área total de 480,00 m2, situado no Campus – Camobi – Santa Maria - RS.

# GENERALIDADES

2.1 Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

Estas especificações técnicas;

Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro;

Projetos;

Normas da ABNT.

2.2 Durante a execução dos serviços a empresa contratada deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto à obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada;

2.3 Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços deverão ser fornecidos pela empresa contratada;

2.4 A empresa contratada deverá apresentar à Fiscalização, antes do inicio dos serviços, a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) com a descrição do objeto contratado (execução e/ou projeto), sendo pré requisito para liberação da primeira fatura;

2.5 Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposições em contrário constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado;

2.6 Será permitida a subcontratação de serviços, os subcontratados, quando empresas, deverão apresentar a mesma documentação exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá apresentar documentação que comprove a legalização de suas atividades, tais como: ISSQN, carnê de recolhimento do INSS, etc.

2.7 A empresa contratada deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa; mantendo na obra um Mestre Geral com experiência mínima comprovada de 2 anos, o qual não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, com vínculo à contratada, residente no município que é executado os serviços;

2.8 A empresa contratada deverá comunicar e passar as informações necessárias à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início das atividades; deverá também providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o PCMAT, quando a legislação assim exigir, ou seja, atender plenamente as recomendações da NR 18;

2.9 A empresa contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações da NR 18;

2.10 A empresa contratada, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter a disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes;

2.11 A empresa contratada deverá manter no escritório da obra, relação com o nome e função de todos os funcionários da mesma, inclusive os subcontratados.

2.12 A empresa contratada deverá identificar o pessoal na obra, de acordo com sua função, pela cor. O capacete branco será utilizado apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e os demais ficarão a critério da empresa contratada;

2.13 A empresa contratada deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local que não venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra a mesma deverá estar perfeitamente limpa assim como a região do canteiro da obra; Todo resíduo gerado pelos serviços deverá ser encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado por órgãos ambientais e deverá ser transportado por empresa credenciada por órgãos ambientais, conforme legislação vigente.

2.14 Todo o transporte (vertical e horizontal) de material ou pessoal, que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada;

2.15 A UFSM deverá fornecer a água, energia elétrica, sendo que as extensões até o ponto de uso serão de responsabilidade da empresa contratada.

2.16 A empresa contratada deverá elaborar o “as built” (como construído) ao longo da execução dos serviços e entregá-lo no final da obra em meio digital. A liberação da última fatura ficará condicionada a apresentação dos referidos projetos como construído;

2.17 São de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. O acompanhamento e a fiscalização do contrato pela Administração não excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa contratada deve facilitar a fiscalização, permitir amplo acesso ao objeto em execução e atender prontamente às solicitações da Administração;

2.18 A empresa contratada deverá manter na obra o “Diário de Obras para as anotações diárias (todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feriados). O diário deverá ser preenchido a partir da ordem de serviço, sendo assinado pelo Responsável Técnico da empresa e pelo Engenheiro Fiscal. O diário de obra deverá obedecer ao modelo do ANEXO 1 e deverá possuir 2 vias (1 via UFSM e 2 via Empresa). O diário de obras deverá ter tamanho A4. A Primeira via (UFSM) deve ser micro serrilhada para destacamento.

2.19 A empresa contratada deverá manter na obra duas cópias atualizadas de todos os projetos, especificações e planilha de quantitativos, sendo que uma delas deverá estar permanentemente no escritório da obra e será utilizada apenas pelo Responsável técnico e mestre-de-obras da empresa e pela Fiscalização;

2.20 Nenhum trabalho adicional ou modificação de projeto será efetivado pela Contratada sem a prévia e expressa autorização por escrito da fiscalização da UFSM, respeitadas todas as disposições e condições estabelecidas no contrato;

2.21 Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição;

2.22 O prazo máximo de execução dos serviços é de 180 (cento e oitenta) dias corridos;

2.23 O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário (material, mão-de-obra, serviço), total do serviço, subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta. Os preços serão apresentados em duas casas decimais.

2.24 O valor total de cada item da planilha corresponde a uma porcentagem do valor total da proposta e essa porcentagem pode ser definida como coeficiente de influência. Sempre que o coeficiente de influência superar em mais de 15% o correspondente na planilha da instituição, o excedente será pago somente na última parcela e ainda, se houver acréscimos de serviços (aditivos) do item em questão o mesmo será feito utilizando os valores previstos na planilha da instituição.

- Ex.: ci (instituição)= 0,20 (20%), ci (empresa)= 0,25 (25%)  ci (instituição) + 15%= 0,20x1,15= 0,23 (23%), excedente= 0,25-0,23= 0,02 (2%) excedente/ci (empresa) = 2/25= 0,08, ou seja, 8% do valor do item somente será faturado na  última parcela.

2.25 O pagamento será MENSAL (exceto pagamento ordinário), conforme cronograma físico-financeiro a ser apresentado pela empresa contratada, e a planilha de medição deverá seguir o padrão apresentado no ANEXO 2.

2.26 A empresa contratada não poderá emitir o último boletim de medição e fatura da obra, enquanto todos os serviços da planilha orçamentária e especificações técnicas não estiverem plenamente concluídos e entregues em perfeitas condições de execução, uso e funcionamento.

2.27Vigilância e Segurança de Obras: Não será permitido alojamento de funcionários no local da obra, sendo que serão permitidos apenas no máximo DOIS vigilantes (rondas) por obra, pertencentes ao quadro de funcionários da empresa.

2.28 VISITA TÉCNICA: As empresas deverão obrigatoriamente participar de uma reunião com seu representante, Engenheiro ou Arquiteto, para que possa ser esclarecido qualquer tipo de dúvida relativa aos projetos, às especificações técnicas e aos quantitativos da obra. Nessa oportunidade será realizada a visita ao local da obra, que será em horário de expediente da Instituição.  Os interessados deverão receber desta pró reitoria, na ocasião da visita, uma declaração de ter realizado a visita ao local da obra, para que seja obrigatoriamente visada por um servidor devidamente identificado desta Coordenadoria. A declaração deverá seguir o modelo apresentado no anexo 3. A declaração deverá ser apresentada em duas vias sendo uma via será arquivada na secretaria da Pro Reitoria de Infraestrutura e a outra deverá ficar com a empresa interessada para complementação da proposta financeira.

# ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

## Serviços Preliminares e Técnicos

### Orçamento, cronograma e visita Técnica

A empresa deverá fazer a visita técnica e executar seu orçamento de acordo com os custos de sua empresa e em seguida elaborar seu cronograma físico financeiro, baseado no prazo definido e contratado pela UFSM e que deverá ser rigorosamente obedecido na execução da obra.

### Administração Local:

A Administração local da obra refere-se às despesas de manutenção das equipes técnica e administrativa e da infraestrutura necessárias para a execução da obra, como engenheiro, mestre, encarregado, almoxarife, vigias e RH.

A empresa deverá obrigatoriamente, fornecer o acompanhamento técnico através do seu engenheiro responsável pela obra durante todo o prazo da mesma. Este engenheiro deverá permanecer no canteiro de obras no mínimo 2 horas por dia, sendo que durante este período deverá acompanhar, planejar, fiscalizar e orientar seu quadro de funcionários além de preencher e assinar o diário de obras, verificando orientações e observações da fiscalização da UFSM. Quanto ao mestre, encarregado e almoxarife, estes deverão permanecer durante toda jornada de trabalho, sem afastamento do local de trabalho.

### Cópias e Despesas legais:

A empresa deverá providenciar todas as cópias de projetos, ART, diários de obra necessários para o bom andamento da obra.

.

### Placa de Obra:

A empresa contratada deverá fornecer Placa de Obra, conforme planta de detalhe do ANEXO 4. A placa deverá ser construída com chapas metálicas galvanizadas n° 24 e estrutura metálica composta por tubos de metalon 20x50mm parede 1.5 mm. Receberão uma demão de fundo anticorrosivo e no mínimo três demãos de tinta esmalte sintético da Suvinil ou equivalente nas cores definidas pelo manual. Os adesivos deverão ser de alta resistência. O tamanho da placa será 180x120cm. A placa será colocada em local visível e sustentada por estrutura de madeira.

### Limpeza permanente da Obra:

A obra deverá permanecer diariamente limpa e livre de entulhos, os quais deverão ser conduzidos obrigatoriamente a caçambas metálicas de recolhimento de resíduos conforme item antecedente 2.13.

## Movimento de Terra / Demolições:

### Demolição de forro de Gesso ou PVC:

Os forros deverão ser retirados sendo que a empresa deverá desligar as redes elétricas com objetivo de fornecer segurança ao trabalhador. Deverão ser tomadas medidas de contenção de pó e ruído. O local deverá ser adequadamente sinalizado e seguro aos operários e transeuntes. As luminárias retiradas deverão ser devidamente acondicionadas e entregues a fiscalização. Em caso de retirada de forro de PVC, este deverá ser retirado com máximo de cuidado para reaproveitamento futuro, sendo que, sendo que deverá ser transportado e entregue pela empresa no setor de manutenção da UFSM, caso não seja reutilizado na obra.

### Transporte e remoção de entulho para aterro licenciado:

Todo o resíduo gerado nos serviços deverá ser transportado até o contêiner metálico para posteriormente a empresa enviá-lo para aterro de resíduos licenciado pelos órgãos ambientais. O local do contêiner deverá ser indicado pela fiscalização de maneira que não atrapalhe o trânsito de pessoas e veículos. Caso necessário deverá ser utilizado fitas de isolamento e sinalização para a segurança de pedestres e veículos. Não será permitido o depósito e/ou acúmulo de entulho no chão.

### Transporte interno e externo:

Todo o transporte (vertical e horizontal) de material e/ou pessoal que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empreiteira, devendo esta observar todos os cuidados na segurança de pessoal e material.

## Revestimentos:

DIVISÓRIAS E FORROS

### Forro de PVC:

Nos locais indicados em projeto deverá ser executado forro de PVC branco com 20 cm de largura e espessura de 8 mm, devendo ser executado malha de perfis de aço para sustentação do forro. Deverá ser instalado o roda forro para arremate em todos os encontros com paredes ou outros elementos.

## Instalações Elétricas / SPDA:

### Generalidades:

#### As instalações elétricas deverão ser executadas conforme as normas brasileiras e/ou internacionais.

#### Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC, quando aplicado.

#### Os materiais ou equipamentos elétricos deverão ser de fabricação nacional. Quando não existir material ou equipamento nacional que atenda às especificações abaixo, os mesmos poderão ser importados.

#### Durante a execução das instalações elétricas a empresa deverá tomar todas as precauções de segurança referentes ao trabalho com eletricidade observando, para isso, a norma regulamentadora NR-10 do MTB (Ministério do trabalho e emprego).

#### Todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários para a execução da instalação elétrica deverão ser fornecidos pela empresa licitante contratada.

#### A Universidade Federal de Santa Maria se reserva o direito de, a qualquer tempo, visitar as instalações da empresa licitante vencedora.

#### Serão executados os serviços de instalações elétricas no “Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento em Engenharia Elétrica” do Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria.

#### Toda a instalação elétrica deverá ser feita de forma aparente

### Instalações Elétricas de Baixa Tensão:

#### Todos os centros de distribuição (carcaças) deverão ser aterrados, bem como toda a tubulação metálica, mantendo-se a continuidade elétrica em todas as suas partes.

#### Os disjuntores monopolares de proteção dos circuitos terminais dos CDs deverão ser do tipo europeu, instalação sobre trilho; deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 3kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5~10 vezes a corrente nominal. Todos devem estar coordenados entre si de modo a desarmar sempre o primeiro disjuntor na ocorrência de falta (sobrecarga ou curto-circuito). Os tripolares deverão ser da curva C de 5kA, referência Siemens.

#### Os disjuntores DR monopolar  deverão se do tipo AC, curva C de 25A, corrente nominal residual 30mA , capacidade de interrupção de 4,5 kA Monopolar. Deverão ser aplicados nos circuitos de tomadas.

#### Os dispositivos DR tetrapolar deverão se do tipo AC, curva C de 40A,corrente nominal residual 30mA.

#### Deverão ser utilizadas eletrocalhas lisas tipo U de aço galvanizado com pintura externa de dimensões mínimas de 50x50mm, com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa.

#### Na instalação aparente deverão ser instalados eletrodutos rígidos de aço, galvanizados eletroliticamente; leve, com luvas, braçadeiras p/fixação, parafusos, buchas, arruelas, colocados, conforme projeto. Todos aparentes. Bitola mínima ¾”. Para conexão às eletrocalhas deverão ser utilizados bucha e arruela e, se necessário, adaptador com rosca, mediante fixação direta às mesmas utilizando-se de serra-copo de bitola compatível com o eletroduto.

#### Todos os eletrodutos metálicos deverão possuir pintura com tinta esmalte sintético da cor cinza. Antes deve ser aplicado fundo galvanoplast.

#### Não deverão ser feitas dobras nos eletrodutos; para as deflexões deverão ser utilizadas curvas eletrodutos pré-fabricadas e caixa de passagem tipo condulete de alumínio.

#### As caixas de saída deverão ser do tipo condulete de alumínio multibox. Os espelhos deverão ser de alumínio, inclusive.

#### Para instalação elétrica interna deverão ser utilizados cabos de flexível classe de encordoamento 5, seção indicada no projeto, 750V, 70°C, antichama, livre de halogênio, baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos, referência Prysmian Afumex.

#### Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita a isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade. Nas conexões deverão ser utilizados conectores prensados.

#### Os interruptores deverão ser de tecla da linha silentoque, com espelho condulete de alumínio, referência Pial Legrand. Deverão possuir uma capacidade mínima de 15A e o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma ABNT NBR NM 60669-1:2004.

#### As tomadas de uso geral deverão ser todas do tipo dois pólos mais terra padrão brasileiro 20A, sendo instaladas em caixas condulete de alumínio com espelho apropriado. Além destas especificações deverão possuir o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-14136.

#### As tomadas para ar condicionado serão do tipo 3P pino chato, 15 Amperes. Deverão ser acomodadas em caixas condulete com espelho.

#### As tomadas industriais deverão, de embutir industrial 63A 3 Pólos (2P+T) 220/240V (Femea) (Steck, modelo S-3546), Tomada de embutir industrial 16A 3 Pólos (2P+T) 250V (Femea) (Steck, modelo S-3046), Tomada de embutir industrial 16A 5 Pólos (3P+N+T) 220/240V (Femea) (Steck, modelo S-5049), Tomada de sobrepor industrial 16A 5 Pólos (3P+N+T) 380/440V (Femea) (Steck, modelo S-5046), e os  Plug industrial industrial 63A 3 Pólos (2P+T) 220/240V (Macho) (Steck, modelo S-3576), Plug industrial industrial 16A 3 Pólos (2P+T) 220V (Macho) (Steck, modelo S-3076), Plug industrial industrial 16A 5 Pólos (3P+N+T) 220/240V (Macho) (Steck, modelo S-5079), Plug industrial industrial 16A 5 Pólos (3P+N+T) 380/440V (Macho) (Steck, modelo S-5076) Brasikon,Steck (ou equivalente técnico).

#### Nos locais indicados deverão ser instaladas luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL AS 810, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,99, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2X32-220 02425 (ou equivalente técnico).

#### Deverá ser instalado um Quadro Geral do tipo quadro de comando com porta, borracha de vedação na porta, sem flange, de sobrepor, grau de proteção IP54, metálico com tratamento anticorrosivo, tampa interna para proteção barramento, dimensões mínimas (AxLxP) 120x80x25cm, com barramento trifásico para 200A, espaço para 12 disjuntores tripolares tipo DIN de 5kA + geral de 3P-300, barra de terra e de neutro e placa de montagem (QG) aterrado com haste de aterramento de aço cobreada copperweld 2,40m x 3/8" com solda exotérmica, caixa de inspeção de aterramento com conector bimetálico e cabo de cobre nú #25mm².

#### 3.4.2.18 Nos locais indicados deverão ser instalados blocos autônomos de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P, condulete de alumínio e espelho.

### Deverá ser retirada a instalação elétrica existente indicada pelo Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento em Engenharia Elétrica, inclusive os centros de distribuição, toda a fiação, isoladores e conectores. Este material deverá ser entregue ao Setor de Eletricidade da UFSM. Para a entrega do material tratar com Nilton no telefone (55) 9976 5167.

### Normas Técnicas a serem observadas:

#### ABNT NBR 5410:2004: Instalações elétricas de baixa tensão.

#### ABNT NBR 5419: Proteção de edificações contra descargas elétricas.

#### ABNT NBR 14136: Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20A/250V em corrente alternada – Padronização.

#### ABNT NBRNM 60884-1: Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo – Parte 1: requisitos gerais (IEC 60884-1:1994).

#### ABNT NBRNM 60669-1: Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas – Parte 1: requisitos gerais (IEC 60669-1:2000)

#### NR-10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade.

## Instalações Mecânicas:

REDE DE AR COMPRIMIDO

### Rede de Tubulações de distribuição de ar:

#### Deverá ser constituída por tubulações de aço galvanizado DIN2440 rosqueável, com conexões do mesmo padrão em toda sua extensão, a rede primária deverá ser executada na bitola de 1/2” (meia polegada) e a rede secundária deverá ser executada na bitola de 3/8”. Estas especificações deverão ser comprovadas ao Eng. Fiscal, antes do início da montagem, com apresentação de documento de compra, onde constem as características destes produtos.

#### As conexões deverão ser galvanizadas da marca Tupy ou equivalente técnico.

#### A vedação deverá ser feita com fita teflon em quantidade tecnicamente recomendável para uma perfeita estanqueidade.

#### O traçado da tubulação bem como as cotas são, em princípio, as que constam em projeto, podendo no entanto serem alteradas por ocasião da obra, a critério do Eng. Fiscal da obra para fins de adequação e integração com as outras rede. Uma vez que esta adequação se dará somente em relação às cotas, não implica em custos adicionais.

#### A sustentação da rede deverá ser executada por sustentadores do tipo Mão Francesa Simples, código 113, ref. 3, acabamento pré-zincado do catálogo da MOPA ou equivalente técnico, sendo presos a parede com dois parafusos chumbadores S8 zincados. Os tubos deverão ser presos a esta mão francesa na parte superior através de um prendedor em “U” invertido, acabamento zincado ou galvanizado, fixado a mão francesa através de dois parafusos lentilha e porca losangular simples, Código 114 da MOPA ou equivalente técnico.

#### Deverão ser adotados como valores de vão máximo, entre os sustentadores dos tubos da rede, 2,00m nas redes verticais e 1,60m nas redes horizontais, distribuídos de forma a sempre ter uma mão francesa a uma distância de aproximadamente 10cm de cada tomada para consumo, respeitando perfeito alinhamento e nivelamento, sem formação de bolsões ou declividade no sentido contrário ao fluxo de ar.

#### O afastamento da tubulação de ar comprimido em relação à parede deverá ser de 2,0cm. Esta dimensão poderá ser alterada por ocasião a critério do Eng. Fiscal da obra, para fins de melhor adequação em relação a outras instalações, como as da rede elétrica.

#### Tanto a tubulação quanto os dispositivos de sustentação, deverão ser pintado com uma demão de fundo especial para estes tubos galvanizados, e com duas demãos de tinta de acabamento azul identificativa de tubulações de ar comprimido, conforme a norma NBR 6493.

#### As derivações para os pontos de consumo deverão sempre ser tomados na parte superior da tubulação através de uma conexão “TEE” e um niple galvanizados com um registro de esfera tripartido, engate rápido e mangueira de nylon de 7,0m com conexões adequadas e bico de limpeza, conforme especificações técnicas. A estanqueidade será garantida pelo próprio registro de esfera. A posição da manopla do registro de esfera deverá ser horizontal e paralela a parede, quando fechado. Quando aberto, na direção e sentido do fluxo. Este detalhe deve ser discutido com o Eng. Fiscal por ocasião da instalação, caso o usuário achar mais adequada outra posição.

#### O ponto inicial da rede de ar comprimido será no interior do abrigo do compressor, a uma altura de 1,20m do piso. Neste ponto será instalado um registro de esfera tripartido classe 300.

#### A passagem da tubulação pela parede deverá ser arrematada após testes de funcionamento e estanqueidade.

#### Será admitido no máximo, uma emenda de tubulação entre dois pontos de consumo.

### Pontos de Consumo:

#### Os pontos de consumo para os equipamentos deverão possuir registro de esfera, engate rápido e conexão adequada para as mangueiras dos equipamentos já existentes. Sendo que os pontos de consumo do Laboratório de Máquinas deverão possuir, além dos itens mencionados, regulador de pressão, filtro coalescente e lubrificador de equipamento, conforme especificações. Em cada linha secundária deverá existir um manômetro juntamente com uma válvula de esfera, conforme projeto e especificações.

#### Os pontos de consumo de Ar Comprimido, que não forem destinados a equipamentos deverão possuir registro de esfera, engate rápido e mangueira de nylon de 7,0m com conexões adequadas e bico de limpeza, conforme projeto e especificações técnicas.

### Acessórios:

#### Registros de esfera:

Os registros de esfera deverão ser de corpo tripartido de aço inox com componentes internos de aço inox, com rosca, diâmetro de ½”, acionamento por ¼ de volta, classe 300lb, conforme norma ASME B16.34.

#### Regulador de pressão:

Regulador de pressão com alívio deve permitir fácil regulagem a qualquer pressão e possuir botão de travamento.

#### Filtros:

Os filtros deverão ter capacidade de remoção de partículas de até 0,02 micra com máxima remanescência de óleo de 0,01 ppm a 21 °C (0,003 ppm no F74V) com concentração de admissão de 8 ppm (1.7.1. para F74V).

#### Lubrificadores:

Lubrificador utilizado na pulverização de óleo no ar comprimido, para proteção das peças móveis dos conjuntos pneumáticos, deve possuir regulagem de teor de óleo na cúpula visora.

#### Engate rápido:

Engate rápido com diâmetro interno de 13,0mm, vedação com borracha nitrílica molas e esferas, em aço DIN 17223/64C, pressão máxima de trabalho de 350 Lbs.

#### Mangueira de ar:

As mangueiras de ar a serem usadas em cada ponto de consumo devem ser espirais na cor azul, de nylon 6, com no mínimo 7,0m de comprimento, com dimensões de 8x6mm e ter conexões adequadas ao engate rápido e ao bico de limpeza.

#### Bico de limpeza:

Bico de limpeza em zamac, vedação com borracha nitrílica, pressão máxima de trabalho de 150 Lbs e acabamento niquelado.

#### Manômetro:

O manômetro deverá ter um diâmetro de mostrador de 75mm e fundo de escala de 12kgf/cm², precisão de 1,5% do fundo de escala, componentes internos de bronze e corpo de aço pintado com epóxi, de boa qualidade. Deve ser instalado com um registro de esfera conforme projeto.

#### União:

As uniões deverão ser galvanizadas com sede de bronze.

#### Dispositivos de sustentação:

Serão constituídos por Mão Francesa Simples, código 113, ref. 3, acabamento Pré-Zincado do catálogo da MOPA ou equivalente técnico, presos a parede com dois parafusos chumbadores S8 zincados. Os tubos deverão ser presos a esta mão francesa na parte superior através de um prendedor em “U” invertido acabamento zincado ou galvanizado, fixado a mão francesa através de dois parafusos lentilha e porca losangular simples, Código 114 da MOPA ou equivalente técnico.

### Testes:

#### Antes da pintura, deverão ser executados testes de estanqueidade com a aplicação de pressão de 20kgf/cm² durante 24 horas sem apresentar vazamento. 30% dos valores referentes a esta rede, tanto de material como de mão de obra, serão liberados somente após a comprovação da estanqueidade, pelo Eng. Fiscal da obra.

### Garantia:

#### A garantia referente aos materiais, estanqueidade e ao funcionamento desta rede deverá ser por no mínimo um ano no local da obra sem nenhum custo adicional a UFSM.

### Qualificação:

#### Estes serviços deverão ser executados por pessoal técnico com experiência comprovada no ramo de instalações de redes de ar comprimido. Deverá ser fornecido a UFSM, comprovantes desta qualificação citando obras semelhantes ou maiores, com endereço. Deverá ter também responsável técnico com ART desta obra.

## Serviços Complementares:

### Estrutura Metálica:

Estrutura metálica para sustentação de mezanino - Perfil "U" (vigas e pilares) Altura da alma: 100mm Largura das abas: 40mm Espessura: 2,65mm Peso por metro linear: 3,54kg/m - Perfis e chapas de aço estrutural ASTM A-36 - Solda com arame ER70S-6, conforme norma AWS A5.18.

### Limpeza final da obra:

A obra deverá ser perfeitamente limpa de maneira que se tenham condições de habitação e uso pela UFSM. Os revestimentos em geral, vidros, esquadrias (interna e externa), louças sanitárias e instalações elétricas (luminárias, eletrodutos, eletrocalhas) deverão estar perfeitamente limpos e isentos de manchas. Esta limpeza FINA deverá ser executada com produtos adequados para limpeza e por equipe especializada neste serviço. O entorno do prédio deverá ser entregue limpo e isento de entulhos.

# Relação de desenhos

## Projeto Arquitetônico;

## Projeto Hidrossanitário e PPCI;

## Projeto estrutural

## Projeto Elétrico/SPDA.

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificação deverá ser submetido à análise prévia da Fiscalização. Para que este produto seja considerado “equivalente”, deverá ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver divergências entre a Fiscalização e a empresa contratada, esta deverá comprovar a equivalência técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituições credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas serão de sua responsabilidade.

ANEXO 1 – MODELO DIÁRIO DE OBRAS

| NOME DA CONSTRUTORA |  |  |  | FOLHA Nº............ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DATA: ........./........../.......... |  |  |
| BOLETIM DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS |  |  |  |  |  |  |
| OBRA: |  |  |  |  |  |  |
| Empreiteira: |  | Localidade: |  |  |  |  |
| Prazo Contratual: | Prazo Decorrido: |  |  | Prazo Restante: |  |  |
| Dia da Semana | Operário em Serviço: |  | Encarregados |  | Profissionais | Serventes |
| MANHÃ: □ Bom □ Instável □ Chuvoso □ Impraticável |  | TARDE: □ Bom □ Instável □ Chuvoso □ Impraticável |  |  |  |  |
| Anotações da Empreiteira |  |  |  |  |  |  |
| Anotações da Fiscalização |  |  |  |  |  |  |

| ........./........../.......... ............................. Data Empreiteira | ........./........../.......... ............................. Data Fiscalização |
| --- | --- |

ANEXO 2  -  MODELO BOLETIM DE MEDIÇÃO

|  |  |  | Boletim de Medição 05 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empresa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período: 01/04/10 a 30/04/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESCRIÇÃO | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total |  |
|  |  |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10 |  |
|  |  |  | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$) |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 90,00 | 100% | 90,00 |  |  | 100% | 90,00 |
| 1.2 | Projeto de fundações | 140,00 | 75% | 105,00 | 25% | 35,00 | 100% | 140,00 |
| 1.3 | Projeto estrutural | 1.510,00 | 80% | 1.208,00 | 10% | 151,00 | 90% | 1.359,00 |
|  | TOTAL DO ITEM | 1.740,00 | 80,6% | 1.403,00 | 10,7% | 186,00 | 91,3% | 1.589,00 |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Limpeza do terreno | 645,00 | 5% | 32,25 | 95% | 612,75 | 100% | 645,00 |
| 2.2 | Aterro compactado | 546,75 | 5% | 27,34 | 95% | 519,41 | 100% | 546,75 |
| 2.3 | Escavação Manual solo | 231,56 |  |  | 63% | 145,88 | 63% | 145,88 |
|  | TOTAL DO ITEM | 1.423,31 | 4,2% | 59,59 | 89,8% | 1.278,05 | 94,0% | 1.337,63 |
| 3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 2.673,84 | 5% | 133,69 | 80% | 2.139,07 | 85% | 2.272,76 |
| 3.2 | Vigas de fundação | 5.647,75 | 25% | 1.411,94 | 45% | 2.541,49 | 70% | 3.953,43 |
|  | TOTAL DO ITEM | 8.321,59 | 18,6% | 1.545,63 | 56,2% | 4.680,56 | 74,8% | 6.226,19 |
| 4 | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Vigas de conc.armado | 7.239,60 | 2% | 144,79 | 19% | 1.375,52 | 21% | 1.520,32 |
| 4.2 | Pre laje comum | 12.448,00 | 5% | 622,40 |  |  | 5% | 622,40 |
|  | TOTAL DO ITEM | 19.687,60 | 3,9% | 767,19 | 7,0% | 1.375,52 | 10,9% | 2.142,72 |
| 5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Alvenaria de bloco | 18.852,33 | 5% | 942,62 | 5% | 942,62 | 10% | 1.885,23 |
| 5.2 | Contra verga sob janelas | 550,20 |  |  | 2% | 11,00 | 2% | 11,00 |
| 5.3 | Vergas sobre portas | 465,76 | 5% | 23,29 | 1% | 4,66 | 6% | 27,95 |
|  | TOTAL DO ITEM | 19.868,29 | 0,6% | 119,18 | 4,8% | 958,28 | 5,4% | 1.077,45 |
|  | TOTAL GERAL | 51.040,79 | 7,6% | 3.894,58 | 16,6% | 8.478,41 | 24,2% | 12.372,99 |
|  | Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data: 06/05/10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Assinatura Eng da Empresa |  |  |  | Assinatura Eng Fiscal |  |  |  |

ANEXO 3  - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA

LOGOTIPO DA EMPRESA

DECLARAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS xx/2010 – CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DE MÁQUINAS  DA UFSM

Declaro para os devidos fins, que a Empresa XXX CONSTRUÇÕES LTDA, visitou o local da obra no Campus da Universidade Federal de Santa Maria.

Santa Maria, 13 de maio de 2010.

Nome e Assinatura do representante legal da empresa

Visto de técnico ou Engenheiro da Proinfra

ANEXO 4  - MODELO DE PLACA DE OBRA