Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

# Pró Reitoria de Infraestrutura

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: SISTEMA DE EXAUSTÃO DO REFEITÓRIO DO COLÉGIO AGRÍCOLA DE FREDERICO WESTPHALEN – CAFW

LOCAL: Colégio Agrícola de Frederico Westphalen - RS.

- OBJETIVOS

  - A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de construção do sistema de exaustão, situada no Colégio Agrícola de Frederico Westphalen - RS, com área total de 80,00m2.

- GENERALIDADES

  - Serão obedecidas as seguintes documentações técnicas listadas na ordem hierárquica:

    - Normas da ABNT.

    - Estas especificações técnicas;

    - Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro;

    - Projetos;

  - Durante a execução dos serviços a empresa contratada deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto à obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada;

  - Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá apresentar à Fiscalização, junto com a primeira fatura, a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente a projeto (quando for o caso) e execução da obra;

  - Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposições em contrário constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado;

  - Será permitida a subcontratação de serviços, exceto os seguintes: fôrmas e escoramentos, concretagem, alvenarias e revestimentos argamassados (chapisco, emboço e reboco). Os subcontratados, quando empresas, deverão apresentar a mesma documentação exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá apresentar documentação que comprove a legalização de suas atividades, tais como: ISSQN, carnê de recolhimento do INSS, etc.

  - A empresa contratada deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa, mantendo na obra um Mestre Geral com experiência mínima de 2 anos, comprovada pela carteira de trabalho, o qual não poderá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um Engenheiro Civil, que deverá estar diariamente na obra. A empresa contratada deverá também apresentar um Engenheiro Eletricista que irá acompanhar a execução dos serviços de instalações elétricas, SPDA e rede estruturada, sendo que, o mesmo, além das visitas que julgar necessárias, sempre que solicitado deverá se apresentar na obra em no máximo 24 horas. Demais profissionais técnicos, devidamente habilitados, que forem necessários para garantir a boa execução dos serviços, deverão ser disponibilizados pela empresa contratada em no máximo 72 horas. A empresa contratada deverá apresentar um Técnico, Engenheiro ou Arquiteto de Segurança do Trabalho, que deverá obrigatoriamente acompanhar diariamente a execução da obra.

  - A empresa contratada deverá manter no escritório da obra, relação com o nome e função de todos os funcionários da mesma, inclusive os subcontratados.

  - A empresa contratada deverá comunicar e passar as informações necessárias à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início das atividades; deverá também providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o PCMAT, quando a legislação assim exigir, ou seja, atender plenamente as recomendações da NR 18;

  - A empresa contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações da NR 18;

  - A empresa contratada, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter a disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes;

  - A empresa contratada deverá identificar o pessoal na obra, de acordo com sua função, pela cor do capacete. O capacete branco será utilizado apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e os demais ficarão a critério da empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local que não venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra a mesma deverá estar perfeitamente limpa assim como a região do canteiro da obra;

  - Todo o transporte de material ou pessoal, que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada;

  - A UFSM fornecerá água e energia elétrica necessárias à execução da obra, devendo a contratada fazer as extensões a partir de pontos já existentes;

  - A empresa contratada deverá elaborar o “as built” (como construído) ao longo da execução dos serviços e entrega-lo no final da obra em meio digital. A liberação da última fatura ficará condicionada a apresentação dos referidos projetos como construído;

  - São de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. O acompanhamento e a fiscalização do contrato pela Administração não excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa contratada deve facilitar a fiscalização, permitir amplo acesso ao objeto em execução e atender prontamente às solicitações da Administração;

  - A empresa contratada deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências” para as anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da empresa e pelo Engenheiro Fiscal;

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição;

  - O prazo de execução dos serviços é de 30 (Trinta) dias corridos;

  - O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário (material, mão-de-obra, serviço), total do serviço, subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta. As quantidades dos serviços e os preços unitários deverão ser apresentados com duas casas decimais e não poderão ser valores arredondados (valores com mais de duas casas decimais apresentados com duas). Os totais dos serviços e subtotais de cada item da planilha deverão ser apresentados com quatro casas decimais. O valor total global da proposta, por sua vez, deverá ser apresentado com duas casas decimais, sendo aqui permitido o arredondamento;

  - O valor total de cada item da planilha corresponde a uma porcentagem do valor total da proposta e essa porcentagem pode ser definida como coeficiente de influência (ci). Sempre que o coeficiente de influência superar em mais de 15% o correspondente na planilha da instituição, o excedente será pago somente na última parcela e ainda, se houver acréscimos de serviços do item em questão o mesmo será feito utilizando os valores previstos na planilha da instituição.

- Ex.: ci (instituição)= 0,20 (20%), ci (empresa)= 0,25 (25%)  ci (instituição) + 15%= 0,20x1,15= 0,23 (23%), excedente= 0,25-0,23= 0,02 (2%)

excedente/ci (empresa) = 2/25= 0,08, ou seja, 8% do valor do item somente será faturado na última parcela.

  - O pagamento será mensal, conforme cronograma físico-financeiro a ser apresentado pela empresa contratada.

  - VISITA TÉCNICA: As empresas deverão obrigatoriamente apresentar declaração de ter visitado o local da obra. A Coordenadoria de Obras e Manutenção coloca-se a disposição para quaisquer esclarecimentos relativos aos projetos, às especificações técnicas e aos quantitativos da obra. Na existência de dúvidas a empresa, através dos seus representantes legais, Engenheiro Civil, Arquiteto e/ou Engenheiro Eletricista, devidamente registrados no CREA, deverá contatar essa Coordenadoria, para agendar uma reunião. Os representantes legais, quando não vinculados à empresa, deverão apresentar procuração (original ou cópia autenticada).

- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

  - Serviços iniciais

    - Despesas iniciais: A empresa vencedora deverá adquirir cópias dos projetos técnicos envolvidos e deverá elaborar o orçamento e cronograma físico-financeiro da obra. A empresa vencedora deverá executar levantamento geotécnico e proceder a elaboração do projeto de fundações.

    - Instalações provisórias

      - Barracão: Deverá ser construído galpão para almoxarifado, refeitório, vestiário, banheiro (com chuveiros, bacias sanitárias, lavatórios), escritório para a Empresa e outro para Fiscalização. O esgoto oriundo do banheiro deverá ser tratado em fossa séptica e encaminhado posteriormente para um sumidouro (poço negro).

      - Canteiro de obra: A empresa contratada deverá apresentar um anteprojeto do canteiro de obras, para análise da Fiscalização.

      - Tapumes: Deverá ser construído tapume para isolar a obra e delimitar o canteiro da obra, com chapas de compensado fixadas em estrutura de madeira, tendo uma altura de 2,20m.

      - Placa da obra: A empresa contratada deverá fornecer Placa de Obra, conforme planta de detalhe e manual visual de placas de obras. Deverão ser construídas com chapas metálicas galvanizadas n° 20 e estrutura metálica composta por tubos de metalon 20x50mm parede 1.5mm. Receberão uma demão de fundo anticorrosivo e no mínimo três demãos de tinta esmalte sintético da Renner ou equivalente nas cores definidas pelo manual. Os adesivos deverão ser de alta resistência. O tamanho da placa será 260x195cm. A placa será colocada em local visível e sustentada por estrutura de madeira.

      - Locação da obra: A obra deverá ser locada rigorosamente de acordo com o projeto de locação.

      - A empresa contratada deverá providenciar todo o ferramental necessário à execução dos serviços, inclusive andaimes e proteções necessárias;

  - Demolições/Remoções

      - Demolição de telhado de fibrocimento e estrutura de madeira:  As telhas e madeira do telhado  deverão ser retiradas de acordo com a fiscalização e transportadas e entregues no setor de manutenção da UFSM.  A  empresa deverá observar as tubulações existentes de água, esgoto  e desligar as redes elétricas com objetivo de fornecer segurança ao trabalhador. Deverão ser tomadas medidas de contenção de pó e ruído e medidas para evitar a infiltração de água no prédio em virtude das chuvas. O local deverá ser adequadamente sinalizado e seguro aos operários e transeuntes.

      - Demolição de alvenaria: As alvenarias indicadas em planta deverão ser demolidas sendo que a empresa deverá observar as tubulações existentes de água, esgoto e desligar as redes elétricas com objetivo de fornecer segurança ao trabalhador. Deverão ser tomadas medidas de contenção de pó e ruído. O local deverá ser adequadamente sinalizado e seguro aos operários e transeuntes.

  - Supra-estrutura: A supra-estrutura será executada de acordo com o projeto estrutural seguindo os dispositivos constantes da NBR 6118/2003, no que tange aos materiais, execução, controle e aceitação da estrutura.

    - Concreto armado: Pilares, lajes, vigas, marquises, escadas, platibandas, calhas etc., serão executados conforme projeto estrutural. O concreto empregado deverá ser usinado classe C25 (fck=25MPa), sendo preparado, lançado e adensado mecanicamente. A relação água/aglomerante do concreto e o cobrimento das armaduras deverão estar de acordo com as recomendações da NBR 6118/2003. A cada 50m3 de concreto ou fração, deverão ser moldados corpos de prova para ser ensaiados aos 14 e 28 dias.

    - Fôrmas: As formas deverão ser com chapas de compensado ou tábuas de primeira qualidade com espessura uniforme e adequada e deverão ser estanques para evitar vazamentos. As escoras, quando de madeira, não devem apresentar diâmetro inferior a 7cm, em sua face menor, e nem possuir emenda em seu terço médio. As escoras com emendas (fora do terço médio) não deverão ser em número superior a um terço do total. O escoramento deverá ser realizado de modo a garantir estabilidade à forma sem permitir deformações perceptíveis. Deverão ser contraventados a meia-altura, nas duas direções e pressionados com cunhas nos dois sentidos. Antes do início da concretagem, deverá ser comunicado à Fiscalização para que se façam as devidas verificações e posteriormente a liberação para a execução do serviço. Obs.:

- Para um perfeito casamento de todos os projetos, quando necessário deverá ser deixado esperas e/ou furos na estrutura (vigas, pilares, lajes etc.), de tal forma que possibilite a passagem das tubulações das instalações elétricas/rede estruturada, hidrossanitárias e de combate a incêndio conforme cada situação específica. Mas sempre mediante análise prévia da Fiscalização e se necessário do responsável pelo projeto estrutural.

- A estrutura deverá ser curada por no mínimo 7 dias.

  - Alvenarias

    - Parede de alvenaria de blocos vazados (largura nominal= 15cm e 20cm): Serão construídas paredes com blocos cerâmicos vazados de primeira qualidade, com dimensões que permitam que a parede atinja as dimensões nominais mínimas, considerando uma espessura de revestimento de no máximo 2,5cm. O assentamento dos blocos previamente umedecidos será com argamassa de cimento e areia média, traço 1:6 mais aditivo plastificante (Alvenarite ou equivalente), com juntas uniformes de no máximo 1,5cm. Todas as alvenarias deverão ser devidamente amarradas a estrutura através de ferros-cabelo 5,0mm colocados a cada 3 fiadas e devidamente fixados a estrutura, ficando no mínimo 50cm embutidos na alvenaria. Antes da execução das alvenarias (no mínimo 1 dia antes) a estrutura deverá ser chapiscada com argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:3 em volume. Na última fiada dos peitoris (contra-verga) deverão ser colocados 2 ferros 6,3mm em toda a sua extensão (entre pilares). As alvenarias deverão ter, na altura de fechamento das portas, uma amarração com 3 ferros 6,3mm, excedendo a largura do vão em pelo menos 25cm para cada lado. Quando o ferro ficar em contato com a argamassa, esta deverá ser de cimento e areia média no traço 1:3 em volume, sem qualquer tipo de aditivo. O encunhamento da alvenaria deverá ser feito respeitando o prazo mínimo de 7 dias e também somente poderá ser executado após a alvenaria do pavimento imediatamente superior ter sido executada.

  - Coberturas e proteções

    - Madeiramento: A estrutura da cobertura deverá ser em madeira de pinho, cedrinho ou equivalente. As tesouras serão confeccionadas com tábuas agrupadas e as terças terão seção mínima de 5x7cm. Toda a estrutura deverá receber tratamento anticupinicida com duas demãos de Jimo cupim (marrom) ou equivalente. O espaçamento das tesouras será de no máximo 2m e entre as terças de 1,5m. O madeiramento deverá ser fixado (ancorado) adequadamente a estrutura, inclusive as terças. O tratamento da madeira deverá ser feito antes da montagem da estrutura.

    - Cobertura: A cobertura será com telhas de fibrocimento com 8,0mm de espessura, marca Brasilit ou equivalente. A fixação será com parafusos apropriados com 8mm e110mm de comprimento e demais acessórios de acordo com as recomendações do fabricante, devendo ter pelo menos 2 parafusos por telha em cada terça. Deverão ser utilizadas em conjunto com as cumeeiras normais, cumeeiras com lanternim a cada 5m (entre eixos).

    - Rufos de parede: Serão de chapa galvanizada nº 22, corte 25, utilizando parafusos e buchas plásticas para sua fixação.

Obs.:

- Os rufos de parede e proteções das platibandas, deverão receber 1 demão de fundo preparador próprio para chapa galvanizada e 2 demãos de tinta esmalte sintético alto brilho, marca Renner ou equivalente, na cor a ser definida pela Fiscalização.

  - Impermeabilizações

      - Proteção mecânica (laje): Executar a proteção mecânica com argamassa de cimento e areia traço 1:3 desempenada, com espessura mínima de 3 cm. Prever juntas de dilatação a cada 167 cm, preenchidas com massa elástica monocomponente à base de polissulfetos ou poliuretano, que se vulcaniza a temperatura ambiente, do tipo Monopol, sikaflex – 1A Plus ou equivalente técnico.

  - Revestimentos

    - Chapisco: Será executado no traço 1:3 (cimento e areia grossa, em volume). Obs.:

    - Emboço: após a cura do chapisco (1 dia), será executado o emboço no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média, em volume).

    - Reboco (massa fina): Após a cura do emboço (14 dias), será executado o reboco (massa fina) no traço 1:2:9 (cimento, cal e areia fina, em volume).

  - INSTALAÇÕES MECANICA E ELÉTRICA

  - Generalidades:

    - Exaustão

    - A Exaustão da cozinha do Colégio Agrícola de Frederico Wesphalen será feita por um sistema de exaustão formado por coifas, dutos e exaustor.

    - Coifas;

    - Dutos;

    - Exaustor;

    - Coifas:

    - Serão conforme projeto, construídas em chapa de inox 304 escovado bitola mínima de 1,27mm(chapa 18) de espessura, soldada de topo de boa qualidade e perfeito acabamento, com as bordas reforçadas por dobramento, inteiriças sem emendas, sem rebarbas e arredondadas sem reentrância de qualquer natureza onde possa acumular resíduos. Estas bordas serão os coletores de gordura com bujão e tampão de inox para coleta de resíduos e condensações formadas no interior da coifa. Serão sustentadas por estais de inox fixados em seus 4 cantos e no meio, presos a laje.

    - O acoplamento da coifa com o respectivo duto deverá ser feito por flangeamento com cantoneiras de inox de 25 x 25mm de largura por com espessura mínima de 3mm ou 1”x1”x1/8”. As posições das coifas serão centradas aos respectivos equipamentos(panelões e fogões). Nas fritadeiras, será encostada a parede). A altura deverá ser de 185Cm em relação ao piso para as coifas dos panelões e fogão e aproximadamente 193Cm para a coifa das fritadeiras observando a altura do forno. Deverá ser respeitado perfeito alinhamento e simetria dos elementos obtendo-se bom resultado estético de boa qualidade.

    - Deverão atender rigorosamente a norma NBR 1458 e as exigências sanitárias vigentes.

    - O posicionamento preciso deve ser confirmado no local da obra em visitação oficial.

    - Devem ter cantos arredondados e isentas de rebarbas, ressaltos e reentrâncias que possam acumular sujidades e dificultar sua limpeza e perfeitamente estanque.

    - Toda solda deverá ser tratada para obtenção de uma superfície bem acabada sem saliências e reentrâncias.

    - Internamente às coifas em todas as bocas de aspiração dos dutos, deverá ser instalado um registro tipo lâmina deslizante(guilhotina) para efetuar o correto balanceamento do sistema de exaustão e o eventual fechamento. Estas lâminas deslizantes deverão ser de chapa de inox 304 bitola mínima de 1,59mm(AWG-16) para que não vibre, com puxador suficiente para sua manipulação sem que prejudique o fluxo de ar. Deverá ter um deslizamento justo e sem folga que permita seu ajuste sem vibrações durante o funcionamento do sistema. Este dispositivo deslizante poderá ser construído com o mesmo acabamento da coifa. Deverão ser construídos de forma a se obter o mínimo possível de perda de pressão.

    - 1.1- Filtros:

    - Serão filtros inerciais construídos integralmente de chapa de inox 304 dentro das mais rigorosas técnicas e para máximo desempenho na vazão nominal do sistema. Deverão ter uma inclinação superior a 45°.

    - 1.2- Coletor de gordura:

    - Será construído em toda volta das coifas bem como a parte central de apoio dos filtros, com chapa inox 304 na mesma espessura da chapa do corpo da coifa ou superior. O coletor da periferia da coifa deverá ser inteiriço com o corpo da coifa, obtido por dobramento e solda com dreno e bujão de inox para coleta de resíduos. Deverá ter perfeito acabamento sem irregularidades que possam acumular resíduos de difícil remoção ou provocar ferimento aos usuários em operação de limpeza(sem rebarbas). Nas extremidades das coifas deverão ser instalados bujões para coleta dos resíduos ali acumulados em posições estratégicas para minimizar possíveis acidentes dos trabalhadores no local.

    - Deve atender a NBR 14518.

    - 1.3- Serviço complementar:

    - A rede de GLP que atualmente alimenta os fogões deverá ser adequada am função das posições da coifa e do fogão. Isto poderá ser obtido através de um deslocamento lateral da tubulação de GLP para que possa descer tangenciando a coifa e religar ao fogão.

    - 1.4- Luminárias:

    - As luminárias que se situarem sobre as coifas ou dutos, deverão ser reposicionadas segundo projeto elétrico.

    - 1.5- Acabamento:

    - As coifas deverão ser entregues perfeitamente acabadas, limpas e isentas de qualquer arranhão, com todos os filtros montados, testada e perfeitamente estanque.

    - 1.6- Sustentação:

    - A sustentação das coifas e dutos será por dispositivos também inoxidáveis com acabamento para minimizar o acúmulo de sujidades.

    - Nas coifas, serão chapas de inox 304 com boa espessura, soldadas nas laterais e com um furo onde será preso o cabo de sustentação.

    - Nos dutos, serão também peças de chapa de inox ou prolongamento das próprias cantoneiras dos flanges com furação onde será preso o cabo de sustentação.

    - Os cabos de sustentação deverão ser de inox e robustos suficientes para a sustentação adequada do sistema, perfeitamente alinhados e com simetria.

    - Dutos:

    - Serão, conforme projeto, construídos em chapa de inox 304 escovado, na bitola mínima de 0,95mm(Chapa20), soldada de topo longitudinalmente, vincadas em todas as faces e flangeadas transversalmente com cantoneiras de inox de bitola mínima de 25 x 25mm de largura com espessura mínima de 3mm ou 1”x1”x1/8”, com perfeita estanqueidade e acabamento. As emendas longitudinais deverão ser soldadas e perfeitamente acabads externa e internamente. Serão sempre na parte superior do duto. As curvas deverão ter um raio interno conforme indicado em projeto limitado a um mínimo igual à metade da medida do duto na direção do raio, quando não constante em projeto.

    - As junções flangeadas devem ser perfeitamente estanques com juntas resistentes aos produtos exauridos, não podendo ter desalinhamentos internos nem externos. Deverão ser utilizados parafusos, porcas e arruelas de inox.

    - A sustentação dos dutos, nos trechos internos ao prédio, deverá ser por barras roscadas, também de inox, fixados á laje e nas cantoneiras dos flanges dos dutos. Este elemento de sustentação deverá ser em quantidade suficiente para sustentação com segurança e com distribuição respeitando simetrias e disposição estética. Externamente, a sustentação deverá ser por estrutura de cantoneiras de aço carbono robustas, presas as paredes, tratadas e pintadas com fundo antiferruginoso e duas demão de tinta de acabamento da cor das paredes do prédio.

    - Todos os segmentos de duto deverão ter faces vincados.

    - A execução deverá respeitar boas técnicas de confecção e montagem de dutos de inox, obtendo-se um produto final, técnica e esteticamente bem acabado. Os posicionamentos são aproximados, devendo ser confirmados no local.

    - As passagens pela parede e/ou laje, deverá ser executada segundo orientação do Eng. Civil da UFSM, respeitando sempre perfeito acabamento e impermeabilização. Nestes pontos, tanto externamente como internamente, deverá ser colocado um colarinho de acabamento devidamente calafetado. Estes colarinhos devem ser de chapa de inox. com o mesmo acabamento das chapas dos dutos.

    - O local da subida do duto principal para o telhado baixo onde será instalado o exaustor, é aproximado. A posição exata dependerá da real posição do exaustor sobre o telhado. Este detalhe deverá ser observado por ocasião da visita obrigatória ao local, examinado possíveis obstáculos existentes. É de inteira responsabilidade da empresa vencedora, contornar estes obstáculos. Ver também projeto do abrigo do exaustor.

    - O acoplamento entre o duto principal e o exaustor, deverá ser através de um elemento elástico resistente a intempéries e ao ar a ser exaurido da cozinha.

    - Na extremidade de descarga do sistema, deverá ser instalado um tubo protetor com corte em 45° com tela ótis, para evitar a entrada de chuva, grandes insetos e pássaros. Este tubo protetor é o que consta no item acessórios do exaustor.

    - No ponto mais baixo do trecho externo do duto, será instalado um dispositivo coletor com drenagem para coletar condensados que se formarão nos dutos externos. Para isto, o trecho horizontal de dutos externos a cozinha deverá ter leve inclinação no sentido deste coletor. Este coletor deverá ser totalmente de inox com tamponamento também em inox 304.

    - Toda solda deverá ser tratada para obtenção de uma superfície bem acabada isenta de saliências e reentrâncias.

    - As medidas de posicionamento final dos dutos devem ser confirmadas por ocasião da visitação oficial ao local da obra.

    - Deve atender a NBR 14518.

    - 2.1- Damper:

    - Na abertura da aspiração da exaustão na casa do exaustor, deverá ser instalado um damper de 1.100 x 1.100mm, de aço galvanizado, de lâminas paralelas de perfil aerodinâmico, com mancais de latão, com acionamento manual, e alavanca longa com fixação, modelo DVC-P-1100x1100 da TROPICAL ou equivalente.

    - 2.2- Acabamento:

    - O sistema deverá ser entregue perfeitamente acabado, limpo e isento de qualquer irregularidade, com todos os filtros montados respondendo com máxima eficiência para as condições nominais de projeto.

    - Exaustor:

    - O exaustor é o equipamento fundamental para que se tenha os resultados esperados no projeto, como, vazão, nível de ruído e durabilidade. Por estes motivos, as especificações deverão ser seguidas rigorosamente.

    - 3.1- Especificações:

    - O exaustor deverá ser de boa procedência e ter as seguintes características:

    - Exaustor tipo LIMIT LOAD Dupla Aspiração, modelo RLD-900, arranjo 3, classe I, Posição do ventilador/Motor A/180°/W(Conforme projeto), da OTAM Ventiladores ou equivalente, tratado e pintado com Pintura EPOXI Sistema 20/R0 (Epoxi 120 microns) da OTAM ou equivalente, mancais com rolamentos com vida útil mínima de 40.000horas, eixo de aço SAE 1045 protegido contra corrosão, acionado por motor acoplado por correias, motor trifásico 380/220v, apto a operar com inversor de freqüência, com olhal de içamento, rotor balanceado estática e dinamicamente por máquinas de balancear eletrônicas de acordo com as especificações da norma ISO 1940, grau G6.3, com base única com trilhos para o motor, protetor de polias e correias, dreno, contraflange na descarga, ligação flexível na descarga, amortecedores de borracha.

    - É imprescindível que todos os acessórios acima sejam fornecidos pelo próprio fabricante do ventilador para que seja garantido o resultado esperado em projeto. Este detalhe deverá ser comprovado pela apresentação de notas fiscais ao Eng. Fiscal da obra antes da instalação. A não comprovação implicará na não aceitação do equipamento.

    - O balanceamento e a qualidade do balanceamento deverão ser comprovados antes do inicio da instalação do exaustor, através de certificado de balanceamento.

    - O exaustor será instalado sobre cobertura, em abrigo fechado conforme especificações técnicas e projeto Civil da UFSM.

    - A descarga do ar de exaustão se fará através de um trecho de dutos de descarga em 45° com tela, conforme indicado em projeto.

    - O acionamento do motor do exaustor será por chave INVERSORA DE FREQUÊNCIA adequado a potência do motor, conforme especificações técnicas do Eng. Elet. da UFSM e na posição indicada em projeto elétrico. Deverá ser de boa procedência, qualidade e robustez capaz de suportar vários acionamentos e regulagens diárias.

    - Caso não existir especificação no projeto elétrico, utilizar especificação de chave inversora de freqüência conforme item ACIONAMENTO abaixo.

    - 3.1.1- Qualificações do fabricante do exaustor:

    - A empresa fabricante do exaustor deverá, também, atender aos seguintes certificados e normas com a obrigatoriedade do fornecimento dos respectivos certificados e comprovantes antes do início das instalações do mesmo:

    - Certificado ISO 9001.

    - Normas:

    - AMCA Standard 99/86 - "Standards Handbook";

    - AMCA Standard 210/85 - "Laboratory Methods of Testing Fans For Rating Purposes";

    - Resumo das características do exaustor(Instalação ao tempo):

    - Características:

    - Tipo LIMIT LOAD;

    - Modelo: RLD 900, dupla aspiração, arranjo 3, classe I, Posição ventilador/motor: A/180/W, da OTAM ou equivalente(Verificar posição indicada em  projeto);

    - Vazão: 30.000m³/h;

    - Temperatura de operação: 30°C;

    - Altitude: 500m;

    - Pressão estática: 30mmca;

    - Motor: Trifásico 380v, 6polos, 60Hz, TFVE, WEG ou equivalente com potência mínima de 6cv(Adotar potência indicada pelo próprio fabricante);

    - Acionamento: por polias e correias;

    - Acessórios:

    - Base única de estrutura de cantoneira reforçada;

    - Amortecedores de borracha;

    - Protetor de polias e correias;

    - Vedação eixo;

    - Contraflange na descarga;

    - Dreno;

    - Olhal de içamento;

    - Porta de inspeção;

    - Pintura Sistema 20/R0 (Epoxi 120 microns);

    - Protetor tubo 45° com tela;

    - Ligação flexível na descarga;

    - 3.2- Acabamento:

    - O exaustor deverá ser entregue montado sobre amortecedores de borracha e com base única com trilhos para o motor, fornecidos pelo próprio fabricante do exaustor, funcionando perfeitamente, limpo e isento de qualquer arranhão, com todos os acessórios e características solicitadas acima. A descarga do exaustor deverá ser conectada ao duto de descarga junto a parede, através de uma ligação flexível de lona resistente as vibrações, pressão  do ar e aos produtos exauridos.

    - 3.3- Acionamento:

    - O motor do exaustor deverá ser acionado por uma chave inversora de freqüência com capacidade imediatamente superior a potência nominal do motor. Esta chave deverá ser de boa qualidade e robustez capaz de suportar vários acionamentos diários de liga-desliga bem como ajustes diversos. Deverá ser setada para permitir velocidades correspondentes as freqüências de 0 a 60Hz a serem ajustadas por ocasião dos testes finais nas diversas situações. Esta chave deverá ser instalada em local indicado em projeto elétrico e vir acompanhada de toda documentação técnica original. Deverá ter uma garantia mínima de três anos, independentemente da garantia concedida pelo fabricante, no local da instalação sem custo adicional. Estas especificações deverão ser cumpridas em caso de inexistência de projeto elétrico.

    - Ver especificações técnicas projeto elétrico.

    - 3.4- Documentação:

    - Antes do início da instalação do exaustor o mesmo deverá ser examinado pelo Eng. Mecânico fiscal da UFSM, juntamente com toda a documentação do mesmo com seus acessórios, para que sejam comprovadas todas as características do exaustor, especificadas acima.

    - OBS.

    - A supressão ou a alteração de qualquer item de suas especificações e projeto pode fazer com que o sistema não funcione adequada e satisfatoriamente. Implicará na não aceitação. Especialmente o exaustor.

    - Garantia:

    - O exaustor, o motor de acionamento do exaustor e a chave inversora de freqüência deverão ter uma garantia total de 03(três) anos, independente do tempo de garantia concedido pelos fabricantes. Esta garantia começará a contar a partir da data da entrega montados e testados, no local da obra, Colégio Agrícola de Frederico Westphalen, sem nenhum custo adicional.

    - O atendimento durante o período de garantia deverá ser dentro de um prazo máximo de 24horas a partir da comunicação da avaria e o atendimento deverá ser por pessoal especializado e com alto conhecimento destes equipamentos.

    - As peças e componentes de reposição utilizada neste período de garantia deverão ser originais do fabricante e a mão de obra nos padrões dos respectivos fabricantes.

    - Os dutos, coifas e demais componentes mecânicos, terão uma garantia mínima de 01(um) ano a partir da data de entrega montados e testados, sem nenhum custo adicional a UFSM.

    - Testes finais:

    - O sistema deverá passar por uma bateria de testes juntamente com toda a documentação do equipamento. Estes testes deverão ter duração mínima de uma jornada de trabalho e com a presença do Representante legal do Colégio Agrícola de Frederico Westphalen e dos Eng. Fiscais da UFSM. Deverão ser reproduzidas todas as operações exigidas do equipamento, com balanceamento e ajuste dos registros e damper simulando diversas situações reais bem como ajustes da velocidade do exaustor através da chave inversora de freqüência. Nesta ocasião deverá também estar presente um técnico em eletricidade da UFSM para monitoramento do funcionamento do motor e suas amperagens bem como do desempenho da inversora de freqüência.

    - Durante estes testes deverão ser realizados balanceamentos para obtenção da vazão e velocidade corretos em cada coifa. Os ajustes deverão ser feitos através de regulagens dos registros guilhotinas de cada aspiração localizados no interior de cada coifa.

    - Nesta ocasião será examinado também o acabamento de todo o sistema que deverá ser entregue limpo, bem acabado e em perfeitas condições de uso. Não deverá conter riscos, resíduos da película plástica protetora, do adesivo desta película ou de qualquer espécie de sujeira.

    - A comprovação de todos os itens determinará a liberação do pagamento da obra ou da última parcela.

    - Prazo de entrega:

    - Será de 60(sessenta)dias.

    - Equivalência

    - Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificação deverá ser submetido à análise prévia da Fiscalização. Para que este produto seja considerado “equivalente”, deverá ter o mesmo desempenho técnico em termos de funcionamento, durabilidade, dimensões, qualidade dos materiais empregados e acabamento na construção. Quando houver divergências entre a Fiscalização e a empresa contratada, esta deverá comprovar a equivalência técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituições credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas serão de inteira responsabilidade da

  - Pintura

    - Paredes e estruturas externas: As paredes e estruturas externas deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade, marca Renner ou equivalente e no mínimo duas demãos de tinta Acrílica Rekolor semibrilho, da Renner ou equivalente.

    - Paredes internas: As paredes internas deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade, marca Renner ou equivalente e no mínimo duas demãos de tinta Acrílica Rekolor acetinada, da Renner ou equivalente.

    - Tetos: Os tetos deverão ser raspados e/ou lixados e limpos perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade, marca Renner ou equivalente e no mínimo duas demãos de tinta Acrílica Rekolor fosca, da Renner ou equivalente, inclusive os banheiros que terá forro de gesso.

    - Todas as pinturas deverão obedecer às recomendações do Fabricante, desde a preparação da superfície até a aplicação da tinta de acabamento. Serão aplicadas tantas demãos quantas forem necessárias de tinta de acabamento até que se obtenha uma superfície com acabamento uniforme.

    - Nas superfícies a serem pintadas, antes da aplicação de fundo preparador e antes da aplicação da tinta, deverá haver obrigatoriamente avaliação por parte da empresa contratada e após isso feito, a empresa contratada deverá solicitar a vistoria da Fiscalização, para avaliação e liberação.

    - As cores serão definidas pela Fiscalização.

Obs.:

- Os fundos preparadores e/ou seladores, massas, texturas e tintas, deverão ser de uma única marca, sendo que os serviços deverão ser executados de acordo com as recomendações do fabricante, para que no final da obra a empresa contratada possa entregar um certificado de garantia emitido pela fabrica com prazo não inferior a 10 anos.

  - Serviços externos

Limpeza: No decorrer da obra a empresa contratada deverá manter o canteiro sempre limpo e organizado. No final da mesma deverá fazer uma limpeza geral da obra e áreas ao redor afetadas pela obra, para a entrega, com remoção de todos os entulhos, que deverão ser retirados para fora da área do campus da UFSM, por empresa devidamente licenciada pelos órgãos ambientais competentes.

  - Relação de desenhos;

    - Projeto Mecânico;

    - Projeto Elétrico.

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificação deverá ser submetido à análise prévia da Fiscalização. Para que este produto seja considerado “equivalente”, deverá ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver divergências entre a Fiscalização e a empresa contratada, esta deverá comprovar a equivalência técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituições credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas serão de sua responsabilidade.

ANEXO 1 – MODELO DIÁRIO DE OBRAS

| NOME DA CONSTRUTORA |  |  |  | FOLHA Nº............ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DATA: ........./........../.......... |  |  |
| BOLETIM DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS |  |  |  |  |  |  |
| OBRA: |  |  |  |  |  |  |
| Empreiteira: |  | Localidade: |  |  |  |  |
| Prazo Contratual: | Prazo Decorrido: |  |  | Prazo Restante: |  |  |
| Dia da Semana | Operário em Serviço: |  | Encarregados |  | Profissionais | Serventes |
| MANHÃ: □ Bom □ Instável □ Chuvoso □ Impraticável |  | TARDE: □ Bom □ Instável □ Chuvoso □ Impraticável |  |  |  |  |
| Anotações da Empreiteira |  |  |  |  |  |  |
| Anotações da Fiscalização |  |  |  |  |  |  |

| ........./........../.......... ............................. Data Empreiteira | ........./........../.......... ............................. Data Fiscalização |
| --- | --- |

ANEXO 2  -  MODELO BOLETIM DE MEDIÇÃO

|  |  |  | Boletim de Medição 05 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empresa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período: 01/04/10 a 30/04/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESCRIÇÃO | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total |  |
|  |  |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10 |  |
|  |  |  | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$) |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 90,00 | 100% | 90,00 |  |  | 100% | 90,00 |
| 1.2 | Projeto de fundações | 140,00 | 75% | 105,00 | 25% | 35,00 | 100% | 140,00 |
| 1.3 | Projeto estrutural | 1.510,00 | 80% | 1.208,00 | 10% | 151,00 | 90% | 1.359,00 |
|  | TOTAL DO ITEM | 1.740,00 | 80,6% | 1.403,00 | 10,7% | 186,00 | 91,3% | 1.589,00 |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Limpeza do terreno | 645,00 | 5% | 32,25 | 95% | 612,75 | 100% | 645,00 |
| 2.2 | Aterro compactado | 546,75 | 5% | 27,34 | 95% | 519,41 | 100% | 546,75 |
| 2.3 | Escavação Manual solo | 231,56 |  |  | 63% | 145,88 | 63% | 145,88 |
|  | TOTAL DO ITEM | 1.423,31 | 4,2% | 59,59 | 89,8% | 1.278,05 | 94,0% | 1.337,63 |
| 3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 2.673,84 | 5% | 133,69 | 80% | 2.139,07 | 85% | 2.272,76 |
| 3.2 | Vigas de fundação | 5.647,75 | 25% | 1.411,94 | 45% | 2.541,49 | 70% | 3.953,43 |
|  | TOTAL DO ITEM | 8.321,59 | 18,6% | 1.545,63 | 56,2% | 4.680,56 | 74,8% | 6.226,19 |
| 4 | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Vigas de conc.armado | 7.239,60 | 2% | 144,79 | 19% | 1.375,52 | 21% | 1.520,32 |
| 4.2 | Pre laje comum | 12.448,00 | 5% | 622,40 |  |  | 5% | 622,40 |
|  | TOTAL DO ITEM | 19.687,60 | 3,9% | 767,19 | 7,0% | 1.375,52 | 10,9% | 2.142,72 |
| 5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Alvenaria de bloco | 18.852,33 | 5% | 942,62 | 5% | 942,62 | 10% | 1.885,23 |
| 5.2 | Contra verga sob janelas | 550,20 |  |  | 2% | 11,00 | 2% | 11,00 |
| 5.3 | Vergas sobre portas | 465,76 | 5% | 23,29 | 1% | 4,66 | 6% | 27,95 |
|  | TOTAL DO ITEM | 19.868,29 | 0,6% | 119,18 | 4,8% | 958,28 | 5,4% | 1.077,45 |
|  | TOTAL GERAL | 51.040,79 | 7,6% | 3.894,58 | 16,6% | 8.478,41 | 24,2% | 12.372,99 |
|  | Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data: 06/05/10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Assinatura Eng da Empresa |  |  |  | Assinatura Eng Fiscal |  |  |  |

ANEXO 3  - MODELO DE PLACA DE OBRA