Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Pró Reitoria de Infraestrutura

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SISTEMA DE INFRAESTRUTURA ÓPTICA SUBTERRÂNEA - 10Gigabits

LOCAL: Campus Universitário Camobi – Santa Maria - RS.

Revisão: 10 em 20/06/2012

# OBJETIVOS

  - A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de execução do SISTEMA DE INFRAESTRUTURA ÓPTICA SUBTERRÂNEA – 10Gigabits com extensão total total de 13.882 metros, situado no Campus – Camobi – Santa Maria - RS.

# GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

Estas especificações técnicas;

Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro;

Projetos;

Normas da ABNT.

  - Durante a execução dos serviços a empresa contratada deverá tomar todas as precauções, quanto ao fechamento das caixas e valas, com a finalidade de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada;

  - Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços deverão ser fornecidos pela empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá apresentar à Fiscalização, antes do inicio dos serviços, a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) com a descrição do objeto contratado (execução e/ou projeto), sendo pré requisito para liberação da primeira fatura;

  - Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposições em contrário constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado;

  - Será permitida a subcontratação de quaisquer serviços. Os subcontratados, quando empresas, deverão apresentar a mesma documentação exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá apresentar documentação que comprove a legalização de suas atividades, tais como: ISSQN, carnê de recolhimento do INSS, etc.

  - A empresa contratada deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa; mantendo na obra um Técnico com experiência mínima comprovada de 2 anos, o qual não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um Engenheiro Eletricista ou Engenheiro de Telecomunicações, com vínculo à contratada;

  - A empresa contratada deverá comunicar e passar as informações necessárias à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início das atividades; deverá também providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o PCMAT, quando a legislação assim exigir, ou seja, atender plenamente as recomendações da NR 10 e NR18;

  - A empresa contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações da NR 10 e NR18;

  - A empresa contratada deverá manter limpo os locais dos serviços fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos para um local que não venha causar transtornos. Todo resíduo gerado pelos serviços deverá ser encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado por órgãos ambientais e deverá ser transportado por empresa credenciada por órgãos ambientais, conforme legislação vigente.

  - A empresa contratada deverá elaborar o “as built” (como construído) ao longo da execução dos serviços e entregá-lo no final dos serviços em meio digital. A liberação da última fatura ficará condicionada a apresentação dos referidos projetos como construído;

  - São de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. O acompanhamento e a fiscalização do contrato pela Administração não excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa contratada deve facilitar a fiscalização, permitir amplo acesso ao objeto em execução e atender prontamente às solicitações da Administração;

  - A empresa contratada deverá manter na obra o “Diário de Obras para as anotações diárias (todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feriados). O diário deverá ser preenchido a partir da ordem de serviço, sendo assinado pelo Responsável Técnico da empresa e pelo Engenheiro Fiscal. O diário de obra deverá obedecer ao modelo do ANEXO 1 e deverá possuir 2 vias (1 via UFSM e 2 via Empresa). O diário de obras deverá ter tamanho A4. A Primeira via (UFSM) deve  ser micro serrilhada para destacamento.

  - A empresa contratada deverá manter na obra duas cópias atualizadas de todos os projetos, especificações e planilha de quantitativos, sendo que uma delas deverá estar permanentemente no escritório da obra e será utilizada apenas pelo Responsável técnico e mestre-de-obras da empresa e pela Fiscalização;

  - Nenhum trabalho adicional ou modificação de projeto será efetivado pela Contratada sem a prévia e expressa autorização por escrito da fiscalização da UFSM, respeitadas todas as disposições e condições estabelecidas no contrato;

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição;

  - O prazo máximo de execução dos serviços é de 180 (cento e oitenta) dias corridos;

  - O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário (material, mão-de-obra, serviço), total do serviço, subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta. Os preços serão apresentados em duas casas decimais.

  - O pagamento será MENSAL (exceto pagamento ordinário), conforme cronograma físico-financeiro a ser apresentado pela empresa contratada, e a planilha de medição deverá seguir o padrão apresentado no ANEXO 2.

  - A empresa contratada não poderá emitir o último boletim de medição e fatura, enquanto todos os serviços da planilha orçamentária e especificações técnicas não estiverem plenamente concluídos e entregues em perfeitas condições de execução, uso e funcionamento.

  - Vigilância e Segurança de Obras: Não será permitido alojamento de funcionários no local da obra, sendo que serão permitidos apenas no máximo DOIS vigilantes (rondas) por obra, pertencentes ao quadro de funcionários da empresa.

  - VISITA TÉCNICA: As empresas deverão obrigatoriamente participar de uma reunião com seu representante, Engenheiro, para que possa ser esclarecido qualquer tipo de dúvida relativa aos projetos, às especificações técnicas e aos quantitativos da obra. Nessa oportunidade será realizada a visita ao local dos serviços, que será em horário de expediente da Instituição.  Os interessados deverão receber desta pró-reitoria, na ocasião da visita, uma declaração de ter realizado a visita, para que seja obrigatoriamente visada por um servidor devidamente identificado desta Coordenadoria. A declaração deverá seguir o modelo apresentado no anexo 3. A declaração deverá ser apresentada em duas vias sendo uma via será arquivada na secretaria da Pro Reitoria de Infraestrutura e a outra deverá ficar com a empresa interessada para complementação da proposta financeira.

# ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

## Serviços Preliminares e Técnicos

### Cópias e Despesas legais:

A empresa deverá providenciar todas as cópias de projetos, ART, diários de obra necessários para o bom andamento dos serviços.

## Movimento de Terra / Demolições:

### Escavação Manual de solo:

Nos locais indicados em projeto serão abertas valas, para colocação da tubulação e colocação de caixas de concreto pré-fabricadas circulares de 0,60m x 1,00m com tampa de concreto.

### Escavação mecânica de solo:

Deverá ser executada com equipamento adequado as necessidades do trabalho, sendo que o material resultante da escavação poderá ser reutilizado ou destinado a um  local indicado pela fiscalização. Quanto ao trânsito de equipamentos de escavação e transporte, (retro escavadeira e caçamba), deverão ser tomados todos os cuidados quanto à limpeza e sinalização das vias internas do Campus, sendo que a empresa contratada deverá limpar as ruas em caso de espalhamento de barro ou terra.

### Transporte de solo com distância até 2 Km:

O solo não utilizado para reaterro deverá ser cuidadosamente transportado em local indicado pela fiscalização, sendo que a empresa deverá observar e zelar pela limpeza das vias internas da UFSM.

### Reaterro e apiloamento com compactador mecânico:

As valas que forem abertas serão reaterradas e compactadas adequadamente após a colocação dos tubos. Só poderá ser utilizado para reaterro o mesmo material escavado se for isento de matéria orgânica. As tubulações serão acondicionados e envolvidos em concreto com 5cm de recobrimento em todos os lados, inclusive entre os tubos, quando estes forem duplos ou triplos.  Nos locais onde for gramado, este deverá ser refeito.

### Transporte e remoção de entulho para aterro licenciado:

Todo o resíduo gerado nos serviços deverá ser transportado até o contêiner metálico para posteriormente a empresa enviá-lo para aterro de resíduos licenciado pelos órgãos ambientais. O local do contêiner deverá ser indicado pela fiscalização de maneira que não atrapalhe o trânsito de pessoas e veículos. Caso necessário deverá ser utilizado fitas de isolamento e sinalização para a segurança de pedestres e veículos. Não será permitido o depósito e/ou acúmulo de entulho no chão.

### Transporte interno e externo:

Todo o transporte (vertical e horizontal) de material e/ou pessoal que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empreiteira, devendo esta observar todos os cuidados na segurança de pessoal e material.

### Caixas de passagem:

Deverão ser executadas 439 unidades em tubos de concreto com resistência comprovada de acordo com as Normas Técnicas, sendo nas dimensões de 60cm de diâmetro e 100cm de profundidade. As caixas deverão receber um fundo de brita 1 com 10cm de espessura, de maneira que drene a água no solo. As tampas serão em concreto armado sendo que deverão ter 70 cm diâmetro e 7cm de espessura, com rebaixo para fixação, pintadas com tinta amarela viária, executadas com concreto FCK 20Mpa e armadura de ferros 6.3 mm cada 15cm colocados nas duas direções,  com 2 furos retangulares padrão AES Sul.

Deverão ser executadas 52 unidades em tubos de concreto com resistência comprovada de acordo com as Normas Técnicas, sendo nas dimensões de 60cm de diâmetro e 100cm de profundidade. As caixas deverão receber um fundo de brita 1 com 10cm de espessura, de maneira que drene a água no solo. As tampas serão em concreto armado sendo que deverão ter 70 cm diâmetro e 7cm de espessura, com rebaixo para fixação, pintadas com tinta amarela viária, executadas com concreto FCK 20Mpa e armadura de ferros 6.3 mm cada 15cm colocados nas duas direções,  com 2 furos retangulares padrão AES Sul.

Deverá ser executada 1 unidade no local com tijolos maciços, de dimensões internas de 120x120cm e 80cm de profundidade, fundo em brita  com 10cm e 2 tampas de concreto com 7cm pintadas de amarelo viário, executadas com concreto FCK 20Mpa e armadura de ferros 6.3 mm cada 15cm colocados nas duas direções,  com 2 furos retangulares padrão AES Sul em cada caixa.

## Tubulação Subterrânea:

### Eletroduto corrugado PEAD – polietileno de alta densidade:

Deverá ser instalado em toda a extensão, como indicado em planta, a 60cm de profundidade da face superior, eletroduto corrugado de polietileno de alta densidade – PEAD – COR PRETA, referência KANALEX, de diâmetro Ø100mm. Deve possuir arame guia de aço galvanizado e revestido em PVC já fornecido no interior do duto.

Em toda conexão com as caixas de passagem deverá possuir tampão ou cone (onde houver cabo) do próprio fabricante, para proteção contra entrada de animais e água na tubulação.

Nas emendas deverá ser utilizada a “conexão I” do fabricante, sendo executada de acordo com os procedimentos indicados. Poderá ser utilizada no máximo 1 (uma) emenda em uma tubulação entre duas caixas. As emendas do arame guia deverão ser realizadas conforme as recomendações do fabricante.

Nas passagens subterrâneas sob ruas deverá ser realizado o envelopamento em concreto com uma espessura mínima de 5cm em torno da tubulação.

## Rede Óptica

### Cabo Óptico:

Construção tipo "Loose" com núcleo dielétrico e proteção metálica anti-roedor e proteção externa contra intempéries fabricada em polietileno. Indicado para instalações externas em linhas de dutos subterrâneos.

Cabo óptico composto por 6, 12 ou 24 fibras monomodo 90/125μm totalmente dielétrico com alta resistência ao tracionamento. Capa externa em polietileno na cor preta. Revestimento primário da fibra em acrilato. O Elemento Central do cabo deverá ser composto de material não metálico. O núcleo deve ser protegido por um composto de geléia ou materias hidro-expansíveis para prevenir a entrada de umidade. O Elemento de Tração deverá ser composto de fibras dielétricas dispostas sobre o núcleo. A proteção anti-roedor deverá ser composta de armadura de aço corrugado aplicada de forma longitudinal sobre o conjunto de fibras e elementos de tração. Todo o cabo deverá ter revestimento externo composto por uma capa de polietileno extrudado, resistente à intempéries, na cor preta.

O cabo óptico deverá atender aos requisitos exigidos pelas normas:

- ABNT NBR 15108 - Cabo óptico com núcleo dielétrico e proteção metálica para aplicação em linhas de dutos;

- ITU-T G.652: Characteristics of a single-mode opticl fibre and cable;

- ITU-T G.655: Characteristics of a non-zero dispersion-shifted single-mode optical fibre and cable.

Além dos requisitos anteriores, deverá superar as especificações das normas EIA/TIA‐4565‐21A, TIA‐604‐5 (FOCIS 5), ISO/IEC 61754‐7 e ISO/IEC 61300‐3‐30.

### Distribuidor Interno Óptico:

Deve ser compatível com o padrão 19”, com capacidade para 36 fibras Monomodo (9/125μm) em 3 módulos com capacidade para 12 alinhadores cada.

Deve ser capaz de permitir a aplicação com cabos ópticos pré-terminados com conectores ópticos LC, SC, MPO, MT-RJ, ST ou FC. O DIO deverá ser fornecido com os materiais necessários para o adequado posicionamento e fixação das fibras ópticas e suas respectivas emendas.

### Fusão Óptica

Serviço de fusão de 2 segmentos de fibra entre si, através de descarga elétrica produzida por conjunto de equipamentos adequados para a atividade. As etapas envolvidas são: limpeza, Decapagem, Clivagem, Inserção do protetor de emenda, Colocação das fibras no dispositivo V Groove da máquina de fusão, Aproximação das fibras até cerca de 1μm, fusão através de arco voltaico, colocação do protetor e aquecimento.

Os pigtails deverão ser fornecidos com conector LC e um metro de extensão superando as especificações das normas.

Deverão ser apresentados relatórios impressos e em cópia digital, inclusive com gráficos e para todas as fibras, dos testes de emenda, potência óptica e enlace. Os testes deverão ser apresentados nos dois sentidos (A-B, B-A), bem como, nas duas janelas 1310nm e 1550nm. O enlace deverá superar os requisitos para operação em 10GBASE-LR. Esta informação deverá constar nos relatórios impressos.

### Enlaces entre prédios

Todos os cabos ópticos entre prédios deverão ser instalados em lance único, sem emendas intermediárias. Deverão ser deixadas reservas técnicas de cabos em caixas intercaladas e nos racks onde serão instalados os DIO’s.

## Serviços Complementares:

### Meio fio de concreto:

Será devidamente assentado e alinhado com dimensões de 8x30x100cm e rejuntado com argamassa com traço de cimento e areia média (1:3).

### Base de brita graduada:

Após a regularização do terreno será executado uma base de brita graduada compactada de 20 cm, para receber a pavimentação. A base deverá ser compactada com rolo liso vibratório.

### Pavimentação com Paralelepípedos:

A pavimentação será com paralelepípedo de Basalto, tendo estes as seguintes dimensões: comprimento de 17 a 22 cm, largura de 12 a 14,5 cm e altura aproximada de 15 cm. As faces deverão ser planas sem saliências e reentrâncias acentuadas. As arestas deverão ter linhas retas, perpendiculares entre si, permitindo-se que a face inferior seja levemente menor que a superior, não diferindo, no entanto em mais de 2 cm. Serão assentados sobre base de pó de brita, previamente espalhada, sendo esta espessura tal que sua altura somada à dos paralelepípedos não poderá ser inferior a 25 cm. Esta camada poderá ser maior, quando necessário, a critério da Fiscalização. Deverá ter um caimento tal em que as águas da chuva escoem para as caixas de recolhimento. As juntas dos paralelepípedos de cada fiada deverão ter largura de 1 cm no máximo e serem alternadas com relação às fiadas vizinhas, de maneira tal que cada junta fique em frente ao paralelepípedo adjacente, dentro do terço médio. Após o assentamento dos paralelepípedos, e a devida liberação da Fiscalização, deverá ser espalhada uma camada de pó de brita, de 2 cm de espessura, no mínimo, sobre o calçamento, que será forçado a penetrar nas juntas das fiadas pôr meio de vassouras. Finalmente, deverá a Pavimentação ser compactada com rolo liso vibratório de 2,5 toneladas.  A empresa deverá fornecer previamente amostra dos materiais a serem empregados. Também deverá ser feita uma pequena amostra do serviço para posterior liberação pela fiscalização.

### Pavimentação com blocos sextavados:

A calçada será com blocos sextavados de concreto pré-moldados 25x25 cm, com 5,0cm de espessura. A base será com solo de primeira qualidade, corretamente compactado. Os blocos serão assentados em colchão de pó de brita (5 cm) e rejuntados com argamassa de cimento e areia média traço 1:3.

ANEXO 1 – MODELO DIÁRIO DE OBRAS

| NOME DA CONSTRUTORA |  |  |  | FOLHA Nº ............ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DATA: ........./........../.......... |  |  |
| BOLETIM DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS |  |  |  |  |  |  |
| OBRA: |  |  |  |  |  |  |
| Empreiteira: |  | Localidade: |  |  |  |  |
| Prazo Contratual: | Prazo Decorrido: |  |  | Prazo Restante: |  |  |
| Dia da Semana | Operário em Serviço: |  | Encarregados |  | Profissionais | Serventes |
| MANHÃ: □ Bom □ Instável □ Chuvoso □ Impraticável |  | TARDE: □ Bom □ Instável □ Chuvoso □ Impraticável |  |  |  |  |
| Anotações da Empreiteira |  |  |  |  |  |  |
| Anotações da Fiscalização |  |  |  |  |  |  |

| ........./........../.......... ............................. Data Empreiteira | ........./........../.......... ............................. Data Fiscalização |
| --- | --- |

ANEXO 2  -  MODELO BOLETIM DE MEDIÇÃO

|  |  |  | Boletim de Medição 05 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empresa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período: 01/04/10 a 30/04/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESCRIÇÃO | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total |  |  |  |
|  |  |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10 |  |  |  |
|  |  |  | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$) |  |  |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 90,00 | 100% | 90,00 |  |  | 100% | 90,00 |  |  |
| 1.2 | Projeto de fundações | 140,00 | 75% | 105,00 | 25% | 35,00 | 100% | 140,00 |  |  |
| 1.3 | Projeto estrutural | 1.510,00 | 80% | 1.208,00 | 10% | 151,00 | 90% | 1.359,00 |  |  |
|  | TOTAL DO ITEM | 1.740,00 | 80,6% | 1.403,00 | 10,7% | 186,00 | 91,3% | 1.589,00 |  |  |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Limpeza do terreno | 645,00 | 5% | 32,25 | 95% | 612,75 | 100% | 645,00 |  |  |
| 2.2 | Aterro compactado | 546,75 | 5% | 27,34 | 95% | 519,41 | 100% | 546,75 |  |  |
| 2.3 | Escavação Manual solo | 231,56 |  |  | 63% | 145,88 | 63% | 145,88 |  |  |
|  | TOTAL DO ITEM | 1.423,31 | 4,2% | 59,59 | 89,8% | 1.278,05 | 94,0% | 1.337,63 |  |  |
| 3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 2.673,84 | 5% | 133,69 | 80% | 2.139,07 | 85% | 2.272,76 |  |  |
| 3.2 | Vigas de fundação | 5.647,75 | 25% | 1.411,94 | 45% | 2.541,49 | 70% | 3.953,43 |  |  |
|  | TOTAL DO ITEM | 8.321,59 | 18,6% | 1.545,63 | 56,2% | 4.680,56 | 74,8% | 6.226,19 |  |  |
| 4 | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Vigas de conc.armado | 7.239,60 | 2% | 144,79 | 19% | 1.375,52 | 21% | 1.520,32 |  |  |
| 4.2 | Pre laje comum | 12.448,00 | 5% | 622,40 |  |  | 5% | 622,40 |  |  |
|  | TOTAL DO ITEM | 19.687,60 | 3,9% | 767,19 | 7,0% | 1.375,52 | 10,9% | 2.142,72 |  |  |
| 5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Alvenaria de bloco | 18.852,33 | 5% | 942,62 | 5% | 942,62 | 10% | 1.885,23 |  |  |
| 5.2 | Contra verga sob janelas | 550,20 |  |  | 2% | 11,00 | 2% | 11,00 |  |  |
| 5.3 | Vergas sobre portas | 465,76 | 5% | 23,29 | 1% | 4,66 | 6% | 27,95 |  |  |
|  | TOTAL DO ITEM | 19.868,29 | 0,6% | 119,18 | 4,8% | 958,28 | 5,4% | 1.077,45 |  |  |
|  | TOTAL GERAL | 51.040,79 | 7,6% | 3.894,58 | 16,6% | 8.478,41 | 24,2% | 12.372,99 |  |  |
|  | Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data: 06/05/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Assinatura Eng da Empresa |  |  |  | Assinatura Eng Fiscal |  |  |  |  |  |

ANEXO 3  - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA

LOGOTIPO DA EMPRESA

# DECLARAÇÃO

# TOMADA DE PREÇOS xx/2010 – CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DE MÁQUINAS  DA UFSM

# Declaro para os devidos fins, que a Empresa XXX CONSTRUÇÕES LTDA, visitou o local da obra no Campus da Universidade Federal de Santa Maria.

# Santa Maria, 13 de maio de 2010.

Nome e Assinatura do representante legal da empresa

Visto de técnico ou Engenheiro da Proinfra