Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Pró Reitoria de Infraestrutura

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

# REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – AV. RORAIMA – TRECHO II

- OBJETIVOS

  - A presente especificação tem por objetivo definir os serviços de execução da rede de iluminação pública da Avenida Roraima, trecho II, entre a rótula da BR-287 e a rótula da RS-509.

- GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

    - Estas especificações técnicas;

    - Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro;

    - Projeto básico;

    - Normas da ABNT.

  - Durante a execução dos serviços a empresa contratada deverá tomar todas as precauções quanto a segurança das pessoas junto aos serviços. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada;

  - Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços deverão ser fornecidos pela empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá apresentar à Fiscalização, antes do inicio dos serviços, a  ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) com a descrição do objeto contratado (execução), sendo pré requisito para liberação do pagamento;

  - Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposições em contrário constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado;

  - A empresa contratada deverá manter limpo o local e entorno do serviço, fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos para um local que não venha causar transtornos no decorrer das atividades. Na entrega dos serviços, o local deverá estar perfeitamente limpo assim como o entorno;

  - Todo resíduo gerado pelos serviços deverá ser encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado por órgãos ambientais e deverá ser transportado por empresa credenciada por órgãos ambientais, conforme legislação vigente.

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição;

  - Na ocasião da licitação, a empresa deverá apresentar atestado de visita emitido por técnico da Pró-reitoria de Infraestrutura da Universidade Federal de Santa Maria.

  - O prazo de execução dos serviços será de 30(trinta) dias corridos;

  - O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário (material, mão-de-obra, serviço), total do serviço, subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta. Os preços serão apresentados em duas casas decimais.

  - O pagamento será global ao final dos serviços.

- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

  - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

  - Generalidades:

    - As instalações elétricas deverão ser executadas conforme as normas brasileiras e/ou internacionais.

    - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC, quando aplicado.

    - Os materiais ou equipamentos elétricos deverão ser de fabricação nacional. Quando não existir material ou equipamento nacional que atenda às especificações abaixo, os mesmos poderão ser importados.

  - Instalações Elétricas:

    - Deverá ser executada a rede de iluminação pública conforme o projeto em anexo.

    - A rede deverá ser subterrânea em dois dutos de PVC de 75mm envelopados em concreto com no mínimo 5cm de espessura e a 60cm de profundidade.

    - Deverá ser instalado o alimentador em cabos monopolares de cobre #25mm2, 1kV, PVC 70°C, trifásico 3F+N. Deverá ser conectado ao alimentador existente como indicado em planta. Deverá ser instalado o condutor de proteção em cabo monopolar de cobre #16mm2, 1kV, PVC 70°C.

    - Deverão ser instaladas as caixas de passagem/derivação circulares de diâmetro 50cm, com tampa de concreto cônica, profundidade de 1m com brita no fundo para drenagem.

    - Em cada caixa de passagem/derivação deverá ser reaterrado o condutor de proteção com 1 haste copperweld de 2m x 5/8” com solda exotérmica.

    - Deverão ser instalados postes de aço galvanizados a fogo de 13m de altura com flange iguais aos existentes.

    - deverão ser executadas bases de concreto com micro estaca diâmetro de 30cm,profundidade mínima 2m,fck 15Mpa,armada com 4 ferros de 8.0mm e bloco de coroamento para colocação do chumbador – Fck 20Mpa – 40x40x50cm

    - Deverão ser instaladas luminárias tipo pétala referência Repume DI-700 completa com reator/ignitor de alto fator de potência vapor de sódio 400W/220V, lâmpada vapor de sódio 400W base E40, relé fotoelétrico – completas – instaladas - iguais às existentes.

    - Todos os postes metálicos deverão ser aterrados no condutor de proteção.

    - Os condutores de “subida”, da caixa até às lâmpadas, deverão ser de cobre #6,0mm2, 1kV, PVC 70°C.

    - Deverão ser removidos e entregues em local no campus os postes de concreto, luminárias e condutores existentes.