Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Pró Reitoria de Infraestrutura

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

# REDE ELÉTRICA – CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

- OBJETIVOS

  - A presente especificação tem por objetivo definir os serviços de execução da rede elétrica externa e interna (alimentadores) no Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal de Santa Maria, campus de Santa Maria – RS.

- GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

    - Estas especificações técnicas;

    - Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro;

    - Projeto básico;

    - Normas da ABNT.

  - Durante a execução dos serviços a empresa contratada deverá tomar todas as precauções quanto a segurança das pessoas junto aos serviços. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada;

  - Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços deverão ser fornecidos pela empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá apresentar à Fiscalização, antes do inicio dos serviços, a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) com a descrição do objeto contratado (execução), sendo pré requisito para liberação do pagamento;

  - Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposições em contrário constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado;

  - A empresa contratada deverá manter limpo o local e entorno do serviço, fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos para um local que não venha causar transtornos no decorrer das atividades. Na entrega dos serviços, o local deverá estar perfeitamente limpo assim como o entorno;

  - Todo resíduo gerado pelos serviços deverá ser encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado por órgãos ambientais e deverá ser transportado por empresa credenciada por órgãos ambientais, conforme legislação vigente.

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição;

  - Na ocasião da licitação, a empresa deverá apresentar atestado de visita emitido por técnico da Pró-reitoria de Infraestrutura da Universidade Federal de Santa Maria.

  - O prazo de execução dos serviços será de 30 (trinta) dias corridos;

  - O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário (material, mão-de-obra, serviço), total do serviço, subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta. Os preços serão apresentados em duas casas decimais.

  - O pagamento será global ao final dos serviços.

- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

  - GENERALIDADES:

    - As redes elétricas de baixa e média tensões instalações elétricas deverão ser executadas conforme as normas brasileiras e/ou internacionais.

    - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC, quando aplicado.

    - Os materiais ou equipamentos elétricos deverão ser de fabricação nacional. Quando não existir material ou equipamento nacional que atenda às especificações abaixo, os mesmos poderão ser importados.

  - REDE ELÉTRICA :

    - Deverão ser desmontadas as redes elétricas de baixa e média tensões, como indicadas em planta, e deverão ser entregues no setor de manutenção da UFSM.

    - Deverá ser feita a montagem da estrutura da subestação composta de: 1 transformador rebaixador completo conforme AES-Sul, 300kVA, 13,8k/380/220V trifásico 60Hz, 1 poste de concreto tronco-cônico de 1.000kgf, 12m, estrutura N3, 2as11, concretado na base, colocado, com 3 chaves base C, 3 pára-raios poliméricos com varistor de óxido metálico, isoladores poliméricos, malha de aterramento <10ohms, ferragens, cruzetas, completa.

    - Deverá ser feita a montagem de 3 estruturas compostas de: 1 poste de concreto duplo T de 400kgf, 11m, estrutura N1, 2as11, colocada, completa com todas as ferragens e isoladores poliméricos conforme projeto – padrão AES-Sul.

    - Deverá ser executada a montagem da rede de MT trifásica do tipo convencional nua, composta por 3 cabos de alumínio CA 2AWG, conforme padrão AES, com todos os acessórios e conectores necessários, como indicada em planta.

    - Os desligamentos da rede deverão ser programados com antecedência seguindo autorização da fiscalização.

    - Deverá ser instalado o novo alimentador geral de BT derivando dos bornes do transformador até o QGBT a ser instalado no hall, como indicado. Deverá estar protegido por eletroduto tipo PEAD de 120mm, enterrado a 60cm de profundidade e envelopado em concreto na travessia da rua. O alimentador será em cabo de cobre monopolar flexível #120mm², 0,6/1,0kV, EPR 90°C, incluindo conectores de pressão nas extremidades – com fitas para identificação das fases, neutros e terra.

    - Junto ao poste deverão ser instalados 2 eletrodutos de aço galvanizado a fogo do tipo pesado 5” (125mm), com curva longa e bucha de alumínio – fixados ao poste com fitas metalicas até 2,70m – com aterramento.

    - Deverá ser instalado um QGBT (Quadro geral de baixa tensão) tipo painel com soleira, proteção IP55, metálico com tratamento anticorrosivo, placa de montagem, tampa interna metálica para proteção do barramento, porta externa, barramento trifásico, barra de terra e de neutro para 500A de cobre com pintura, confeccionado em fábrica, dimensões mínimas de 2,20x1,20x0,40 m (AxLxP) + soleira, referência CEMAR Altis – completo.

    - Deverá ser instalada eletrocalha de aço galvanizado tipo U galvanizada a fogo perfurada 200x100mm chapa 16, incluindo todos os suportes, conexões, parafusos, porcas e arruelas, conforme necessário.

    - Deverão ser instalados os disjuntores de potência padrão NEMA, sendo 1 geral de 450A/36kA/380V, ajuste térmico fixo e magnético variável, referência Soprano HSL 600; 3 de 200A/36kA/380V, ajuste térmico fixo e magnético variável, referência Soprano HSJ 400 e 1 de 150A/36kA/380V, ajuste térmico fixo e magnético variável, referência Soprano HSJ 400.

    - Deverão ser instalados os alimentadores internos como indicado em planta, sendo 1 alimentador que substituirá o antigo e 1 alimentador para o quadro novo (previsão), na sala no térreo, como indicada em planta. Os alimentadores internos deverão ser em cabo de cobre monopolar flexível 0,6/1,0kV, PVC 70°C, incluindo conectores de pressão nas extremidades – com fitas para identificação das fases, neutros e terra.

    - Após a passagem do alimentador novo substituto do existente, o último deverá se retirado e entregue no setor de manutenção da UFSM.