## Plan1
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Pró-Reitoria de Infraestrutura
Relação de Composições
READEQUAÇÃO DE REDE ELÉTRICA PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS
Item | Serviços | Quant. | Unid. | Preços
|  |  |  | Material | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço
1.1 | Abertura e fechamento de piso com granitina – metro linear | 6 | m | 100 | 100 | 200 | 1200
1.2 | Cabo de alumínio CA 2AWG para rede de AT 13,8kV trifásica, conforme projeto, incluindo alças pré-formadas, conectores linha viva, colocado, conforme projeto | 131.5 | m | 10 | 5 | 15 | 1972.5
1.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #120mm², 0,6/1,0kV, EPR 90°C, incluindo conectores de pressão nas extremidades – com fitas para identificação das fases, neutros e terra | 360 | m | 62 | 6.2 | 68.2 | 24552
1.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #50mm², 0,6/1,0kV, PVC 70°C, incluindo conectores de pressão nas extremidades – com fitas para identificação das fases, neutros e terra | 73 | m | 26 | 2.6 | 28.6 | 2087.8
1.5 | Cabo de cobre monopolar flexível #95mm², 0,6/1,0kV, PVC 70°C, incluindo conectores de pressão nas extremidades – com fitas para identificação das fases, neutros e terra | 292 | m | 48 | 4.8 | 52.8 | 15417.6
1.6 | Caixa de alvenaria de tijolos maciços 15cm, 80x80x80cm, com tampa de concreto armado, rebocada internamente, com fundo de brita e dreno | 3 | uni | 320 | 180 | 500 | 1500
1.7 | Desmontagem de rede existente, plataforma e retirada de postes com transporte até 1km | 1 | uni | 0 | 300 | 300 | 300
1.8 | Disjuntor tripolar de potência 150A/36kA/380V, ajuste térmico fixo e magnético variável, referência Soprano HSJ 400 – padrão NEMA | 1 | uni | 620 | 62 | 682 | 682
1.9 | Disjuntor tripolar de potência 200A/36kA/380V, ajuste térmico fixo e magnético variável, referência Soprano HSJ 400 – padrão NEMA | 3 | uni | 680 | 68 | 748 | 2244
1.10 | Disjuntor tripolar de potência 450A/36kA/380V, ajuste térmico fixo e magnético variável, referência Soprano HSL 600 – padrão NEMA | 1 | uni | 1320 | 132 | 1452 | 1452
1.11 | Eletrocalha de aço galvanizado tipo U galvanizada a fogo perfurada 200x100mm chapa 16, incluindo todos os suportes, conexões, parafusos, porcas e arruelas, conforme necessário | 90 | m | 65 | 15 | 80 | 7200
1.12 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo do tipo pesado 5” (125mm), com curva longa e bucha de alumínio – fixado ao poste com fitas metalicas até 2,70m – com aterramento | 6 | m | 180 | 20 | 200 | 1200
1.13 | Eletroduto PEAD pesado 120mm, envelopado em concreto com no mínimo 5cm de espessura, enterrado a 60cm de profundidade | 60 | m | 25 | 15 | 40 | 2400
1.14 | Montagem de estrutura composta de: 1 poste de concreto duplo T de 400kgf, 11m, estrutura N1, 2as11, colocada, completa com todas as ferragens e isoladores poliméricos conforme projeto – padrão AES-Sul | 3 | uni | 1800 | 200 | 2000 | 6000
1.15 | Montagem de estrutura composta de: 1 transformador rebaixador completo conforme AES-Sul, 300kVA, 13,8k/380/220V trifásico 60Hz, 1 poste de concreto tronco-cônico de 1.000kgf, 12m, estrutura N3, 2as11, concretado na base, colocado, com 3 chaves base C, 3 pára-raios poliméricos com varistor de óxido metálico, isoladores poliméricos, malha de aterramento <10ohms, ferragens, cruzetas, montada | 1 | uni | 25000 | 5000 | 30000 | 30000
1.16 | QGBT (Quadro geral de baixa tensão) tipo painel com soleira, proteção IP55, metálico com tratamento anticorrosivo, placa de montagem, tampa interna metálica para proteção do barramento, porta externa, barramento trifásico, barra de terra e de neutro para 500A de cobre com pintura, confeccionado em fábrica, dimensões mínimas de 2,20x1,20x0,40 m (AxLxP) + soleira, referência CEMAR Altis – completo | 1 | uni | 3000 | 2000 | 5000 | 5000
Totais |  |  |  | 86919 | 16288.9 |  | 103207.9
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## Planilha2
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Pró-Reitoria de Infraestrutura
Cronograma Físico Financeiro
READEQUAÇÃO DE REDE ELÉTRICA PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS
Item | Serviços | DIAS
30
1.1 | Abertura e fechamento de piso com granitina – metro linear | 100% | 1200
1.2 | Cabo de alumínio CA 2AWG para rede de AT 13,8kV trifásica, conforme projeto, incluindo alças pré-formadas, conectores linha viva, colocado, conforme projeto | 100% | 1972.5
1.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #120mm², 0,6/1,0kV, EPR 90°C, incluindo conectores de pressão nas extremidades – com fitas para identificação das fases, neutros e terra | 100% | 24552
1.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #50mm², 0,6/1,0kV, PVC 70°C, incluindo conectores de pressão nas extremidades – com fitas para identificação das fases, neutros e terra | 100% | 2087.8
1.5 | Cabo de cobre monopolar flexível #95mm², 0,6/1,0kV, PVC 70°C, incluindo conectores de pressão nas extremidades – com fitas para identificação das fases, neutros e terra | 100% | 15417.6
1.6 | Caixa de alvenaria de tijolos maciços 15cm, 80x80x80cm, com tampa de concreto armado, rebocada internamente, com fundo de brita e dreno | 100% | 1500
1.7 | Desmontagem de rede existente, plataforma e retirada de postes com transporte até 1km | 100% | 300
1.8 | Disjuntor tripolar de potência 150A/36kA/380V, ajuste térmico fixo e magnético variável, referência Soprano HSJ 400 – padrão NEMA | 100% | 682
1.9 | Disjuntor tripolar de potência 200A/36kA/380V, ajuste térmico fixo e magnético variável, referência Soprano HSJ 400 – padrão NEMA | 100% | 2244
1.10 | Disjuntor tripolar de potência 450A/36kA/380V, ajuste térmico fixo e magnético variável, referência Soprano HSL 600 – padrão NEMA | 100% | 1452
1.11 | Eletrocalha de aço galvanizado tipo U galvanizada a fogo perfurada 200x100mm chapa 16, incluindo todos os suportes, conexões, parafusos, porcas e arruelas, conforme necessário | 100% | 7200
1.12 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo do tipo pesado 5” (125mm), com curva longa e bucha de alumínio – fixado ao poste com fitas metalicas até 2,70m – com aterramento | 100% | 1200
1.13 | Eletroduto PEAD pesado 120mm, envelopado em concreto com no mínimo 5cm de espessura, enterrado a 60cm de profundidade | 100% | 2400
1.14 | Montagem de estrutura composta de: 1 poste de concreto duplo T de 400kgf, 11m, estrutura N1, 2as11, colocada, completa com todas as ferragens e isoladores poliméricos conforme projeto – padrão AES-Sul | 100% | 6000
1.15 | Montagem de estrutura composta de: 1 transformador rebaixador completo conforme AES-Sul, 300kVA, 13,8k/380/220V trifásico 60Hz, 1 poste de concreto tronco-cônico de 1.000kgf, 12m, estrutura N3, 2as11, concretado na base, colocado, com 3 chaves base C, 3 pára-raios poliméricos com varistor de óxido metálico, isoladores poliméricos, malha de aterramento <10ohms, ferragens, cruzetas, montada | 100% | 30000
1.16 | QGBT (Quadro geral de baixa tensão) tipo painel com soleira, proteção IP55, metálico com tratamento anticorrosivo, placa de montagem, tampa interna metálica para proteção do barramento, porta externa, barramento trifásico, barra de terra e de neutro para 500A de cobre com pintura, confeccionado em fábrica, dimensões mínimas de 2,20x1,20x0,40 m (AxLxP) + soleira, referência CEMAR Altis – completo | 100% | 5000
Totais |  | 103207.9 | 103207.9