Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Pró Reitoria de Infraestrutura

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

# INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR 45kVA E REDE BT – ÁREA DA COXILHA

- OBJETIVOS

  - A presente especificação tem por objetivo definir os serviços de execução da rede elétrica de baixa tensão e instalação de um transformador trifásico de 45kVA na Área da Coxilha no campus da Universidade Federal de Santa Maria, campus de Santa Maria – RS.

- GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

    - Estas especificações técnicas;

    - Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro;

    - Projeto básico;

    - Normas da ABNT.

  - Durante a execução dos serviços a empresa contratada deverá tomar todas as precauções quanto a segurança das pessoas junto aos serviços. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada;

  - Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços deverão ser fornecidos pela empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá apresentar à Fiscalização, antes do inicio dos serviços, a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) com a descrição do objeto contratado (execução), sendo pré requisito para liberação do pagamento;

  - Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposições em contrário constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado;

  - A empresa contratada deverá manter limpo o local e entorno do serviço, fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos para um local que não venha causar transtornos no decorrer das atividades. Na entrega dos serviços, o local deverá estar perfeitamente limpo assim como o entorno;

  - Todo resíduo gerado pelos serviços deverá ser encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado por órgãos ambientais e deverá ser transportado por empresa credenciada por órgãos ambientais, conforme legislação vigente.

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição;

  - Na ocasião da licitação, a empresa deverá apresentar atestado de visita emitido por técnico da Pró-reitoria de Infraestrutura da Universidade Federal de Santa Maria.

  - O prazo de execução dos serviços será de 30 (trinta) dias corridos;

  - O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário (material, mão-de-obra, serviço), total do serviço, subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta. Os preços serão apresentados em duas casas decimais.

  - O pagamento será global ao final dos serviços.

- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

  - GENERALIDADES:

    - As redes elétricas de baixa e média tensões instalações elétricas deverão ser executadas conforme as normas brasileiras e/ou internacionais.

    - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC, quando aplicado.

    - Os materiais ou equipamentos elétricos deverão ser de fabricação nacional. Quando não existir material ou equipamento nacional que atenda às especificações abaixo, os mesmos poderão ser importados.

  - REDE ELÉTRICA :

    - Deverá ser feita a montagem da estrutura da subestação composta de: 1 transformador rebaixador completo conforme AES-Sul, 45kVA, 13,8k/380/220V trifásico 60Hz, 1 poste de concreto tronco-cônico de 600kgf, 12m, estrutura N1, as11, colocado, com 3 chaves base C, 3 pára-raios poliméricos com varistor de óxido metálico, isoladores poliméricos, malha de aterramento <10ohms,  ferragens, cruzetas, completa..

    - Deverá ser feita a montagem de 4 estruturas compostas de: 1 poste de concreto duplo T de 400kgf, 9m, as11, colocada, completas com todas as ferragens e isoladores conforme projeto – padrão AES-Sul.

    - Deverá ser executada a montagem da rede de BT trifásica do tipo isolada, composta por cabo de alumínio multiplexado 3#16+#16mm2, neutro nu, XLPE 90°C, 1kV, conforme projeto, incluindo alças e laços pré-formados e conectores.

    - Os desligamentos da rede deverão ser programados com antecedência seguindo autorização da fiscalização.