Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Pró Reitoria de Infraestrutura

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

# INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED

# NA PASSARELA ENTRE A CASA DO ESTUDANTE II E

# O CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO

- OBJETIVOS

  - A presente especificação tem por objetivo definir os serviços de instalação de postes com luminárias LED na passarela entre a Casa do Estudante II e o Centro de Educação Física e Desporto no Campus da Universidade Federal de Santa Maria, em Santa Maria – RS.

- GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

    - Estas especificações técnicas;

    - Orçamento;

    - Projeto;

    - Normas da ABNT.

  - Durante a execução dos serviços a empresa contratada deverá tomar todas as precauções quanto a segurança das pessoas junto aos serviços. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada;

  - Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços deverão ser fornecidos pela empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá apresentar à Fiscalização, antes do inicio dos serviços, a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) com a descrição do objeto contratado (execução), sendo pré requisito para liberação do pagamento;

  - Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposições em contrário constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado;

  - A empresa contratada deverá manter limpo o local e entorno do serviço, fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos para um local que não venha causar transtornos no decorrer das atividades. Na entrega dos serviços, o local deverá estar perfeitamente limpo assim como o entorno;

  - Todo resíduo gerado pelos serviços deverá ser encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado por órgãos ambientais e deverá ser transportado por empresa credenciada por órgãos ambientais, conforme legislação vigente.

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição;

  - Na ocasião da licitação, a empresa deverá apresentar atestado de visita emitido por técnico da Pró-reitoria de Infraestrutura da Universidade Federal de Santa Maria.

  - O prazo de execução dos serviços será de 30 (trinta) dias corridos;

  - O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário (material, mão-de-obra, serviço), total do serviço, subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta. Os preços serão apresentados em duas casas decimais.

  - O pagamento será global ao final dos serviços.

- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

  - GENERALIDADES:

    - As redes elétricas de baixa e média tensões deverão ser executadas conforme as normas brasileiras e/ou internacionais.

    - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC, quando aplicado.

    - Os materiais ou equipamentos elétricos deverão ser de fabricação nacional. Quando não existir material ou equipamento nacional que atenda às especificações abaixo, os mesmos poderão ser importados.

  - REDE ELÉTRICA :

    - Deverá ser feita a montagem de uma subestação composta de: 1 transformador rebaixador completo conforme AES-Sul, 10kVA, 13,8k/220V bifásico 60Hz, em poste de concreto tronco-cônico de 400kgf, 11m, estrutura N1, existente, com 2 chaves base C, 2 pára-raios poliméricos com varistor de óxido metálico, isoladores poliméricos, malha de aterramento <10ohms,  ferragens, cruzetas, completa.

    - Deverá ser executada a rede subterrânea conforme projeto em eletrodutos de PEAD 2” enterrados a 40cm de profundidade com instalação de fita indicadora de rede elétrica logo 15cm acima do eletroduto.

    - Deverá ser instalada uma caixa para futura instalação de medidor de energia elétrica e para proteção do circuito alimentador com disjuntor monopolar 1P-40 Amperes junto ao poste.

    - Deverá ser feita a descida do poste em eletroduto metálico galvanizado pesado até 5,70m do piso fixado com cintas de 1 em 1 metro. O eletroduto e a caixa deverão ser aterrados na haste de aterramento a ser instalada no local.

    - Deverão ser executadas as caixas de passagem em alvenaria de tijolos maciços rebocadas internamente, com tampa de concreto armado 30x30x40cm com fundo de brita (dimensões internas).

    - Os cabos alimentadores deverão ser para 1kV, de cobre flexível, com capa de PVC 70°C, seguindo as cores: preto para fase, verde para proteção e azul-claro para neutro. Na caixa indicada em planta deverá ser deixado 6m de cada cabo de reserva para futura instalação de central de geração fotovoltaica.

    - Deverão ser instalados os postes para iluminação, metálicos, com 6m livres + 1m para engastamento em concreto conforme norma NBR-14744, em tubo de aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, diâmetro de 60,3mm com base de concreto conforme desenho.

    - Deverão ser instaladas as luminárias de iluminação pública com lâmpadas de LED, potência de 50W, emissão de no mínimo 4500 lúmens, corpo em alumínio, proteção IP65, ângulo de abertura do facho luminoso de 120°, tensão de 220V,  vida útil estimada mínima de 50.000 horas, fixação em braço de 60,3mm, garantia de no mínimo 12 meses.

    - Os desligamentos da rede deverão ser programados com antecedência seguindo autorização da fiscalização.