Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Pró Reitoria de Infraestrutura

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE RESÍDUOS E PESTICIDAS - LARP/UFSM.

Local da Obra: Campus Universitário Camobi - Santa Maria/RS

# OBJETIVOS

  - A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de construção do Laboratório de Análises de Resíduos e Pesticidas - LARP, com área total de 1.632,12 m², sendo 978,37 m² de edificação e 653,75 m² de estacionamento e rampa, situado no Campus Santa Maria- RS.

# GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

Estas especificações técnicas;

Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro;

Projetos;

Normas da ABNT.

  - Durante a execução dos serviços a empresa contratada deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto à obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada.

  - Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços deverão ser fornecidos pela empresa contratada.

  - A empresa contratada deverá apresentar à Fiscalização, antes do inicio dos serviços, a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) com a descrição do objeto contratado (execução e/ou projeto), sendo pré requisito para liberação da primeira fatura.

  - Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposições em contrário constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado.

  - Será permitida a subcontratação somente nos serviços de terraplenagem, fundações, impermeabilizações, divisórias leves, gesso, climatização, estruturas metálicas, ceramistas. Os subcontratados, quando empresas, deverão apresentar a mesma documentação exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá apresentar documentação que comprove a legalização de suas atividades, tais como: ISSQN, carnê de recolhimento do INSS, etc.

  - A empresa contratada deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa; mantendo na obra um Mestre Geral com experiência mínima comprovada de 2 anos, o qual não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, com vínculo à contratada, residente no município que é executado os serviços.

  - A empresa contratada deverá comunicar e passar as informações necessárias à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início das atividades; deverá também providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o PCMAT, quando a legislação assim exigir, ou seja, atender plenamente as recomendações da NR 18.

  - A empresa contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações da NR 18.

  - A empresa contratada, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter a disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes.

  - A empresa contratada deverá manter no escritório da obra, relação com o nome e função de todos os funcionários da mesma, inclusive os subcontratados.

  - A empresa contratada deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local que não venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra a mesma deverá estar perfeitamente limpa assim como a região do canteiro da obra; Todo resíduo gerado pelos serviços deverá ser encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado por órgãos ambientais e deverá ser transportado por empresa credenciada por órgãos ambientais, conforme legislação vigente.

  - Todo o transporte (vertical e horizontal) de material ou pessoal, que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada.

  - A UFSM deverá fornecer água e energia elétrica, sendo que as extensões até o ponto de uso serão de responsabilidade da empresa contratada.

  - A empresa contratada deverá elaborar o “as built” (como construído) ao longo da execução dos serviços e entregá-lo no final da obra em meio digital. A liberação da última fatura ficará condicionada a apresentação dos referidos projetos como construído.

  - São de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. O acompanhamento e a fiscalização do contrato pela Administração não excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa contratada deve facilitar a fiscalização, permitir amplo acesso ao objeto em execução e atender prontamente às solicitações da Administração.

  - A empresa contratada deverá manter atualizado o diário de obras que será preenchido  diariamente pelo responsável técnico da empresa. A fiscalização poderá fornecer um link na internet bem como a senha de acesso para o preenchimento do diário que servirá como comunicação oficial entre a empresa e a UFSM. Mensalmente a empresa contratada deverá imprimir e entregar os diários do mês transcorrido impresso e assinado para o fiscal da obra, sendo que as medições só serão realizadas com a apresentação impressa do diário.

  - A empresa contratada deverá manter na obra duas cópias atualizadas de todos os projetos, especificações e planilha de quantitativos, sendo que uma delas deverá estar permanentemente no escritório da obra e será utilizada apenas pelo Responsável técnico e mestre-de-obras da empresa e pela Fiscalização.

  - Nenhum trabalho adicional ou modificação de projeto será efetivado pela Contratada sem a prévia e expressa autorização por escrito da fiscalização da UFSM, respeitadas todas as disposições e condições estabelecidas no contrato.

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM ou a terceiros, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição.

  - O prazo máximo de execução dos serviços é de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos.

  - O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário (material, mão-de-obra, serviço), total do serviço, subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta. Os preços serão apresentados em duas casas decimais.

  - Os serviços deverão ser orçados considerando os quantitativos informados na planilha orçamentária fornecida pela UFSM.

  - O valor total de cada item da planilha corresponde a uma porcentagem do valor total da proposta e essa porcentagem pode ser definida como coeficiente de influência. Sempre que o coeficiente de influência superar em mais de 15% o correspondente na planilha da instituição, o excedente será pago somente na última parcela e ainda, se houver acréscimos de serviços (aditivos) do item em questão o mesmo será feito utilizando os valores previstos na planilha da instituição.

- Ex.: ci (instituição)= 0,20 (20%), ci (empresa)= 0,25 (25%)  ci (instituição) + 15%= 0,20x1,15= 0,23 (23%), excedente= 0,25-0,23= 0,02 (2%) excedente/ci (empresa) = 2/25= 0,08, ou seja, 8% do valor do item somente será faturado na  última parcela.

  - O pagamento será MENSAL (exceto pagamento ordinário), conforme cronograma físico-financeiro a ser apresentado pela empresa contratada, e a planilha de medição deverá seguir o padrão apresentado no ANEXO 1.  A medição dos serviços deverá ser executada no canteiro de obras, com a presença do Eng. Fiscal e do Eng. Responsável pela obra.

  - A empresa contratada não poderá emitir o último boletim de medição e fatura da obra, enquanto todos os serviços da planilha orçamentária e especificações técnicas não estiverem plenamente concluídos e entregues em perfeitas condições de execução, uso e funcionamento.

  - Vigilância e Segurança de Obras: Não será permitido alojamento de funcionários no local da obra, sendo que serão permitidos apenas no máximo DOIS vigilantes (rondas) por obra, pertencentes ao quadro de funcionários da empresa.

  - VISITA TÉCNICA: Para participar do processo licitatório a empresa deverá realizar uma visita ao local onde será executado o objeto da licitação, por meio de seu representante, Engenheiro ou Arquiteto, para que possa ser esclarecido qualquer tipo de dúvida relativa aos projetos, às especificações técnicas e aos quantitativos da planilha orçamentária. A visita será acompanhada por Engenheiro ou Arquiteto integrante do quadro técnico da UFSM, em horário de expediente da instituição. Posteriormente a empresa receberá a "Declaração de Visita Técnica" emitida por servidor da Pró-Reitoria de Infraestrutura. Essa declaração deverá fazer parte da documentação que será apresentada para habilitação.

# ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

## SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS

### Projeto de Fundações

O projeto de fundações deverá ser apresentado à Fiscalização cinco dias antes do início da obra, em meio digital (extensão 'dwg') e impresso, com respectivo memorial de cálculo, responsável técnico e ART. As fundações serão dimensionadas de acordo com as cargas fornecidas pelo projeto estrutural e com a sondagem. Após a execução da fundação a empresa deverá apresentar imediatamente o projeto “as built” (como construído) da execução das fundações, contendo as dimensões e profundidades atingidas na execução.

### Projeto estrutural

O projeto estrutural deverá ser apresentado pela empresa antes do início da obra, em meio digital (extensão 'dwg') e impresso, com os respectivos critérios de dimensionamento adotados, responsável técnico e ART. O lançamento da estrutura deverá atender aos critérios da NBR 6118:2014, principalmente no que diz respeito aos limites de deslocamentos horizontais e estabilidade global. Para o dimensionamento serão adotados alguns critérios mínimos que deverão ser informados através de um documento assinado pelo responsável técnico, conforme segue:

Propriedades físicas dos materiais: Resistência característica do concreto (fck); Resistência característica (ou média) do concreto à tração (fctk); Módulo de elasticidade inicial (Eci); Módulo de elasticidade secante (Ecs); Slump (abatimento); Relação água/aglomerante máxima; Diâmetro máximo do agregado graúdo; Diâmetro do vibrador;  Cobrimentos das armaduras: vigas/pilares e lajes= NBR 6118/2014; Características ambientais; Classe de agressividade ambiental; Modelo de cálculo utilizado; Lajes; Vigas/pilares;

O dimensionamento deverá ser baseado na envoltória dos esforços, a qual representa as situações extremas, ou seja, mais desfavorável.

Valores de ações previstas:  Peso específico do concreto armado; Peso específico das alvenarias de blocos vazados;  Peso específico das alvenarias de blocos maciços; Peso específico do material de enchimento das lajes; Peso do revestimento nas lajes de piso; Peso do revestimento nas lajes de forro; Carga acidental nas lajes de piso; Carga acidental nas lajes de forro; Ações devidas ao vento nas duas direções; Ações devidas às imperfeições geométricas globais nas duas direções.

Para um perfeito casamento de todos os projetos, quando necessário deverá ser deixado esperas e/ou furos na estrutura (vigas, pilares, lajes etc.), de tal forma que possibilite a passagem das tubulações das instalações elétricas/rede estruturada, hidrossanitárias e de combate a incêndio conforme cada situação específica, mas sempre mediante análise prévia da Fiscalização e se necessário do responsável pelo projeto estrutural.

O projeto estrutural deverá apresentar o resumo detalhado por pavimento, apresentando o consumo de concreto de pilares, vigas baldrames, vigas estruturais e lajes maciças, escadas, pilares, poço do elevador e reservatório. Também deverá ser apresentada a taxa de armadura mínima média das vigas, pilares e lajes maciças.

NO PROJETO ESTRUTURAL, OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER UTILIZADO, NO MÍNIMO, AS SEGUINTES TAXAS DE ARMADURA MÉDIA:

- PILARES:			90 kg/m3

- VIGAS:       		                80 kg/m3

- LAJES MACIÇAS: 		25 kg/m3

Os volumes de concreto apresentados em planilha são estimativos, sendo que após a elaboração e aceitação do projeto estrutural, estes volumes deverão ser compensados na planilha para mais ou para menos.

O responsável pelo projeto Estrutural deverá ser um profissional de reconhecida capacidade e experiência comprovada. Antes do inicio da obra e execução dos projetos a empresa construtora deverá apresentar o Engenheiro responsável com seu currículo para apreciação e concordância da fiscalização.

Caso haja alguma modificação ou correção do projeto estrutural a empresa deverá apresentar à fiscalização o projeto corrigido.

### Projeto PPCI

A empresa deverá desenvolver o Projeto de acordo com as normas técnicas e corpo de bombeiros.

O responsável pelo projeto PPCI deverá ser um profissional de reconhecida capacidade e experiência comprovada. Antes do inicio da obra e execução dos projetos a empresa construtora deverá apresentar o Engenheiro responsável com seu currículo para apreciação e concordância da fiscalização.

O projeto deverá possuir plantas baixas, isométricos e todos os detalhes necessários ao bom desenvolvimento do projeto, bem como todos os quantitativos lineares de tubulações. O projeto deverá ser disponibilizado à fiscalização no formato 'dwg'.

A UFSM deverá executar o pagamento de 50% deste item na apresentação do protocolo de entrada deste projeto no corpo de bombeiros e 50% restantes na apresentação da aprovação final pelo corpo de bombeiros

### Projeto “As built”

Após a execução da obra a empresa deverá corrigir e apresentar os projetos: arquitetônico, hidrossanitário, estrutural e elétrico com as devidas correções de acordo com o executado em obra. O projeto deverá ser apresentado em arquivo digital.

### Engenheiro civil

Será o responsável pela execução da obra. Deverá ter vínculo empregatício com a empresa, comprovado através de CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social). Este profisional deve apresentar conhecimentos técnicos, necessários ao bom andamento dos serviços. Será ele que deverá reportar-se à fiscalização, afim de sanar dúvidas pertinentes a projetos, planilhas, especificações e deverá cumprir uma jornada diária de uma hora. Todos os encargos complementares correrão por conta da empresa. Caso o engenheiro responsável pela execução da obra seja diferente daquele, cuja empresa comprovou a qualificação técnica do profissional, mediante apresentação de suas CATs (Certidões de Acervo Técnico) na fase de licitação, a empresa deverá apresentar as respectivas CATs deste novo profissional, para avaliação e aceitação da fiscalização.

### Mestre de obras

Este profissional deverá gerenciar, fiscalizar e supervisionar o andamento dos trabalhos no canteiro de obras, desde seu início até a conclusão da mesma. As equipes de mão de obra estarão sob seu comando. É necessário que o mestre de obras saiba ler projetos, orientar a mão de obra e zelar pela segurança de todos e da obra. Deverá permanecer na obra durante toda a jornada, sem afastamento do local de trabalho.

O pagamento/medição deste item será realizado em parcelas iguais, divididas pelo prazo da obra, sendo que a parcela só será medida se os demais itens do cronograma físico financeiro do mês em questão estiverem concluídos e aceitos pela fiscalização, ou seja, a empresa só deverá medir este item se alcançar o valor indicado no cronograma físico financeiro do mês em questão.

### Tapume

Deverão ser construídos tapumes para isolar a obra, delimitando o canteiro de obras, com chapas de compensado de 12 mm de espessura, pintadas e fixadas em estrutura de madeira, tendo altura de 2,20 metros, sendo que estes, deverão resistir a todo o período da obra. Fica a empresa responsável pela conservação do mesmo, não sendo remunerada pela UFSM por eventuais consertos, causados pela ação do tempo.

### Barraco de obra

Deverá ser construído galpão para almoxarifado, refeitório, vestiário, banheiro (com chuveiro, bacia sanitária, lavatório) e escritório. O piso do barraco será de concreto desempenado com 4 cm de espessura e fck 15 Mpa, paredes em compensado 10 mm e cobertura em telhas de fibrocimento 6 mm. O barraco deverá contar com as devidas instalações elétricas e hidrossanitárias. O esgoto oriundo do banheiro deverá ser devidamente conduzido para fossa séptica e encaminhado posteriormente para um sumidouro (poço negro), ou em rede existente indicada pela fiscalização. Para implantação do canteiro de obras a empresa deverá apresentar um layout para a fiscalização aprovar. Após o termino da obra o barraco deve ser demolido e o local ser entregue limpo. A UFSM fornecerá os pontos de água e energia para as ligações, ficando todas as instalações necessárias à obra, a cargo da empresa.

### Telheiro de obra

Deverá ser construído telheiro para serviços de carpintaria e ferragem com madeira de eucalipto com dimensões adequadas para a segurança. As telhas deverão ser metálicas ou de fibrocimento, com espessura de 6 mm. O piso do telheiro deverá ser de concreto reguado com espessura de 5 cm. Para implantação do telheiro a empresa deverá apresentar um layout para a fiscalização aprovar. Ao término da obra, o telheiro  deverá ser retirado.

### Placa de obra

A empresa contratada deverá fornecer placa de obra, conforme planta de detalhe do ANEXO 2. A placa deverá ser construída com chapas metálicas galvanizadas n° 24 e estrutura metálica composta por tubos de metalon 20 x 50 mm e parede de 1.5 mm. Receberão uma demão de fundo anticorrosivo e no mínimo três demãos de tinta esmalte sintético da Suvinil ou equivalente nas cores definidas pelo manual. Os adesivos deverão ser de alta resistência. O tamanho da placa será 180 x 120 cm. A placa será colocada em local visível e sustentada por estrutura de madeira.

### Locação da obra

A obra deverá ser locada rigorosamente de acordo com o projeto de locação. A fiscalização da UFSM deverá informar a cota final da obra, sendo responsabilidade da empresa construtora a fiel execução dos níveis, recuos e esquadros.

### Limpeza permanente

A obra deverá permanecer diariamente limpa e livre de entulhos, os quais deverão ser conduzidos obrigatoriamente a caçambas metálicas de recolhimento de resíduos conforme descrito no item 2.8.

## MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES

### Limpeza do terreno

No local da obra, o terreno deverá ser limpo, juntamente com a remoção de uma camada superficial de, no mínimo, 15 cm de solo. Este material deverá ser transportado para um local próximo, a uma distância máxima de 3,0 km do local da obra, dentro do campus da UFSM, a ser indicado pela Fiscalização.

### Aterro compactado

O aterro será executado com material importado, fornecido pela contratante, com boa capacidade de suporte (arenito ou equivalente), compactado em camadas de, no máximo, 20 cm, compactadas mecanicamente (rolo e/ou sapo), ficando perfeitamente compactado e nivelado. ISC > 10%. O material a ser utilizado como aterro deverá ser submetido à aprovação da fiscalização, antes de sua aplicação.

### Escavação manual

Nos locais indicados em projeto, serão escavadas valas, manualmente, para colocação da tubulação de água, esgoto e execução de caixas de alvenaria e vigas de fundação. Estas deverão ter largura e profundidade de acordo com as necessidades do projeto. Este item contempla material de 1ª categoria e uma profundidade máxima de 50 cm.

### Escavação mecânica

A escavação deverá ser executada com equipamento adequado às necessidades do trabalho e de acordo com o projeto, sendo que o material resultante da escavação poderá ser usado na obra ou destinado a um local indicado pela fiscalização. Quanto ao trânsito de equipamentos de escavação e transporte, (retro-escavadeira e caçamba), deverão ser tomados todos os cuidados quanto à limpeza e sinalização das vias internas do Campus, sendo que a empresa contratada deverá limpar as ruas em caso de espalhamento de barro ou terra. Este item trata de escavação de solo, exceto rocha.

### Transporte de solo

O solo deverá ser cuidadosamente transportado para local indicado pela fiscalização, com distância até 1,0 km, sendo que a empresa deverá observar e zelar pela limpeza das vias internas da UFSM.

### Reaterro

As valas que forem abertas serão reaterradas e compactadas adequadamente, manual e/ou mecanicamente, após a colocação dos tubos e/ou execução das vigas de fundação. Só poderá ser utilizado para reaterro o mesmo material escavado se for isento de matéria orgânica. As tubulações serão acondicionados e envolvidos em colchão de areia com 10 cm no mínimo em todos os lados e assentados em base comprovadamente sólida. Nos locais onde for gramado, este deverá ser refeito. As tubulações enterradas de elétrica, telefônica e rede de lógica deverão ser envelopadas com concreto fck 10 Mpa, com no mínimo 10 cm de recobrimento em todos os lados.

### Retirada de árvores

As árvores localizadas dentro da área da obra, seja da edificação e/ou do estacionamento, deverão ser removidas e o entulho gerado, transportado até um local apropriado. Antes da retirada, a empresa deverá solicitar à Prefeitura Municipal de Santa Maria, autorização para retirada das mesmas.

### Transporte e remoção de entulho

Todo o resíduo gerado nos serviços deverá ser transportado até o contêiner metálico para posteriormente a empresa enviá-lo para aterro de resíduos licenciado pelos órgãos ambientais. O local do contêiner deverá ser indicado pela fiscalização de maneira que não atrapalhe o trânsito de pessoas e veículos. Caso necessário deverá ser utilizado fitas de isolamento e sinalização para a segurança de pedestres e veículos. Não será permitido o depósito e/ou acúmulo de entulho no chão.

## INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÃO SIMPLES

Estacas escavadas

As fundações serão do tipo “estaca escavada”, moldadas no local. O concreto empregado nas fundações deverá ser usinado e ter resistência mínima (Fck = 15 MPa). As estacas deverão conter armadura de fretagem mínima até uma profundidade de 2 metros. Quando o diâmetro da estaca for menor do que a maior dimensão da seção transversal do pilar, fato que não possibilita a colocação da espera do pilar dentro da armadura de fretagem, o diâmetro, até a profundidade de 2,0 m, deverá ser aumentado. O recobrimento das armaduras não deverá ser inferior a 5 cm. A cada 25,0 m³ de concreto ou fração, deverão ser moldados corpos de prova para serem ensaiados aos 14 e 28 dias.  A fretagem das estacas deverá ser detalhada no projeto de fundação e não deverão possuir armadura com bitola inferior a 8,0 mm.

A empresa deverá observar a existência de água ou solo mole no fundo das estacas e deverá imediatamente comunicar a fiscalização, REGISTRANDO o ocorrido em diário de obras. É proibida a concretagem de estacas com água e/ou lodo no seu interior. O trecho da estaca com armadura de fretagem deverá ser adensado mecanicamente. Os diâmetros de estacas a ser executadas são, conforme abaixo:

### Estaca escavada - diâm. 40 cm

### Estaca escavada - diâm. 60 cm

### Concreto magro

Deverá ser executado no fundo da forma da viga de fundação um concreto magro com Fck 10 Mpa para posterior colocação da armadura da viga. Este lastro servirá para manter a estanqueidade da forma durante a concretagem, bem como a contaminação do concreto estrutural com o solo.

### Lastro de brita

Antes do lançamento do concreto magro, deverá ser executado um lastro de brita, com espessura de 8 cm, no fundo de todas as vigas de fundação. Esta camada tem como objetivo drenar a umidade ascendente do solo.

### Viga de fundação

As vigas de fundação serão executadas em concreto armado, de acordo com o projeto estrutural seguindo os dispositivos constantes da NBR 6118/2014, no que tange aos materiais, execução, controle e aceitação da estrutura. O concreto empregado nas vigas de fundação deverá ser usinado e ter resistência mínima (Fck = 20 Mpa), sendo preparado, lançado e adensado mecanicamente. A relação água/aglomerante do concreto e o recobrimento da armadura deverão estar de acordo com as recomendações da NBR 6118/2014. A cada 25,0 m³ de concreto ou fração, deverão ser moldados corpos de prova para ser ensaiados aos 14 e 28 dias.  A cura úmida deverá ser feita durante 7 dias.

É obrigatório o uso de espaçadores plásticos nas vigas para garantia do recobrimento especificado em projeto.

## SUPRAESTRUTURA

A supra-estrutura será executada de acordo com o projeto estrutural, seguindo os dispositivos constantes da NBR 6118/2014, no que tange aos materiais, execução, controle e aceitação da estrutura.

Concreto armado: pilares, lajes, vigas, platibandas, calhas, escadas etc., serão executados conforme projeto estrutural. O concreto empregado deverá ser usinado e ter resistência mínima (Fck= 30 Mpa), sendo preparado, lançado e adensado mecanicamente. A relação água/aglomerante do concreto e o recobrimento das armaduras deverão estar de acordo com as recomendações da NBR 6118/2014. A cada 25,0 m³ de concreto ou fração, deverão ser moldados corpos de prova para ser ensaiados aos 14 e 28 dias, devendo ser apresentados à fiscalização até 60 dias contados a partir da moldagem dos corpos de prova. Os pilares da estrutura do prédio deverão ser prolongados até a platibanda e entre esses pilares deverá ser colocado um pilarete de no mínimo 14 x 14 cm nascendo na viga de concreto armado com armadura principal mínima de 4 ferros de 8,0 mm e estribos de 4,2 mm colocados a cada 20 cm. Para completar deverá ser colocada uma viga de cintamento com largura do bloco cerâmico utilizado e altura de 20 cm e armadura mínima de 4 ferros de 8,0 mm e estribos de 4,2 mm cada 25 cm sobre a platibanda e em toda a sua extensão.

É obrigatório o uso de espaçadores plásticos em todos os elementos da estrutura de concreto armado para garantia do recobrimento especificado em projeto.

Formas: As formas deverão ser com chapas de compensado em pilares nas demais estruturas poderá ser utilizadas tábuas de primeira qualidade com espessura uniforme e adequada e deverão ser estanques para evitar vazamentos. As escoras, quando de madeira, não devem apresentar diâmetro inferior a sete cm, em sua face menor, e nem possuir emenda em seu terço médio. As escoras com emendas (fora do terço médio) não deverão ser em número superior a um terço do total. O escoramento deverá ser realizado de modo a garantir estabilidade à fôrma sem permitir deformações. Deverão ser contraventados a meia-altura, nas duas direções e pressionados com cunhas nos dois sentidos. Antes do início da concretagem, deverá ser comunicado à Fiscalização para que se façam as devidas verificações e posteriormente a liberação para a execução do serviço. É obrigatório o uso de desmoldante químico em faces de concreto aparente.

Desmoldagem: os prazos mínimos de desmoldagem serão os seguintes: Laterais de vigas e pilares: 3 dias; fundo de vigas e lajes: 14 dias, deixando-se os pontaletes bem encunhados, somente sendo retirados no mínimo após 21 dias; Prazos diferenciados, em função de uso de cimento de alta resistência inicial, aditivos ou outras características construtivas, deverão ser acordados entre as partes.

A empresa deverá providenciar um ponto de lavagem para caminhões de concreto, através de uma vala aberta próximo à obra no tamanho de 150x150x100cm. Esta vala deverá ser devidamente sinalizada e protegida contra queda de pessoas. Após o término da obra, a empresa deverá limpar esta vala através da retirada das sobras de concreto conduzindo para o contêiner de coleta. Após a limpeza esta vala deve ser devidamente reaterrada.

As calhas quando forem de concreto armado deverão prever extravasores de 150 mm a cada 15metros e nas pontas das calhas.

A cura úmida deverá ser feita no mínimo 7 dias.

Os elementos que compõem a supraestrutura são, conforme abaixo

### Viga de concreto armado

### Pilar de concreto armado

### Laje pré-fabricada

### As lajes entre-pisos e de cobertura deverão ser executadas com vigotas de concreto armado, com 8 cm de altura e distância entre eixos de 38 cm, sendo o vão entre elas, preenchido com tavelas cerâmicas. Sobre elas, deverá ser executada uma camada de concreto de 6 cm (entre pisos) e 4 cm (cobertura), totalizando as espessuras respectivas de 14 cm e 12 cm. Antes do lançamento do concreto, deverá ser instalada uma malha de aço, composta de barras com diâmetro 4,2 mm, distanciadas em 15 cm nos dois sentidos, para a laje entre pisos e malha com barras de diâmetro 3,4 mm e distância de 15 cm entre elas, nos dois sentidos, para a laje de cobertura.

### Laje maciça

Para a marquise da fachada norte deverá ser executada uma laje maciça de concreto armado, com Fck 30 MPa, taxa de armadura mínima de 25 kg/m³ e com espessura de 10 cm.

## ALVENARIA / VEDAÇÃO

### Alvenaria de blocos vazados a singelo

Serão construídas paredes com blocos cerâmicos vazados de primeira qualidade, assentados a singelo (deitados - largura nominal = 14 cm), com dimensões que permitam que a parede atinja as dimensões nominais mínimas, considerando uma espessura de revestimento de no máximo 2,5 cm. O assentamento dos blocos previamente umedecidos será com argamassa de cimento e areia média, traço 1:6 mais aditivo plastificante (Alvenarite ou equivalente), com juntas uniformes de no máximo 1,5 cm. Todas as alvenarias deverão ser devidamente amarradas à estrutura através de ferros-cabelo de  4,2 mm colocados a cada 3 fiadas e devidamente fixados a estrutura, ficando no mínimo 50 cm embutidos na alvenaria, colocados obrigatoriamente na hora da concretagem ou colados posteriormente com epóxi, embutido no mínimo 10 cm no concreto. Quando o ferro ficar em contato com a argamassa, esta deverá ser de cimento e areia média no traço 1:3 em volume, sem qualquer tipo de aditivo. Antes da execução das alvenarias (no mínimo 3 dias antes) a estrutura deverá ser chapiscada. O encunhamento da alvenaria deverá ser feito respeitando o prazo mínimo de 7 dias e também somente poderá ser executado após a alvenaria do pavimento imediatamente superior ter sido executada. A empresa deverá apresentar uma amostra do bloco cerâmico para aprovação da fiscalização.

No térreo, a argamassa para assentamento das três primeiras fiadas de alvenaria deverá receber aditivo impermeabilizante sika 1 ou equivalente técnico.

### Alvenaria de blocos vazados a cutelo

Serão construídas paredes com blocos cerâmicos vazados de primeira qualidade, assentados a cutelo (em pé - largura nominal = 9 cm), com dimensões que permitam que a parede atinja as dimensões nominais mínimas, considerando uma espessura de revestimento de no máximo 2,5 cm. O assentamento dos blocos previamente umedecidos será com argamassa de cimento e areia média, traço 1:6 mais aditivo plastificante (Alvenarite ou equivalente), com juntas uniformes de no máximo 1,5 cm. Todas as alvenarias deverão ser devidamente amarradas à estrutura através de ferros-cabelo de  4,2 mm colocados a cada 3 fiadas e devidamente fixados a estrutura, ficando no mínimo 50 cm embutidos na alvenaria, colocados obrigatoriamente na hora da concretagem ou colados posteriormente com epóxi, embutido no mínimo 10 cm no concreto. Quando o ferro ficar em contato com a argamassa, esta deverá ser de cimento e areia média no traço 1:3 em volume, sem qualquer tipo de aditivo. Antes da execução das alvenarias (no mínimo 3 dias antes) a estrutura deverá ser chapiscada. O encunhamento da alvenaria deverá ser feito respeitando o prazo mínimo de 7 dias e também somente poderá ser executado após a alvenaria do pavimento imediatamente superior ter sido executada. A empresa deverá apresentar uma amostra do bloco cerâmico para aprovação da fiscalização.

No térreo, a argamassa para assentamento das três primeiras fiadas de alvenaria deverá receber aditivo impermeabilizante sika 1 ou equivalente técnico.

### Verga em concreto pré-moldado

Sobre os vãos de portas deverá ser assentada uma verga de concreto pré moldado, com seção igual à do bloco cerâmico utilizado na parede em execução. Esta verga deverá ser executada com concreto com resistência mínima de 15 MPa e deverá conter em sua armadura 4 ferros 5,0 mm (2 positivos e 2 negativos) com estribos de 4,2 mm colocados a cada 25 cm. O recobrimento mínimo da armadura será de 2 cm. As vergas serão apoiadas nas alvenarias e deverão ultrapassar 30 cm de cada lado do vão para perfeito apoio e transferência de cargas.

### Contraverga em concreto pré-moldado

Na última fiada dos peitoris, sob as janelas, deverão ser colocadas contra vergas de concreto pré moldado, com seção igual à do bloco cerâmico utilizado na parede em execução. Esta contra verga deverá ser executada com concreto com resistência mínima 15 Mpa e deverá conter em sua armadura 4 ferros 5.0 mm (2 positivos e 2 negativos) com estribos de 4.2 mm colocados a cada 25 cm. O recobrimento mínimo da armadura será de 2 cm. As contra vergas serão apoiadas nas alvenarias e deverão ultrapassar 30 cm de cada lado do vão das janelas para perfeito apoio e transferência de cargas. Nos casos em que a distância entre duas janelas seja inferior a 60 cm, a contra verga deverá ser contínua.

## ESQUADRIAS

### Janela em alumínio branco tipo maxim ar

As janelas JA-01, JA-02, JA-03, JA-04, JA-05, JA-06, JA-07 e JA-08 serão do tipo maxim-ar e deverão ser executadas em alumínio branco linha 30, sendo obedecidos os detalhes do projeto específico. Previamente deverá ser instalado um contra marco em alumínio durante os trabalhos de revestimentos, para posterior colocação das janelas. As guarnições e os baguetes serão de alumínio e os fechos deverão ser de base e cabo em alumínio; lingueta, arremates e batentes serão em poliamida 6.6 e os parafusos em aço inox.

### Caixilho de madeira para vidro fixo

Os visores para vidro fixo VF-01, VF-02, VF-03, VF-04, VF-05, VF-06, VF-07, VF-08 e VF-09 deverão ser produzidos em madeira angelim, com dimensões conforme projeto, preparados para receber pintura esmalte alto brilho branco. Estes, terão a largura igual à da parede com o revestimento argamassado e, no caso de gesso acartonado, largura igual a da parede pronta. Os baguetes e as guarnições (ambos os lados) serão de madeira e a fixação dos marcos deverá ser através de parafusos, nos quatro lados. Sobre os visores VF-07, VF-08 e VF-09 deverão ser construídas vergas de 30 cm de altura e largura igual à da parede (largura do tijolo), armadas com 2 ferros de ø10,0 mm na parte inferior e 2 ferros de ø5,0 mm na parte superior, com estribos de ø5,0 mm a cada 15 cm

### Conjunto de ferragens para esquadria de vidro temperado

As esquadrias VT-01, VT-02, VT-03 e VT-04 serão em vidro temperado, com dimensões conforme projeto. No perímetro das esquadrias, que forma a zona de contato vidro-alvenaria, serão instaladas calhas de alumínio para vedação destas. De acordo com as características, cada tipo de esquadria terá as ferragens necessárias para seu funcionamento, tais como, dobradiças laterais e superiores (maxim ar), puxadores, acessórios de fixação das peças de vidro na alvenaria e entre elas. As ferragens deverão ser confeccionadas em metal de acabamento cromado.

### Porta interna semi-oca - 80 x 210 cm

As portas internas de madeira, do tipo PM01, serão constituídas por marcos de madeira de Angelim ou equivalente com 35 mm de espessura, guarnições de Cedrinho ou equivalente com 1,0 cm de espessura e no mínimo 5,5 cm de largura. Os marcos serão fixados com doze parafusos em tacos de madeira de lei impermeabilizados (6 tacos, 2 parafusos por taco). A folha das portas será semi-oca de compensado de pinho ou equivalente, para emassamento, e reforço interno de 10 cm em todo o seu perímetro, com madeira de lei, com 35 mm de espessura, de primeira qualidade, nas dimensões indicadas em projeto. A empresa contratada deverá obrigatoriamente, submeter à Fiscalização, uma amostra das portas para avaliação e posterior liberação. Os marcos, guarnições e folhas devem receber tratamento anticupinicida constituído por 2 demãos de jimo cupim (incolor) ou equivalente. As portas de madeira terão fechaduras (ref. 357, série clássica da Papaiz) de cilindro de embutir de latão com peças móveis do miolo (ref. C200/55 da Papaiz), maçaneta de haste (ref. MZ30 da Papaiz), espelho retangular inox (ref. E82 da Papaiz), com acabamento cromado da Papaiz ou equivalente. Deverão ser utilizados no mínimo 3 dobradiças cromadas de 3” x 3 1/2”por folha.

### Porta interna semi-oca - 80 x 210 cm - com puxador PNE

As portas internas de madeira, do tipo PM02, serão constituídas por marcos de madeira de Angelim ou equivalente com 35 mm de espessura, guarnições de Cedrinho ou equivalente com 1,0 cm de espessura e no mínimo 5,5 cm de largura. Os marcos serão fixados com doze parafusos em tacos de madeira de lei impermeabilizados (6 tacos, 2 parafusos por taco). A folha das portas será semi-oca de compensado de pinho ou equivalente, para emassamento, e reforço interno de 10 cm em todo o seu perímetro, com madeira de lei, com 35 mm de espessura, de primeira qualidade, nas dimensões indicadas em projeto. A empresa contratada deverá obrigatoriamente, submeter à Fiscalização, uma amostra das portas para avaliação e posterior liberação. Os marcos, guarnições e folhas devem receber tratamento anticupinicida constituído por 2 demãos de jimo cupim (incolor) ou equivalente. As portas de madeira terão fechaduras (ref. 357, série clássica da Papaiz) de cilindro de embutir de latão com peças móveis do miolo (ref. C200/55 da Papaiz), maçaneta de haste (ref. MZ30 da Papaiz), espelho retangular inox (ref. E82 da Papaiz), com acabamento cromado da Papaiz ou equivalente. Deverão ser utilizados no mínimo 3 dobradiças cromadas de 3” x 3 1/2”por folha. As portas do tipo PM-02 deverão contar com puxador PNE de 40 cm.

### Porta interna semi oca - 80 x 210 cm - com visor vidro fixo

As portas internas de madeira, do tipo PM03, serão constituídas por marcos de madeira de Angelim ou equivalente com 35 mm de espessura, guarnições de Cedrinho ou equivalente com 1,0 cm de espessura e no mínimo 5,5 cm de largura. Os marcos serão fixados com doze parafusos em tacos de madeira de lei impermeabilizados (6 tacos, 2 parafusos por taco). A folha das portas será semi-oca de compensado de pinho ou equivalente, para emassamento, e reforço interno de 10 cm em todo o seu perímetro, com madeira de lei, com 35 mm de espessura, de primeira qualidade, nas dimensões indicadas em projeto. A empresa contratada deverá obrigatoriamente, submeter à Fiscalização, uma amostra das portas para avaliação e posterior liberação. Os marcos, guarnições e folhas devem receber tratamento anticupinicida constituído por 2 demãos de jimo cupim (incolor) ou equivalente. As portas de madeira terão fechaduras (ref. 357, série clássica da Papaiz) de cilindro de embutir de latão com peças móveis do miolo (ref. C200/55 da Papaiz), maçaneta de haste (ref. MZ30 da Papaiz), espelho retangular inox (ref. E82 da Papaiz), com acabamento cromado da Papaiz ou equivalente. Deverão ser utilizados no mínimo 3 dobradiças cromadas de 3” x 3 1/2”por folha. Este tipo de porta deverá contar com visor vidro fixo de 70 x 75 cm.

### Porta de ferro venezianada - duas folhas

As portas venezianadas PMV-01, PMV-02 e PMV-03 deverão ser de abrir, com duas folhas, produzidas em metalon 20 x 30, com estrutura em tubo e aletas em ferro cantoneira. As dimensões deverão ser de acordo com o projeto. O marco deverá ser chumbado na alvenaria e as dobradiças deverão ser do tipo soldagem, com um pino. A fechadura deverá ser própria para uso externo, adotando-se como referência o modelo MZ 260 cromado da Papaiz. As portas deverão receber fundo na fábrica para posterior aplicação da pintura esmalte em obra.

### Janela venezianada

A janela tipo JV-01 da casa de bombas deverá ser confeccionada em metalon, com estrutura e aletas em cantoneira. Deverá ser fixado previamente um contramarco e, posteriormente, a janela será fixada a este, através de parafusos. A janela deverá receber fundo na fábrica para posterior aplicação da pintura esmalte em obra.

### Porta de madeira para banheiro

As portas dos banheiros deverão ser produzidas em chapa de madeira compensada, revestida com laminado melamínico texturizado, de dimensões 60 x 170 cm, incluindo marco e dobradiças. Como referência pode ser adotado o modelo Alcoplac da Neocom.

### Corrimão metálico

Os corrimãos serão executados com tubos metálicos de 2 1/2” com espessura mínima de 2 mm, chumbados adequadamente na alvenaria. O corrimão deverá se estender por toda a escada, inclusive nos patamares. O corrimão deverá ser entregue pintado com fundo anti corrosivo e com no mínimo 2 demãos de pintura esmalte com cor a definir pela fiscalização. Os corrimãos deverão atender o prescrito pela norma NBR 9050/2004. A altura do corrimão em relação ao piso pronto será de 92 cm.

### Guarda-corpo metálico

O guarda corpo das escadas e rampas deverão ser constituídos de tubos de ferro com altura final de 92 cm em relação ao piso. Os montantes e o apoio das mãos (pega mão) serão de tubos com  2”. Entre os montantes que serão em número de 5 por lance de escada, serão colocados dois tubos de 1 1/2” (um próximo aos degraus e o outro a meia altura). Os montantes do guarda corpo deverá ser fixado diretamente no concreto através de pinos ou parafusos. O guarda corpo deverá atender o prescrito pela norma NBR 9050/2004. O guarda corpo deverá ser entregue com fundo anticorrosivo e pintura esmalte de acabamento mínimo 2 demãos de pintura esmalte. Todos os tubos usados no guarda corpo deverão possuir espessura mínima de 2 mm.

### Placa de sinalização de portas internas

As portas internas deverão receber uma placa de acrílico com adesivos sinalizadores, contendo informações sobre a sala, conforme orientação da fiscalização. As placas serão fixadas com fita dupla face conforme orientação da fiscalização. A dimensão mínima das placas será de 25 x 8 cm.

### Placa de numeração de portas internas

As portas internas deverão receber uma placa de acrílico com adesivos sinalizadores, contendo o número da sala, conforme orientação da fiscalização. As placas serão fixadas com fita dupla face conforme orientação da fiscalização. A dimensão das placas será de 25 x 8 cm.

### Trava de portas

Todas as portas (exceto as portas localizadas no interior dos banheiros) deverão ter prendedores de porta cromados (ref. Fx95 da Brasil) marca Brasil ou equivalente, fixados com 3 parafusos com buchas plásticas.

### Chapa galvanizada para porta PNE

As portas do tipo PM02, para os banheiros PNE, deverão contar com chapas galvanizadas de proteção, nos dois lados da folha, com dimensões de 40 x 80 cm (altura x largura).

### Mola para porta banheiro

As portas dos sanitários masculino e feminino deverão receber molas hidráulicas aéreas, com capacidade de fechamento mínima de 25 kg. Como referência pode ser adotado o modelo TS Compakt, marca Dorma ou equivalente técnico.

### Mola hidráulica de piso

As portas, instaladas nas esquadrias de vidro temperado, receberão molas hidráulicas de piso, confeccionadas em aço inoxidável, permitindo trancamento quando abertas a 90º, capacidade para suportar portas de até 100 kg. Como referência pode ser adotado o modelo BTS65 da Dorma, ou equivalente técnico.

OBS:

- A EMPRESA DEVERÁ COMUNICAR A FISCALIZAÇÃO SOBRE O INÍCIO DA PRODUÇÃO DAS ESQUADRIAS DOS ITENS ACIMA, INFORMANDO TODOS OS DETALHES EXECUTIVOS E TIPOS DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS, BEM COMO UMA AMOSTRA FIEL DAS ESQUADRIAS A SEREM EXECUTADAS PARA APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.

- DEVERÁ SER ENTREGUE AO FINAL DA OBRA DUAS CHAVES POR PORTA DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS COM UMA PLAQUETA DE PVC CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DA SALA

## COBERTURA

### Estrutura de madeira para cobertura

A estrutura da cobertura deverá ser de madeira de eucalipto aplainado em duas faces, nas dimensões mínimas de 10 x 10 cm, de primeira qualidade. O espaçamento entre as tesouras será de no máximo 150 cm. As terças serão de 5 x 7 cm com espaçamento de 100 cm entre elas. O madeiramento deverá ser fixado (ancorado) adequadamente a estrutura, inclusive as terças com arame galvanizado número 12 trançado duplamente. A madeira deverá ser comprovadamente seca.

### Cobertura com telha trapezoidal de aluzinc

A cobertura será com telhas do tipo trapezoidal de aluzinc 0,5 mm com pintura eletrostática branca em um dos lados. As telhas não terão transpasse transversal, ou seja, serão inteiras. O transpasse será apenas longitudinal e entre os pontos de contato deverá ser utilizado uma fita para vedação. A fixação das telhas deverá ser de acordo com a recomendação do fabricante da telha.

ATENÇÃO: 10% das telhas colocadas no telhado deverão ser translúcidas, com o objetivo de iluminar o interior da cobertura inibindo a proliferação de morcegos.

### Imunização com cupinicida

Toda a madeira da estrutura da cobertura deverá receber tratamento anti cupim, com duas demãos de Jimo Cupim (marrom) ou equivalente técnico.

### Calhas

As calhas serão em chapa número 24, corte 50 cm com pintura de proteção nos dois lados da chapa. Deverão ser previstos extravasores de 150 mm para fora do prédio a cada 15 metros de calha e nas pontas da mesma.

### Rufos e algerosas

Será de chapa galvanizada nº 24, corte 25, utilizando parafusos e buchas plásticas para sua fixação a cada 40 cm e selante para vedação junto à parede (silicone PU36).

### Capeamento para platibanda

Todas as platibandas do prédio deverão ter proteção (capa) com chapa galvanizada nº 24, corte 33, em forma de “U”, excedendo a largura da platibanda em 3 cm para cada lado, dobrada de tal forma que funcione como pingadeira. A fixação será com parafusos e buchas plásticas e nas emendas soldadas.

## INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / SPDA

Na rede existente localizada nas proximidades da obra, um novo poste será instalado com toda estrutura necessária para instalação de transformador.

O poste será do tipo de concreto DT 600 daN de 12 metros, juntamente com todas as partes necessárias para comportar um transformador de 112,5kVA, 13,80kV/380V, Chave fusível Base 100 A com elo fusível tipo 6K, para-raio polimérico 15kV. O aterramento no poste será feito com cordoalha de cobre de 35mm² e protegida por eletroduto de PVC de 32mm de diâmetro (1”).  O ramal de entrada será feito com cabos 3 x 70mm² para as fases e 1 x 70mm² para o neutro. O eletroduto de descida do poste será de 4” de PVC. Entre as caixas de passagem (dimensões: 50x50x50cm, de alvenaria), haverá um eletroduto de 4” de PVC, a 60 cm de profundidade.

Os condutores serão de HEPR 90ºC 0,6/1kV quando subterrâneo e do tipo PVC 70ºC 750V para as instalações no pavilhão (isso na baixa tensão).

Da última caixa de passagem, os cabos entram para o Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT), e após, vai para o QTA (quadro de transferência automática que acompanha o gerador), onde terá um disjuntor tripolar de 175 A e capacidade de interrupção de curto-circuito de no mínimo 12kA/380V e demais disjuntores conforme projeto.

Os centros de distribuição (CDs) deverão ser metálicos, de embutir, com tratamento anticorrosivo, porta, proteção sobre o barramento, com trilho DIN na vertical, com disjuntor geral, barramento trifásico para 100A, barra de terra e neutro, elementos de proteção de PVC para módulos vazios.

O quadro geral terá barramentos com capacidade para 300 A, no mínimo, e barramento de neutro e terra. No QGBT, terá o aterramento, com cabo 35mm² e haste cobreada de 3000 mm x 5/8”. Este é o único ponto da instalação onde neutro e terra estão conectados. A partir deste ponto o PE (em Verde-amarelo ou verde) e o neutro (em azul-claro) não mais se unirão, constituindo um sistema de aterramento TN-S.

No QGBT também será instalado um dispositivo contra surto, trifásico com neutro, classe II, esquema de ligação 3P+N tNS, 220/380, 40 kA, conforme projeto e orçamento.

Tanto o QGBT quanto os CD’s deverão possuir proteção acrílica ou similar para evitar contatos acidentais com as partes energizadas.

Mais detalhes poderão ser visualizados no projeto. A instalação desta obra é em grande parte embutida. No entanto haverá vários pontos onde serão instalados canaletas do tipo dutotec, normalmente em tomadas médias. Estas canaletas se localizarão a baixo das bancadas, essas bancadas serão cortadas com serra-copos. Como a linha dutotec possui uma divisão interna, será usado tanto para instalação elétrica quanto para o cabeamento estruturado.

Colocação de condutores: deverão ser instalados cabos de cobre eletrolítico com 99% de pureza, monopolares flexíveis com nível de isolamento 750V com isolação em PVC 70°C. Deverão ser emendados com solda estanho e nas extremidades que forem conectadas aos disjuntores deverão possuir terminais tipo olhal. O neutro deverá ser da cor azul, o condutor de proteção da cor verde ou verde-amarelo. Fases e retornos de cores distintas para facilitar identificação conforme NBR 5410.

Os eletrodutos de PVC flexíveis corrugados deverão ser reforçados (cor laranja), anti-chamas, resistência mecânica de 750 N e deverão dispor de emendas e conexões apropriadas.

Os eletrodutos  corrugados tipo PEAD deverão ser instalados com suas conexões e emendas apropriadas.

Serão usados cabos de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado dos tipos 450/750V 70º C e 0,6/1kV 90º C, Afumex Green Prysmian ou similar técnico.

Os interruptores deverão ser da linha Duale ou equivalente técnico, com espelho em ABS para caixas 4" x 2".

As tomadas serão do tipo 2P+T 20 A, linha Duale ou equivalente técnico, com espelho em ABS para caixas 4" x 2".

Luminárias fluorescentes: serão usadas as 2x32W de embutir do tipo tubulares, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com reflector facetado em alumínio anodizado blihante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com difusor em poliestireno plano transparente e com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos de bronze fosforoso , referência INTRAL OE-872, com 2 lâmpadas tubulares de 23W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDK<10%, BF=1; operação 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32W 220v

Luminárias incandescentes: serão usadas as de 100W de sobrepor do tipo circulares.

Fita Isolante: as emendas de condutores deverão ser protegidas por fita isolante preta de PVA de primeira qualidade de nível de isolamento equivalente ao condutor a ser protegido.

Serão instalados blocos autônomos para iluminação de emergência, tendo alguns a indicação de SAÍDA.

As caixas de inspeção deverão ter dimensões internas de 50 x 50 x 50 cm (comprimento x largura x altura), em alvenaria maciça, com fundo de brita de 15 cm, com cantoneiras metálicas, com tampa em duas folhas de concreto armado soldado em cantoneiras e suporte para remoção.

## INSTALAÇÕES LÓGICA E TELEFÔNICA

O link da telefonia será o CTISM. Para isto será instalado um cabo CTP-APL-50-10 do CTISM até a obra em questão seguindo pelos postes existentes (instalação aérea).

O link da internet será o CCNE (prédio 13). Para isto será instalado uma fibra ótica monomodo de onde mostra no projeto até a obra em questão. Usar tubulações e caixas de passagem existentes (instalação subterrânea)

Chegando no rack, um switch/DIO transformará o sinal ótico em sinal de dados e, com voice panel, patch panels e switches, será feita a distribuição para os pontos conforme projeto. A categoria será 6 e serão usados dutotec 73x25, eletrodutos de PVC 2” e eletrodutos de PVC ¾” de acordo com o projeto.

O Rack será tipo caixa para parede, com porta metálica e visor de acrílico de 19" x 12U x 570mm (internos), teto com furação p/ ventilação, organizadores de cabos verticais, guias de cabos, bandeja estendida, 1 calha de tomadas 1U, kit ventilação, completo, refência CEMAR CRC-PA-19".

Será instalado um Switch com conversor de mídia ou Switch com tecnologia GBIC, 24 portas, compatível para categoria 6 (com DIO incorporado)

Deverão ser executadas, conforme projeto, caixas de passagem em alvenaria maciça, com dimensões internas de 80 x 80 x 62 cm (comprimento x largura x altura), com uma camada de 15 cm de brita no fundo e tampa de concreto.

Os eletrodutos  corrugados tipo PEAD deverão ser instalados com suas conexões e emendas apropriadas.

Os eletrodutos de PVC flexíveis corrugados deverão ser reforçados (cor laranja), anti-chamas, resistência mecânica de 750 N e deverão dispor de emendas e conexões apropriadas.

Os dutos serão em alumínio plano, de 73 x 25 mm, com duas separações internas, com todas as curvas, conexões, buchas, arruelas, fixadores, tampas e terminais, podendo ser adotado como referência o Dutotec ou equivalente técnico.

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido pela deverá ser submetido à análise prévia da Fiscalização. Para que este produto seja considerado “equivalente”, deverá ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver divergências entre a Fiscalização e a empresa contratada, esta deverá comprovar a equivalência técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituições credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas serão de sua responsabilidade.

## INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

Todas as tubulações deverão ficar livres para absorver as dilatações da edificação, sem oferecer risco de ruptura das mesmas, devendo ser fixadas (quando aparentes) por braçadeiras (aço galvanizado) próprias para permitir a mobilidade da instalação em relação à edificação.

Todas as tubulações embutidas no solo deverão ser acondicionadas e envolvidas em colchão de areia com 10 cm no mínimo em todos os lados e assentadas em base comprovadamente sólida. Cada material deve ser estudado em função de sua resistência ao esmagamento, por isso as condições locais do solo e a profundidade das valas poderão limitar a utilização do material indicado, neste caso, deve ser substituído por outro com os mesmos diâmetros e com resistência adequada para a referida situação.

Todas as trocas de direção de todas as tubulações do sistema deverão ser feitas por conexões adequadas e no caso dos diversos esgotos, ainda pode ser através das caixas de inspeção com concordância de entrada e saída no fundo da caixa de concreto. Em qualquer caso é PROIBIDA a utilização de fogo para aquecer tubos a fim de curvá-los ou de fazer bolsas e/ou equivalentes.

Todas as tubulações de água fria, esgoto sanitário ou pluvial e combate a incêndio, que passar pelas juntas de dilatação da obra, deverá ter tratamento especial para cada caso a fim de evitar a ruptura em condutos sob pressão ou a separação das partes em condutos considerados de superfície livre. Para condutos sob pressão recomendam-se as juntas de dilatação ou na falta desta poderão ser construídas “LIRAS’ em sua substituição.

3.10.1 ÁGUA FRIA

Toda a rede de água fria deverá ser composta por tubos e conexões de PVC soldável (marrom). Todas as conexões de espera para aparelhos hidráulicos serão de PVC rígido, tipo água fria, cor azul, soldável/roscável, reforçados com bucha de latão na parte interna da rosca.Todas as conexões deverão ser de primeira qualidade, da mesma marca da tubulação, podendo ser adotada a marca Tigre ou equivalente técnico. A seguir, os diâmetros que compõem a rede de água fria:

### 3.10.1.1 Tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável diâmetro 20 mm

### 3.10.1.2 Tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável diâmetro 25 mm

### 3.10.1.3 Tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável diâmetro 32 mm

3.10.1.4 Registro de gaveta 3/4"

Todos os registros de gaveta com acabamento deverão ser metálicos, tipo base, de primeira qualidade, marca Docol ou equivalente com acabamento da linha Itapema Bella da Docol ou equivalente.

3.10.1.5 Registro de gaveta 1 1/4"

Todos os registros de gaveta com acabamento deverão ser metálicos, tipo base, de primeira qualidade, marca Docol ou equivalente com acabamento da linha Itapema Bella da Docol ou equivalente.

3.10.2 ESGOTO SANITÁRIO

Os tubos e conexões de esgoto serão de PVC rígido, tipo esgoto, série normal, com junta elástica. Todas as conexões de espera para aparelhos hidráulicos deverão ser do mesmo material e possuir anel de borracha. Todas as conexões deverão ser de primeira qualidade, da mesma marca da tubulação, podendo ser adotada a marca Tigre ou equivalente técnico. A seguir, os diâmetros que compõem a rede de esgoto:

3.10.2.1 Tubos e conexões de esgoto em PVC diâmetro 40 mm

3.10.2.2 Tubos e conexões de esgoto em PVC diâmetro 50 mm

3.10.2.3 Tubos e conexões de esgoto em PVC diâmetro 75 mm

3.10.2.4 Tubos e conexões de esgoto em PVC diâmetro 100 mm

### 3.10.2.5 Caixas de inspeção 80 x 80 x 80 cm em alvenaria

Todas as caixas de inspeção deverão ser de alvenaria de tijolos maciços, revestidas internamente com argamassa impermeável, com dimensões internas de 80 x 80 x 80 cm (L x C x H) a ser executadas nos locais indicados no projeto. Todas as caixas de inspeção deverão ter tampas cegas de concreto armado. Todas as caixas de inspeção terão no fundo um lastro de concreto (fck 15 Mpa) de no mínimo 8 cm. As profundidades poderão variar de acordo com a declividade da tubulação. As caixas para esgoto cloacal devem ser devidamente conformadas com argamassa de cimento e areia em seu interior, de maneira a não reter sólidos em seu interior.

### 3.10.2.6 Caixa sifonada 150 x 185 x 75 mm

As caixas sifonadas serão de PVC monobloco com fecho hídrico de no mínimo 50 mm, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente. Em todas as caixas sifonadas com grelha, deverá ser instalado também um antiinfiltração. As grelhas deverão ser quadrados e de aço inox com fecho giratório.

### 3.10.2.7 Fossa séptica-filtro anaeróbio

A Fossa Séptica-Filtro Anaeróbio deverá ser em polietileno da marca Bakof Tec ou equivalente e deverá ser instalado conforme as recomendações do fabricante. Após a escavação para as caixas, deverá ser construído uma base de concreto com 10 cm e fck = 15 Mpa para apoio do tanque, com malha de 4,2 mm colocados a cada 20 cm nas duas direções. Na parte superior das caixas, onde houver trânsito de automóveis deverá ser executado um piso de concreto armado de 10 cm com fck = 25 Mpa e armadura de 4,2 mm colocados a cada 15 cm nas duas direções.

No filtro deverá ser usada a brita numero 4.

3.10.3 ESGOTO PLUVIAL

Os tubos e conexões de esgoto pluvial serão de PVC rígido, tipo esgoto, série normal, com junta elástica. Toda a mudança de direção se dará através de caixas de inspeção. Todas as conexões deverão ser de primeira qualidade, da mesma marca da tubulação, podendo ser adotada a marca Tigre ou equivalente técnico. A seguir, os diâmetros que compõem a rede de esgoto pluvial:

3.10.3.1 Tubos e conexões de esgoto em PVC diâmetro 100 mm

3.10.3.2 Tubos e conexões de esgoto em PVC diâmetro 150 mm

### 3.10.3.3 Caixa de areia - em alvenaria

Todas as caixas de areia (CA), a ser executadas nos locais indicados em projeto, deverão ser de alvenaria de tijolos maciços, de dimensões 7 x 10 x 20 cm, revestidas internamente com argamassa impermeável, devendo atender às dimensões internas de 60 x 60 x 60 cm (largura x comprimento x altura) e deverão ter tampas de concreto armado com 7 cm armada com ferro 5 mm colocados nas duas direções a cada 15 cm. Todas as caixas de areia terão no fundo um lastro de concreto (fck 15 Mpa) de no mínimo 8 cm. As profundidades irão variar de acordo com a declividade da tubulação.

### 3.10.3.4 Caixa de areia - em alvenaria com grelha

Todas as caixas de areia (CA), a ser executadas nos locais indicados em projeto, deverão ser de alvenaria de tijolos maciços, de dimensões 7 x 10 x 20 cm, revestidas internamente com argamassa impermeável, devendo atender às dimensões internas de 60 x 60 x 60 cm (largura x comprimento x altura) e deverão ter tampas de concreto armado com 7 cm armada com ferro 5 mm colocados nas duas direções a cada 15 cm. A grelha será executada no centro da tampa com 40 x 40 cm executada com ferro de construção 12,5 mm colocados cada 4 cm. Todas as caixas de areia terão no fundo um lastro de concreto (fck 15 Mpa) de no mínimo 8 cm. As profundidades irão variar de acordo com a declividade da tubulação.

3.10.3.5 Tubo de concreto

A rede de esgoto pluvial será executada com tubos de concreto de diâmetro 300 mm, com inclinação de, no mínimo 2%, do tipo ponta e bolsa, assentados sobre colchão de areia. Ao redor destes, deverá ser colocada uma camada de areia, de modo a absorver as vibrações da compactação do reaterro. A rede de tubos deverá ser devidamente rejuntada com argamassa de 1:4 (cimento:areia média).

3.10.4 APARELHOS HIDROSSANITARIOS – LOUÇAS E METAIS

### 3.10.4.1 Bacia sanitária com caixa acoplada

As bacias sanitárias serão de louça de primeira qualidade, marca Deca ou equivalente, com caixa acoplada. Deverão possuir engate cromado e assento de PVC, marca Tigre ou equivalente técnico e em sua instalação deverá ser utilizado anel de vedação. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas conforme as recomendações do fabricante.

### 3.10.4.2  Bacia sanitária para PNE

A bacia sanitária elevado será da marca DECA P51 com abertura frontal ou similar conforme ABNT 9050.  Deverão possuir engate e cromado e assento de PVC, marca Tigre ou equivalente técnico e em sua instalação deverá ser utilizado anel de vedação. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas conforme as recomendações do fabricante.

3.10.4.3 Lavatório para PNE

Nos banheiros banheiros PNEs serão instalados lavatórios especiais de canto suspenso, louça Deca L76 ou similar conforme ABNT 9050. Os engates flexíveis (mangotes) de ligação serão metálicos de primeira qualidade. As válvulas das cubas deverão ser de latão cromado de primeira qualidade. O lavatório deverá ser devidamente fixado através de parafusos e buchas plásticas.

### 3.10.4.4 Mictório

Todos os mictórios serão de louça, tipo parede, com sifão integrado, de primeira qualidade, marca Deca modelo M712 ou equivalente. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas conforme as recomendações do fabricante.

### 3.10.4.5 Válvula automática para mictório

Todas as válvulas de descarga (controladores de fluxo com fechamento automático para mictórios) serão metálicas, do tipo PRESSMATIC, ½”, de primeira qualidade, marca DOCOL ou equivalente e seu acabamento deverá ser metálico, inclusive as teclas de acionamento.

### 3.10.4.6 Tampo de granito banheiro

Os tampos dos banheiros serão formados por um tampo de granito cinza Andorinha, com 190 x 55 cm e 2,5 cm de espessura, com duas cubas de louça, marca Deca ou equivalente técnico. Os tampos de granito deverão ter espelho de 7 x 2 cm. A fixação do tampo será através de 4 suportes metálicos em cantoneira, pintados com tinta esmalte preto fosco, fixados na parede com parafusos e buchas plásticas. Os engates flexíveis (mangotes) de ligação serão metálicos de primeira qualidade. As válvulas das cubas deverão ser de latão cromado de primeira qualidade.

### 3.10.4.7 Bancada de concreto armado

A bancada de concreto deverá ser apoiada devidamente sobre alvenaria maciça de 15 cm, com distância máxima entre os apoios de 200 cm. A bancada deverá ter espessura de 8 cm de espessura, com concreto armado Fck 20 Mpa. A malha usada na armação será de ferro 5,0 mm, colocados a cada 15 cm nas duas direções. O acabamento superior da bancada será de concreto desempenado, que poderá receber posteriormente tampo de granito ou massa acrílica com pintura epóxi. Em todas as bordas superiores que não estiverem em contato com a parede, deverão receber uma cantoneira metálica de arremate para proteção de cantos com bitola de ¾” x1/8”. Esta cantoneira deverá ser devidamente fixada no momento da concretagem através de chumbadores soldados a cada 50 cm.

### 3.10.4.8 Granito para bancada de concreto

As bancadas de granito serão compostas por tampo de granito cinza Andorinha, com dimensões definidas em projeto, espessura de 2 cm, com espelho de 7 cm de altura e 2 cm de espessura quando junto às paredes, e com borda de 3 x 2 cm. Quando o granito não for assente diretamente no concreto, a bancada deverá possuir um apoio com perfil metálico em cantoneira na dimensão indicada pela fiscalização.

### 3.10.4.9 Cuba de aço inox

As cubas serão em inox AISI 304, espessura da chapa de 0,8mm, de dimensões 340 x 400 x 170 mm (largura x comprimento x profundidade) com válvula de inox, tipo americana, ambas marca Tramontina ou equivalente técnico e sifão tipo garrafa em metal.

### 3.10.4.10 Torneira automática de mesa

As torneiras deverão ser metálicas e possuir controladores de fluxo com fechamento automático e serão de 1/2”, do tipo PRESSMATIC luxo de mesa c/ arejador econômico, para acionamento com a mão, marca DOCOL ou equivalente técnico. O  TEMPO DE SAÍDA DE ÁGUA DEVE SER DE NO MÁXIMO 4 SEGUNDOS.

### 3.10.4.11 Torneira cromada tubo móvel

As torneiras metálicas de parede, deverão possuir tubo móvel, com adaptador de bico na saída para limpeza, 1/2", serão da marca DOCOL ou equivalente.

### 3.10.4.12 Tanque de inox

O tanque deverá ser de aço inox AISI 304, espessura da chapa de 0,8mm, com borda de sobrepor e esfregador inclinado, 500 x 400 x 230 mm (comprimento x largura x altura), com válvula de 3 1/2", acabamento polido, marca Tramontina ou equivalente técnico.

### 3.10.4.13 Porta papel higiênico de acrílico

Deverá ser instalado junto a cada vaso sanitário um porta papel higiênico de acrílico de rolão linha industrial/comercial.

### 3.10.4.14 Conjunto de barras de apoio PNE

Nos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (WC PNE) serão instaladas barras de apoio na porta, na lateral e atrás da bacia sanitária. As barras deverão ser de aço inox polido, com diâmetro mínimo de 32 mm. Junto à bacia sanitária, as barras deverão ter 80 cm de comprimento e na porta 60 cm.

Obs.: As instalações dos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais deverão seguir as recomendações da norma NBR 9050/2004, como por exemplo: Altura da bacia com assento igual a 46 cm, altura da válvula de descarga e do interruptor de luz igual a 100 cm, altura das barras junto à bacia sanitária igual a 76 cm, altura da barra junto à porta igual a 80 cm.

## IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA

### Pintura asfáltica

As vigas de fundação serão impermeabilizadas em sua face superior e respaldos laterais (15 cm abaixo da face superior) com pintura asfáltica, Neutrol ou equivalente técnico, seguindo as recomendações do fabricante. A impermeabilização deverá ser feita após a cura do concreto (mínimo 21 dias). A última demão da face superior deverá ser aplicada 1 dia antes da execução da alvenaria.

### Manta asfáltica 4 mm com proteção mecânica

A impermeabilização será executada com manta impermeabilizante (asfáltica) de espessura 4 mm à base de asfalto modificado com elastômeros, estruturada com um não tecido de filamentos contínuos de poliéster, previamente estabilizado. Ensaios e especificações segundo NBR 9952/98 – Tipo III (Resistência à tração= 400N, alongamento na ruptura= 30%, resistência a impacto a 0°C= 4,9J etc.).

Preparação da superfície e Proteção mecânica: A superfície deverá ser previamente lavada, isenta de pó, resíduos de óleo, graxa, desmoldante etc. Deverá ser executado chapisco traço 1:3 (cimento e areia grossa, em volume) e posteriormente uma camada de regularização com argamassa de cimento e areia média, traço 1:3 em volume com no mínimo 2 cm de espessura, efetuando-se os devidos caimentos e arredondamentos dos cantos vivos (meia-cana). Promover a hidratação da argamassa para evitar fissuras de retração e destacamento. Todos os cantos e arestas deverão ser arredondados com raio mínimo aproximado de 8 cm.

A proteção mecânica deverá seguir a mesma recomendação da preparação da superfície (traços e cuidados), porém deverá possuir uma altura de 4 cm para receber o acabamento desempenado e posteriormente o revestimento final (cerâmica), se for o caso.

Aplicação do material: Aplicar sobre a regularização já curada e seca, uma demão de primer de solução asfáltica com rolo ou trincha e aguardar a secagem total do primer que deverá ocorrer em aproximadamente 6 horas dependendo da ventilação, umidade relativa e temperatura do local. Alinhar a manta TORODIN EL de acordo com enquadramento da área. Com o auxílio da chama do maçarico de gás GLP, proceder à aderência total da manta. Nas emendas das mantas deverá haver sobreposição de no mínimo 10 centímetros que receberão biselamento para proporcionar perfeita vedação. O biselamento deverá ser executado após ter sido realizado o teste de estanqueidade, para evitar que defeitos na aplicação sejam encobertos pelo biselamento.

Deverá ser previsto um rodapé com manta de 20 cm devidamente ancorada na parede.

As paredes do subsolo, em contato com o solo, deverão receber impermeabilização com manta asfáltica, que deverá ser aplicada sobre o emboço. Esta camada deverá ser reguada, de forma a permitir a aplicação da manta, evitando imperfeições em sua superfície.

Obs.:

- Antes do biselamento, fazer teste de estanqueidade, enchendo o local impermeabilizado com água, mantendo o nível máximo por 72 horas.

- Executar reforços em pontos críticos, tais como ralos, tubos emergentes, juntas de dilatação, etc..

- O serviço deverá ser executado por empresa ESPECIALIZADA neste serviço e deverá garantir os serviços de impermeabilização por um prazo não inferior a 10 anos.

## INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

3.12.1 TUBULAÇÃO E EQUIPAMENTOS

Condições gerais: O projeto de instalações de combate a incêndio segue as recomendações das Normas Técnicas da ABNT, NBR 5580, NBR 5587 ou NBR 5590.

A tubulação da rede de água para combate a incêndio, com suas respectivas conexões e acessórios, deverá obedecer aos detalhes de projeto. Deverão ser de ferro galvanizado de primeira qualidade, sendo que as conexões serão da marca Tupy ou equivalente, com rosca BSP. Todas as tubulações de incêndio aparentes deverão receber pintura esmalte VERMELHA.

A seguir os diâmetros da tubulação:

### 3.12.1.1 Tubulação em ferro galvanizado - diâmetro 2 1/2"

### 3.12.1.2 Tubulação em ferro galvanizado - diâmetro 3"

### 3.12.1.3 Tubulação em ferro galvanizado - diâmetro 3" - com envelopamento

Conforme indicado em projeto, a tubulação externa, que será enterrada no solo, deverá ser envelopada em concreto, de forma a garantir sua integridade. Todas as tubulações de incêndio enterradas deverão ser envelopadas com concreto Fck 10 Mpa com no mínimo 10 cm de cada lado.

### 3.12.1.4 Abrigo para hidrante - completo

Deverão ser confeccionados em chapa de aço, com dimensões externas de 90 x 60 x 17 cm (altura x largura x profundidade) com pintura eletrostática na cor vermelha e com visor de vidro. Deverão dispor de registro globo angular 45º, de 2 1/2", adaptador STORZ 2 1/2", mangueira de incêndio conforme NBR 11861, com 20,0 m de comprimento, do Tipo 2, flexível com condutos lisos revestidos com produtos antichama possuindo conexões com rosca de engate rápido nas extremidades do tipo padronizado pelo Corpo de Bombeiros local; redução 2 1/2" x 1 1/2", esguichos metálicos para mangueiras de 38 mm (1½”), do tipo universal com regulagem para jato compacto e tipo neblina e atender às condições de vazão impostos pelo projeto que é de 130 litros/minuto. As mangueiras devem ser acondicionadas em ziguezague ou aduchadas conforme a NBR 12779, sendo que as mangueiras semi-rígidas podem ser acondicionadas enroladas. As válvulas dos hidrantes devem ser metálicas e ter sistema de abertura total e rápida, possuindo na extremidade de saída, conexão com rosca de engate rápido nas extremidades do tipo padronizado pelo Corpo de Bombeiros local;

### 3.12.1.5 Hidrante subterrâneo em ferro fundido

O hidrante subterrâneo é utilizado para fornecimento de água em caso de combate a incêndio, podendo ser com curva longa ou curta e com caixa de proteção de ferro fundido. O conjunto é composto de: hidrante subterrâneo, curva bolsa flange com pé e caixa de proteção com tampa em ferro fundido.

### 3.12.1.6 Adaptador saída reservatório

Em cada um dos reservatórios destinados à reserva de combate a incêndio, deverá ser colocado um adaptador em ferro galvanizado, de 3", para conectar à tubulação que leva aos hidrantes.

### 3.12.1.7 Registro gaveta 3" bruto

Após a saída de cada um dos reservatórios destinados à reserva de combate a incêndio, deverá ser colocado um registro de gaveta com corpo em latão, de 3".

### 3.12.1.8 Conjunto motor-bomba

O conjunto motor-bomba deverá ser composto por uma bomba jockey, que terá a função de manter o sistema pressurizado e de uma bomba principal, que deverá ser acionada automaticamente quando o pressostato ou sensor de fluxo acusar queda na pressão do sistema. Poderão também, ser instaladas botoeiras junto aos hidrantes, para partida manual remota da bomba. O conjunto deverá estar ligado a uma rede elétrica independente das demais instalações do prédio.

### 3.12.1.9 Extintor de incêndio - Água pressurizada

Conforme definido no PPCI, deverão ser instalados extintores de incêndio de água pressurizada, com capacidade de 10 litros.

### 3.12.1.10 Extintor de incêndio - Pó Químico Seco - PQS

Conforme indicado no PPCI, deverão ser instalados extintores de incêndio de pó químico seco, com capacidade de 4,0 kg.

### 3.12.1.11 Extintor de incêndio - CO2

Conforme indicado no PPCI, deverão ser instalados extintores de incêndio de dióxido de carbono (CO2), com capacidade de 6,0 kg.

### 3.12.1.12 Pintura esmalte tubulação

Toda a tubulação de incêndio, composta por tubos, conexões e demais acessórios, deverá receber pintura esmalte na cor vermelha, sobre fundo anticorrosivo.

3.12.2 RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO E CASA DE BOMBAS

### 3.12.2.1 Estaca escavada - diâmetro 30 cm

Serão moldadas no local, estacas com 30 cm de diâmetro, para as fundações do reservatório de combate a incêndio. O concreto empregado nas fundações deverá ser usinado e ter resistência mínima (Fck = 15 MPa). As estacas deverão conter armadura de fretagem mínima até uma profundidade de 2 metros. Quando o diâmetro da estaca for menor do que a maior dimensão da seção transversal do pilar, fato que não possibilita a colocação da espera do pilar dentro da armadura de fretagem, o diâmetro, até a profundidade de 2 m, deverá ser aumentado. O recobrimento das armaduras não deverá ser inferior a 5 cm. A cada 25,0 m³ de concreto ou fração, deverão ser moldados corpos de prova para serem ensaiados aos 14 e 28 dias.  A fretagem das estacas deverá ser detalhada no projeto de fundação e não deverão possuir armadura com bitola inferior a 8,0 mm.

A empresa deverá observar a existência de água ou solo mole no fundo das estacas e deverá imediatamente comunicar a fiscalização, REGISTRANDO o ocorrido em diário de obras. É proibida a concretagem de estacas com água e/ou lodo no seu interior. O trecho da estaca com armadura de fretagem deverá ser adensado mecanicamente.

### 3.12.2.2 Viga de fundação

As vigas de fundação serão executadas em concreto armado, de acordo com o projeto estrutural seguindo os dispositivos constantes da NBR 6118/2014, no que tange aos materiais, execução, controle e aceitação da estrutura. O concreto empregado nas vigas de fundação deverá ser usinado e ter resistência mínima (Fck = 20 Mpa), sendo preparado, lançado e adensado mecanicamente. A relação água/aglomerante do concreto e o recobrimento da armadura deverão estar de acordo com as recomendações da NBR 6118/2014. A cada 25m3 de concreto ou fração, deverão ser moldados corpos de prova para ser ensaiados aos 14 e 28 dias.  A cura úmida deverá ser feita durante 7 dias.

É obrigatório o uso de espaçadores plásticos nas vigas para garantia do recobrimento especificado em projeto.

### 3.12.2.3 Aterro compactado

O aterro será executado com material importado, fornecido pela contratante, com boa capacidade de suporte (arenito ou equivalente) em camadas de no máximo 20 cm compactadas mecanicamente (rolo e/ou sapo), ficando perfeitamente compactado e nivelado. ISC > 10%.

### 3.12.2.4 Piso em concreto armado

Em toda a área definida em projeto será executado um contrapiso armado (Fck = 20 Mpa) com 7 cm de espessura devidamente vibrado, sobre um colchão de brita (4 cm de brita n°1) e 1 cm de pó de brita nivelada e compactado mecanicamente (placa compactadora). Após o espalhamento, nivelamento e compactação do pó de brita deverá ser colocado a malha de aço com ferros de 4.2mm colocados  a cada 20 cm nas duas direções.

### 3.12.2.5 Regularização para pavimentação colada

Deverá ser executada uma camada de regularização de cimento e areia média, traço 1:3 em volume com no mínimo 4 cm de espessura, devidamente curada por pelo menos 21 dias para posterior colagem do piso.  Caso a camada de solo compactado apresente umidade, deverá ser utilizado impermeabilizante na argamassa, seguindo recomendações do fabricante, bem como uma impermeabilização, com produto recomendado, sobre a camada pronta.

Os itens 3.12.2.6, 3.12.2.7 e 3.12.2.8 deverão ser executados conforme descrito no item 3.4 e são, conforme abaixo:

### 3.12.2.6 Pilar de concreto armado

### 3.12.2.7 Viga de concreto armado

### 3.12.2.8 Laje pré-fabricada

### 3.12.2.9 Regularização laje cobertura

Após a execução da laje, será executada uma camada de regularização, composta de argamassa de cimento e areia média, no traço 1:3 (em volume) com, no mínimo, 4 cm de espessura. Nesta camada, deverão ser executados os caimentos, do centro para as extremidades. A camada deverá ser devidamente curada por pelo menos 21 dias antes da aplicação da manta asfáltica.

### 3.12.2.10 Alvenaria de blocos vazados a singelo

Serão construídas paredes com blocos cerâmicos vazados de primeira qualidade, assentados a singelo (deitados - largura nominal = 14 cm), com dimensões que permitam que a parede atinja as dimensões nominais mínimas, considerando uma espessura de revestimento de no máximo 2,5 cm. O assentamento dos blocos previamente umedecidos será com argamassa de cimento e areia média, traço 1:6 mais aditivo plastificante (Alvenarite ou equivalente), com juntas uniformes de no máximo 1,5 cm. Todas as alvenarias deverão ser devidamente amarradas à estrutura através de ferros-cabelo de  4,2 mm colocados a cada 3 fiadas e devidamente fixados a estrutura, ficando no mínimo 50 cm embutidos na alvenaria, colocados obrigatoriamente na hora da concretagem ou colados posteriormente com epóxi, embutido no mínimo 10 cm no concreto. Quando o ferro ficar em contato com a argamassa, esta deverá ser de cimento e areia média no traço 1:3 em volume, sem qualquer tipo de aditivo. Antes da execução das alvenarias (no mínimo 3 dias antes) a estrutura deverá ser chapiscada. O encunhamento da alvenaria deverá ser feito respeitando o prazo mínimo de 7 dias e também somente poderá ser executado após a alvenaria do pavimento imediatamente superior ter sido executada. A empresa deverá apresentar uma amostra do bloco cerâmico para aprovação da fiscalização.

No térreo, a argamassa para assentamento das três primeiras fiadas de alvenaria deverá receber aditivo impermeabilizante sika 1 ou equivalente técnico.

### 3.12.2.11 Alvenaria de blocos vazados a cutelo

Serão construídas paredes com blocos cerâmicos vazados de primeira qualidade, assentados a cutelo (em pé - largura nominal = 9 cm), com dimensões que permitam que a parede atinja as dimensões nominais mínimas, considerando uma espessura de revestimento de no máximo 2,5 cm. O assentamento dos blocos previamente umedecidos será com argamassa de cimento e areia média, traço 1:6 mais aditivo plastificante (Alvenarite ou equivalente), com juntas uniformes de no máximo 1,5 cm. Todas as alvenarias deverão ser devidamente amarradas à estrutura através de ferros-cabelo de  4,2 mm colocados a cada 3 fiadas e devidamente fixados a estrutura, ficando no mínimo 50 cm embutidos na alvenaria, colocados obrigatoriamente na hora da concretagem ou colados posteriormente com epóxi, embutido no mínimo 10 cm no concreto. Quando o ferro ficar em contato com a argamassa, esta deverá ser de cimento e areia média no traço 1:3 em volume, sem qualquer tipo de aditivo. Antes da execução das alvenarias (no mínimo 3 dias antes) a estrutura deverá ser chapiscada. O encunhamento da alvenaria deverá ser feito respeitando o prazo mínimo de 7 dias e também somente poderá ser executado após a alvenaria do pavimento imediatamente superior ter sido executada. A empresa deverá apresentar uma amostra do bloco cerâmico para aprovação da fiscalização.

No térreo, a argamassa para assentamento das três primeiras fiadas de alvenaria deverá receber aditivo impermeabilizante sika 1 ou equivalente técnico.

### 3.12.2.12 Chapisco

Será executado no traço 1:3 (cimento e areia grossa, em volume). Em contato com as estruturas de concreto (pilares, vigas e lajes) é obrigatório o uso de aditivo fixador, bianco ou equivalente técnico. Em alvenaria não será necessário a aplicação de aditivo fixador.

### 3.12.2.13 Massa grossa (emboço)

Após a cura do chapisco (mínimo 2 dias), será executado o emboço no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média, em volume) em paredes internas e 1:2:6 (cimento, cal e areia média, em volume) em paredes externas e tetos.

### 3.12.2.14 Massa fina (reboco)

Após a cura do emboço (mínimo 7 dias), será executado o reboco (massa fina) com argamassa industrializada.

### 3.12.2.15 Impermeabilização de superfície com cimento cristalizante

No interior dos reservatórios, deverá ser realizada impermeabilização com cimento cristalizante em conjunto com emulsão adesiva, formando um sistema impermeabilizante que age pelo processo de cristalização. Como referência, pode ser adotado o produto KZ Acrílico (emulsão adesiva) em conjunto com o cimento cristalizante K11, ambos da Viapol, ou equivalente técnico.

3.12.2.16 Pintura asfáltica

As vigas de fundação serão impermeabilizadas em sua face superior e respaldos laterais (15 cm abaixo da face superior) com Neutrol ou equivalente técnico, seguindo as recomendações do fabricante. A impermeabilização deverá ser feita após a cura do concreto (mínimo 21 dias). A última demão da face superior deverá ser aplicada 1 dia antes da execução da alvenaria.

3.12.2.17 Manta asfáltica 4mm com proteção mecânica

As lajes de cobertura dos reservatórios deverão ser impermeabilizadas com manta asfáltica, de 4 mm de espessura e, sobre esta, deverá ser executada proteção mecânica de 4 cm de espessura, conforme descrito no item 3.11.2.

### 3.12.2.18 Selador flexível

Externamente, as superfícies deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente e, em seguida, aplicadas 02 (duas) demãos de selador acrílico flexível – SUVIFLEX – da Suvinil ou equivalente técnico (primeira linha).

### 3.12.2.19 Pintura acrílica semi-brilho

As paredes e estruturas externas, após a aplicação do selador, conforme item anterior, deverão receber, no mínimo, duas demãos de tinta Acrílica acetinada ou semi-brilho, marca Suvinil ou equivalente técnico (linha premium).

### 3.12.2.20 Alçapão em ferro

Sobre cada um dos reservatórios, deverá ser colocado um alçapão em ferro, com as dimensões de 60 x 60 cm e respectivas ferragens, para permitir seu acesso à eventuais manutenções.

## REVESTIMENTOS

3.13.1 REVESTIMENTO INTERNO

### 3.13.1.1 Chapisco

Será executado no traço 1:3 (cimento e areia grossa, em volume). Em contato com as estruturas de concreto (pilares, vigas e lajes) é obrigatório o uso de aditivo fixador, bianco ou equivalente técnico. Em alvenaria não será necessário a aplicação de aditivo fixador.

### 3.13.1.2 Massa grossa (emboço)

Após a cura do chapisco (mínimo 2 dias), será executado o emboço no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média, em volume) em paredes internas e 1:2:6 (cimento, cal e areia média, em volume) em paredes externas e tetos.

### 3.13.1.3 Massa fina (reboco)

Após a cura do emboço (mínimo 7 dias), será executado o reboco (massa fina) com argamassa industrializada.

3.13.2 REVESTIMENTO EXTERNO

### 3.13.2.1 Chapisco

Será executado no traço 1:3 (cimento e areia grossa, em volume). Em contato com as estruturas de concreto (pilares, vigas e lajes) é obrigatório o uso de aditivo fixador, bianco ou equivalente técnico. Em alvenaria não será necessário a aplicação de aditivo fixador.

### 3.13.2.2 Massa grossa (emboço)

Após a cura do chapisco (mínimo 2 dias), será executado o emboço no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média, em volume) em paredes internas e 1:2:6 (cimento, cal e areia média, em volume) em paredes externas e tetos.

### 3.13.2.3 Massa fina (reboco)

Após a cura do emboço (mínimo 7 dias), será executado o reboco (massa fina) com argamassa industrializada.

3.13.3 DIVISÓRIAS E FORROS

### 3.13.3.1 Forro de gesso acartonado

Nas áreas solicitadas em projeto será executado forro de gesso do tipo “Dry wall”, completo,  inclusive negativos e recortes para instalação de luminárias, conforme projeto.

### 3.13.3.2 Parede de gesso acartonado

As divisórias de gesso acartonado serão compostas por montantes “U” com 70 mm de largura, colocados a cada 40 cm (e demais partes necessárias para uma boa fixação e resistência) e uma chapa de cada lado com 12,5 mm de espessura cada, totalizando 95 mm de largura total da divisória. A superfície deverá ser lisa e sem ondulações. As emendas das chapas deverão ser adequadamente unidas através de fita e massa especial. A divisória deverá possuir isolamento acústico com manta de lã mineral com 50 mm de espessura.

### 3.13.3.3 Divisória de granito

As divisórias dos boxes dos banheiros serão em granito cinza mauá, com 2 cm de espessura e polido nos dois lados do painel. As bordas que não forem em contato com paredes serão polidas e desquinadas. As divisórias deverão ser devidamente fixada em parede e no piso conforme orientação da fiscalização.

### 3.13.4 PISOS E PAVIMENTAÇÕES

### 3.13.4.1 Contra piso armado

Em toda a área definida em projeto será executado um contrapiso armado (Fck = 20 Mpa) com 7 cm de espessura devidamente adensado e reguado, sobre um colchão de brita (10 cm de brita n°1). Após o espalhamento, nivelamento e compactação da brita deverá ser colocado a malha de aço com ferros de 4.2mm colocados  a cada 20 cm nas duas direções.

### 3.13.4.2 Regularização para pavimentação colada

Deverá ser executada uma camada de regularização de cimento e areia média, traço 1:3 em volume com no mínimo 4 cm de espessura, devidamente curada por pelo menos 21 dias para posterior colagem do piso.  Caso a camada de solo compactado apresente umidade, deverá ser utilizado impermeabilizante na argamassa, seguindo recomendações do fabricante, bem como uma impermeabilização, com produto recomendado, sobre a camada pronta.

### 3.13.4.3 Piso porcelanato

O Porcelanato será na dimensão de 60 x 60, marca Eliane ou equivalente técnico, com absorção zero, e espessura 8 mm, assentados com junta de 2 mm e alinhada nos dois sentidos. O rejunte será na cor definida pela fiscalização e será o rejunte para porcelanato Juntaplus Gold Super da Eliane  com aditivo. O porcelanato deverá ser assentado com argamassa colante específica para porcelanato.

### 3.13.4.4 Piso polido de concreto

Deverá ser executado o piso de concreto polido com 8 cm de espessura com Fck = 30 Mpa (usinado), armado com aço 4,2 mm colocados a cada 15 cm nas duas direções. A base do piso será em brita graduada compactada com espessura 10 cm e posteriormente deverá receber lona plástica antes da colocação da ferragem. Após o lançamento do concreto, a superfície do piso deverá receber polimento com equipamento adequado. O piso deverá ser curado ininterruptamente com água durante 7 dias.

### 3.13.5 RODAPÉS / SOLEIRAS E PEITORIS

### 3.13.5.1 Peitoril em basalto tear

Em todas as janelas deverão ser colocados peitoris em basalto tear com espessura de 1,6 cm, devendo a pedra ficar 2 cm em balanço em relação ao revestimento (reboco) finalizado. O peitoril deverá ficar inclinado no mínimo 20% e com o corte na parte inferior da pedra para possibilitar a pingadeira da água. Também a pedra deverá ficar embutida no mínimo 3 cm em cada lateral da janela possibilitando a perfeita vedação da parede.

### 3.13.5.2 Soleira em basalto tear

Em todas as portas internas e externas deverão ser colocadas soleiras de basalto tear, com espessura de 1,6 cm, assentadas com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 (cimento:areia).

### 3.13.5.3 Rodapé de porcelanato

Nos locais onde for colocado piso de porcelanato, serão instalados rodapés de porcelanato de 7 cm, feitos com o mesmo material do piso. A parte superior do rodapé deverá receber rejunte de maneira que tenha uma superfície lisa, com perfeito acabamento.

## VIDROS

### Vidro liso comum transparente - espessura 4 mm

Este tipo de vidro deverá ser colocado nas janelas JA-01, JA-02, JA-03, JA-04, JA-05 e JA-06, conforme projeto específico. Os vidros deverão ser fixados com baguetes de alumínio e vedados com silicone.

### Vidro miniboreal - espessura 4 mm

Serão instalados nas janelas dos banheiros, JA-07 e JA-08, com espessura de 4 mm, fixados com baguetes de alumínio e vedados com silicone.

### Vidro liso comum transparente - espessura 6 mm

Este tipo de vidro deverá ser colocado nos visores fixos VF-01, VF-02, VF-03, VF-04, VF-05, VF-06, VF-07, VF-08 e VF-09, conforme projeto específico. Os vidros deverão ser fixados com baguetes de madeira e/ou massa de vidraceiro.

### Vidro laminado - espessura 10 mm

Nas portas-janelas VT-01, VT-02, VT-03 e VT-04 , deverão ser instalados vidros laminados, com 10 mm de espessura, compostos por duas camadas de 5 mm, conforme projeto específico. Os vidros deverão ser fixados à estrutura com as ferragens apropriadas.

### Espelho 50 x 90 cm - espessura 4 mm - PNE

Sobre os lavatórios dos banheiros PNE, deverão ser instalados espelhos retangulares nas dimensões de 50 x 90 cm, com espessura de 4 mm, sem nenhum tipo de moldura, fixados com parafusos, através de furos feitos no espelho. Na cabeça dos parafusos deverá ser colocado um acabamento cromado. O espelho deverá ficar a uma altura de 90 cm e estar inclinado 10 graus para baixo, conforme norma técnica 9050.

Entre a parede e os espelhos deverá ser colocada uma manta de isolamento, conforme orientações do fabricante.

### Espelho 170 x 80 cm - espessura 4 mm

Sobre os lavatórios dos banheiros deverão ser instalados espelhos retangulares com dimensões de 170 x 80 cm, com espessura de 4 mm, sem nenhum tipo de moldura, fixados com parafusos, através de furos feitos no espelho. Na cabeça dos parafusos deverá ser colocado um acabamento cromado.

Entre a parede e os espelhos deverá ser colocada uma manta de isolamento, conforme orientações do fabricante.

## PINTURA

3.15.1 PINTURA INTERNA

### 3.15.1.1 Selador acrílico

Internamente, as superfícies deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente e, em seguida, aplicadas 02 (duas) demãos de selador acrílico da Suvinil ou equivalente técnico (primeira linha).

As lajes compostas por tavelas de EPS deverão receber selador ACRILICO SUVIFLEX da Suvinil ou equivalente técnico.

### 3.15.1.2 Pintura acrílica semi-brilho

As paredes e estruturas internas, após a aplicação do selador, conforme item anterior, deverão receber, no mínimo, duas demãos de tinta Acrílica acetinada ou semi-brilho, marca Suvinil ou equivalente técnico (linha premium).

### 3.15.1.3 Massa PVA

Nos locais indicados em projeto, deverá ser aplicada, no mínimo duas demãos de massa PVA, sobre o selador acrílico, no caso de reboco, ou fundo preparador, no caso de forros e paredes de gesso acartonado. A massa PVA deverá ser perfeitamente lixada para receber a pintura de acabamento. A massa PVA deverá ser da marca Suvinil ou equivalente técnico.

### 3.15.1.4 Massa acrílica

Nos locais indicados em projeto, deverá ser aplicada, no mínimo duas demãos de massa acrílica, sobre o selador acrílico, no caso de reboco, ou fundo preparador, no caso de forros e paredes de gesso acartonado. A massa acrílica deverá ser perfeitamente lixada para receber a pintura de acabamento. A massa acrílica deverá ser da marca Suvinil ou equivalente técnico.

### 3.15.1.5 Pintura esmalte

As esquadrias de ferro deverão ser lixadas e limpas perfeitamente e receberão da fábrica uma demão de fundo anticorrosivo. Após a preparação, deverão receber, no mínimo, duas demãos de tinta Esmalte Sintético alto brilho, da Suvinil ou equivalente técnico (linha premium).

### 3.15.1.6 Massa óleo

As esquadrias de madeira deverão receber, no mínimo, duas demãos de massa óleo (ponsar) sobre fundo preparador de madeira. A massa deverá ser perfeitamente lixada, obtendo uma superfície perfeitamente lisa e sem ondulações, para receber a pintura.  As portas deverão receber massa em todos os lados da folha (6 lados). A massa deverá ser da marca Suvinil ou equivalente técnico.

### 3.15.1.7 Pintura esmalte sobre esquadrias de madeira

As esquadrias de madeira, após receber a preparação do fundo preparador, conforme item anterior, deverão receber, no mínimo, duas demãos de tinta Esmalte Sintético alto brilho, da marca Suvinil ou equivalente técnico (linha premium). As portas devem ser pintadas em todos os lados da folha (6 lados), inclusive massa de ponsar. As dobradiças não deverão ser pintadas.

### 3.15.1.8 Pintura epóxi

Após a aplicação da massa acrílica, conforme descrito em itens anteriores, deverão ser aplicadas, no mínimo 2 demãos de pintura epóxi, da marca Suvinil ou equivalente técnico. Sua aplicação deverá obedecer às recomendações do fabricante.

3.15.2 PINTURA EXTERNA

### 3.15.2.1 Selador flexível

Externamente, as superfícies deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente e, em seguida, aplicadas 02 (duas) demãos de selador acrílico flexível – SUVIFLEX – da Suvinil ou equivalente técnico (primeira linha).

### 3.15.2.2 Pintura acrílica semi-brilho

As paredes e estruturas externas, após a aplicação do selador, conforme item anterior, deverão receber, no mínimo, duas demãos de tinta Acrílica acetinada ou semi-brilho, marca Suvinil ou equivalente técnico (linha premium).

### Recomendações gerais sobre pintura interna e externa

Todas as pinturas deverão obedecer às recomendações do Fabricante, desde a preparação da superfície até a aplicação da tinta de acabamento. Serão aplicadas tantas demãos quantas forem necessárias de tinta de acabamento até que se obtenha uma superfície com acabamento uniforme.

Nas superfícies a serem pintadas, antes da aplicação de fundo preparador e antes da aplicação da tinta, deverá haver obrigatoriamente avaliação por parte da empresa contratada e após isso feito, a empresa contratada deverá solicitar a vistoria da Fiscalização, para avaliação e liberação.

As superfícies a serem pintadas deverão receber vistoria por parte da Fiscalização, antes da aplicação de selador e antes da aplicação da tinta, para posterior aprovação e liberação.

As cores serão definidas pela Fiscalização.

Obs.: os fundos preparadores e/ou seladores, massas, texturas e tintas, deverão ser de uma única marca, sendo que os serviços deverão ser executados de acordo com as recomendações do fabricante, para que no final da obra a empresa contratada possa entregar um certificado de garantia emitido pela fabrica com prazo não inferior a 10 anos.

## SERVIÇOS COMPLEMENTARES

### Calçada com placa cimentícia

A calçada deverá ser executada com placas cimentícias de 40 x 40 cm e espessura de 35 mm, sobre contrapiso de concreto, conforme descrito no item 3.13.4.1. A argamassa de assentamento será com traço de 1:4 (cimento: areia média) com espessura mínima de 3 cm e rejunte com argamassa com traço 1:2 (cimento:areia fina peneirada). A estampa da placa cimentícia deverá ser definida pela fiscalização, através da apresentação das amostras pela empresa contratada.

### Meio-fio de concreto

Será devidamente assentado e alinhado, com dimensões de 12 cm na face superior, 15 cm na face inferior, 30 cm de altura e 100 cm de comprimento, rejuntado com argamassa de traço 1:4 (cimento:areia média).

### Pavimentação com blocos de concreto

A pavimentação será com blocos de concreto tipo Holandês, com fck 30 Mpa, com dimensões de 20 x 10 x 8 cm (comprimento x largura x altura). Serão assentados sobre base de pó de brita, previamente espalhada sobre a base, sendo esta espessura tal que sua altura somada à dos blocos não poderá ser inferior a 15 cm. Esta camada poderá ser maior, quando necessário, a critério da Fiscalização. Deverá ter caimento que permita que as águas da chuva escoem para as caixas de recolhimento. Finalmente, deverá a pavimentação ser compactada com rolo liso vibratório de 2,5 toneladas.  A empresa deverá fornecer previamente amostra dos materiais a serem empregados. Também deverá ser feita uma pequena amostra do serviço para posterior liberação pela fiscalização.

### Grama

A grama será do tipo São Carlos, sem inços, de jardim e em leivas devidamente colocadas sobre a camada de terra vegetal. A grama deverá ser rejuntada com terra orgânica limpa e posteriormente batida devidamente, de maneira que se tenha uma superfície regular e plana. A empresa deverá irrigar constantemente as leivas de grama até que suas raízes se fixem à camada vegetal.

### Terra vegetal

Para o plantio da grama deverá ser espalhado uma camada de terra vegetal de 10 cm, com ausência de inços e deverá ser colocado sobre a regularização do terreno limpo, sem entulhos de obra.

### Limpeza final da obra

A obra deverá ser perfeitamente limpa de maneira que se tenham condições de habitação e uso pela UFSM. Os revestimentos em geral, vidros, esquadrias (interna e externa), louças sanitárias e instalações elétricas (luminárias, eletrodutos, eletrocalhas) deverão estar perfeitamente limpos e isentos de manchas. Esta limpeza FINA deverá ser executada com produtos adequados para limpeza e por equipe especializada neste serviço. O entorno do prédio deverá ser entregue limpo e isento de entulhos.

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificação deverá ser submetido à análise prévia da Fiscalização. Para que este produto seja considerado “equivalente”, deverá ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver divergências entre a Fiscalização e a empresa contratada, esta deverá comprovar a equivalência técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituições credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas serão de sua responsabilidade.

ANEXO 1  -  MODELO BOLETIM DE MEDIÇÃO

|  |  |  | Boletim de Medição 05 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empresa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período: 01/04/10 a 30/04/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESCRIÇÃO | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total |  |
|  |  |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10 |  |
|  |  |  | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$) |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 90,00 | 100% | 90,00 |  |  | 100% | 90,00 |
| 1.2 | Projeto de fundações | 140,00 | 75% | 105,00 | 25% | 35,00 | 100% | 140,00 |
| 1.3 | Projeto estrutural | 1.510,00 | 80% | 1.208,00 | 10% | 151,00 | 90% | 1.359,00 |
|  | TOTAL DO ITEM | 1.740,00 | 80,6% | 1.403,00 | 10,7% | 186,00 | 91,3% | 1.589,00 |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Limpeza do terreno | 645,00 | 5% | 32,25 | 95% | 612,75 | 100% | 645,00 |
| 2.2 | Aterro compactado | 546,75 | 5% | 27,34 | 95% | 519,41 | 100% | 546,75 |
| 2.3 | Escavação Manual solo | 231,56 |  |  | 63% | 145,88 | 63% | 145,88 |
|  | TOTAL DO ITEM | 1.423,31 | 4,2% | 59,59 | 89,8% | 1.278,05 | 94,0% | 1.337,63 |
| 3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 2.673,84 | 5% | 133,69 | 80% | 2.139,07 | 85% | 2.272,76 |
| 3.2 | Vigas de fundação | 5.647,75 | 25% | 1.411,94 | 45% | 2.541,49 | 70% | 3.953,43 |
|  | TOTAL DO ITEM | 8.321,59 | 18,6% | 1.545,63 | 56,2% | 4.680,56 | 74,8% | 6.226,19 |
| 4 | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Vigas de conc.armado | 7.239,60 | 2% | 144,79 | 19% | 1.375,52 | 21% | 1.520,32 |
| 4.2 | Pre laje comum | 12.448,00 | 5% | 622,40 |  |  | 5% | 622,40 |
|  | TOTAL DO ITEM | 19.687,60 | 3,9% | 767,19 | 7,0% | 1.375,52 | 10,9% | 2.142,72 |
| 5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Alvenaria de bloco | 18.852,33 | 5% | 942,62 | 5% | 942,62 | 10% | 1.885,23 |
| 5.2 | Contra verga sob janelas | 550,20 |  |  | 2% | 11,00 | 2% | 11,00 |
| 5.3 | Vergas sobre portas | 465,76 | 5% | 23,29 | 1% | 4,66 | 6% | 27,95 |
|  | TOTAL DO ITEM | 19.868,29 | 0,6% | 119,18 | 4,8% | 958,28 | 5,4% | 1.077,45 |
|  | TOTAL GERAL | 51.040,79 | 7,6% | 3.894,58 | 16,6% | 8.478,41 | 24,2% | 12.372,99 |
|  | Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data: 06/05/10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Assinatura Eng da Empresa |  |  |  | Assinatura Eng Fiscal |  |  |  |

ANEXO 2  - MODELO DE PLACA DE OBRA