Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Pró Reitoria de Infraestrutura

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA :  PAVILHÃO POLITÉCNICO – ÁREA NOVA/UFSM.

Local da Obra: Campus Universitário Camobi – Área Nova - Santa Maria - RS.

# OBJETIVOS

  - A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de construção de um pavilhão, localizado na área nova do Campus da UFSM – Camobi – Santa Maria - RS.

# GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

- Estas especificações técnicas;

- Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro;

- Projetos;

- Normas da ABNT.

  - Durante a execução dos serviços a empresa contratada deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto à obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada.

  - Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços deverão ser fornecidos pela empresa contratada.

  - A empresa contratada deverá apresentar à Fiscalização, antes do inicio dos serviços, a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) com a descrição do objeto contratado (execução e/ou projeto), sendo pré requisito para liberação da primeira fatura.

  - Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposições em contrário constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado.

  - Será permitida a subcontratação somente nos serviços de terraplenagem, fundações, impermeabilizações, divisórias leves, gesso, climatização, estruturas metálicas, ceramistas. Os subcontratados, quando empresas, deverão apresentar a mesma documentação exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá apresentar documentação que comprove a legalização de suas atividades, tais como: ISSQN, carnê de recolhimento do INSS, etc.

  - A empresa contratada deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa, mantendo na obra um Mestre Geral com experiência mínima comprovada de 2 anos, o qual não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, com vínculo à contratada, residente no município em que serão executados os serviços.

  - A empresa contratada deverá comunicar e passar as informações necessárias à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início das atividades e deverá também providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o PCMAT, quando a legislação assim exigir, ou seja, atender plenamente as recomendações da NR 18.

  - A empresa contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações da NR 18.

  - A empresa contratada, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter a disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes.

  - A empresa contratada deverá manter no escritório da obra, relação com o nome e função de todos os funcionários da mesma, inclusive os subcontratados.

  - A empresa contratada deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local que não venha a causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra a mesma deverá estar perfeitamente limpa assim como a região do canteiro da obra. Todo o resíduo gerado pelos serviços deverá ser encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado por órgãos ambientais e deverá ser transportado por empresa credenciada por órgãos ambientais, conforme legislação vigente.

  - Todo o transporte (vertical e horizontal) de material ou pessoal, que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada.

  - A UFSM deverá fornecer a água, energia elétrica, sendo que as extensões até o ponto de uso serão de responsabilidade da empresa contratada.

  - A empresa contratada deverá elaborar o “as built” (como construído) ao longo da execução dos serviços e entregá-lo no final da obra em meio digital. A liberação da última fatura ficará condicionada a apresentação dos referidos projetos como construído.

  - São de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. O acompanhamento e a fiscalização do contrato pela Administração não excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa contratada deve facilitar a fiscalização, permitir amplo acesso ao objeto em execução e atender prontamente às solicitações da Administração.

  - A empresa contratada deverá manter atualizado o diário de obras que será preenchido diariamente pelo responsável técnico da empresa. A fiscalização fornecerá um link na internet bem como a senha de acesso para o preenchimento do diário que servirá como comunicação oficial entre a empresa e UFSM. Mensalmente a empresa contratada deverá imprimir e entregar os diários do mês transcorrido, impresso e assinado, para o fiscal da obra, sendo que as medições só serão realizadas com a apresentação impressa do diário.

  - A empresa contratada deverá manter na obra duas cópias atualizadas de todos os projetos, especificações e planilha de quantitativos, sendo que uma delas deverá estar permanentemente no escritório da obra e será utilizada apenas pelo Responsável técnico e mestre-de-obras da empresa e pela Fiscalização.

  - Nenhum trabalho adicional ou modificação de projeto será efetivado pela Contratada sem a prévia e expressa autorização por escrito da fiscalização da UFSM, respeitadas todas as disposições e condições estabelecidas no contrato.

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM ou a terceiros, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição.

  - O prazo máximo de execução dos serviços é de 150 (Cento e cinquenta) dias corridos.

  - O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário (material, mão-de-obra, serviço), total do serviço, subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta. Os preços serão apresentados em duas casas decimais.

  - Os serviços deverão ser orçados considerando os quantitativos informados na planilha orçamentária fornecida pela UFSM.

  - O valor total de cada item da planilha corresponde a uma porcentagem do valor total da proposta e essa porcentagem pode ser definida como coeficiente de influência. Sempre que o coeficiente de influência superar em mais de 15% o correspondente na planilha da instituição, o excedente será pago somente na última parcela e ainda, se houver acréscimos de serviços (aditivos) do item em questão o mesmo será feito utilizando os valores previstos na planilha da instituição.

      - - Ex.: ci (instituição)= 0,20 (20%), ci (empresa)= 0,25 (25%)  ci (instituição) + 15%= 0,20x1,15= 0,23 (23%), excedente= 0,25-0,23= 0,02 (2%) excedente/ci (empresa) = 2/25= 0,08, ou seja, 8% do valor do item somente será faturado na  última parcela.

  - O pagamento será MENSAL (exceto pagamento ordinário), conforme cronograma físico-financeiro a ser apresentado pela empresa contratada, e a planilha de medição deverá seguir o padrão apresentado no ANEXO 1.  A medição dos serviços deverá ser executada no canteiro de obras, com a presença do Eng. Fiscal e do Eng. Responsável pela obra.

  - A empresa contratada não poderá emitir o último boletim de medição e fatura da obra, enquanto todos os serviços da planilha orçamentária e especificações técnicas não estiverem plenamente concluídos e entregues em perfeitas condições de execução, uso e funcionamento.

  - Vigilância e Segurança de Obras: não será permitido alojamento de funcionários no local da obra, sendo que serão permitidos apenas no máximo DOIS vigilantes (rondas) por obra, pertencentes ao quadro de funcionários da empresa.

  - VISITA TÉCNICA: Para participar do processo licitatório a empresa deverá realizar uma visita ao local onde será executado o objeto da licitação, por meio de seu representante, Engenheiro ou Arquiteto, para que possa ser esclarecido qualquer tipo de dúvida relativa aos projetos, às especificações técnicas e aos quantitativos da planilha orçamentária. A visita será acompanhada por Engenheiro ou Arquiteto integrante do quadro técnico da UFSM, em horário de expediente da instituição. Posteriormente a empresa receberá a "Declaração de Visita Técnica" emitida por servidor da Pró-Reitoria de Infraestrutura. Essa declaração deverá fazer parte da documentação que será apresentada para habilitação.

# ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

## SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS

### Engenheiro Civil

A empresa deverá obrigatoriamente, fornecer o acompanhamento técnico através do seu engenheiro responsável pela obra durante todo o prazo da mesma. Este engenheiro deverá permanecer no canteiro de obras no mínimo 1 hora por dia, sendo que durante este período deverá acompanhar, planejar, fiscalizar e orientar seu quadro de funcionários além de preencher e assinar o diário de obras, verificando orientações e observações da fiscalização da UFSM. O pagamento/medição deste item só será feito em parcelas iguais divididas pelo prazo da obra, sendo que a parcela só será medida se os demais itens do cronograma físico financeiro do mês em questão estiverem concluídas e aceite pela fiscalização.

### Mestre de obras

Este profissional deverá gerenciar, fiscalizar e supervisionar o andamento dos trabalhos no canteiro de obras, desde seu início até a conclusão da mesma. As equipes de mão de obra estarão sob seu comando. É necessário que o mestre de obras saiba ler projetos, orientar a mão de obra e zelar pela segurança de todos e da obra. Deverá permanecer na obra durante toda jornada, sem afastamento do local de trabalho.

O pagamento/medição deste item só será feito em parcelas iguais divididas pelo prazo da obra, sendo que a parcela só será medida se os demais itens do cronograma físico financeiro do mês em questão estiverem concluídas e aceitas pela fiscalização, ou seja, a empresa só deverá medir este item se alcançar o valor indicado no cronograma físico financeiro do mês em questão.

### Instalação elétrica provisória

A UFSM deverá disponibilizar o ponto de energia e a empresa contratada deverá fazer a extensão até a obra, obedecendo às normas de dimensionamento e segurança para ligação dos equipamentos e iluminação. Os locais usados durante o período de obras deverão ser entregues na mesma condição inicial.

### Tapumes

Deverão ser construídos tapumes para isolar a obra e delimitar a área do canteiro. Deverão ter altura de 2,20, ser executados com chapas de compensado de 12 mm, fixadas em estrutura de madeira e receberão pintura, de forma a manter sua durabilidade até o final da obra. Todo dano causado aos mesmos, em função das intempéries, será de responsabilidade da empresa durante todo o prazo de execução da obra.

### Placa de obra

A empresa contratada deverá fornecer Placa de Obra, conforme planta de detalhe do ANEXO 2. A placa deverá ser construída com chapas metálicas galvanizadas n° 24 e estrutura metálica composta por tubos de metalon 20 x 50 mm, parede 1,5 mm. Receberão uma demão de fundo anticorrosivo e no mínimo três demãos de tinta esmalte sintético da Suvinil ou equivalente nas cores definidas pelo manual. Os adesivos deverão ser de alta resistência. O tamanho da placa será 180 x 120 cm. A placa será colocada em local visível e sustentada por estrutura de madeira.

### Locação da obra

Deverá ser feita com gabarito de madeira, com ripas fixadas em estacas pontaletadas.

### Escritório

Será construído em madeira, com cobertura em telhas de fibrocimento. Deverá apresentar espaço e mobiliário adequados para a abertura das pranchas e apresentar boas condições de higiene e limpeza. O mesmo deverá possuir banheiro, para uso do pessoal da obra. Após a conclusão dos serviços, o escritório deverá ser desmontado pela empresa e transportado até um local, a ser indicado pela fiscalização.

## MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES

### Limpeza do terreno

No local da obra, o terreno deverá ser limpo, juntamente com a remoção de uma camada superficial de, no mínimo, 15 cm de solo. Este material deverá ser transportado para um local próximo, a uma distância máxima de 3,0 km do local da obra, dentro do campus da UFSM, a ser indicado pela Fiscalização.

### Escavação manual de valas

Nos locais indicados em projeto serão abertas valas, para colocação da tubulação de água, esgoto sanitário e pluvial, bem como, para execução de caixas de alvenaria e vigas de fundação. Estas deverão ter largura e profundidade de acordo com as necessidades do projeto

### Reaterro de valas

As valas que forem abertas deverão ser reaterradas e compactadas adequadamente após a colocação dos tubos e/ou execução das vigas de fundação. Só poderá ser utilizado para reaterro o mesmo material escavado se for isento de matéria orgânica. As tubulações serão acondicionadas e envolvidas em colchão de areia com 10 cm no mínimo em todos os lados e assentados em base comprovadamente sólida. Nos locais onde for gramado, este deverá ser refeito. As tubulações enterradas de elétrica, telefônica e rede de lógica deverão ser envelopadas com concreto fck 10 Mpa, com no mínimo 10 cm de recobrimento em todos os lados.

### Aterro interno

O aterro será executado com material importado, fornecido pela contratante, com boa capacidade de suporte (arenito ou equivalente), compactado em camadas de, no máximo, 20 cm, compactadas mecanicamente (rolo e/ou sapo), ficando perfeitamente compactado e nivelado. ISC > 10%. O material a ser utilizado como aterro deverá ser submetido à aprovação da fiscalização, antes de sua aplicação.

### Transporte de entulho

Todo o resíduo gerado nos serviços deverá ser transportado até um local adequado, licenciado pelos órgãos ambientais. Os pagamentos referentes a este item, estarão condicionados à apresentação, por parte de empresa, da documentação comprobatória da destinação adequada dos resíduos da obra (CTR)

## INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES

### Lastro de brita

Antes do lançamento do concreto magro, deverá ser executado um lastro de brita, com espessura de 5 cm, no fundo de todas as vigas de fundação. Esta camada tem como objetivo drenar a umidade ascendente do solo.

### Viga de fundação em concreto armado usinado - fck 25,0 MPa

Deverão ser executadas as vigas de fundação, conforme projeto específico, respeitando-se as dimensões e as informações constantes neste. Antes da colocação das armaduras, o fundo das fôrmas, em contato com o solo, deverá receber uma camada de 5 cm de concreto magro, nivelado. Após o lançamento do concreto, deverá proceder-se com a cura úmida e a retirada das fôrmas laterais, somente poderá ser realizada após, no mínimo três dias da concretagem. O concreto a ser utilizado deverá ser de fck 25,0 MPa.

Estacas escavadas

As fundações serão do tipo “estaca escavada”, moldadas no local. O concreto empregado nas fundações deverá ser usinado e ter resistência mínima (Fck = 15 MPa). As estacas deverão conter armadura de fretagem mínima até uma profundidade de 2 metros. Quando o diâmetro da estaca for menor do que a maior dimensão da seção transversal do pilar, fato que não possibilita a colocação da espera do pilar dentro da armadura de fretagem, o diâmetro, até a profundidade de 2,0 m, deverá ser aumentado. O recobrimento das armaduras não deverá ser inferior a 5 cm. A cada 25,0 m³ de concreto ou fração, deverão ser moldados corpos de prova para serem ensaiados aos 14 e 28 dias.  A fretagem das estacas deverá ser detalhada no projeto de fundação e não deverão possuir armadura com bitola inferior a 8,0 mm.

A empresa deverá observar a existência de água ou solo mole no fundo das estacas e deverá imediatamente comunicar a fiscalização, REGISTRANDO o ocorrido em diário de obras. É proibida a concretagem de estacas com água e/ou lodo no seu interior. O trecho da estaca com armadura de fretagem deverá ser adensado mecanicamente. Os diâmetros de estacas a ser executadas são, conforme abaixo:

### Estaca de 30 cm

### Estaca de 40 cm

## SUPRAESTRUTURA

De forma a otimizar o tempo de execução da obra, sua estrutura deverá ser do tipo pré-moldado de concreto, conforme dimensões e características constantes no projeto. Deverá apresentar resistência à compressão de, no mínimo, 25 Mpa e será produzida e montada por empresa habilitada do ramo. Antes de sua contratação, deverão ser submetidos à fiscalização, todos os ensaios e laudos, de acordo com as normas técnicas vigentes, que comprovem a resistência e durabilidade da estrutura de concreto. Os elementos componentes da estrutura estão citados abaixo:

### Pilar em concreto armado usinado - Fck 25,0 Mpa

### Viga/tesoura em concreto armado usinado - Fck 25,0 MPa

A fiscalização não aceitará a execução da estrutura de concreto, moldada in loco.

### Laje pré-moldada

Na área do depósito será executada uma laje pré-moldada para apoiar os dois reservatórios, de 500 litros cada. Esta laje deverá ser reforçada, de forma a suportar uma carga acidental de 750 kg/m², correspondente a cada um dos reservatórios. A laje deverá ser composta de vigotas de concreto, com altura de, no mínimo 8 cm, espaçadas 38 cm entre si e o vão entre elas, preenchidos com tavelas cerâmicas. Sobre estas, deverá ser colocada uma malha de aço, com barras de 10 mm a cada 15 cm. Após, deverá ser executada uma camada de, no mínimo 4 cm de concreto, totalizando uma espessura final de 12 cm.

## ALVENARIA / VEDAÇÃO

### Alvenaria de vedação tijolo furado

Serão construídas paredes com blocos cerâmicos vazados de primeira qualidade, de cutelo, com dimensões que permitam que a parede atinja as dimensões nominais indicadas no projeto, considerando uma espessura de revestimento de no máximo 2,5 cm, em cada face. O assentamento dos blocos previamente umedecidos será com argamassa de cimento e areia média, traço 1:6, mais aditivo plastificante (Alvenarite ou equivalente técnico), com juntas uniformes, de no máximo 1,5 cm. Todas as alvenarias deverão ser devidamente amarradas à estrutura através de ferros-cabelo, com  4,2 mm colocados a cada 3 fiadas e devidamente fixados a estrutura, ficando no mínimo 50 cm embutidos na alvenaria, colocados obrigatoriamente na hora da concretagem ou colados posteriormente com epóxi embutido no mínimo 10 cm no concreto. Quando o ferro ficar em contato com a argamassa, esta deverá ser de cimento e areia média no traço 1:3 em volume, sem qualquer tipo de aditivo. Antes da execução das alvenarias (no mínimo 3 dias antes) a estrutura deverá ser chapiscada. O encunhamento da alvenaria deverá ser feito respeitando o prazo mínimo de 7 dias e também somente poderá ser executado após a alvenaria do pavimento imediatamente superior ter sido executada. A empresa deverá apresentar uma amostra do bloco cerâmico para aprovação da fiscalização.

### Verga em concreto pré-moldado

Sobre os vãos de portas deverá ser assentada uma verga de concreto pré moldado, com seção igual à do bloco cerâmico utilizado na parede em execução. Esta verga deverá ser executada com concreto com resistência mínima de 15 MPa e deverá conter em sua armadura 4 ferros 5,0 mm (2 positivos e 2 negativos) com estribos de 4,2 mm colocados a cada 25 cm. O recobrimento mínimo da armadura será de 2 cm. As vergas serão apoiadas nas alvenarias e deverão ultrapassar 40 cm de cada lado do vão para perfeito apoio e transferência de cargas.

## ESQUADRIAS

### Janelas basculantes

Todas as janelas JF-01 e JF-02 serão do tipo basculante, com dimensões de acordo com o projeto. Serão chumbadas na alvenaria e sua estrutura deverá ser em cantoneira de ferro, com abas de 1” e espessura de 3/16” dando-lhes características que confiram resistência e estanqueidade. Suas alavancas de acionamento deverão possuir rigidez suficiente para suportar os esforços.

### Porta de ferro de abrir

As portas PF-01 e PF-02 deverão ser de abrir, com duas folhas, produzidas em metalon, com estrutura em tubo 30x40, revestidas em chapa estampada nº 18, com espessura de 1,20 mm, de acordo com o projeto. O marco deverá ser chumbado na alvenaria e as dobradiças deverão ser do tipo soldagem, com um pino. A fechadura deverá ser própria para uso externo, adotando-se como referência o modelo MZ 260 cromado da Papaiz. As portas deverão receber fundo na fábrica para posterior aplicação da pintura esmalte em obra.

### Porta de madeira semi-oca, 80 x 210 cm

As portas venezianadas PMV-01, PMV-02 e PMV-03 deverão ser de abrir, com duas folhas, produzidas em metalon 20 x 30, com estrutura em tubo e aletas em ferro cantoneira. As dimensões deverão ser de acordo com o projeto. O marco deverá ser chumbado na alvenaria e as dobradiças deverão ser do tipo soldagem, com um pino. A fechadura deverá ser própria para uso externo, adotando-se como referência o modelo MZ 260 cromado da Papaiz. As portas deverão receber fundo na fábrica para posterior aplicação da pintura esmalte em obra

### Chapa galvanizada 40 x 80 cm para proteção de porta PNE

Nos sanitários deverão ser instaladas, nos dois lados da porta, chapas galvanizadas com dimensões de 40 x 80 cm.

### Puxador de portas

Nas portas dos sanitários, em ambas as faces, deverão ser instalados puxadores em aço inoxidável, com 40 cm de comprimento, diâmetro de no mínimo 2,5 cm e afastados 4 cm das folhas das portas.

### Portão grade cisterna

Na área destinada à cisterna, será instalado um portão em grade, composto de barras de ferro de  diâmetro 5/8”, espaçadas a cada 15 cm. O mesmo deverá possuir 1,2 x 2,1 m, duas folhas, dobradiças e fecho para colocação de cadeado. O portão deverá apresentar condições de resistência suficientes.

## COBERTURA

A execução da cobertura seguirá rigorosamente os detalhes do Projeto Arquitetônico. O projeto de telhado obedecerá as normas da ABNT e respectivas NBRs.

A execução da cobertura - estrutura e telhas - obedecerá aos desenhos de detalhes fornecidos pelo Projeto Arquitetônico ou, na falta desses, ao que for elaborado pelo CONSTRUTOR e que tenham sido previamente autorizados pela FISCALIZAÇÃO.

Deve-se evitar o contato da estrutura metálica com telhas de alumínio aplicando-se pintura a base de cromato de zinco entre as duas superfícies. O trânsito durante a execução dos serviços será feito sobre tábuas e nunca sobre telhas.

As vedações serão efetuadas com calafetação que mantenha a flexibilidade permanente e apresente aderência e resistência à água e à ação do tempo.

Todas as concordâncias de telhas com paredes serão guarnecidas por rufos, quer horizontal, quer acompanhando a inclinação da cobertura, conforme definido nos projetos e executados em dimensão suficiente para o cobrimento ideal das telhas. Sob os rufos, ao longo das telhas, haverá sempre o cuidado de se deixar junto ao paramento vertical, um topo de onda da telha e nunca uma cava.

As calhas metálicas serão executadas rigorosamente protegidas com zarcão e pintadas com tinta esmalte.

### Terça metálica

As terças para fixação das telhas serão executadas em perfis "U" enrijecidos, com dimensões de 100x50x17, com espessura de 2,65 mm e peso específico de 4,45 kg/m. Estas serão fixadas às tesouras de concreto, através de cantoneiras de abas iguais, com 4" e espessura de 1/4", com o uso de parabolts, com 1/2" de diâmetro e comprimento de 75 mm. A ligação entre as cantoneiras e as terças será através de parafusos com diâmetro de 3/8 e comprimento de 2".

### Telha metálica termoacústica - e=30 mm

Deverão ser colocadas telhas termoacústicas de aluzinc, tipo sanduíche, compostas por três camadas (telha + EPS + telha), sendo que as telhas deverão ter altura de 30 mm com pintura na face superior, de acordo com o projeto arquitetônico. A fixação das telhas deverá ser de acordo com a recomendação do fabricante da telha.

### Pintura esmalte

As terças e cantoneiras deverão, após o fundo protetor anticorrosivo, receber pintura esmalte.

### Calhas

As calhas serão em chapa número 24, corte 45 cm, com pintura de proteção nos dois lados da chapa. As dimensões internas serão de 30 x 30 cm, com abas de 5,0 cm. Deverão ser previstos extravasores de 150 mm para fora do prédio a cada 15 metros de calha e nas pontas desta.

### Cumeeira

No encontro das telhas, deverão ser instaladas cumeeiras termoacústicas, do mesmo fabricante e com as mesmas características e dimensões das telhas.

## INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Os condutores serão de HEPR 90ºC 0,6/1kV quando subterrâneo e do tipo PVC 70ºC 750V para as instalações no pavilhão (isso na baixa tensão).

Da última caixa de passagem, os cabos entram para o Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT), e após, vai para o QTA (quadro de transferência automática que acompanha o gerador), onde terá um disjuntor tripolar de 175 A e capacidade de interrupção de curto-circuito de no mínimo 12kA/380V e demais disjuntores conforme projeto.

Os centros de distribuição (CDs) deverão ser metálicos, de embutir, com tratamento anticorrosivo, porta, proteção sobre o barramento, com trilho DIN na vertical, com disjuntor geral, barramento trifásico para 100A, barra de terra e neutro, elementos de proteção de PVC para módulos vazios.

O quadro geral terá barramentos com capacidade para 300 A, no mínimo, e barramento de neutro e terra. No QGBT, terá o aterramento, com cabo 35mm² e haste cobreada de 3000 mm x 5/8”. Este é o único ponto da instalação onde neutro e terra estão conectados. A partir deste ponto o PE (em Verde-amarelo ou verde) e o neutro (em azul-claro) não mais se unirão, constituindo um sistema de aterramento TN-S.

No QGBT também será instalado um dispositivo contra surto, trifásico com neutro, classe II, esquema de ligação 3P+N tNS, 220/380, 40 kA, conforme projeto e orçamento.

Tanto o QGBT quanto os CD’s deverão possuir proteção acrílica ou similar para evitar contatos acidentais com as partes energizadas.

Colocação de condutores: deverão ser instalados cabos de cobre eletrolítico com 99% de pureza, monopolares flexíveis com nível de isolamento 750V com isolação em PVC 70°C. Deverão ser emendados com solda estanho e nas extremidades que forem conectadas aos disjuntores deverão possuir terminais tipo olhal. O neutro deverá ser da cor azul, o condutor de proteção da cor verde ou verde-amarelo. Fases e retornos de cores distintas para facilitar identificação conforme NBR 5410.

Os eletrodutos de PVC flexíveis corrugados deverão ser reforçados (cor laranja), anti-chamas, resistência mecânica de 750 N e deverão dispor de emendas e conexões apropriadas.

Os eletrodutos  corrugados tipo PEAD deverão ser instalados com suas conexões e emendas apropriadas.

Serão usados cabos de cobre têmpera mole flexível (classe 5) isolação dupla camada poliolefínico não halogenado dos tipos 450/750V 70º C e 0,6/1kV 90º C, Afumex Green Prysmian ou similar técnico.

Os interruptores deverão ser da linha Duale ou equivalente técnico, com espelho em ABS para caixas 4" x 2".

As tomadas serão do tipo 2P+T 20 A, linha Duale ou equivalente técnico, com espelho em ABS para caixas 4" x 2".

Luminárias fluorescentes: serão usadas as 2x32W de embutir do tipo tubulares, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com reflector facetado em alumínio anodizado blihante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com difusor em poliestireno plano transparente e com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos de bronze fosforoso , referência INTRAL OE-872, com 2 lâmpadas tubulares de 23W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDK<10%, BF=1; operação 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32W 220v

Luminárias incandescentes: serão usadas as de 100W de sobrepor do tipo circulares.

Fita Isolante: as emendas de condutores deverão ser protegidas por fita isolante preta de PVA de primeira qualidade de nível de isolamento equivalente ao condutor a ser protegido.

Serão instalados blocos autônomos para iluminação de emergência, tendo alguns a indicação de SAÍDA.

As caixas de inspeção deverão ter dimensões internas de 50 x 50 x 50 cm (comprimento x largura x altura), em alvenaria maciça, com fundo de brita de 15 cm, com cantoneiras metálicas, com tampa em duas folhas de concreto armado soldado em cantoneiras e suporte para remoção.

## INSTALAÇÕES LÓGICA

Chegando no rack, um switch/DIO transformará o sinal ótico em sinal de dados e, com voice panel, patch panels e switches, será feita a distribuição para os pontos conforme projeto. A categoria será 6 e serão usados dutotec 73x25, eletrodutos de PVC 2” e eletrodutos de PVC ¾” de acordo com o projeto.

O Rack será tipo caixa para parede, com porta metálica e visor de acrílico de 19" x 12U x 570mm (internos), teto com furação p/ ventilação, organizadores de cabos verticais, guias de cabos, bandeja estendida, 1 calha de tomadas 1U, kit ventilação, completo, refência CEMAR CRC-PA-19".

Será instalado um Switch com conversor de mídia ou Switch com tecnologia GBIC, 24 portas, compatível para categoria 6 (com DIO incorporado)

Deverão ser executadas, conforme projeto, caixas de passagem em alvenaria maciça, com dimensões internas de 80 x 80 x 62 cm (comprimento x largura x altura), com uma camada de 15 cm de brita no fundo e tampa de concreto.

Os eletrodutos  corrugados tipo PEAD deverão ser instalados com suas conexões e emendas apropriadas.

Os eletrodutos de PVC flexíveis corrugados deverão ser reforçados (cor laranja), anti-chamas, resistência mecânica de 750 N e deverão dispor de emendas e conexões apropriadas.

Os dutos serão em alumínio plano, de 73 x 25 mm, com duas separações internas, com todas as curvas, conexões, buchas, arruelas, fixadores, tampas e terminais, podendo ser adotado como referência o Dutotec ou equivalente técnico.

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido pela deverá ser submetido à análise prévia da Fiscalização. Para que este produto seja considerado “equivalente”, deverá ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver divergências entre a Fiscalização e a empresa contratada, esta deverá comprovar a equivalência técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituições credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas serão de sua responsabilidade.

## INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE SANITÁRIAS

## 3.10.1.  Água fria

Os tubos de PVC  deverão ser rígidos, tipo água fria (marrom), junta soldável, marca Tigre ou equivalente técnico. Todas as conexões de espera para aparelhos hidráulicos serão de PVC rígido, tipo água fria, cor azul, soldável/roscável, reforçados com bucha de latão na parte da rosca, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente técnico. As tubulações e as conexões deverão ser do mesmo fabricante. Os diâmetros da tubulação que compõem a rede de água fria são, conforme abaixo:

### 3.10.1.1.  Tubo de PVC soldável 25 mm, incluindo conexões

### 3.10.1.2.  Tubo de PVC soldável 32 mm, incluindo conexões

### 3.10.1.3.  Reservatório 500 litros

Os reservatórios deverão ser em polietileno, com a capacidade descrita acima. Serão apoiados sobre a laje que será executada na área do depósito, conforme descrito no item 3.4.3.

Para a conexão das tubulações com os reservatórios e cisternas, deverão ser instalados nestes, adaptadores com flange em PVC, com anel de borracha, com os diâmetros abaixo, conforme indicado no projeto.

### 3.10.1.4.  Adaptador com flange - 25 mm

### 3.10.1.5.  Adaptador com flange - 32 mm

### 3.10.1.6.  Torneira de bóia

Nos reservatórios superiores, deverão ser instaladas uma torneira de bóia, roscável, com diâmetro de 3/4". Para o reservatório de água da chuva, a bóia deverá estar em um nível abaixo do nível indicado pela chave bóia, de forma a manter uma reserva mínima com água potável, mesmo em períodos de estiagem.

### 3.10.1.7.  Chave bóia elétrica

No reservatório superior, alimentado pela cisterna, será instalada uma chave bóia elétrica, de 10 A e 250 V que, ao acusar um determinado nível de água, acionará a bomba, localizada na saída da cisterna, externa ao prédio. O reservatório de água da chuva, dentro do prédio, deverá possuir uma alimentação reserva, proveniente do reservatório de água potável, de forma a manter um nível mínimo em períodos de estiagem.

### 3.10.1.8. Hidrômetro cavalete

Na entrada de água potável, que vai até o reservatório, deverá ser instalado um hidrômetro tipo cavalete, que terá a função de medir o consumo de água no prédio.

## 3.10.2.  Esgoto sanitário

Caixas sifonadas

As caixas sifonadas serão de PVC monobloco com fecho hídrico de no mínimo 50 mm, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente. As grelhas deverão ser quadrados e de aço inox com fecho giratório. As medidas das caixas são conforme abaixo e de acordo com o indicado no projeto hidrossanitário.

### 3.10.2.1.  Caixa sifonada 150x150x50 mm

### 3.10.2.2.  Caixa sifonada 250x172x50 mm

### 3.10.2.3.  Caixa sifonada 250x230x75 mm

### 3.10.2.4.  Calha de concreto com grelha

Nos boxes dos banheiros, de acordo com o projeto hidrossanitário, serão instaladas no piso, calhas de concreto com grelhas. Opcionalmente, poderão ser instalados ralos lineares, comerciais, conforme dimensões de projeto.

### 3.10.2.5.  Caixa de inspeção 40x40x40 cm em alvenaria

Todas as caixas de inspeção deverão ser de alvenaria de tijolos maciços revestidas internamente com argamassa impermeável, devendo atender às dimensões e modelos indicados no projeto. Todas as caixas de inspeção deverão ter tampas cegas de concreto armado com 7 cm de espessura armadas com ferro 5 mm colocados nas duas direções a cada 15 cm. Todas as caixas terão no fundo um lastro de concreto (fck 15 Mpa) de no mínimo 8 cm. As dimensões das caixas de inspeção indicadas no projeto são internas e as profundidades irão variar de acordo com a declividade da tubulação.

Tubulação de esgoto

Os tubos e conexões de esgoto serão de PVC rígido, tipo esgoto, série normal, junta elástica, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente. Todas as conexões de espera para aparelhos hidráulicos serão de PVC rígido, tipo esgoto, com anel de borracha, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente. As tubulações e as conexões deverão ser do mesmo fabricante. Os diâmetros da tubulação de esgoto são, conforme abaixo:

### 3.10.2.6.  Tubo de PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm - incluindo conexões

### 3.10.2.7.  Tubo de PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm - incluindo conexões

### 3.10.2.8.  Tubo de PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 mm - incluindo conexões

### 3.10.2.9.  Tubo de PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm - incluindo conexões

### 3.10.2.10. Tubo de PVC, série normal, esgoto predial, DN 150 mm - incluindo conexões

## 3.10.3.  Esgoto pluvial

### 3.10.3.1.  Tubo PVC série normal 150 mm incluindo conexões

Os tubos e conexões de pluvial serão de PVC rígido, tipo esgoto, série normal, junta elástica, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente. As tubulações e as conexões deverão ser do mesmo fabricante.

### 3.10.3.2.  Filtro para água da chuva

Conforme local indicado em projeto, deverá ser instalado um filtro separador de sólidos, para água da chuva. O mesmo deverá possuir duas entradas de água bruta, a ser conectadas na tubulação de esgoto pluvial que vem das calhas, cujo diâmetro é de 150 mm; duas saídas de rejeito e duas saídas para água filtrada.  Deverá possuir sistema de freio d’água, sifão ladrão, conjunto flutuante de sucção e sistema automático de realimentação. Como referência pode ser adotado o modelo Twin AcquaSave / 3P Technik.

### 3.10.3.3.  Reservatório 5.000 litros

Fabricado em polietileno, será instalado no local indicado no projeto, apoiado sobre contrapiso de concreto e sua função será armazenar a água da chuva, captada nas calhas do telhado. O mesmo deverá apresentar condições de estanqueidade e características de resistência física.

### 3.10.3.4.  Bomba de recalque

De forma a abastecer o reservatório, que alimentará o sistema de reaproveitamento de água da chuva, será instalada uma bomba de recalque trifásica, com potência de 0,5 cv, acionada pela chave bóia, descrita no item 3.10.1.7. Deverá possuir um quadro de comando próprio. O sistema de bombeamento (bomba e quadro) deverá estar abrigado das intempéries e com restrição de acesso, preferencialmente isolado com grade de ferro.

### 3.10.3.5.  Flange de ferro – 150 mm

Deverá ser instalada na entrada de água da chuva no reservatório, para a tubulação de esgoto de 150 mm.

## 3.10.4.  Sistema de tratamento de esgoto

### 3.10.4.1.  Fossa séptica de concreto

Confeccionada em concreto pré-moldado, a fossa séptica terá capacidade para 2.250 litros/dia e será instalada no local indicado no projeto. Deverá possuir acesso para visitação e limpeza.

### 3.10.4.2.  Filtro anaeróbico

De concreto pré-moldado, deverá ter capacidade para 3.390 litros e dispor de brita nº 4 para realizar a filtragem. Deverá possuir acesso para visitação e limpeza.

Na parte superior das caixas, tanto para a fossa quanto para o filtro, onde houver trânsito de veículos, deverá ser executado um piso de concreto armado de 10 cm com fck = 25Mpa e armadura de 4.2mm colocados a cada 15 cm nas duas direções.

## 3.10.5.  Aparelhos hidrossanitários - Louças e metais

### 3.10.5.1.  Vaso sanitário - PNE

As bacias sanitárias serão de louça de primeira qualidade, cor branca, marca Deca Vogue Plus Conforto (P.51.17) ou equivalente técnico. Deverão possuir assento de PVC, marca Tigre ou equivalente e em sua instalação deverá ser utilizado anel de vedação. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas conforme as recomendações do fabricante.

### 3.10.5.2.  Lavatório de canto sem coluna

Nos banheiros PNEs serão instalados lavatórios especiais em louça, de canto, suspenso, cor branco gelo, referência Deca L76.17 ou equivalente técnico, com dimensões de 49,5 x 49,5 cm, conforme ABNT 9050. Os engates flexíveis (mangotes) de ligação e os sifões serão metálicos de primeira qualidade. As válvulas das cubas deverão ser de latão cromado de primeira qualidade. O lavatório deverá ser devidamente fixado através de parafusos e buchas plásticas.

### 3.10.5.3.  Cuba de embutir de aço inoxidável 40x50x20cm

As cubas serão em aço inox AISI 304, espessura da chapa de 0,8mm, dimensões de 40x50x20 cm (largura x comprimento x profundidade) com válvula de inox, marca Tramontina ou equivalente técnico.

### 3.10.5.4.  Torneira de fechamento automático

Nos locais indicados em projeto, deverão ser instaladas torneiras com fechamento automático, cromada, referência DECA 1170.C ou equivalente técnico.

### 3.10.5.5.  Torneira cromada 1/2" de parede

Nas cubas, serão instaladas torneiras metálicas convencionais de parede, com bica alta e móvel, com adaptador de bico na saída para limpeza, 1/2", da marca DOCOL ou equivalente.

### 3.10.5.6.  Torneira convencional de parede

As torneiras metálicas convencionais de parede, com adaptador de bico na saída para limpeza, 1/2", serão da marca DECA Izy 1153 - C37 ou equivalente técnico.

### 3.10.5.7.  Registro de gaveta 3/4" com acabamento e canopla cromados

Todos os registros de gaveta com canopla deverão ser metálicos, tipo base, de primeira qualidade, marca Docol ou equivalente com acabamento da linha Itapema Bella da Docol ou equivalente técnico.

Conforme indicação em projeto, serão instalados registros de esfera em PVC, marca TIGRE ou equivalente técnico, nos diâmetros abaixo:

### 3.10.5.8.  Registro de esfera PVC 25 mm

### 3.10.5.9.  Registro de esfera PVC 32 mm

### 3.10.5.10.  Tanque inox 50x40x22cm

De acordo com indicação em projeto, serão instalados tanques de aço inox AISI 304, espessura da chapa de 0,8mm, capacidade para 27 litros, com válvula de inox, marca Tramontina ou equivalente.

### 3.10.5.11.  Porta papel higiênico

Ao lado de cada bacia sanitária, será instalado um porta papel higiênico, com capacidade para rolos de até 300 a 600 m, fabricado em plástico ABS, com bloqueio e fechamento com chave, cor branca, completo, instalado, com todos os acessórios necessários.

### 3.10.5.12.  Chuveiro elétrico

Em cada banheiro será instalado um chuveiro elétrico de plástico, com potência de 5500 W. Como referência pode ser adotado o modelo Bello Banho da Lorenzetti ou equivalente técnico..

### 3.10.5.13.  Bancada de granito

As bancadas serão de granito cinza Andorinha de acordo com as dimensões de projeto, com 2 cm de espessura e com cubas aço inox, conforme item 3.10.5.3. Os tampos de granito deverão ter espelho de 7 x 2 cm e saia de 10 x 2 cm e serão apoiados sobre mãos francesas a cada 50 cm.

### 3.10.5.14.  Barra de apoio reta 80 cm

Nos banheiros serão instaladas barras de apoio na lateral e atrás da bacia sanitária e dentro dos boxes, nas paredes adjacentes ao chuveiro. As barras deverão ser em aço inox polido com diâmetro mínimo de 32 mm. As barras deverão ter 80 cm de comprimento.

Obs.:

As instalações dos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais deverão seguir as recomendações da norma NBR 9050/2004, como por exemplo: Altura da bacia com assento igual a 46 cm, altura da válvula de descarga e do interruptor de luz igual a 100 cm, altura das barras junto à bacia sanitária igual a 76 cm, altura da barra junto à porta igual a 80 cm.

### 3.10.5.15.  Tanque pré-moldado de concreto

### No local indicado no projeto, serão instalados tanques de concreto pré-moldado, com dimensões de 0,80 x 0,70 m, com válvula e sifão de plástico.

### 3.10.5.16.  Assento para vaso sanitário

Nos vasos sanitários deverão ser instalados assentos plásticos, compatíveis com a marca e as dimensões das bacias.

### 3.10.5.17.  Toalheiro

Ao lado de cada lavatório será instalada um toalheiro interfolhas, cor branco, com capacidade para papel toalha interfolhas de 2 ou 3 dobras, fabricado em poliestireno.

## IMPERMEABILIZAÇÕES

### Impermeabilização com emulsão asfáltica

As vigas de fundação serão impermeabilizadas em sua face superior e respaldos laterais (25 cm abaixo da face superior) com pintura asfáltica, Neutrol ou equivalente técnico, seguindo as recomendações do fabricante. A impermeabilização deverá ser feita após a cura do concreto (mínimo 21 dias). A última demão da face superior deverá ser aplicada 1 dia antes da execução da alvenaria.

## INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO

### Extintor de PQS 4 kg

Será instalado em local indicado em projeto extintores de incêndio tipo PQS com capacidade de 4 Kg, ABC conforme indicação em projeto. A instalação deverá ser completa, seguindo as recomendações do Corpo de Bombeiros local, inclusive com seta indicativa do extintor.

### Placa de sinalização de segurança

Nos locais a serem definidos pela fiscalização, deverão ser colocadas placas adesivas de sinalização de segurança contra incêndio, de dimensões 30 x 20 cm e 2 mm de espessura, confeccionadas em PVC. As mesmas deverão ter seu layout submetido à avaliação e aprovação da fiscalização antes de sua instalação.

### Luminária de emergência

Deverão ser instalados os blocos autônomos de emergência de 30 LEDs, 220V, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora e tomada 2P linha Talari da Iriel ou equivalente e caixa 4"x2".

## REVESTIMENTOS

## 3.13.1.  Revestimento interno e externo

### 3.13.1.1. Chapisco

Será executado no traço 1:3 (cimento e areia grossa, em volume). Em contato com as estruturas de concreto (pilares, vigas e lajes) é obrigatório o uso de aditivo fixador, bianco ou equivalente técnico. Em alvenaria não será necessário a aplicação de aditivo fixador.

### 3.13.1.2. Emboço

Após a cura do chapisco (mínimo 2 dias), será executado o emboço no traço 1:2:6 (cimento, cal e areia média, em volume) em paredes internas e tetos. A espessura desta camada será de, no máximo 20 mm.

### 3.13.1.3. Reboco

Após a cura do emboço (mínimo 7 dias), será executado o reboco (massa fina) em paredes, com argamassa industrializada específica para tal, e espessura de 0,5 mm. O mesmo deverá ser desempenado com desempenadeira plástica, de forma a obter uma superfície lisa e sem ondulações.

### 3.13.1.4. Revestimento cerâmico

Após a cura da massa grossa será colado o azulejo com argamassa industrializada flexível tipo AC I. O azulejo será de 30x45 cm, branco, acabamento acetinado, de primeira qualidade, marca Eliane ou equivalente. A largura das juntas deverá ser de acordo com as recomendações do fabricante do piso utilizado. O rejunte deverá ser de primeira qualidade, flexível e possuir antifungos. A cor será definida pela Fiscalização. A empresa contratada deverá fornecer à UFSM, no final da Obra, 2m² de azulejo, para futuros reparos.

.

## 3.13.2.  Forros

### 3.13.2.1. Forro de PVC

Nos locais indicados em projeto deverá ser executado forro de PVC branco em réguas 20 cm de largura e espessura de 8 mm, fixadas em estrutura de madeira. Deverá ser instalado o roda forro para arremate em todos os encontros com paredes ou outros elementos.

## 3.13.3.  Pisos e pavimentações

### 3.13.3.1. Piso porcelanato

As peças de porcelanato deverão ter dimensões de 60 x 60 cm, marca Eliane ou equivalente técnico, com absorção zero e espessura 8 mm, assentados com junta de 2 mm, alinhada nos dois sentidos. O rejunte deverá ser específico para este tipo de piso e na cor definida pela fiscalização. O porcelanato deverá ser assentado com argamassa colante ACIII específica para porcelanato, sobre a camada de regularização, respeitando-se o período de cura desta, conforme descrito no item 3.13.3.3.

### 3.13.3.2. Contrapiso concreto armado

Em toda a área definida em projeto será executado um contrapiso armado (Fck = 20 Mpa) com 7 cm de espessura, devidamente adensado e reguado. Primeiramente, será executado um colchão de brita (10 cm de brita n°1) devidamente espalhada e compactada sobre o aterro adensado. Após o espalhamento, nivelamento e compactação da brita, deverá ser colocada uma lona plástica, de forma a evitar que a água do concreto penetre na camada de brita, provocando perda de resistência do concreto. Após, será colocada a malha de aço com ferros de 4.2mm colocados a cada 20 cm nas duas direções e, por último, o concreto será lançado, adensado e reguado. Os níveis deverão ser conferidos, de forma a manter uma uniformidade da camada de regularização, etapa seguinte. O contrapiso deverá ser devidamente curado com água por, pelo menos, 3 dias. A camada de regularização somente poderá ser executada após a cura de 28 dias do contrapiso.

### 3.13.3.3. Regularização de piso/base em argamassa

Após a execução do contrapiso, descrito no item anteior, procederá-se com a camada de regularização de cimento e areia média, traço 1:3 em volume, com 5 cm de espessura, devidamente curada por pelo menos 21 dias para posterior colagem do piso.

## 3.13.4.  Rodapés / soleiras / peitoris

### 3.13.4.1. Rodapé de porcelanato

Nos locais onde for colocado piso de porcelanato, serão instalados rodapés de porcelanato de 10 cm, feitos com o mesmo material do piso. A parte superior do rodapé deverá receber rejunte de maneira que tenha uma superfície lisa, com perfeito acabamento. O rejunte deverá ser específico para este tipo de material e na cor definida pela fiscalização. O rodapé de porcelanato deverá ser assentado com argamassa colante ACIII.

### 3.13.4.2. Peitoril de granito polido

Em todas as janelas deverão ser colocados peitoris em granito cinza andorinha polido com espessura de 1,6 cm, devendo a pedra ficar 2 cm em balanço em relação ao revestimento (reboco) finalizado. O peitoril deverá ficar inclinado no mínimo 20% e com o corte na parte inferior da pedra para possibilitar a pingadeira da água. Também a pedra deverá ficar embutida no mínimo 3 cm em cada lateral da janela possibilitando a perfeita vedação da parede.

### 3.13.4.3. Soleira de granito

Sob todas as portas, deverão ser colocadas soleiras em granito cinza andorinha, com espessura de 1,6 cm, assentados com argamassa específica.

## VIDROS

### 3.14.1.  Vidro mini boreal - 4 mm

Nas janelas tipo JF-02 serão instalados vidros mini boreal, com 4 mm de espessura. Os mesmos, deverão ser fixados aos caixilhos, com o uso de massa de vidraceiro que, posteriormente, receberá pintura da mesma cor da janela.

### 3.14.2.  Vidro liso comum transparente - espessura 4 mm

As janelas tipo JF-01 e as portas de ferro, PF-01 e PF-02.

### 3.14.3.  Espelho - espessura 4 mm

Sobre os lavatórios dos banheiros deverão ser instalados espelhos retangulares com dimensões conforme projeto e de acordo com a NBR 9050:2015, com espessura de 4 mm, sem nenhum tipo de moldura, fixados com parafusos, através de furos feitos no espelho. Na cabeça dos parafusos deverá ser colocado um acabamento cromado.

Entre a parede e os espelhos deverá ser colocada uma manta de isolamento, conforme orientações do fabricante.

## PINTURAS

### 3.15.1.  Selador acrílico

As superfícies deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente e, em seguida, aplicada 1 (uma) demão de selador acrílico da Suvinil ou equivalente (primeira linha).

As lajes compostas por tavelas de EPS deverão receber selador ACRILICO SUVIFLEX da Suvinil ou equivalente técnico.

### 3.15.2.  Pintura com tinta látex acrílica

Após a preparação adequada, com aplicação do selador, procederá-se com a pintura, aplicando, no mínimo, duas demãos de tinta Acrílica acetinada Suvinil ou equivalente (linha premium).

### 3.15.3.  Pintura esmalte fosco sobre superfície metálica

As esquadrias de ferro deverão ser lixadas e limpas perfeitamente e receberão da fábrica uma demão de fundo anticorrosivo. Após a preparação, deverão receber, no mínimo, duas demãos de tinta Esmalte, da Suvinil ou equivalente técnico (linha premium).

### 3.15.4.  Fundo nivelador branco

As portas de madeira deverão ser lixadas e receberão a aplicação do fundo nivelador branco. Após 48 horas ou, sua secagem completa, serão novamente lixadas, de forma a promover uma superfície lisa e sem irregularidades, para receber a pintura, descrita no item a seguir.

### 3.15.5.  Pintura esmalte brilhante para madeira

As esquadrias de madeira, após o preparo descrito no item anterior, receberão duas demãos de tinta Esmalte Sintético, da Suvinil ou equivalente técnico (linha premium). Deverão ser tomados os devidos cuidados, de forma a evitar a pintura das ferragens das portas. A fiscalização não aceitará portas com fechaduras e dobradiças pintadas.

## SERVIÇOS COMPLEMENTARES

### 3.16.1.  Limpeza final da obra

A obra deverá ser entregue perfeitamente limpa, de maneira que se tenham condições de uso pela UFSM. Os revestimentos em geral, vidros, esquadrias (interna e externa), louças sanitárias e instalações elétricas (luminárias, eletrodutos, eletrocalhas) deverão estar perfeitamente limpos e isentos de manchas. Esta limpeza FINA deverá ser executada com produtos adequados para limpeza e por equipe especializada neste serviço. O entorno do prédio deverá ser entregue limpo e isento de entulhos. Os ralos e caixas sifonadas deverão estar limpos e isentos de sujeira, que possam ocasionar seu entupimento.

ANEXO 1  -  MODELO BOLETIM DE MEDIÇÃO

|  |  |  | Boletim de Medição 05 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empresa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período: 01/04/10 a 30/04/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESCRIÇÃO | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total |  |
|  |  |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10 |  |
|  |  |  | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$) |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 90,00 | 100% | 90,00 |  |  | 100% | 90,00 |
| 1.2 | Projeto de fundações | 140,00 | 75% | 105,00 | 25% | 35,00 | 100% | 140,00 |
| 1.3 | Projeto estrutural | 1.510,00 | 80% | 1.208,00 | 10% | 151,00 | 90% | 1.359,00 |
|  | TOTAL DO ITEM | 1.740,00 | 80,6% | 1.403,00 | 10,7% | 186,00 | 91,3% | 1.589,00 |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Limpeza do terreno | 645,00 | 5% | 32,25 | 95% | 612,75 | 100% | 645,00 |
| 2.2 | Aterro compactado | 546,75 | 5% | 27,34 | 95% | 519,41 | 100% | 546,75 |
| 2.3 | Escavação Manual solo | 231,56 |  |  | 63% | 145,88 | 63% | 145,88 |
|  | TOTAL DO ITEM | 1.423,31 | 4,2% | 59,59 | 89,8% | 1.278,05 | 94,0% | 1.337,63 |
| 3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 2.673,84 | 5% | 133,69 | 80% | 2.139,07 | 85% | 2.272,76 |
| 3.2 | Vigas de fundação | 5.647,75 | 25% | 1.411,94 | 45% | 2.541,49 | 70% | 3.953,43 |
|  | TOTAL DO ITEM | 8.321,59 | 18,6% | 1.545,63 | 56,2% | 4.680,56 | 74,8% | 6.226,19 |
| 4 | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Vigas de conc.armado | 7.239,60 | 2% | 144,79 | 19% | 1.375,52 | 21% | 1.520,32 |
| 4.2 | Pre laje comum | 12.448,00 | 5% | 622,40 |  |  | 5% | 622,40 |
|  | TOTAL DO ITEM | 19.687,60 | 3,9% | 767,19 | 7,0% | 1.375,52 | 10,9% | 2.142,72 |
| 5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Alvenaria de bloco | 18.852,33 | 5% | 942,62 | 5% | 942,62 | 10% | 1.885,23 |
| 5.2 | Contra verga sob janelas | 550,20 |  |  | 2% | 11,00 | 2% | 11,00 |
| 5.3 | Vergas sobre portas | 465,76 | 5% | 23,29 | 1% | 4,66 | 6% | 27,95 |
|  | TOTAL DO ITEM | 19.868,29 | 0,6% | 119,18 | 4,8% | 958,28 | 5,4% | 1.077,45 |
|  | TOTAL GERAL | 51.040,79 | 7,6% | 3.894,58 | 16,6% | 8.478,41 | 24,2% | 12.372,99 |
|  | Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data: 06/05/10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Assinatura Eng da Empresa |  |  |  | Assinatura Eng Fiscal |  |  |  |

ANEXO 2  - MODELO DE PLACA DE OBRA

Figura 9: Modelo de placa de obra