Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Pró-Reitoria de Infraestrutura

Setor de Obras e Fiscalização

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CASA DO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO I DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

LOCAL: Rua Professor Braga, 179, Santa Maria, RS.

- OBJETIVOS

  - A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de reforma das instalações elétricas da Casa do Estudante Universitário I da Universidade Federal de Santa Maria localizada a Rua Professor Braga, 179, Santa Maria, RS.

- GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

    - Estas especificações técnicas;

    - Orçamento;

    - Projetos;

    - Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

    - Padrões da RGE-Sul (Concessionária de distribuição de energia elétrica).

  - A empresa deverá apresentar atestado de capacidade técnica de obra executada, visado pelo CREA e fornecido por pessoa jurídica.

  - Durante a execução dos serviços a empresa deverá tomar todas as precauções, quanto à delimitação das zonas de risco e zonas controladas, impedindo o acesso de pessoas junto à obra, de acordo com a NR 10. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada;

  - Todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa; mantendo na obra um técnico responsável, o qual não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um  Engenheiro Eletricista;

  - Não será permitida a subempreitada da obra, exceto de alvenaria e outros serviços especializados. Neste caso deverá ser representada por um engenheiro civil. As subempreitadas somente serão efetivadas após a apreciação e liberação pela Fiscalização da Obra. Os subempreiteiros, quando empresas, deverão apresentar a mesma documentação exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá apresentar documentação que comprove a legalização de suas atividades, tais como: ISSQN, carnê de recolhimento do INSS, etc.;

  - A empresa contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações das NRs 10 e 18;

  - A empresa contratada deverá fornecer todos os equipamentos normais de segurança para seus funcionários;

  - A empresa contratada deverá manter limpo o local da obra fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos para um local que não venha causar transtornos. Na entrega da obra a mesma deverá estar perfeitamente limpa;

  - Todo o transporte de material ou pessoal, que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada;

  - As despesas com água, energia elétrica e extensões de redes, necessárias à execução da obra, serão de responsabilidade da empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências” para as anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da empresa e pelo Engenheiro Fiscal;

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição;

  - O prazo de execução dos serviços será de 120 (cento e vinte) dias corridos a partir da emissão da ordem de serviço;

  - O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário de material e de mão-de-obra separados, soma de material e mão-de-obra, total por item e valor total global da proposta. As quantidades dos serviços e os preços unitários deverão ser apresentados com duas casas decimais e não poderão ser valores arredondados (valores com mais de duas casas decimais apresentados com duas). Os totais dos serviços e subtotais de cada item da planilha deverão ser apresentados com duas casas decimais. O valor total global da proposta, por sua vez, deverá ser apresentado com duas casas decimais, sendo aqui permitido o arredondamento;

  - O pagamento será mensal, conforme cronograma físico-financeiro a ser apresentado pela empresa contratada;

  - Na ocasião da licitação, as empresas deverão apresentar declaração de estarem plenamente cientes dos serviços a serem executados, bem como do terreno no qual será construída a rede.

- SERVIÇOS A EXECUTAR:

  - Entrada de Energia:

    - Deverá ser construída uma nova subestação e medição padrão RGE conforme plantas aprovadas na concessionária.

    - Deverá ser instalado o poste para o mergulho do ramal no local indicado.

    - Deverá ser feita a caixa de passagem de alvenaria de tijolos maciços com tampa de concreto armado conforme aprovada pela RGE.

    - Deverá ser instalada a estrutura indicada no poste para o mergulho do ramal aéreo.

    - Deverá ser instalado o eletroduto de aço galvanizado pesado junto ao poste para proteção do alimentador de MT. Este eletroduto deverá ser aterrado.

    - Deverá ser instalada a tubulação subterrânea como indicado em planta, envelopada em concreto e com fita sinalizadora, enterrada conforme desenho.

    - Deverá ser instalado o alimentador de MT em cabos de cobre monopolares #25mm², 8,7/15kV, incluindo as três fases e um cabo de reserva, todos com os terminais instalados.

  - Subestação (Civil):

    - Paredes de alvenaria de tijolos maciços nos locais indicados em projeto, serão executadas paredes de 25 centímetros com tijolos maciços conforme normaas RGE.

    - Paredes de concreto nos locais indicados em projeto, serão executadas paredes de 15 centímetros com concreto armado fck=15MPa conforme normas RGE.

  - Revestimentos:

    - As paredes serão molhadas abundantemente antes de serem chapiscadas com massa de cimento e areia grossa no traço (1:4) e curadas por 72 horas antes de receber o emboço.

    - O reboco deverá ser executado após a cura do chapisco e com a superfície devidamente molhada o traço recomendado é ( 1 : 2 : 8 ) – cimento, cal e areia média peneirada, com impermeabilizante nas paredes externas.

    - O contra-piso de concreto deverá ter fck=15Mpa com impermeabilizante com no mínimo 6cm, deverá ser energicamente vibrado e desempenado devidamente nivelado.

    - As caixas de alvenaria deverão ser executadas de tijolos maciços de 25 Cm devidamente impermeabilizada com reboco massa única de cimento e areia 1: 4 e pintadas com vedrapem em duas demãos.

    - As paredes de alvenaria deverão ser seladas internamente e externamente com selador acrílico e após a cura deverá ser aplicada duas demãos de tinta acrílica Renner ou equivalente, sendo a tinta e o selador do mesmo fabricante, na cor a ser definida pela fiscalização.

  - Subestação (Elétrica):

    - Deverá ser montada a subestação / medição conforme projeto e padrões RGE.

    - Os cabos de cobre de MT (3 fases e reserva) deverão ser fixados e terminados com muflas em suporte cantoneira conforme padrão RGE 90°C. Deverão ter a blindagem adequadamente aterrada.

    - Deverá ser instalada chave faca tripolar com fusíveis HH conforme diagrama unifilar e normas RGE.

    - Deverão ser instalados pára-raios de óxido de zinco poliméricos tensão nominal de 12kV, 10kA, no local indicado na subestação.

    - Os eletrodutos deverão ser vedados com massa de calafetar para evitar a entrada de umidade e animais na cabine de medição.

    - Todas as ferragens da cabine deverão ser aterradas na malha de aterramento indicada no desenho.

    - Para interligação entre os equipamentos de MT, no interior da cabine, serão utilizados vergalhões de cobre maciços  Φ5,16mm conforme tabela 5 do GED 2856. Para as curvas, deflexões ou derivações dos vergalhões deverão ser utilizados conectores apropriados, não sendo permitido dobrá-los.

    - Deverá ser fornecido e instalado um transformador trifásico a seco IP00 de 225kVA, 60Hz, 13,8kV (delta) na entrada, 380/220V (ypsilon) na saída com neutro aterrado, com taps no primário, que atenda a  homologação RGE.

    - Deverá ser instalado um quadro padrão para medição indireta em BT conforme projeto.

    - Dos bornes do transformador até a medição deverão ser instalados 5 cabos de cobre monopolares com capa de EPR 90°C, isolamento de 0,6/1,0kV, classe de encordoamento nº 2 conforme RGE, sendo 3 fases de #240mm² nas cores vermelho, azul escuro e branco, 1 neutro de #240mm² na cor azul-claro e um condutor de proteção que deverá derivar do borne de neutro do transformador na bitola de #120mm² na cor verde, sendo este aterrmento do tipo TN-S conforme NBR5410.

    - Na caixa de medição deverá ser instalado um disjuntor geral tripolar do tipo caixa moldada de 20kA, 350A, 600V, atendendo as normas RGE.

    - Deverá ser feita a malha de aterramento conforme projeto, sendo que a resistência deverá ser inferior a 5 ohms.

    - Deverão ser instaladas as esquadrias, porta e janela, de alumínio, indicadas em planta, bem como as proteções de tela ótis, conforme padrão RGE.

  - Instalações Elétricas de Baixa Tensão:

    - Os serviços deverão ser executados de acordo com as normas brasileiras pertinentes ou internacionais quando da ausência das nacionais.

    - Todos os materiais a serem utilizados deverão estar de acordo com as normas brasileiras ou internacionais, quando da ausência das nacionais. Não poderão ser instalados na obra materiais usados, nem remanufaturados. Só serão aceitos materiais novos, de fornecedores homologados no INMETRO.

    - Deverá ser fornecido em instalado um QGBT do tipo painel autoportante com duas folhas com trinco, de dimensões 2,20m (altura) x 1,20m (largura) x 0,40m (profundidade), pré-fabricado, com pintura eletrostática, com placa de montagem laranja, com soleira, borrachas de vedação nas portas, nível de isolamento adequado a tensão de trabalho.

    - Neste QGBT deverá ser instalado outro disjuntor tripolar do tipo caixa moldada de 20kA, 350A, 600V. Deverá ser instalado o barramento geral de cobre pintado 1” x 3/8” para as três fases, mais uma barra de mesma bitola para o neutro e outra para a proteção. Deverão ser instalados as barras de derivação para os disjuntores dos alimentadores de cobre pintado de ½” x 1/8”.

    - Deverão ser instalados os disjuntores de proteção dos novos alimentadores do tipo DIN, 5kA, tripolares, de corrente nominal conforme diagrama unifilar. Sobre o barramente deverá ser instalada uma chapa de acrílico.

    - A carcaça do QGBT deverá ser solidamente aterrada.

    - O QGBT deverá ser instalado no interior do cubículo de alvenaria a ser construído, sendo acessado através de porta de alumínio a ser instalada, conforme projeto.

    - Da medição até o QGBT deverão ser instalados 5 cabos de cobre monopolares com capa de EPR 90°C, isolamento de 0,6/1,0kV, classe de encordoamento nº 2, sendo 3 fases de #240mm² nas cores vermelho, azul escuro e branco, 1 neutro de #240mm² na cor azul-claro e o condutor de proteção na bitola de #120mm² na cor verde.

    - Deverão ser instalados os novos alimentadores dos CDs existentes nos pavimentos conforme projeto. Na saída do QGBT até a coluna montante deverá ser instalada eletrocalha de aço galvanizada lisa com tampa, pintada, de 300x100mm. Na coluna montante a eletrocalha deverá atender as dimensões indicadas, 300x100mm até o terceiro pavimento, 200x100mm, do terceiro até o sexto pavimento e após 100x100mm. As lajes deverão ser perfuradas para a passagem dos cabos alimentadores mediante serra-copo. As eletrocalhas verticais são para proteger os alimentadores.

    - Os novos alimentadores dos CDs existentes deverão possuir terra independente para cada um, derivando da barra de proteção do QGBT, sem emendas. Os alimentadores deverão ser de cobre flexível, “afumex”, 750V, sem emendas em toda extensão desde o QGBT até cada CD.

    - Das eletrocalhas até os CDs deverão ser instalados eletrodutos de aço galvanizado, pintado, de bitola 1.1/4”, conforme indicado em planta, aparentes, fixados com braçadeiras tipo D.

    - Em cada CD existente deverá ser instalado como proteção geral contra fugas de corrente e contatos indiretos um interruptor de fuga tetrapolar de corrente indicada em diagrama unifilar.

    - Deverão ser instalados 63 tomadas novas para condicionadores de ar nos dormitórios, como indicado em planta. Serão circuitos individuais a serem instalados derivando dos CDs existentes, de cobre flexível na bitola de #4mm², capa de afumex 750V, protegidos por disjuntor DIN monopolar de 25A. As tomadas deverão ser do tipo hexagonal de 20A, 2P+T, instaladas em condulete de alumínio.

    - Deverão ser retirados os alimentadores antigos e entregues à UFSM, bem como será desativada a subestação/medição existente.