Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Pró-Reitoria de Infraestrutura

Setor de Obras e Fiscalização

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MONTAGEM DE NOVA SUBESTAÇÃO/MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO DA UERGS/UFSM DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

LOCAL: Rua Sete de Setembro, 1040, Cachoeira do Sul, RS.

- OBJETIVOS

  - A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de fornecimente e montagem de nova subestação e medição de energia elétrica para o prédio da UERGS alugado pela UFSM, localizado a Rua Sete de Setembro, 1040, Cachoeira do Sul, RS.

- GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

    - Estas especificações técnicas;

    - Orçamento;

    - Projetos;

    - Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

    - Padrões da RGE (Concessionária de distribuição de energia elétrica).

  - A empresa deverá apresentar atestado de capacidade técnica de obra equivalente em média tensão executada, visado pelo CREA e fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado.

  - Durante a execução dos serviços a empresa deverá tomar todas as precauções, quanto à delimitação das zonas de risco e zonas controladas, impedindo o acesso de pessoas junto à obra, de acordo com a NR 10. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada;

  - Todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa; mantendo na obra um técnico responsável, o qual não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um  Engenheiro Eletricista;

  - Não será permitida a subempreitada da obra, exceto de alvenaria e outros serviços especializados. Neste caso deverá ser representada por um engenheiro civil. As subempreitadas somente serão efetivadas após a apreciação e liberação pela Fiscalização da Obra. Os subempreiteiros, quando empresas, deverão apresentar a mesma documentação exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá apresentar documentação que comprove a legalização de suas atividades, tais como: ISSQN, carnê de recolhimento do INSS, etc.;

  - A empresa contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações das NRs 10 e 18;

  - A empresa contratada deverá fornecer todos os equipamentos normais de segurança para seus funcionários;

  - A empresa contratada deverá manter limpo o local da obra fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos para um local que não venha causar transtornos. Na entrega da obra a mesma deverá estar perfeitamente limpa;

  - Todo o transporte de material ou pessoal, que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada;

  - As despesas com água, energia elétrica e extensões de redes, necessárias à execução da obra, serão de responsabilidade da empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências” para as anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da empresa e pelo Engenheiro Fiscal;

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição;

  - O prazo de execução dos serviços será de 120 (cento e vinte) dias corridos a partir da emissão da ordem de serviço;

  - O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário de material e de mão-de-obra separados, soma de material e mão-de-obra, total por item e valor total global da proposta. As quantidades dos serviços e os preços unitários deverão ser apresentados com duas casas decimais e não poderão ser valores arredondados (valores com mais de duas casas decimais apresentados com duas). Os totais dos serviços e subtotais de cada item da planilha deverão ser apresentados com duas casas decimais. O valor total global da proposta, por sua vez, deverá ser apresentado com duas casas decimais, sendo aqui permitido o arredondamento;

  - O pagamento será mensal, conforme cronograma físico-financeiro a ser apresentado pela empresa contratada;

  - Na ocasião da licitação, as empresas deverão apresentar declaração de estarem plenamente cientes dos serviços a serem executados, bem como do terreno no qual será construída a subestação / medição.

- SERVIÇOS A EXECUTAR:

  - Deverá ser construída uma nova subestação do tipo aérea e medição padrão RGE indireta em baixa tensão conforme plantas aprovadas na concessionária.

  - Deverá ser instalada a estrutura indicada no poste da concessionária (12m/600kgf), B1-CE3-as11, junto ao meio-fio para a derivação do ramal aéreo, composta de 3 chaves fusíveis com elos 15K, 3 pára-raios de óxido de zinco poliméricos tensão nominal de 12kV, 10kA e aterramento.

  - Deverá ser executado o ramal aéreo em média tensão (13,8kV) em cabos de alumínio protegido 3#70mm² classe 15kV, conforme planta.

  - Deverá ser fornecido e instalado o poste particular de concreto tronco-cônico 11m / 600kgf, com estrutura CE3, conjunto de 3 chaves fusíveis com elos 8K, 3 pára-raios de óxido de zinco poliméricos tensão nominal de 12kV, 10kA e aterramento para sustentação e proteção do transformador.

  - Deverá ser fornecido e instalado um transformador trifásico de 150kVA, entrada em triângulo 13,8kV e saída em estrela aterrada 380/220V, 60Hz, de distribuição, refrigerado e isolado a óleo, aprovado pelo cadastro da concessionária, com taps no primário.

  - Deverá ser construída o cubículo de alvenaria de tijolos maciços para proteção da caixa de medição no local indicado em projeto conforme normas RGE.

  - As paredes serão molhadas abundantemente antes de serem chapiscadas com massa de cimento e areia grossa no traço (1:4) e curadas por 72 horas antes de receber o emboço.

  - O reboco deverá ser executado após a cura do chapisco e com a superfície devidamente molhada o traço recomendado é ( 1 : 2 : 8 ) – cimento, cal e areia média peneirada, com impermeabilizante nas paredes externas.

  - As caixas de alvenaria deverão ser executadas de tijolos maciços de 25 cm devidamente impermeabilizada com reboco massa única de cimento e areia 1: 4 e pintadas com vedrapem em duas demãos.

  - As paredes de alvenaria deverão ser seladas internamente e externamente com selador acrílico e após a cura deverá ser aplicada duas demãos de tinta acrílica Renner ou equivalente, sendo a tinta e o selador do mesmo fabricante, na cor a ser definida pela fiscalização.

  - Os eletrodutos deverão ser vedados com massa de calafetar para evitar a entrada de umidade e animais na caixa de medição.

  - Deverá ser fornecida e instalada uma caixa metálica para medição indireta em baixa tensão com proteção conforme padrão RGE e desenho. Todas as ferragens da caixa deverão ser aterradas na malha de aterramento indicada no desenho.

  - Dos bornes do transformador até a medição deverão ser instalados 4 cabos de cobre monopolares com capa de EPR 90°C, isolamento de 0,6/1,0kV, classe de encordoamento nº 2 conforme RGE, sendo 3 fases de #120mm² nas cores vermelho, azul escuro e branco e 1 neutro/terra de #120mm² na cor azul-claro (Sistema TN-C até a medição, conforme NBR5410).

  - Da medição até o QGBT existente dentro do prédio deverão ser instalados 4 cabos de cobre monopolares com capa de EPR 90°C, isolamento de 0,6/1,0kV, classe de encordoamento nº 2 conforme RGE, sendo 3 fases de #120mm² nas cores vermelho, azul escuro e branco, 1 neutro de #120mm² na cor azul-claro e um condutor terra na bitola de #70mm² na cor verde (Sistema TN-S da medição até o QGBT, conforme NBR5410).

  - Na caixa de medição deverá ser instalado um disjuntor geral tripolar do tipo caixa moldada de 10kA, 225A, 600V, atendendo as normas RGE.

  - Deverá ser feita a malha de aterramento conforme projeto, sendo que a resistência deverá ser inferior a 5 ohms.

  - Deverão ser retirados os alimentadores antigos e entregues à UFSM, bem como será desativada a medição existente.