## Orçamento Sintético
|  | Obra |  | Bancos |  |  |  | B.D.I. | Encargos Sociais
|  | Instalação de Disjuntor de MT e Transformador de 750kVA na Subestação da Reitoria |  | SINAPI - 02/2023 - Rio Grande do Sul; SBC - 03/2023 - Rio Grande do Sul; SICRO3 - 10/2022 - Rio Grande do Sul; ORSE - 11/2022 - Sergipe; SEDOP - 02/2023 - Pará; SEINFRA - 027 - Ceará; SETOP - 10/2022 - Minas Gerais; IOPES - 01/2023 - Espírito Santo; SIURB - 07/2022 - São Paulo; SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo; SUDECAP - 12/2022 - Minas Gerais; CPOS - 11/2022 - São Paulo; FDE - 01/2023 - São Paulo; AGESUL - 01/2023 - Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL - 03/2023 - Goiás; AGETOP RODOVIARIA - 03/2023 - Goiás; EMBASA - 01/2023 - Bahia; CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte; COMPESA - 07/2022 - Pernambuco; EMOP - 01/2023 - Rio de Janeiro |  |  |  | 25,0% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI |  |  | Total
[6 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | Instalações Elétricas | [7 empty] | 212632.4
1.1 | 9.198 | PRÓPRIO | PARA-RAIO POLIMÉRICO, PARA MT 15KV, COM SUPORTE, COM DISPOSITIVO DISPARADOR, COMPLETO, PADRÃO RGE SUL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 34.21 | 341.41 | 375.62 | 102.63 | 1024.23 | 1126.86
1.2 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 6 | 20.04 | 197.41 | 217.45 | 120.24 | 1184.46 | 1304.7
1.3 | CC70S | PRÓPRIO | CABO DE COBRE NU 70 MM² – 7 FIOS X Ø3,00 MM (NBR 6524) APARENTE FIXADO COM GRAMPO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 24 | 24.49 | 84.56 | 109.05 | 587.76 | 2029.44 | 2617.2
1.4 | PF70 | PRÓPRIO | CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT-BOLT) - PARA CABO DE 70 MM2. REF.: SINAPI (72272). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 15 | 10.13 | 33.65 | 43.78 | 151.95 | 504.75 | 656.7
1.5 | 9.274 | PRÓPRIO | CONECTOR DE COMPRESSÃO TERMINAL OLHAL PARA CABO 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 7.59 | 19.17 | 26.76 | 53.13 | 134.19 | 187.32
1.6 | 21.9 | PRÓPRIO | MUFLA MONOPOLAR - TERMINAÇÃO POLIMÉRICA A FRIO - USO INTERNO OU EXTERNO - PARA CABOS DE 35 A 70MM² EM 8,7/15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 64.67 | 350.03 | 414.7 | 258.68 | 1400.12 | 1658.8
1.7 | 8.5 | PRÓPRIO | CHAVE DO TIPO FACA TRIPOLAR, PARA MT 15KV, PARA 400A, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE E BARRA COM MANOPLA E ALAVANCA PARA ABERTURA MANUAL SEM CARGA, COM MICRO INTERRUPTOR, PADRÃO RGE/CPFL, COMPLETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 220.49 | 2517.49 | 2737.98 | 440.98 | 5034.98 | 5475.96
1.8 | 2.178 | PRÓPRIO | SUPORTE INTERNO PARA-RAIOS E MUFLAS | UN | 1 | 47.37 | 158.78 | 206.15 | 47.37 | 158.78 | 206.15
1.9 | 12844 | ORSE | ESTRADO (TAPETE) DE BORRACHA ISOLANTE 15 KV - DIMENSÕES 1.000 X 1.000 X 25 MM | PÇ | 2 | 275.58 | 586.37 | 861.95 | 551.16 | 1172.74 | 1723.9
1.10 | EL00010 | PRÓPRIO | LUVA DE SEGURANÇA ISOLANTE DE BORRACHA, FABRICADA EM BORRACHA NATURAL, COR PRETA, 17KV, CLASSE 2. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO INMETRO. | PAR | 1 | 0 | 722.08 | 722.08 | 0 | 722.08 | 722.08
1.11 | 8.0011 | PRÓPRIO | ELETRODUTO DE PVC TIPO LEVE 3/4" COM LUVAS, CURVAS, BRAÇADEIRAS TIPO CHAVETA COM PARAFUSO, BUCHAS E ARRUELAS - COMPLETO - METRO LINEAR | METRO | 3 | 16.43 | 11.59 | 28.02 | 49.29 | 34.77 | 84.06
1.12 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18 | 2.01 | 5.51 | 7.52 | 36.18 | 99.18 | 135.36
1.13 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 19 | 25.72 | 44.72 | 19 | 25.72 | 44.72
1.14 | 95817 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 3 | 22.75 | 26.56 | 49.31 | 68.25 | 79.68 | 147.93
1.15 | 9.230 | PRÓPRIO | VERGALHÃO DE COBRE NU MACIÇO CILÍNDRICO Ø3/8" (9,53MM), COM TODAS AS DERIVAÇÃO, SUPORTES E ISOLADORES - E PINTADO PADRÃO RGE/CPFL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 48 | 17.73 | 184.8 | 202.53 | 851.04 | 8870.4 | 9721.44
1.16 | 22.6 | PRÓPRIO | TÉLA ÓTIS, COM SUPORTES PARA INSTALAÇÃO, COMPLETA, PARA SUBESTAÇÕES, PADRÃO RGE SUL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M² | 15 | 25.34 | 718.22 | 743.56 | 380.1 | 10773.3 | 11153.4
1.17 | 24.0 | PRÓPRIO | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM ISOLAÇÃO À SECO, TIPO IP00, 13,8K/380/220V DE 750KVA,,COM TODOS OS SUPORTES DE FIXAÇÃO, PADRÃO RGE SUL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 3064.59 | 96542.27 | 99606.86 | 3064.59 | 96542.27 | 99606.86
1.18 | 22.7 | PRÓPRIO | DISJUNTOR COM ISOLAÇÃO VÁCUO, TENSÃO NOMINAL 15KV, CORRENTE NOMINAL = 630 A, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA DE 25 KA, NBI PICO – 95KA, CORRENTE DE FECHAMENTO (CRISTA) - 40KA, TEMPO DE ABERTURA MÁXIMO = 0,07S, TEMPO DE FECHAMENTO MÁXIMO 90MS (SIEMENS, SCHNEIDER, ORMAZABAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO), COM RELÉ SECUNDÁRIO QUE CONTENHA NO MÍNIMO AS FUNÇÕES 50/51 DE FASE E 50/51 NEUTRO E INTERFACE AMIGÁVEL SEPAN S40, PEXTRON URPE 7104 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, NOVO, MANUAIS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, ACESSO LIVRE A TODA A PLATAFORMA DE PROGRAMAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 960.9 | 41944.16 | 42905.06 | 960.9 | 41944.16 | 42905.06
1.19 | 6244 | PRÓPRIO | NO-BREAK (UPS) DE 1KVA TIPO FONTE ININTERRUPTA DE ENERGIA DO MÍNIMO DE 1KVA INTERNAMENTE. DEVE POSSUIR ENTRADA UNIVERSAL 90~240V;POSSUIR SAÍDA EM 220V. DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA CURTO CIRCUITO E SURTOS DE TENSÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 13.72 | 826.06 | 839.78 | 13.72 | 826.06 | 839.78
1.20 | TP.15.1000 | PRÓPRIO | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL EPÓXI 1KVA 13,8KV 220V MONOFÁSICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 50.69 | 3826.28 | 3876.97 | 50.69 | 3826.28 | 3876.97
1.21 | 091731 | SIURB | CAIXA DE MADEIRA PARA ARMAZENAMENTO DE LUVA ISOLANTE | UN | 1 | 0 | 95.53 | 95.53 | 0 | 95.53 | 95.53
1.22 | 93000 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 72 | 12.72 | 270.9 | 283.62 | 915.84 | 19504.8 | 20420.64
1.23 | CTO015 | PRÓPRIO | CONECTOR TERMINAL DE COMPRESSÃO, TIPO OLHAL DE COBRE ELETROLÍTICO ESTANHADO COM FURO PARA PARAFUSO, PARA CABO 240 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 18 | 15.19 | 58.87 | 74.06 | 273.42 | 1059.66 | 1333.08
1.24 | 103335 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M² | 30 | 85.98 | 90.63 | 176.61 | 2579.4 | 2718.9 | 5298.3
1.25 | 9.090 | PRÓPRIO | RETIRADA, REMOÇÃO, TRANSPORTE E DESTINO DE MATERIAL ELÉTRICO COMPOSTO POR ELETRODUTOS APARENTES OU EMBUTIDOS, ELETROCALHAS, FIAÇÃO, LUMINÁRIAS, CHUVEIROS, TOMADAS, INTERRUPTORES, PONTALETES, CDS COMPLETOS, QGBTS COMPLETOS, DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS DA UFSM | HORA | 20 | 50.69 | 13.79 | 64.48 | 1013.8 | 275.8 | 1289.6
TOTAL | [8 empty] | 12590.12 | 200042.28 | 212632.4