## Orçamento Analítico
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | NOVO BLOCO DA CEU - BLOCO 64 - CAMPUS SEDE - MEC - R03 | SINAPI - 04/2025 - Rio Grande do Sul SBC - 05/2025 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 01/2025 - Rio Grande do Sul ORSE - 02/2025 - Sergipe SEDOP - 02/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2025 - Minas Gerais IOPES - 02/2025 - Espírito Santo SIURB - 01/2025 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2025 - São Paulo SUDECAP - 01/2025 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo FDE - 01/2025 - São Paulo AGESUL - 01/2025 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 02/2025 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 02/2025 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 01/2025 - sem_encargos CAERN - 05/2024 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 04/2025 - Rio de Janeiro DERPR - 03/2025 - Paraná SCO - 03/2025 - Rio de Janeiro |  | 22,36% 16,8%(ITEM 17.1) |  | Não Desonerado: Horista: 112,84% Mensalista: 69,95%
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | ADMINISTAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 643506.85
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 2.645 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, CONTEMPLANDO ENGENHEIRO CIVIL PLENO, MESTRE DE OBRAS, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, SERVENTE DE OBRAS PARA LIMPEZA PERMANENTE | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UN | 1 |  | 525912.76 | 525912.76
Composição Auxiliar | 100321 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 4.105 | 0 | 7150.34 | 29352.14
Composição Auxiliar | 93567 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 4.114 | 0 | 23842.21 | 98086.85
Composição Auxiliar | 101452 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 4.046 | 0 | 4156.47 | 16817.07
Composição Auxiliar | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 18 | 0 | 21203.15 | 381656.7
[5 empty] | MO sem LS => | 298875.43 | LS => | 209063.38 | MO com LS => | 507938.81
[5 empty] | Valor do BDI => | 117594.09 |  | Valor com BDI => |  | 643506.85
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 643506.85
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS | [6 empty] | 87066.97
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 |  | 81.56 | 81.56
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.492 | 0 | 24.35 | 11.98
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0061 | 0 | 479.68 | 2.92
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0264 | 0 | 40 | 1.05
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0066 | 0 | 41.29 | 0.27
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.735 | 0 | 27.68 | 20.34
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.2273 | 0 | 6.84 | 8.39
Insumo | 00006194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2 | 0 | 4.88 | 9.76
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.068 | 0 | 15.6 | 1.06
Insumo | 00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material |  | m² | 0.5853 | 0 | 44.07 | 25.79
[5 empty] | MO sem LS => | 12.66 | LS => | 14.3 | MO com LS => | 26.96
[5 empty] | Valor do BDI => | 18.23 |  | Valor com BDI => |  | 99.79
[7 empty] | Quant. => | 352,00 | Preço Total => | 35126.08
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | M | 1 |  | 60.24 | 60.24
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.007 | 0 | 41.29 | 0.28
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.028 | 0 | 40 | 1.12
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7247 | 0 | 24.35 | 17.64
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7247 | 0 | 27.68 | 20.05
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.004 | 0 | 479.68 | 1.91
Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.4125 | 0 | 19.92 | 8.21
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.7445 | 0 | 5.54 | 4.12
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.111 | 0 | 15.87 | 1.76
Insumo | 00010567 | SINAPI | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.55 | 0 | 7.73 | 4.25
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.0256 | 0 | 35.27 | 0.9
[5 empty] | MO sem LS => | 14.5 | LS => | 16.38 | MO com LS => | 30.88
[5 empty] | Valor do BDI => | 13.46 |  | Valor com BDI => |  | 73.7
[7 empty] | Quant. => | 124,40 | Preço Total => | 9168.28
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95644 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 248.57 | 248.57
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.7039 | 0 | 29.4 | 50.09
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.7039 | 0 | 23.99 | 40.87
Insumo | 00003540 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 2 | 0 | 5.47 | 10.94
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.1045 | 0 | 87.08 | 9.09
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0835 | 0 | 76.86 | 6.41
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0168 | 0 | 17.59 | 0.29
Insumo | 00006019 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" | Material |  | UN | 1 | 0 | 69.55 | 69.55
Insumo | 00000820 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 6.26 | 6.26
Insumo | 00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 0.9444 | 0 | 16.91 | 15.96
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.1864 | 0 | 2.74 | 0.51
Insumo | 00003536 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 2 | 0 | 2.66 | 5.32
Insumo | 00009869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 2.9905 | 0 | 9.82 | 29.36
Insumo | 00000108 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | Material |  | UN | 2 | 0 | 1.96 | 3.92
[5 empty] | MO sem LS => | 34.07 | LS => | 38.45 | MO com LS => | 72.52
[5 empty] | Valor do BDI => | 55.58 |  | Valor com BDI => |  | 304.15
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 304.15
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 41598 | SINAPI | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 2957.08 | 2957.08
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8 | 0 | 23.32 | 186.56
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8 | 0 | 30.15 | 241.2
Insumo | 00012034 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 2 | 0 | 5.19 | 10.38
Insumo | 00001892 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 4 | 0 | 1.83 | 7.32
Insumo | 00001096 | SINAPI | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES | Material |  | UN | 2 | 0 | 90.27 | 180.54
Insumo | 00000857 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 3 | 0 | 17.92 | 53.76
Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 2 | 0 | 1.43 | 2.86
Insumo | 00039176 | SINAPI | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 2 | 0 | 1.5 | 3
Insumo | 00002731 | SINAPI | POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 7.96 | 0 | 166.45 | 1324.94
Insumo | 00003379 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material |  | UN | 1 | 0 | 93.22 | 93.22
Insumo | 00004346 | SINAPI | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | Material |  | UN | 2 | 0 | 11.24 | 22.48
Insumo | 00000937 | SINAPI | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material |  | M | 27 | 0 | 9.15 | 247.05
Insumo | 00000420 | SINAPI | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | Material |  | UN | 2 | 0 | 27.2 | 54.4
Insumo | 00001539 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 | Material |  | UN | 8 | 0 | 9.4 | 75.2
Insumo | 00002392 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | Material |  | UN | 1 | 0 | 69.88 | 69.88
Insumo | 00001062 | SINAPI | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | Material |  | UN | 1 | 0 | 289.57 | 289.57
Insumo | 00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | Material |  | M | 8 | 0 | 9.84 | 78.72
Insumo | 00000406 | SINAPI | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | Material |  | UN | 0.13333 | 0 | 103.24 | 13.76
Insumo | 00039210 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 2 | 0 | 1.12 | 2.24
[5 empty] | MO sem LS => | 155.64 | LS => | 175.64 | MO com LS => | 331.28
[5 empty] | Valor do BDI => | 661.2 |  | Valor com BDI => |  | 3618.28
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 3618.28
2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11703 | ORSE | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização |  | m² | 1 | 206.22 | 206.22
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5103 | ORSE | Regularização Manual | Execução de Cortes e Aterros |  | m² | 1 | 6,96 | 6,96
Composição | 211 | ORSE | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 8m a 10 m | Madeiramento |  | un | 0.03 | 1.855,07 | 55,65
Composição | 11702 | ORSE | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem | Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência |  | m² | 1 | 53,65 | 53,65
Composição | 234 | ORSE | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm | Telhamento |  | m² | 1 | 34,86 | 34,86
Composição | 199 | ORSE | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar | Madeiramento |  | m² | 1 | 55,00 | 55,00
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1.3454 | 0,61 | 0,82
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 2.9906 | 1,46 | 4,36
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 2.9906 | 0,08 | 0,23
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 2.9906 | 1,00 | 2,99
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1.3454 | 1,39 | 1,87
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 2.9906 | 1,43 | 4,27
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1.3783 | 16,94 | 23,34
Insumo | 2064 | ORSE | Suporte em "U" para fixação do pendural em linhas de tesouras, em barra 4" x 3/16" com parafuso e porca 5/8" | Material |  | un | 0.03 | 214,91 | 6,44
Insumo | 8877 | ORSE | Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m) | Material |  | m | 0.78 | 41,67 | 32,50
Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1.09 | 1,43 | 1,55
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1.1045 | 21,56 | 23,81
Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1.09 | 0,44 | 0,47
Insumo | 00044535 | SINAPI | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | Serviços |  | m³ | 0.07 | 54,75 | 3,83
Insumo | 634 | ORSE | Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa | Material |  | m³ | 0.07 | 460,62 | 32,24
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.5552 | 1,31 | 0,72
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.56876 | 21,56 | 12,26
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.5552 | 0,78 | 0,43
Insumo | 00001607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material |  | CJ | 1.42 | 0,28 | 0,39
Insumo | 00004299 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material |  | UN | 1.42 | 1,50 | 2,13
Insumo | 00007213 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO) | Material |  | m² | 1.17 | 18,10 | 21,17
Insumo | 1567 | ORSE | Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m) | Material |  | m | 0.95 | 32,00 | 30,40
|  |  |  | MO sem LS => | 27.91 | LS => | 31.5 | MO com LS => | 59.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 46.11 |  | Valor com BDI => |  | 252.33
[6 empty] | Quant. => | 15,00 | Preço Total => | 3784.95
2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4784 | ORSE | Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2, c/ 2 salas e 2 banheiros com materiais novos | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização |  | un | 1 | 24144.48 | 24144.48
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 425 | ORSE | Cadeado 40mm, Papaiz ou similar | Material |  | un | 4 | 25,40 | 101,60
Insumo | 1569 | ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | Material |  | m | 126 | 6,49 | 817,74
Composição | 200 | ORSE | Madeiramento com caibro roliço e ripa 4,0 x 1,5 cm | Madeiramento |  | m² | 58.86 | 67,57 | 3.977,17
Composição | 2815 | ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m | Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços |  | un | 1 | 178,43 | 178,43
Composição | 1216 | ORSE | Tubo pvc rígido roscável d = 1/2" | Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável |  | m | 12 | 20,64 | 247,68
Composição | 1456 | ORSE | Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar | Registros e Válvulas |  | un | 1 | 72,72 | 72,72
Composição | 1199 | ORSE | Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável |  | un | 4 | 66,30 | 265,20
Composição | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 24 | 27,68 | 664,32
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 24 | 23,32 | 559,68
Composição | 2146 | ORSE | Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares - Rev 03 | Louças e Metais Sanitários |  | un | 2 | 313,52 | 627,04
Insumo | 2945 | ORSE | Dobradiça de ferro zincado, 3 1/2", linha popular | Material |  | un | 12 | 3,29 | 39,48
Composição | 3644 | ORSE | Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual | Pavimentações Externas |  | m² | 62.16 | 20,55 | 1.277,38
Insumo | 1886 | ORSE | Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) | Material |  | kg | 1.2 | 18,97 | 22,76
Insumo | 1803 | ORSE | Porta cadeado médio | Material |  | un | 4 | 9,00 | 36,00
Composição | 2085 | ORSE | Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubode ligação e engate plástico - Rev 04 | Louças e Metais Sanitários |  | un | 2 | 522,22 | 1.044,44
Insumo | 629 | ORSE | Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar | Material |  | m² | 104.5 | 27,37 | 2.860,16
Composição | 127 | ORSE | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | Concreto Simples |  | m³ | 3.108 | 650,10 | 2.020,51
Composição | 95 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações |  | m³ | 1.89 | 600,32 | 1.134,60
Composição | 1532 | ORSE | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto |  | m | 6 | 44,61 | 267,66
Composição | 641 | ORSE | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4" | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais |  | un | 6 | 295,62 | 1.773,72
Composição | 234 | ORSE | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm | Telhamento |  | m² | 58.86 | 34,86 | 2.051,85
Composição | 3297 | ORSE | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | Conversão InfoWOrca |  | pt | 6 | 341,88 | 2.051,28
Composição | 1683 | ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto |  | pt | 2 | 119,82 | 239,64
Composição | 773 | ORSE | Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente | Tomadas Convencionais e Interruptores |  | un | 4 | 26,30 | 105,20
Composição | 1726 | ORSE | Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50x 1,00 x 0,60 m | Filtros e Sumidouros |  | un | 1 | 1.695,58 | 1.695,58
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 425 | ORSE | Cadeado 40mm, Papaiz ou similar | Material |  | un | 4 | 25,40 | 101,60
Insumo | 1569 | ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | Material |  | m | 127.7372 | 6,49 | 829,01
Insumo | 1974 | ORSE | Madeira massaranduba serrada 4cm x 1,5cm (ripa) | Material |  | m | 294.3 | 3,10 | 912,33
Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 86.9795 | 1,43 | 124,38
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 88.1346 | 21,56 | 1.900,18
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 422.7323 | 0,08 | 33,81
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 422.7323 | 1,00 | 422,73
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 422.7323 | 1,43 | 604,50
Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 86.9795 | 0,44 | 38,27
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 422.7323 | 1,46 | 617,18
Insumo | 00005067 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | Material |  | KG | 11.8638 | 16,91 | 200,61
Insumo | 3382 | ORSE | Caibro roliço de eucalipto | Material |  | m | 196.1804 | 2,38 | 466,90
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 221.3923 | 0,61 | 135,04
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 221.3923 | 1,39 | 307,73
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 226.7987 | 16,94 | 3.841,97
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 43.6405 | 1,31 | 57,16
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 43.667 | 21,56 | 941,46
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 43.6405 | 0,78 | 34,03
Insumo | 1113 | ORSE | Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar | Material |  | kg | 0.192 | 7,36 | 1,41
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.1922 | 97,00 | 18,64
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 628.8364 | 0,89 | 559,66
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.40698 | 3,47 | 1,41
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.00459 | 6,83 | 0,03
Insumo | 00043130 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | Material |  | KG | 0.0459 | 21,42 | 0,98
Insumo | 630 | ORSE | Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar | Material |  | m² | 0.11322 | 44,17 | 5,00
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 2.3193 | 98,26 | 227,89
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.42531 | 92,87 | 39,49
Insumo | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 1.2759 | 93,36 | 119,12
Insumo | 00000378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1.0279 | 21,56 | 22,16
Insumo | 00039315 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS | Material |  | UN | 0.5672 | 0,26 | 0,14
Insumo | 82 | ORSE | Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm | Material |  | kg | 0.77 | 8,53 | 6,56
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.5672 | 0,16 | 0,09
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.02836 | 21,42 | 0,60
Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 60.424 | 1,05 | 63,44
Insumo | 2212 | ORSE | Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm | Material |  | un | 43.52 | 0,60 | 26,11
Insumo | 00009856 | SINAPI | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | M | 12.12 | 8,69 | 105,32
Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 15.88 | 1,13 | 17,94
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 16.2087 | 23,51 | 381,06
Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 15.88 | 0,31 | 4,92
Insumo | 981 | ORSE | Fita veda rosca 18mm | Material |  | m | 6.82 | 0,25 | 1,70
Insumo | 00006016 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" | Material |  | UN | 1 | 44,06 | 44,06
Insumo | 00000013 | SINAPI | ESTOPA | Material |  | KG | 1.1 | 20,01 | 22,01
Insumo | 295 | ORSE | Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado | Material |  | un | 8 | 0,45 | 3,60
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 4 | 1,27 | 5,08
Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 28 | 4,55 | 127,40
Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material |  | kg | 0.068 | 72,41 | 4,92
Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material |  | l | 0.54 | 69,74 | 37,65
Insumo | 00006145 | SINAPI | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2" | Material |  | UN | 2 | 21,04 | 42,08
Insumo | 00006153 | SINAPI | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | Material |  | UN | 2 | 6,11 | 12,22
Insumo | 00010425 | SINAPI | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM | Material |  | UN | 2 | 110,43 | 220,86
Insumo | 2261 | ORSE | Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar | Material |  | un | 2 | 11,80 | 23,60
Insumo | 00006141 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM | Material |  | UN | 4 | 6,29 | 25,16
Insumo | 982 | ORSE | Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) | Material |  | cj | 2 | 12,66 | 25,32
Insumo | 2945 | ORSE | Dobradiça de ferro zincado, 3 1/2", linha popular | Material |  | un | 12 | 3,29 | 39,48
Insumo | 1886 | ORSE | Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) | Material |  | kg | 1.2 | 18,97 | 22,76
Insumo | 1803 | ORSE | Porta cadeado médio | Material |  | un | 4 | 9,00 | 36,00
Insumo | 669 | ORSE | Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar | Material |  | cj | 2 | 26,55 | 53,10
Insumo | 00006138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | Material |  | UN | 2 | 11,02 | 22,04
Insumo | 00001030 | SINAPI | CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE | Material |  | UN | 2 | 49,90 | 99,80
Insumo | 00010420 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | Material |  | UN | 2 | 243,92 | 487,84
Insumo | 230 | ORSE | Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular | Material |  | un | 2 | 22,00 | 44,00
Insumo | 2306 | ORSE | Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar) | Material |  | un | 2 | 41,31 | 82,62
Insumo | 629 | ORSE | Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar | Material |  | m² | 104.5 | 27,37 | 2.860,16
Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 3.108 | 532,50 | 1.655,01
Insumo | 00044535 | SINAPI | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | Serviços |  | m³ | 3.12 | 54,75 | 170,82
Insumo | 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 14.06 | 15,12 | 212,58
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1.02 | 3,00 | 3,06
Insumo | 1703 | ORSE | Pasta lubrificante p/ pvc je | Material |  | kg | 0.138 | 63,50 | 8,76
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 57.1965 | 23,07 | 1.319,52
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 54.84 | 1,26 | 69,09
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 54.84 | 0,86 | 47,16
Insumo | 00020111 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | Material |  | UN | 1.8 | 8,79 | 15,82
Insumo | 00002688 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | Material |  | M | 36 | 3,31 | 119,16
Insumo | 00000939 | SINAPI | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 180 | 2,54 | 457,20
Insumo | 00012001 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 6 | 6,76 | 40,56
Insumo | 00001607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material |  | CJ | 83.5812 | 0,28 | 23,40
Insumo | 00004299 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material |  | UN | 83.5812 | 1,50 | 125,37
Insumo | 00007213 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO) | Material |  | m² | 68.8662 | 18,10 | 1.246,47
Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 10 | 2,61 | 26,10
Insumo | 00002674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | Material |  | M | 36 | 6,30 | 226,80
Insumo | 9096 | ORSE | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | Material |  | un | 6 | 10,40 | 62,40
Insumo | 00003520 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 4 | 8,43 | 33,72
Insumo | 00010908 | SINAPI | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 2 | 19,35 | 38,70
Insumo | 1117 | ORSE | Interruptor embutir 01 seção simples com placa | Material |  | un | 4 | 3,40 | 13,60
Insumo | 00004722 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.27 | 87,72 | 23,68
Insumo | 00003744 | SINAPI | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO) | Material |  | m² | 1.62 | 85,75 | 138,91
Insumo | 6995 | ORSE | Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m | Material |  | m | 1.1988 | 3,59 | 4,30
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.0324 | 15,87 | 0,51
Insumo | 00010567 | SINAPI | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.5346 | 7,73 | 4,13
Insumo | 81 | ORSE | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm | Material |  | kg | 0.648 | 9,02 | 5,84
Insumo | 2657 | ORSE | Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm | Material |  | un | 225.6 | 1,20 | 270,72
Insumo | 00004730 | SINAPI | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 0.5184 | 87,29 | 45,25
Insumo | 545 | ORSE | Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete | Material |  | m³ | 1.08 | 200,00 | 216,00
Insumo | 634 | ORSE | Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa | Material |  | m³ | 0.012 | 460,62 | 5,52
|  |  |  | MO sem LS => | 3949.61 | LS => | 4456.74 | MO com LS => | 8406.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 5398.7 |  | Valor com BDI => |  | 29543.18
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 29543.18
2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 1.005 | Próprio | PROJETO "AS BUILT" | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 |  | 1.87 | 1.87
Insumo | 00002706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.015 | 0 | 124.83 | 1.87
[5 empty] | MO sem LS => | 0.87 | LS => | 1 | MO com LS => | 1.87
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.41 |  | Valor com BDI => |  | 2.28
[7 empty] | Quant. => | 1.360,30 | Preço Total => | 3101.48
2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | EVF 1.016 | Próprio | Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) referente ao canteiro de obras contemplando todos os documentos e exigências previstos no item 18.4.3 da NR-18 e demais normas técnicas pertinentes. | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UNID | 1 |  | 1978.24 | 1978.24
Composição Auxiliar | 2.567 | Próprio | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 44 | 0 | 44.96 | 1978.24
[5 empty] | MO sem LS => | 896.78 | LS => | 1011.94 | MO com LS => | 1908.72
[5 empty] | Valor do BDI => | 442.33 |  | Valor com BDI => |  | 2420.57
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 2420.57
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA/DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 179379.34
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50697 | SETOP | CORTE DE ÁRVORE COM MOTOSSERRA, DIÂMETRO DO TRONCO DE QUINZE (15) CENTÍMETROS ATÉ TRINTA (30) CENTÍMETROS, EXCLUSIVE DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO | ED- |  | un | 1 | 88.74 | 88.74
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | EQED-28135 | SETOP | MOTOSSERRA (POTÊNCIA*: 3,1CV[2,3KW]¦PESO*: 6KG¦ALIMENTAÇÃO: GASOLINA¦SABRE: 18"¦REFERÊNCIA: E9585 OU EQUIVALENTE¦OPERADOR: NÃO INCLUSO) *VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 1 | 1 | 0 | 4.7267 | 0.0991 | 4.7267
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 4.7267
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Composição | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.4667 |  |  |  | 24,3100 | 35,6547
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.73333 |  |  |  | 23,3200 | 17,1013
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 52.756
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 57.4827
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 0.64773
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 88.7448
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 81.45 | MO com LS => | 81.4475
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.84 |  | Valor com BDI => |  | 108.58
[6 empty] | Quant. => | 30,00 | Preço Total => | 3257.4
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | URBA - URBANIZAÇÃO |  | m² | 1 |  | 0.7 | 0.7
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0046 | 0 | 24.31 | 0.11
Composição Auxiliar | 89031 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0029 | 0 | 86.18 | 0.24
Composição Auxiliar | 89032 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0017 | 0 | 209.42 | 0.35
[5 empty] | MO sem LS => | 0.1 | LS => | 0.13 | MO com LS => | 0.23
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.15 |  | Valor com BDI => |  | 0.85
[7 empty] | Quant. => | 1.010,00 | Preço Total => | 858.5
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 |  | 92.24 | 92.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.9558 | 0 | 23.32 | 92.24
[5 empty] | MO sem LS => | 32.24 | LS => | 36.39 | MO com LS => | 68.63
[5 empty] | Valor do BDI => | 20.62 |  | Valor com BDI => |  | 112.86
[7 empty] | Quant. => | 54,00 | Preço Total => | 6094.44
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 |  | 29.69 | 29.69
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0006 | 0 | 75.95 | 0.04
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0054 | 0 | 334.39 | 1.8
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.1962 | 0 | 48.51 | 9.51
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7866 | 0 | 23.32 | 18.34
[5 empty] | MO sem LS => | 9.69 | LS => | 10.94 | MO com LS => | 20.63
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.63 |  | Valor com BDI => |  | 36.32
[7 empty] | Quant. => | 54,00 | Preço Total => | 1961.28
3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93591 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1 |  | 2.99 | 2.99
Composição Auxiliar | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0032 | 0 | 95.94 | 0.3
Composição Auxiliar | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0075 | 0 | 358.75 | 2.69
[5 empty] | MO sem LS => | 0.11 | LS => | 0.13 | MO com LS => | 0.24
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.66 |  | Valor com BDI => |  | 3.65
[7 empty] | Quant. => | 303,00 | Preço Total => | 1105.95
3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 |  | 13.22 | 13.22
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.035669 | 0 | 23.32 | 0.83
Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0045112 | 0 | 275.06 | 1.24
Composição Auxiliar | 73436 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.010431 | 0 | 178.39 | 1.86
Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.031158 | 0 | 114.53 | 3.56
Composição Auxiliar | 93244 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.025238 | 0 | 76.52 | 1.93
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.004257 | 0 | 334.39 | 1.42
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.031412 | 0 | 75.95 | 2.38
[5 empty] | MO sem LS => | 1.95 | LS => | 2.21 | MO com LS => | 4.16
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.95 |  | Valor com BDI => |  | 16.17
[7 empty] | Quant. => | 1.916,87 | Preço Total => | 30995.78
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006081 | SINAPI | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | Material |  | m³ | 1 |  | 54.26 | 54.26
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 66.39
[7 empty] | Quant. => | 1.916,87 | Preço Total => | 127260.99
3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 210900 | SBC | REMOCAO ENTULHO PARA ATERRO LICENCIADO | LIMPEZA |  | m³ | 1 |  | 128.23 | 128.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.06 | 0 | 23.32 | 117.99
Composição Auxiliar | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 1 | 0 | 10.24 | 10.24
[5 empty] | MO sem LS => | 42.11 | LS => | 47.53 | MO com LS => | 89.64
[5 empty] | Valor do BDI => | 28.67 |  | Valor com BDI => |  | 156.9
[7 empty] | Quant. => | 50,00 | Preço Total => | 7845
4 |  |  | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES | [6 empty] | 204363.15
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | EST19 | Próprio | REF SINAPI (100896) - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA, INCLUSO ARMAÇÃO E CONCRETO C20 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 |  | 93.69 | 93.69
Composição Auxiliar | 90681 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.049 | 0 | 197.29 | 9.66
Composição Auxiliar | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 0.0614 | 0 | 9.87 | 0.6
Composição Auxiliar | 95577 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1.573 | 0 | 11.83 | 18.6
Composição Auxiliar | 95583 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.447 | 0 | 17.06 | 7.62
Composição Auxiliar | 90680 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0247 | 0 | 448.07 | 11.06
Composição Auxiliar | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 0.0205 | 0 | 3.45 | 0.07
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2263 | 0 | 23.32 | 5.27
Insumo | 00001524 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.071 | 0 | 574.88 | 40.81
[5 empty] | MO sem LS => | 5 | LS => | 5.66 | MO com LS => | 10.66
[5 empty] | Valor do BDI => | 20.94 |  | Valor com BDI => |  | 114.63
[7 empty] | Quant. => | 682,00 | Preço Total => | 78177.66
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | EST20 | Próprio | REF SINAPI (100897) - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA, INCLUSO ARMAÇÃO E CONCRETO USINADO C20 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 |  | 163.75 | 163.75
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2795 | 0 | 23.32 | 6.51
Composição Auxiliar | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 0.0524 | 0 | 3.45 | 0.18
Composição Auxiliar | 95583 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.613 | 0 | 17.06 | 10.45
Composição Auxiliar | 90681 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0612 | 0 | 197.29 | 12.07
Composição Auxiliar | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 0.1571 | 0 | 9.87 | 1.55
Composição Auxiliar | 95577 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1.892 | 0 | 11.83 | 22.38
Composição Auxiliar | 90680 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0342 | 0 | 448.07 | 15.32
Composição Auxiliar | 95579 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1.3913 | 0 | 9.58 | 13.32
Insumo | 00001524 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.1426 | 0 | 574.88 | 81.97
[5 empty] | MO sem LS => | 6.68 | LS => | 7.54 | MO com LS => | 14.22
[5 empty] | Valor do BDI => | 36.61 |  | Valor com BDI => |  | 200.36
[7 empty] | Quant. => | 231,00 | Preço Total => | 46283.16
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | EST13 | Próprio | REF SINAPI (96557) - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - COMPLETO COM FORMAS, ARMADURA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 |  | 2341.38 | 2341.38
Composição Auxiliar | 96531 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 6.601 | 0 | 97.98 | 646.76
Composição Auxiliar | 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 29.494 | 0 | 11.17 | 329.44
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.544 | 0 | 23.32 | 12.68
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.363 | 0 | 28.14 | 10.21
Composição Auxiliar | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 8.394 | 0 | 21.16 | 177.61
Composição Auxiliar | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 8.77 | 0 | 17.41 | 152.68
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.093 | 0 | 0.53 | 0.04
Composição Auxiliar | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 8.214 | 0 | 15.24 | 125.18
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.088 | 0 | 1.32 | 0.11
Composição Auxiliar | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 6.185 | 0 | 11.86 | 73.35
Composição Auxiliar | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 7.246 | 0 | 19.18 | 138.97
Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.103 | 0 | 611.38 | 674.35
[5 empty] | MO sem LS => | 266.61 | LS => | 300.85 | MO com LS => | 567.46
[5 empty] | Valor do BDI => | 523.53 |  | Valor com BDI => |  | 2864.91
[7 empty] | Quant. => | 27,89 | Preço Total => | 79902.33
5 |  |  | SUPRAESTRUTURA | [6 empty] | 1202583.38
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | EST18 | Próprio | REF SINAPI (101963) - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+5), FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - COMPLETO COM FORMAS, ESCORAMENTO, ARMADURA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2020_PA | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 |  | 253.16 | 253.16
Composição Auxiliar | EST17 | Próprio | REF SINAPI (103674) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.064 | 0 | 739.1 | 47.3
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.501 | 0 | 27.68 | 13.86
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.354 | 0 | 23.32 | 8.25
Composição Auxiliar | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 3.307 | 0 | 14.57 | 48.18
Composição Auxiliar | 92273 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 0.97 | 0 | 13.82 | 13.4
Insumo | 00003737 | SINAPI | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO) | Material |  | m² | 1 | 0 | 94.47 | 94.47
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.04 | 0 | 19.58 | 0.78
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.87 | 0 | 14.4 | 26.92
[5 empty] | MO sem LS => | 16.6 | LS => | 18.75 | MO com LS => | 35.35
[5 empty] | Valor do BDI => | 56.6 |  | Valor com BDI => |  | 309.76
[7 empty] | Quant. => | 1.278,34 | Preço Total => | 395978.59
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | EST11 | Próprio | REF SINAPI (103672) - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - COMPLETO COM FORMAS, ESCORAMENTO, ARMADURA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 |  | 4039.44 | 4039.44
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.224 | 0 | 28.14 | 6.3
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.094 | 0 | 1.32 | 0.12
Composição Auxiliar | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 36.945 | 0 | 12.19 | 450.35
Composição Auxiliar | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 22.979 | 0 | 15.17 | 348.59
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.345 | 0 | 23.32 | 31.36
Composição Auxiliar | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 5.869 | 0 | 9.96 | 58.45
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.224 | 0 | 27.68 | 6.2
Composição Auxiliar | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.064 | 0 | 13.63 | 0.87
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.13 | 0 | 0.53 | 0.06
Composição Auxiliar | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 18.114 | 0 | 116.38 | 2108.1
Composição Auxiliar | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 34.571 | 0 | 10.26 | 354.69
Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.103 | 0 | 611.38 | 674.35
[5 empty] | MO sem LS => | 303.39 | LS => | 342.35 | MO com LS => | 645.74
[5 empty] | Valor do BDI => | 903.21 |  | Valor com BDI => |  | 4942.65
[7 empty] | Quant. => | 32,73 | Preço Total => | 161772.93
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | EST12 | Próprio | REF SINAPI (103674) - CONCRETAGEM DE VIGAS , FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - COMPLETO COM FORMAS, ESCORAMENTO, ARMADURA,LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 |  | 3950.7 | 3950.7
Composição Auxiliar | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 14.851 | 0 | 12.19 | 181.03
Composição Auxiliar | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 23.493 | 0 | 10.26 | 241.03
Composição Auxiliar | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1.033 | 0 | 11.38 | 11.75
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.119 | 0 | 28.14 | 31.48
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.192 | 0 | 23.32 | 27.79
Composição Auxiliar | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 14.419 | 0 | 15.17 | 218.73
Composição Auxiliar | 92451 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 11.824 | 0 | 195.15 | 2307.45
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.194 | 0 | 1.32 | 0.25
Composição Auxiliar | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 5.263 | 0 | 13.63 | 71.73
Composição Auxiliar | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 15.011 | 0 | 9.96 | 149.5
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.179 | 0 | 0.53 | 0.09
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.186 | 0 | 27.68 | 5.14
Composição Auxiliar | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 2.107 | 0 | 14.42 | 30.38
Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.103 | 0 | 611.38 | 674.35
[5 empty] | MO sem LS => | 415.13 | LS => | 468.45 | MO com LS => | 883.58
[5 empty] | Valor do BDI => | 883.37 |  | Valor com BDI => |  | 4834.07
[7 empty] | Quant. => | 123,16 | Preço Total => | 595364.06
5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | EST14 | Próprio | REF SINAPI (102074) - ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 30 MPA, COM 2 LANCES EM U E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 |  | 4541.59 | 4541.59
Composição Auxiliar | EST15 | Próprio | REF SINAPI (103675) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 0 | 718.46 | 718.46
Composição Auxiliar | 95944 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 16.208 | 0 | 21.32 | 345.55
Composição Auxiliar | 101980 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 9.848 | 0 | 306.03 | 3013.78
Composição Auxiliar | 95945 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 22.938 | 0 | 17.39 | 398.89
Composição Auxiliar | 95946 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 4.667 | 0 | 13.91 | 64.91
[5 empty] | MO sem LS => | 641.66 | LS => | 724.07 | MO com LS => | 1365.73
[5 empty] | Valor do BDI => | 1015.49 |  | Valor com BDI => |  | 5557.08
[7 empty] | Quant. => | 4,80 | Preço Total => | 26673.98
5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | EST16 | Próprio | REF SINAPI (103675) - CONCRETAGEM DE LAJES MACIÇAS, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - COMPLETO COM FORMAS, ESCORAMENTO, ARMADURA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 |  | 3251.05 | 3251.05
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.131 | 0 | 0.53 | 0.06
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.12 | 0 | 1.32 | 0.15
Composição Auxiliar | 92510 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 10.749 | 0 | 76.25 | 819.61
Composição Auxiliar | 92772 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1.367 | 0 | 9.86 | 13.47
Composição Auxiliar | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 45.205 | 0 | 13.13 | 593.54
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.125 | 0 | 27.68 | 3.46
Composição Auxiliar | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 37.822 | 0 | 14.57 | 551.06
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.826 | 0 | 23.32 | 19.26
Composição Auxiliar | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 47.267 | 0 | 11.74 | 554.91
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.753 | 0 | 28.14 | 21.18
Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.103 | 0 | 611.38 | 674.35
[5 empty] | MO sem LS => | 217.28 | LS => | 245.18 | MO com LS => | 462.46
[5 empty] | Valor do BDI => | 726.93 |  | Valor com BDI => |  | 3977.98
[7 empty] | Quant. => | 5,73 | Preço Total => | 22793.82
6 |  |  | ALVENARIA/VEDAÇÕES | [6 empty] | 303977.25
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103335 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 |  | 144.11 | 144.11
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.32 | 0 | 28.14 | 65.28
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.16 | 0 | 23.32 | 27.05
Composição Auxiliar | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0183 | 0 | 720.45 | 13.18
Insumo | 00034547 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | Material |  | M | 0.805 | 0 | 3.98 | 3.2
Insumo | 00007267 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) | Material |  | UN | 56.62 | 0 | 0.61 | 34.53
Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0.0193 | 0 | 45.25 | 0.87
[5 empty] | MO sem LS => | 35.17 | LS => | 39.69 | MO com LS => | 74.86
[5 empty] | Valor do BDI => | 32.22 |  | Valor com BDI => |  | 176.33
[7 empty] | Quant. => | 1.371,67 | Preço Total => | 241866.57
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | DGN 7.024 | Próprio | REF SINAPI (101159) - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 |  | 241.01 | 241.01
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.939 | 0 | 28.14 | 82.7
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.056 | 0 | 628.33 | 35.18
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.94 | 0 | 23.32 | 45.24
Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material |  | UN | 146.98 | 0 | 0.53 | 77.89
[5 empty] | MO sem LS => | 49.81 | LS => | 56.21 | MO com LS => | 106.02
[5 empty] | Valor do BDI => | 53.88 |  | Valor com BDI => |  | 294.89
[7 empty] | Quant. => | 122,82 | Preço Total => | 36218.38
6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 105023 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 |  | 63.08 | 63.08
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.79 | 0 | 11.21 | 8.85
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.251 | 0 | 23.32 | 5.85
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.501 | 0 | 28.14 | 14.09
Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.104 | 0 | 143.12 | 14.88
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.032 | 0 | 531.59 | 17.01
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 6 | 0 | 0.16 | 0.96
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.203 | 0 | 6.84 | 1.38
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.009 | 0 | 6.83 | 0.06
[5 empty] | MO sem LS => | 10.24 | LS => | 11.56 | MO com LS => | 21.8
[5 empty] | Valor do BDI => | 14.1 |  | Valor com BDI => |  | 77.18
[7 empty] | Quant. => | 144,65 | Preço Total => | 11164.08
6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 105029 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 |  | 48.65 | 48.65
Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.076 | 0 | 143.12 | 10.87
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.274 | 0 | 28.14 | 7.71
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.137 | 0 | 23.32 | 3.19
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.79 | 0 | 11.21 | 8.85
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.032 | 0 | 531.59 | 17.01
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 6 | 0 | 0.16 | 0.96
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.009 | 0 | 6.83 | 0.06
[5 empty] | MO sem LS => | 6.55 | LS => | 7.4 | MO com LS => | 13.95
[5 empty] | Valor do BDI => | 10.87 |  | Valor com BDI => |  | 59.52
[7 empty] | Quant. => | 247,45 | Preço Total => | 14728.22
7 |  |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | 346519.63
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | C4524 | SEINFRA | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | ESQUADRIAS METÁLICAS |  | m² | 1 |  | 494.41 | 494.41
Insumo | I8348 | SEINFRA | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO | Material |  | m² | 1 | 0 | 494.41 | 494.41
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 110.55 |  | Valor com BDI => |  | 604.96
[7 empty] | Quant. => | 11,34 | Preço Total => | 6860.24
7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 28.20.655 | CPOS/CDHU | PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL DE 300 MM, PARA PORTA | 28.2 |  | UN | 1 |  | 210.25 | 210.25
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5 | 0 | 24.51 | 36.76
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5 | 0 | 27.9 | 41.85
Insumo | H.08.000.031712 | CPOS/CDHU | Puxador duplo tubular em aço inoxidável, com duas fixações, dimensões 300mm entre furos, ref. Dorma ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 0 | 131.64 | 131.64
[5 empty] | MO sem LS => | 28.39 | LS => | 32.04 | MO com LS => | 60.43
[5 empty] | Valor do BDI => | 47.01 |  | Valor com BDI => |  | 257.26
[7 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 514.52
7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 10010 | Próprio | SINAPI (90843) - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 |  | 1445.8 | 1445.8
Composição Auxiliar | 2.056 | Próprio | SINAPI (90823) - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 0 | 521.53 | 521.53
Composição Auxiliar | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 10 | 0 | 17.48 | 174.8
Composição Auxiliar | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 0 | 197.48 | 197.48
Composição Auxiliar | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 0 | 551.99 | 551.99
[5 empty] | MO sem LS => | 112.62 | LS => | 127.09 | MO com LS => | 239.71
[5 empty] | Valor do BDI => | 323.28 |  | Valor com BDI => |  | 1769.08
[7 empty] | Quant. => | 54,00 | Preço Total => | 95530.32
7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 1308 DGN | Próprio | REF ORSE (8204) - Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 1,00x2,10m, inclusive batentes e ferragens - Rev 02 | 113 |  | un | 1 |  | 1511.72 | 1511.72
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 0 | 28.14 | 56.28
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7 | 0 | 23.32 | 163.24
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5 | 0 | 26.46 | 132.3
Insumo | 00004982 | SINAPI | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | Material |  | UN | 1 | 0 | 348.96 | 348.96
Insumo | 00038124 | SINAPI | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | Material |  | UN | 0.05 | 0 | 32.95 | 1.64
Insumo | 00043613 | SINAPI | FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO BIPARTIDA | Material |  | CJ | 1 | 0 | 97.03 | 97.03
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.05 | 0 | 15.87 | 0.79
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.021 | 0 | 97 | 2.03
Insumo | 00011581 | SINAPI | TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER | Material |  | M | 1.8 | 0 | 21.92 | 39.45
Insumo | 00000183 | SINAPI | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | Material |  | JG | 1 | 0 | 350 | 350
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 3.3 | 0 | 0.89 | 2.93
Insumo | 00011575 | SINAPI | ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER | Material |  | UN | 2 | 0 | 59.77 | 119.54
Insumo | 00020017 | SINAPI | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 10.4 | 0 | 12.73 | 132.39
Insumo | 00000585 | SINAPI | PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,4 MM (1"), ESPESSURA DE 2,38 MM (3/32") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,460 KG/M | Material |  | KG | 1.8 | 0 | 36.19 | 65.14
[5 empty] | MO sem LS => | 126.24 | LS => | 142.47 | MO com LS => | 268.71
[5 empty] | Valor do BDI => | 338.02 |  | Valor com BDI => |  | 1849.74
[7 empty] | Quant. => | 18,00 | Preço Total => | 33295.32
7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 13.205.0025-0 | EMOP | PROTECAO DE PORTAS EM VINIL DE ALTO IMPACTO,COM ACABAMENTO T EXTURIZADO,VARIAS CORES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 13 |  | m² | 1 |  | 223.6 | 223.6
Insumo | 01999 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Mão de Obra |  | H | 1 | 3 | 20.19 | 20.79
Insumo | 11224 | EMOP | PROTECAO PORTAS VINIL ALTO IMPACTO, C/AC ABAMENTO TEXTURIZADO | Material |  | m² | 1.05 | 0 | 163.66 | 171.84
Insumo | 01967 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Mão de Obra |  | H | 1 | 3 | 30.07 | 30.97
[5 empty] | MO sem LS => | 24.31 | LS => | 27.45 | MO com LS => | 51.76
[5 empty] | Valor do BDI => | 49.99 |  | Valor com BDI => |  | 273.59
[7 empty] | Quant. => | 28,80 | Preço Total => | 7879.39
7.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13473 | ORSE | Placa de identificação em acrílico branco, 15 x 25 cm, esp 3mm, gravações à laser preto. Fixado em tubo de alumínio quadrado | Sinalização Vertical |  | un | 1 | 46.59 | 46.59
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 23,32 | 4,66
Insumo | 14213 | ORSE | Parafuso tipo lentilha fenda, 1/4" x 1", em aço carbono | Material |  | un | 3 | 0,31 | 0,93
Insumo | 14212 | ORSE | Tubo em alumínio quadrado 5/8", na cor branca. | Material |  | m | 0.6 | 14,64 | 8,78
Insumo | 14211 | ORSE | Placa de identificação em acrílico branco 15x25cm, esp 3mm e gravações à laser preto. Com 3 furos para sustentação. | Material |  | un | 1 | 28,10 | 28,10
Composição | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 27,68 | 4,15
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.2 | 0,61 | 0,12
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 0.35 | 1,46 | 0,51
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 0.35 | 0,08 | 0,02
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 0.35 | 1,00 | 0,35
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.2 | 1,39 | 0,27
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 0.35 | 1,43 | 0,50
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.20488 | 16,94 | 3,47
Insumo | 14213 | ORSE | Parafuso tipo lentilha fenda, 1/4" x 1", em aço carbono | Material |  | un | 3 | 0,31 | 0,93
Insumo | 14212 | ORSE | Tubo em alumínio quadrado 5/8", na cor branca. | Material |  | m | 0.6 | 14,64 | 8,78
Insumo | 14211 | ORSE | Placa de identificação em acrílico branco 15x25cm, esp 3mm e gravações à laser preto. Com 3 furos para sustentação. | Material |  | un | 1 | 28,10 | 28,10
Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.15 | 1,43 | 0,21
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.15199 | 21,56 | 3,27
Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.15 | 0,44 | 0,06
|  |  |  | MO sem LS => | 3.16 | LS => | 3.58 | MO com LS => | 6.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.41 |  | Valor com BDI => |  | 57
[6 empty] | Quant. => | 18,00 | Preço Total => | 1026
7.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 6.009 | Próprio | TRAVA DE PORTA | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | unid | 1 |  | 12.81 | 12.81
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 0 | 28.14 | 2.81
Insumo | Pesquisa mercado | Próprio | Trava de porta | Material |  | unid | 1 | 0 | 10 | 10
[5 empty] | MO sem LS => | 1.03 | LS => | 1.17 | MO com LS => | 2.2
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.86 |  | Valor com BDI => |  | 15.67
[7 empty] | Quant. => | 54,00 | Preço Total => | 846.18
7.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | C4521 | SEINFRA | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, COM PEITORIL, SEM VIDRO - CONFORME PROJETO- FORNECIMENTO E MONTAGEM | ESQUADRIAS METÁLICAS |  | m² | 1 |  | 397.68 | 397.68
Insumo | I8345 | SEINFRA | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA) | Material |  | m² | 1 | 0 | 397.68 | 397.68
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => | 88.92 |  | Valor com BDI => |  | 486.6
[7 empty] | Quant. => | 348,59 | Preço Total => | 169623.89
7.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 94589 | SINAPI | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 1 |  | 24.11 | 24.11
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.002 | 0 | 733.47 | 1.46
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.174 | 0 | 23.32 | 4.05
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.347 | 0 | 28.14 | 9.76
Insumo | 00043657 | SINAPI | CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS | Material |  | M | 1 | 0 | 8.84 | 8.84
[5 empty] | MO sem LS => | 5.14 | LS => | 5.82 | MO com LS => | 10.96
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.39 |  | Valor com BDI => |  | 29.5
[7 empty] | Quant. => | 732,70 | Preço Total => | 21614.65
7.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 112800 | SBC | CAIXILHO ALUMINIO VENEZIANA FIXA | ESQUADRIAS DE ALUMINIO |  | m² | 1 |  | 841.28 | 841.28
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.438 | 0 | 27.9 | 40.12
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.003 | 0 | 98.26 | 0.29
Insumo | 003462 | SBC | CAIXILHO DE ALUMINIO ANODIZADO C28 NATURAL | Material |  | m² | 1.05 | 0 | 761.77 | 799.85
Insumo | 000050 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material |  | KG | 1.2 | 0 | 0.85 | 1.02
[5 empty] | MO sem LS => | 14.75 | LS => | 16.65 | MO com LS => | 31.4
[5 empty] | Valor do BDI => | 188.11 |  | Valor com BDI => |  | 1029.39
[7 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 6176.34
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Insumo | I6810 | SEINFRA | TELA EM ALUMINIO FIO 1,5MM E MALHA 4MM | Material |  | m² | 1 |  | 43.33 | 43.33
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 53.01
[7 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 318.06
7.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 |  | 851.74 | 851.74
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3826 | 0 | 28.14 | 10.76
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.191 | 0 | 23.32 | 4.45
Insumo | 00036888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material |  | M | 6.8504 | 0 | 33.72 | 230.99
Insumo | 00039025 | SINAPI | PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material |  | UN | 0.5473 | 0 | 1039.55 | 568.94
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.8829 | 0 | 34.1 | 30.1
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4.8166 | 0 | 1.35 | 6.5
[5 empty] | MO sem LS => | 5.52 | LS => | 6.23 | MO com LS => | 11.75
[5 empty] | Valor do BDI => | 190.44 |  | Valor com BDI => |  | 1042.18
[7 empty] | Quant. => | 2,72 | Preço Total => | 2834.72
8 |  |  | COBERTURA | [6 empty] | 129558.3
8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100775 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 12.88 | 12.88
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0006627 | 0 | 367.85 | 0.24
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0023666 | 0 | 32.25 | 0.07
Composição Auxiliar | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS |  | m² | 0.078887 | 0 | 11.83 | 0.93
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0049857 | 0 | 32.53 | 0.16
Composição Auxiliar | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0005207 | 0 | 199.05 | 0.1
Composição Auxiliar | 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0008362 | 0 | 23.32 | 0.01
Composição Auxiliar | 100716 | SINAPI | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 0.078887 | 0 | 25.46 | 2
Insumo | 00004777 | SINAPI | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | Material |  | KG | 0.51673 | 0 | 8.02 | 4.14
Insumo | 00001332 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | Material |  | KG | 0.0018177 | 0 | 10.32 | 0.01
Insumo | 00010966 | SINAPI | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M) | Material |  | KG | 0.56603 | 0 | 9.12 | 5.16
Insumo | 00001333 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | Material |  | KG | 0.006424 | 0 | 10.16 | 0.06
[5 empty] | MO sem LS => | 0.3 | LS => | 0.35 | MO com LS => | 0.65
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.87 |  | Valor com BDI => |  | 15.75
[7 empty] | Quant. => | 2.577,02 | Preço Total => | 40588.06
8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 236 | ORSE | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm | Telhamento |  | m² | 1 | 165.57 | 165.57
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.22 | 27,68 | 6,08
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.22 | 23,32 | 5,13
Insumo | 00007189 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | Material |  | UN | 1.15 | 132,07 | 151,88
Insumo | 00004299 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material |  | UN | 1.42 | 1,50 | 2,13
Insumo | 00001607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material |  | CJ | 1.42 | 0,28 | 0,39
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.22 | 1,43 | 0,31
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.22292 | 21,56 | 4,80
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 0.44 | 0,08 | 0,03
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 0.44 | 1,00 | 0,44
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 0.44 | 1,43 | 0,62
Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.22 | 0,44 | 0,09
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 0.44 | 1,46 | 0,64
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.22 | 0,61 | 0,13
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.22 | 1,39 | 0,30
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.22537 | 16,94 | 3,81
Insumo | 00007189 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | Material |  | UN | 1.15 | 132,07 | 151,88
Insumo | 00004299 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material |  | UN | 1.42 | 1,50 | 2,13
Insumo | 00001607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material |  | CJ | 1.42 | 0,28 | 0,39
|  |  |  | MO sem LS => | 4.04 | LS => | 4.57 | MO com LS => | 8.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 37.02 |  | Valor com BDI => |  | 202.59
[6 empty] | Quant. => | 380,43 | Preço Total => | 77071.31
8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | M | 1 |  | 65.32 | 65.32
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.239 | 0 | 23.32 | 5.57
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0132 | 0 | 36.11 | 0.47
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.145 | 0 | 27.4 | 3.97
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0183 | 0 | 35.17 | 0.64
Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.059 | 0 | 246.63 | 14.55
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.211 | 0 | 34.1 | 7.19
Insumo | 00001113 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | Material |  | M | 1.05 | 0 | 31.15 | 32.7
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.008 | 0 | 15.6 | 0.12
Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0016 | 0 | 73.75 | 0.11
[5 empty] | MO sem LS => | 3.84 | LS => | 4.35 | MO com LS => | 8.19
[5 empty] | Valor do BDI => | 14.6 |  | Valor com BDI => |  | 79.92
[7 empty] | Quant. => | 73,83 | Preço Total => | 5900.49
8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | M | 1 |  | 46.66 | 46.66
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.09 | 0 | 23.32 | 2.09
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.179 | 0 | 28.14 | 5.03
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 1.33 | 0 | 0.45 | 0.59
Insumo | 00001113 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | Material |  | M | 1.15 | 0 | 31.15 | 35.82
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.092 | 0 | 34.1 | 3.13
[5 empty] | MO sem LS => | 2.58 | LS => | 2.93 | MO com LS => | 5.51
[5 empty] | Valor do BDI => | 10.43 |  | Valor com BDI => |  | 57.09
[7 empty] | Quant. => | 105,07 | Preço Total => | 5998.44
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 1170869.18
9.1 |  |  | Cabos | [6 empty] | 196397.67
9.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 3.06 | 3.06
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.023 | 0 | 30.15 | 0.69
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.023 | 0 | 25.08 | 0.57
Insumo | 00001013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 0 | 1.43 | 1.77
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 0 | 3.32 | 0.03
[5 empty] | MO sem LS => | 0.46 | LS => | 0.52 | MO com LS => | 0.98
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.68 |  | Valor com BDI => |  | 3.74
[7 empty] | Quant. => | 3.927,00 | Preço Total => | 14686.98
9.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 4.44 | 4.44
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 0 | 30.15 | 0.87
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 0 | 25.08 | 0.72
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 0 | 2.27 | 2.82
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 0 | 3.32 | 0.03
[5 empty] | MO sem LS => | 0.58 | LS => | 0.66 | MO com LS => | 1.24
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.99 |  | Valor com BDI => |  | 5.43
[7 empty] | Quant. => | 8.648,00 | Preço Total => | 46958.64
9.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 6.85 | 6.85
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 0 | 30.15 | 1.17
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 0 | 25.08 | 0.97
Insumo | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 0 | 3.77 | 4.68
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 0 | 3.32 | 0.03
[5 empty] | MO sem LS => | 0.78 | LS => | 0.89 | MO com LS => | 1.67
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.53 |  | Valor com BDI => |  | 8.38
[7 empty] | Quant. => | 516,00 | Preço Total => | 4324.08
9.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 9.56 | 9.56
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.051 | 0 | 30.15 | 1.53
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.051 | 0 | 25.08 | 1.27
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 0 | 3.32 | 0.03
Insumo | 00000982 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 0 | 5.42 | 6.73
[5 empty] | MO sem LS => | 1.02 | LS => | 1.16 | MO com LS => | 2.18
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.13 |  | Valor com BDI => |  | 11.69
[7 empty] | Quant. => | 261,00 | Preço Total => | 3051.09
9.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92979 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 11.15 | 11.15
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.009 | 0 | 25.08 | 0.22
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.009 | 0 | 30.15 | 0.27
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.01 | 0 | 3.32 | 0.03
Insumo | 00000980 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material |  | M | 1.027 | 0 | 10.36 | 10.63
[5 empty] | MO sem LS => | 0.17 | LS => | 0.21 | MO com LS => | 0.38
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.49 |  | Valor com BDI => |  | 13.64
[7 empty] | Quant. => | 110,00 | Preço Total => | 1500.4
9.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 4.97 | 4.97
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 0 | 30.15 | 0.87
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 0 | 25.08 | 0.72
Insumo | 00001022 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 0 | 2.7 | 3.35
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 0 | 3.32 | 0.03
[5 empty] | MO sem LS => | 0.58 | LS => | 0.66 | MO com LS => | 1.24
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.11 |  | Valor com BDI => |  | 6.08
[7 empty] | Quant. => | 729,00 | Preço Total => | 4432.32
9.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 10.31 | 10.31
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.051 | 0 | 25.08 | 1.27
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.051 | 0 | 30.15 | 1.53
Insumo | 00000994 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 0 | 6.02 | 7.48
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 0 | 3.32 | 0.03
[5 empty] | MO sem LS => | 1.02 | LS => | 1.16 | MO com LS => | 2.18
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.3 |  | Valor com BDI => |  | 12.61
[7 empty] | Quant. => | 9,00 | Preço Total => | 113.49
9.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 16.88 | 16.88
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.013 | 0 | 25.08 | 0.32
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.013 | 0 | 30.15 | 0.39
Insumo | 00000995 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material |  | M | 1.027 | 0 | 15.72 | 16.14
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.01 | 0 | 3.32 | 0.03
[5 empty] | MO sem LS => | 0.25 | LS => | 0.3 | MO com LS => | 0.55
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.77 |  | Valor com BDI => |  | 20.65
[7 empty] | Quant. => | 2.905,00 | Preço Total => | 59988.25
9.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 101567 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 96.35 | 96.35
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0032 | 0 | 30.15 | 0.09
Insumo | 00000998 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | Material |  | M | 1.0401 | 0 | 92.55 | 96.26
[5 empty] | MO sem LS => | 0.03 | LS => | 0.04 | MO com LS => | 0.07
[5 empty] | Valor do BDI => | 21.54 |  | Valor com BDI => |  | 117.89
[7 empty] | Quant. => | 35,00 | Preço Total => | 4126.15
9.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92996 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 158.31 | 158.31
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1715 | 0 | 25.08 | 4.3
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1715 | 0 | 30.15 | 5.17
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 0 | 3.32 | 0.02
Insumo | 00000999 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 0 | 146.63 | 148.82
[5 empty] | MO sem LS => | 3.46 | LS => | 3.91 | MO com LS => | 7.37
[5 empty] | Valor do BDI => | 35.39 |  | Valor com BDI => |  | 193.7
[7 empty] | Quant. => | 140,00 | Preço Total => | 27118
9.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93002 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 332 | 332
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3044 | 0 | 25.08 | 7.63
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3044 | 0 | 30.15 | 9.17
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 0 | 3.32 | 0.02
Insumo | 00001001 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 300 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 0 | 310.53 | 315.18
[5 empty] | MO sem LS => | 6.15 | LS => | 6.95 | MO com LS => | 13.1
[5 empty] | Valor do BDI => | 74.23 |  | Valor com BDI => |  | 406.23
[7 empty] | Quant. => | 64,00 | Preço Total => | 25998.72
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Insumo | 4665 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 1,5 mm2 | Material |  | un | 1 |  | 0.3 | 0.3
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 0.36
[7 empty] | Quant. => | 730,00 | Preço Total => | 262.8
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 |  | 1.22 | 1.22
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 1.49
[7 empty] | Quant. => | 1.350,00 | Preço Total => | 2011.5
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 |  | 1.58 | 1.58
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 1.93
[7 empty] | Quant. => | 60,00 | Preço Total => | 115.8
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Insumo | 00001573 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 1 |  | 1.89 | 1.89
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 2.31
[7 empty] | Quant. => | 60,00 | Preço Total => | 138.6
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Insumo | 00001574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 1 |  | 2.04 | 2.04
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 2.49
[7 empty] | Quant. => | 60,00 | Preço Total => | 149.4
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Insumo | 00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 1 |  | 2.42 | 2.42
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 2.96
[7 empty] | Quant. => | 135,00 | Preço Total => | 399.6
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Insumo | 00001580 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | Material |  | UN | 1 |  | 10.07 | 10.07
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 12.32
[7 empty] | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 61.6
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Insumo | 3152 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 150 mm2 | Material |  | Un | 1 |  | 17.99 | 17.99
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 22.01
[7 empty] | Quant. => | 15,00 | Preço Total => | 330.15
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Insumo | 7879 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 300 mm2 | Material |  | Un | 1 |  | 51.5 | 51.5
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 63.01
[7 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 630.1
9.2 |  |  | Disjuntores e quadros | [6 empty] | 135994.48
9.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 11.87 | 11.87
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0476 | 0 | 25.08 | 1.19
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0476 | 0 | 30.15 | 1.43
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 0 | 8.03 | 8.03
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 0 | 1.22 | 1.22
[5 empty] | MO sem LS => | 0.95 | LS => | 1.09 | MO com LS => | 2.04
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.65 |  | Valor com BDI => |  | 14.52
[7 empty] | Quant. => | 36,00 | Preço Total => | 522.72
9.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 13.26 | 13.26
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 0 | 30.15 | 1.99
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 0 | 25.08 | 1.66
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 0 | 1.58 | 1.58
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 0 | 8.03 | 8.03
[5 empty] | MO sem LS => | 1.33 | LS => | 1.51 | MO com LS => | 2.84
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.96 |  | Valor com BDI => |  | 16.22
[7 empty] | Quant. => | 222,00 | Preço Total => | 3600.84
9.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 13.26 | 13.26
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 0 | 30.15 | 1.99
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0663 | 0 | 25.08 | 1.66
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 0 | 8.03 | 8.03
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 0 | 1.58 | 1.58
[5 empty] | MO sem LS => | 1.33 | LS => | 1.51 | MO com LS => | 2.84
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.96 |  | Valor com BDI => |  | 16.22
[7 empty] | Quant. => | 18,00 | Preço Total => | 291.96
9.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 21.42 | 21.42
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1352 | 0 | 30.15 | 4.07
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1352 | 0 | 25.08 | 3.39
Insumo | 00034686 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A | Material |  | UN | 1 | 0 | 11.92 | 11.92
Insumo | 00001574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 1 | 0 | 2.04 | 2.04
[5 empty] | MO sem LS => | 2.72 | LS => | 3.09 | MO com LS => | 5.81
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.78 |  | Valor com BDI => |  | 26.2
[7 empty] | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 314.4
9.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93659 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 24.78 | 24.78
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1892 | 0 | 30.15 | 5.7
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1892 | 0 | 25.08 | 4.74
Insumo | 00034686 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A | Material |  | UN | 1 | 0 | 11.92 | 11.92
Insumo | 00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 1 | 0 | 2.42 | 2.42
[5 empty] | MO sem LS => | 3.82 | LS => | 4.32 | MO com LS => | 8.14
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.54 |  | Valor com BDI => |  | 30.32
[7 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 181.92
9.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93669 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 72.16 | 72.16
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1988 | 0 | 30.15 | 5.99
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1988 | 0 | 25.08 | 4.98
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 3 | 0 | 1.58 | 4.74
Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material |  | UN | 1 | 0 | 56.45 | 56.45
[5 empty] | MO sem LS => | 4.01 | LS => | 4.54 | MO com LS => | 8.55
[5 empty] | Valor do BDI => | 16.13 |  | Valor com BDI => |  | 88.29
[7 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 176.58
9.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 72.16 | 72.16
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1988 | 0 | 25.08 | 4.98
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1988 | 0 | 30.15 | 5.99
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 3 | 0 | 1.58 | 4.74
Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material |  | UN | 1 | 0 | 56.45 | 56.45
[5 empty] | MO sem LS => | 4.01 | LS => | 4.54 | MO com LS => | 8.55
[5 empty] | Valor do BDI => | 16.13 |  | Valor com BDI => |  | 88.29
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 88.29
9.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 77.21 | 77.21
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2734 | 0 | 25.08 | 6.85
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2734 | 0 | 30.15 | 8.24
Insumo | 00001573 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 3 | 0 | 1.89 | 5.67
Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material |  | UN | 1 | 0 | 56.45 | 56.45
[5 empty] | MO sem LS => | 5.52 | LS => | 6.24 | MO com LS => | 11.76
[5 empty] | Valor do BDI => | 17.26 |  | Valor com BDI => |  | 94.47
[7 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 283.41
9.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 95.05 | 95.05
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5677 | 0 | 30.15 | 17.11
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5677 | 0 | 25.08 | 14.23
Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material |  | UN | 1 | 0 | 56.45 | 56.45
Insumo | 00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 3 | 0 | 2.42 | 7.26
[5 empty] | MO sem LS => | 11.47 | LS => | 12.96 | MO com LS => | 24.43
[5 empty] | Valor do BDI => | 21.25 |  | Valor com BDI => |  | 116.3
[7 empty] | Quant. => | 18,00 | Preço Total => | 2093.4
9.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 452 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C | Fusíveis, Disjuntores e Chaves |  | un | 1 | 126.47 | 126.47
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 25.08 | 25.08
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 30.15 | 30.15
Insumo | 828 | ORSE | Disjuntor tripolar 63 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. | Material |  | un | 1 | 0 | 71.24 | 71.24
|  |  |  | MO sem LS => | 20.22 | LS => | 22.83 | MO com LS => | 43.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 28.27 |  | Valor com BDI => |  | 154.74
[6 empty] | Quant. => | 18,00 | Preço Total => | 2785.32
9.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9004 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C, 5KA | Fusíveis, Disjuntores e Chaves |  | un | 1 | 178.23 | 178.23
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 30.15 | 30.15
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 25.08 | 25.08
Insumo | 3703 | ORSE | Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. | Material |  | un | 1 | 0 | 123 | 123
|  |  |  | MO sem LS => | 20.22 | LS => | 22.83 | MO com LS => | 43.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 39.85 |  | Valor com BDI => |  | 218.08
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 436.16
9.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 74130/008 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 1149.75 | 1149.75
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 0 | 30.15 | 12.06
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 0 | 25.08 | 10.03
Insumo | 00002379 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA | Material |  | UN | 1 | 0 | 1127.66 | 1127.66
[5 empty] | MO sem LS => | 8.08 | LS => | 9.13 | MO com LS => | 17.21
[5 empty] | Valor do BDI => | 257.08 |  | Valor com BDI => |  | 1406.83
[7 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 2813.66
9.2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 74130/009 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 1879.33 | 1879.33
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 0 | 25.08 | 10.03
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 0 | 30.15 | 12.06
Insumo | 00002376 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, TIPO LXD / ICC - 40 KA | Material |  | UN | 1 | 0 | 1857.24 | 1857.24
[5 empty] | MO sem LS => | 8.08 | LS => | 9.13 | MO com LS => | 17.21
[5 empty] | Valor do BDI => | 420.21 |  | Valor com BDI => |  | 2299.54
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 2299.54
9.2.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9041 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | Fusíveis, Disjuntores e Chaves |  | un | 1 | 91.76 | 91.76
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 0 | 25.08 | 7.52
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 0 | 30.15 | 9.04
Insumo | 9225 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v (para-raio) | Material |  | un | 1 | 0 | 75.2 | 75.2
|  |  |  | MO sem LS => | 6.06 | LS => | 6.84 | MO com LS => | 12.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.51 |  | Valor com BDI => |  | 112.27
[6 empty] | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 1347.24
9.2.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 071456 | AGETOP CIVIL | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA | 7 |  | Un | 1 |  | 244.51 | 244.51
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 30.15 | 30.15
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 25.08 | 25.08
Insumo | 3942 | AGETOP CIVIL | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR DE 40A-30mA | Material |  | un | 1 | 0 | 189.28 | 189.28
[5 empty] | MO sem LS => | 20.22 | LS => | 22.83 | MO com LS => | 43.05
[5 empty] | Valor do BDI => | 54.67 |  | Valor com BDI => |  | 299.18
[7 empty] | Quant. => | 224,00 | Preço Total => | 67016.32
9.2.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 071452 | AGETOP CIVIL | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 63A-30mA | 7 |  | Un | 1 |  | 192.56 | 192.56
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 0 | 25.08 | 15.04
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 0 | 30.15 | 18.09
Insumo | 3946 | AGETOP CIVIL | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 63A-30MA | Material |  | un | 1 | 0 | 159.43 | 159.43
[5 empty] | MO sem LS => | 12.13 | LS => | 13.69 | MO com LS => | 25.82
[5 empty] | Valor do BDI => | 43.05 |  | Valor com BDI => |  | 235.61
[7 empty] | Quant. => | 36,00 | Preço Total => | 8481.96
9.2.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 071457 | AGETOP CIVIL | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA | 7 |  | Un | 1 |  | 261.14 | 261.14
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 25.08 | 25.08
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 30.15 | 30.15
Insumo | 3943 | AGETOP CIVIL | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR DE 63A-30mA | Material |  | un | 1 | 0 | 205.91 | 205.91
[5 empty] | MO sem LS => | 20.22 | LS => | 22.83 | MO com LS => | 43.05
[5 empty] | Valor do BDI => | 58.39 |  | Valor com BDI => |  | 319.53
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 319.53
9.2.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12241 | ORSE | Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | Conversão InfoWOrca |  | un | 1 | 308.12 | 308.12
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.8 | 0 | 30.15 | 144.72
Insumo | 558 | ORSE | Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica p/até 24 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Tigre ou similar | Material |  | un | 1 | 0 | 163.4 | 163.4
|  |  |  | MO sem LS => | 54.25 | LS => | 61.23 | MO com LS => | 115.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 68.89 |  | Valor com BDI => |  | 377.01
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 2262.06
9.2.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 37.04.290 | CPOS/CDHU | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes | 37.04 |  | UN | 1 |  | 1126.46 | 1126.46
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.5 | 0 | 25.08 | 62.7
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.5 | 0 | 30.15 | 75.37
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.5 | 0 | 28.14 | 70.35
Insumo | P.18.000.050281 | CPOS/CDHU | Quadro de sobrepor em chapa de aço, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on de 225 A, QDSTG-U II, ref. 904511 da Cemar ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 0 | 918.04 | 918.04
[5 empty] | MO sem LS => | 76.49 | LS => | 86.33 | MO com LS => | 162.82
[5 empty] | Valor do BDI => | 251.87 |  | Valor com BDI => |  | 1378.33
[7 empty] | Quant. => | 18,00 | Preço Total => | 24809.94
9.2.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9727 | ORSE | QGBT - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores - 1000x1700x600mm | Quadros de Distribuição de Energia |  | un | 1 | 12969.3 | 12969.3
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 0 | 30.15 | 60.3
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3 | 0 | 25.08 | 75.24
Insumo | 10101 | ORSE | QGBT - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores - 1000x1700x600mm | Material |  | un | 1 | 0 | 12833.76 | 12833.76
|  |  |  | MO sem LS => | 49.37 | LS => | 55.72 | MO com LS => | 105.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 2899.93 |  | Valor com BDI => |  | 15869.23
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 15869.23
9.3 |  |  | Eletrocalhas e eletrodutos | [6 empty] | 343892.14
9.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 10.76 | 10.76
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.134 | 0 | 30.15 | 4.04
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.134 | 0 | 25.08 | 3.36
Insumo | 00002688 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | Material |  | M | 1.017 | 0 | 3.31 | 3.36
[5 empty] | MO sem LS => | 2.7 | LS => | 3.06 | MO com LS => | 5.76
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.4 |  | Valor com BDI => |  | 13.16
[7 empty] | Quant. => | 179,00 | Preço Total => | 2355.64
9.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 2501000070 | AGESUL | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FIXADORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | REDE DE LOGICA E CFTV |  | M | 1 |  | 31 | 31
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25529 | 0 | 30.15 | 7.69
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25529 | 0 | 25.08 | 6.4
Insumo | 1603 | AGESUL | FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS - SINAPI - 91173 | Material |  | M | 2 | 0 | 4.12 | 8.24
Insumo | 7358 | AGESUL | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") - SINAPI - 00002637 | Material |  | UN | 0.3333 | 0 | 1.44 | 0.47
Insumo | 1602 | AGESUL | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM - SINAPI - 00021128 | Material |  | M | 1.05 | 0 | 7.81 | 8.2
[5 empty] | MO sem LS => | 5.15 | LS => | 5.83 | MO com LS => | 10.98
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.93 |  | Valor com BDI => |  | 37.93
[7 empty] | Quant. => | 1.130,70 | Preço Total => | 42887.45
9.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 38.21.110 | CPOS/CDHU | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios | 38.21 |  | m | 1 |  | 78.05 | 78.05
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 0 | 30.15 | 15.07
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 0 | 25.08 | 12.54
Insumo | P.04.000.062038 | CPOS/CDHU | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50x50mm | Material |  | M | 1.3 | 0 | 38.8 | 50.44
[5 empty] | MO sem LS => | 10.11 | LS => | 11.41 | MO com LS => | 21.52
[5 empty] | Valor do BDI => | 17.45 |  | Valor com BDI => |  | 95.5
[7 empty] | Quant. => | 936,00 | Preço Total => | 89388
9.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 38.21.120 | CPOS/CDHU | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios | 38.21 |  | m | 1 |  | 95.05 | 95.05
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 0 | 30.15 | 15.07
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 0 | 25.08 | 12.54
Insumo | P.04.000.062039 | CPOS/CDHU | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100x50mm | Material |  | M | 1.3 | 0 | 51.88 | 67.44
[5 empty] | MO sem LS => | 10.11 | LS => | 11.41 | MO com LS => | 21.52
[5 empty] | Valor do BDI => | 21.25 |  | Valor com BDI => |  | 116.3
[7 empty] | Quant. => | 142,00 | Preço Total => | 16514.6
9.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 38.21.310 | CPOS/CDHU | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessórios | 38.21 |  | M | 1 |  | 143.8 | 143.8
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.75 | 0 | 30.15 | 22.61
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.75 | 0 | 25.08 | 18.81
Insumo | P.04.000.062055 | CPOS/CDHU | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100x100mm | Material |  | M | 1.3 | 0 | 78.76 | 102.38
[5 empty] | MO sem LS => | 15.16 | LS => | 17.12 | MO com LS => | 32.28
[5 empty] | Valor do BDI => | 32.15 |  | Valor com BDI => |  | 175.95
[7 empty] | Quant. => | 16,00 | Preço Total => | 2815.2
9.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 072376 | AGETOP CIVIL | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM | 7 |  | M | 1 |  | 18.23 | 18.23
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 0 | 25.08 | 5.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 0 | 30.15 | 6.03
Insumo | 3804 | AGETOP CIVIL | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM | Material |  | m | 1 | 0 | 7.19 | 7.19
[5 empty] | MO sem LS => | 4.04 | LS => | 4.56 | MO com LS => | 8.6
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.07 |  | Valor com BDI => |  | 22.3
[7 empty] | Quant. => | 936,00 | Preço Total => | 20872.8
9.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 38.22.620 | CPOS/CDHU | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100 mm | 38.22 |  | m | 1 |  | 50.36 | 50.36
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 0 | 25.08 | 1.25
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 0 | 30.15 | 1.5
Insumo | P.04.000.062171 | CPOS/CDHU | Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 100mm | Material |  | M | 1.3 | 0 | 36.63 | 47.61
[5 empty] | MO sem LS => | 1 | LS => | 1.14 | MO com LS => | 2.14
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.26 |  | Valor com BDI => |  | 61.62
[7 empty] | Quant. => | 158,00 | Preço Total => | 9735.96
9.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 170927 | SEDOP | Eletrocalha de metal curve "T" tipo "U" perf. 50x50x3000 |  |  | un | 1 |  | 115.79 | 115.79
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.2 | 0 | 41.2 | 49.44
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.6 | 0 | 35.93 | 21.55
Insumo | E00543 | SEDOP | Eletrocalha de metal curve "T" tipo "U" perf. 50x50x3000 | Material |  | un | 1 | 0 | 44.8 | 44.8
[5 empty] | MO sem LS => | 19.65 | LS => | 22.18 | MO com LS => | 41.83
[5 empty] | Valor do BDI => | 25.89 |  | Valor com BDI => |  | 141.68
[7 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 566.72
9.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11831 | ORSE | Redução concêntrica 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador |  | un | 1 | 14.16 | 14.16
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 0 | 25.08 | 2.5
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 0 | 30.15 | 3.01
Insumo | 12669 | ORSE | Redução concêntrica 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 0 | 8.65 | 8.65
|  |  |  | MO sem LS => | 2.01 | LS => | 2.28 | MO com LS => | 4.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.16 |  | Valor com BDI => |  | 17.32
[6 empty] | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 86.6
9.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9524 | ORSE | Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -Rev 01 | Pontos de Suprimento de Energia para Computador |  | un | 1 | 6.56 | 6.56
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 0 | 30.15 | 3.01
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 0 | 25.08 | 2.5
Insumo | 9705 | ORSE | Tala plana perfurada 50mm | Material |  | un | 1 | 0 | 1.05 | 1.05
|  |  |  | MO sem LS => | 2.01 | LS => | 2.28 | MO com LS => | 4.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.46 |  | Valor com BDI => |  | 8.02
[6 empty] | Quant. => | 214,00 | Preço Total => | 1716.28
9.3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 062535 | SBC | SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50 x 50 mm | INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS |  | UN | 1 |  | 4.41 | 4.41
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.023 | 0 | 25.08 | 0.57
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.023 | 0 | 30.15 | 0.69
Insumo | 049226 | SBC | ELETROCALHA - SUPORTE SUSPENSAO SIMPLES TIPO "B" 50x50mm CHAPA 16 | Material |  | UN | 1 | 0 | 3.15 | 3.15
[5 empty] | MO sem LS => | 0.46 | LS => | 0.52 | MO com LS => | 0.98
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.98 |  | Valor com BDI => |  | 5.39
[7 empty] | Quant. => | 468,00 | Preço Total => | 2522.52
9.3.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 062521 | SBC | SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100 x 50 mm | INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS |  | UN | 1 |  | 5.39 | 5.39
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.023 | 0 | 25.08 | 0.57
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.023 | 0 | 30.15 | 0.69
Insumo | 007803 | SBC | ELETROCALHA - SUPORTE SUSPENSAO SIMPLES TIPO "B" 100x50mm CHAPA 16 | Material |  | UN | 1 | 0 | 4.13 | 4.13
[5 empty] | MO sem LS => | 0.46 | LS => | 0.52 | MO com LS => | 0.98
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.2 |  | Valor com BDI => |  | 6.59
[7 empty] | Quant. => | 71,00 | Preço Total => | 467.89
9.3.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8695 | ORSE | Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador |  | un | 1 | 16.54 | 16.54
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 0 | 30.15 | 6.03
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 0 | 25.08 | 5.01
Insumo | 3638 | ORSE | Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | Material |  | un | 1 | 0 | 5.5 | 5.5
|  |  |  | MO sem LS => | 4.04 | LS => | 4.56 | MO com LS => | 8.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.69 |  | Valor com BDI => |  | 20.23
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 161.84
9.3.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 059120 | SBC | LUVA ELETRODUTO PVC 3/4"" | INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV |  | UN | 1 |  | 6.4 | 6.4
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.081 | 0 | 25.08 | 2.03
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.081 | 0 | 30.15 | 2.44
Insumo | 006805 | SBC | LUVA PVC ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" | Material |  | UN | 1 | 0 | 1.93 | 1.93
[5 empty] | MO sem LS => | 1.63 | LS => | 1.84 | MO com LS => | 3.47
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.43 |  | Valor com BDI => |  | 7.83
[7 empty] | Quant. => | 350,00 | Preço Total => | 2740.5
9.3.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 171415 | SEDOP | Unidut múltiplo Ø 3/4" |  |  | UN | 1 |  | 7.05 | 7.05
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.025 | 0 | 35.93 | 0.89
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.05 | 0 | 41.2 | 2.06
Insumo | E00756 | SEDOP | Unidut múltiplo Ø 3/4" | Material |  | un | 1 | 0 | 4.1 | 4.1
[5 empty] | MO sem LS => | 0.81 | LS => | 0.93 | MO com LS => | 1.74
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.57 |  | Valor com BDI => |  | 8.62
[7 empty] | Quant. => | 1.400,00 | Preço Total => | 12068
9.3.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 063756 | SBC | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"" | INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS |  | UN | 1 |  | 12.72 | 12.72
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.153 | 0 | 25.08 | 3.83
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.153 | 0 | 30.15 | 4.61
Insumo | 037518 | SBC | ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 3/4" CHAPA 16 | Material |  | UN | 1 | 0 | 4.28 | 4.28
[5 empty] | MO sem LS => | 3.09 | LS => | 3.49 | MO com LS => | 6.58
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.84 |  | Valor com BDI => |  | 15.56
[7 empty] | Quant. => | 168,00 | Preço Total => | 2614.08
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002488 | SINAPI | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | Material |  | UN | 1 |  | 2.63 | 2.63
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 3.21
[7 empty] | Quant. => | 36,00 | Preço Total => | 115.56
9.3.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 98397 | SINAPI | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_03/2024 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | m² | 1 |  | 14.48 | 14.48
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1351 | 0 | 44.65 | 6.03
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1351 | 0 | 24.34 | 3.28
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.1098 | 0 | 44.64 | 4.9
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.011 | 0 | 24.97 | 0.27
[5 empty] | MO sem LS => | 3.6 | LS => | 4.08 | MO com LS => | 7.68
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.23 |  | Valor com BDI => |  | 17.71
[7 empty] | Quant. => | 3.210,00 | Preço Total => | 56849.1
9.3.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100739 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 11.65 | 11.65
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0635 | 0 | 29.79 | 1.89
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0584 | 0 | 24.97 | 1.45
Insumo | 00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material |  | L | 0.1945 | 0 | 42.75 | 8.31
[5 empty] | MO sem LS => | 0.65 | LS => | 0.74 | MO com LS => | 1.39
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.6 |  | Valor com BDI => |  | 14.25
[7 empty] | Quant. => | 4.171,00 | Preço Total => | 59436.75
9.3.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 9.027 | Próprio | Eletroduto corrugado flexível em PEAD 2", tipo kanaflex ou equivalente técnico, envelopado em concreto não estrutura FCK=15MPA e fita indicativa de rede elétrica subterrânea, colocado a 70cm de profundidade em relação ao nível do solo, incluindo abertura de vala para dutos e reaterro manual. Fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | m | 1 |  | 82.71 | 82.71
Composição Auxiliar | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.06 | 0 | 481.53 | 28.89
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 0 | 30.15 | 9.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 0 | 23.32 | 6.99
Composição Auxiliar | 73964/006 | SINAPI | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.14 | 0 | 69.96 | 9.79
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.21 | 0 | 92.24 | 19.37
Insumo | 6596 | ORSE | Eletroduto corrugado flexivel Ø 2" em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex ou similar) | Material |  | m | 1 | 0 | 7.2 | 7.2
Insumo | 11201 | ORSE | Fita de advertência de rede elétrica enterrada | Material |  | m | 1 | 0 | 1.43 | 1.43
[5 empty] | MO sem LS => | 18.38 | LS => | 20.76 | MO com LS => | 39.14
[5 empty] | Valor do BDI => | 18.49 |  | Valor com BDI => |  | 101.2
[7 empty] | Quant. => | 135,00 | Preço Total => | 13662
9.3.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 8.0082 | Próprio | Eletroduto corrugado flexível em PEAD 2x4", tipo kanaflex ou equivalente técnico, envelopado em concreto não estrutura FCK=15MPA e fita indicativa de rede elétrica subterrânea, colocado a 70cm de profundidade em relação ao nível do solo, incluindo abertura de vala para dutos e reaterro manual. Fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | m | 1 |  | 106.21 | 106.21
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 0 | 30.15 | 9.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 0 | 23.32 | 6.99
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.21 | 0 | 92.24 | 19.37
Composição Auxiliar | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.06 | 0 | 481.53 | 28.89
Composição Auxiliar | 73964/006 | SINAPI | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.14 | 0 | 69.96 | 9.79
Insumo | 11201 | ORSE | Fita de advertência de rede elétrica enterrada | Material |  | m | 1 | 0 | 1.43 | 1.43
Insumo | 6505 | ORSE | Eletroduto corrugado flexivel Ø 4" em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex ou similar) | Material |  | m | 2 | 0 | 15.35 | 30.7
[5 empty] | MO sem LS => | 18.38 | LS => | 20.76 | MO com LS => | 39.14
[5 empty] | Valor do BDI => | 23.74 |  | Valor com BDI => |  | 129.95
[7 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 779.7
9.3.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 8.0083 | Próprio | Eletroduto corrugado flexível em PEAD 4x4", tipo kanaflex ou equivalente técnico, envelopado em concreto não estrutura FCK=15MPA e fita indicativa de rede elétrica subterrânea, colocado a 70cm de profundidade em relação ao nível do solo, incluindo abertura de vala para dutos e reaterro manual. Fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | m | 1 |  | 196.68 | 196.68
Composição Auxiliar | 73964/006 | SINAPI | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.35 | 0 | 69.96 | 24.48
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 0 | 23.32 | 6.99
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 0 | 30.15 | 9.04
Composição Auxiliar | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.1 | 0 | 481.53 | 48.15
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.49 | 0 | 92.24 | 45.19
Insumo | 11201 | ORSE | Fita de advertência de rede elétrica enterrada | Material |  | m | 1 | 0 | 1.43 | 1.43
Insumo | 6505 | ORSE | Eletroduto corrugado flexivel Ø 4" em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex ou similar) | Material |  | m | 4 | 0 | 15.35 | 61.4
[5 empty] | MO sem LS => | 34.12 | LS => | 38.52 | MO com LS => | 72.64
[5 empty] | Valor do BDI => | 43.97 |  | Valor com BDI => |  | 240.65
[7 empty] | Quant. => | 23,00 | Preço Total => | 5534.95
9.4 |  |  | Caixas passagem, tomadas, interruptores e luminárias | [6 empty] | 204310.6
9.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 33.39 | 33.39
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 12.36 | 12.36
Composição Auxiliar | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 21.03 | 21.03
[5 empty] | MO sem LS => | 7.27 | LS => | 8.21 | MO com LS => | 15.48
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.46 |  | Valor com BDI => |  | 40.85
[7 empty] | Quant. => | 55,00 | Preço Total => | 2246.75
9.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 51.02 | 51.02
Composição Auxiliar | 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 38.66 | 38.66
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 12.36 | 12.36
[5 empty] | MO sem LS => | 10.71 | LS => | 12.09 | MO com LS => | 22.8
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.4 |  | Valor com BDI => |  | 62.42
[7 empty] | Quant. => | 36,00 | Preço Total => | 2247.12
9.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 57.34 | 57.34
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 12.36 | 12.36
Composição Auxiliar | 91978 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 44.98 | 44.98
[5 empty] | MO sem LS => | 10.71 | LS => | 12.09 | MO com LS => | 22.8
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.82 |  | Valor com BDI => |  | 70.16
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 70.16
9.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 40.58 | 40.58
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 12.36 | 12.36
Composição Auxiliar | 91954 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 28.22 | 28.22
[5 empty] | MO sem LS => | 8.98 | LS => | 10.15 | MO com LS => | 19.13
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.07 |  | Valor com BDI => |  | 49.65
[7 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 99.3
9.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 90.13 | 90.13
Composição Auxiliar | 91968 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 77.77 | 77.77
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 12.36 | 12.36
[5 empty] | MO sem LS => | 19.28 | LS => | 21.77 | MO com LS => | 41.05
[5 empty] | Valor do BDI => | 20.15 |  | Valor com BDI => |  | 110.28
[7 empty] | Quant. => | 36,00 | Preço Total => | 3970.08
9.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97597 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 69.77 | 69.77
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3758 | 0 | 30.15 | 11.33
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1566 | 0 | 25.08 | 3.92
Insumo | 00039394 | SINAPI | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO | Material |  | UN | 1 | 0 | 54.52 | 54.52
[5 empty] | MO sem LS => | 5.64 | LS => | 6.37 | MO com LS => | 12.01
[5 empty] | Valor do BDI => | 15.6 |  | Valor com BDI => |  | 85.37
[7 empty] | Quant. => | 16,00 | Preço Total => | 1365.92
9.4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 071043 | AGETOP CIVIL | CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO) | 7 |  | un | 1 |  | 20.31 | 20.31
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.29 | 0 | 30.15 | 8.74
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.29 | 0 | 25.08 | 7.27
Insumo | 3973 | AGETOP CIVIL | CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO) | Material |  | un | 1 | 0 | 4.3 | 4.3
[5 empty] | MO sem LS => | 5.85 | LS => | 6.62 | MO com LS => | 12.47
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.54 |  | Valor com BDI => |  | 24.85
[7 empty] | Quant. => | 36,00 | Preço Total => | 894.6
9.4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 43.66 | 43.66
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4008 | 0 | 30.15 | 12.08
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4008 | 0 | 25.08 | 10.05
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0 | 0.45 | 0.9
Insumo | 00002580 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN | 1 | 0 | 20.63 | 20.63
[5 empty] | MO sem LS => | 8.1 | LS => | 9.15 | MO com LS => | 17.25
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.76 |  | Valor com BDI => |  | 53.42
[7 empty] | Quant. => | 649,00 | Preço Total => | 34669.58
9.4.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95817 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 40.06 | 40.06
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.449 | 0 | 30.15 | 13.53
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.449 | 0 | 25.08 | 11.26
Insumo | 00039344 | SINAPI | CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4" | Material |  | UN | 1 | 0 | 14.37 | 14.37
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0 | 0.45 | 0.9
[5 empty] | MO sem LS => | 9.07 | LS => | 10.25 | MO com LS => | 19.32
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.95 |  | Valor com BDI => |  | 49.01
[7 empty] | Quant. => | 108,00 | Preço Total => | 5293.08
9.4.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 072385 | AGETOP CIVIL | TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC | 7 |  | Un | 1 |  | 7.09 | 7.09
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.03 | 0 | 30.15 | 0.9
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.03 | 0 | 25.08 | 0.75
Insumo | 3444 | AGETOP CIVIL | TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC | Material |  | un | 1 | 0 | 5.44 | 5.44
[5 empty] | MO sem LS => | 0.6 | LS => | 0.68 | MO com LS => | 1.28
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.58 |  | Valor com BDI => |  | 8.67
[7 empty] | Quant. => | 54,00 | Preço Total => | 468.18
9.4.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | PLUG01 | Próprio | Plugue 2P+T 20A 220V fêmea | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 |  | 19.22 | 19.22
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 0 | 30.15 | 6.03
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 0 | 25.08 | 5.01
Insumo | PLUG01 | Próprio | Plugue 2P+T 20A 220V fêmea | Material |  | un | 1 | 0 | 8.18 | 8.18
[5 empty] | MO sem LS => | 4.04 | LS => | 4.56 | MO com LS => | 8.6
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.29 |  | Valor com BDI => |  | 23.51
[7 empty] | Quant. => | 245,00 | Preço Total => | 5759.95
9.4.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | PLUG02 | Próprio | Plugue 2P+T 20A 220V macho | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 |  | 21.03 | 21.03
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 0 | 25.08 | 5.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 0 | 30.15 | 6.03
Insumo | PLUG02 | Próprio | Plugue 2P+T 20A 220V macho | Material |  | un | 1 | 0 | 9.99 | 9.99
[5 empty] | MO sem LS => | 4.04 | LS => | 4.56 | MO com LS => | 8.6
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.7 |  | Valor com BDI => |  | 25.73
[7 empty] | Quant. => | 245,00 | Preço Total => | 6303.85
9.4.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 72339 | SINAPI | TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 75.92 | 75.92
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.45 | 0 | 30.15 | 13.56
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.45 | 0 | 25.08 | 11.28
Insumo | 00007524 | SINAPI | TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, SEM PLACA | Material |  | UN | 1 | 0 | 51.08 | 51.08
[5 empty] | MO sem LS => | 9.09 | LS => | 10.27 | MO com LS => | 19.36
[5 empty] | Valor do BDI => | 16.97 |  | Valor com BDI => |  | 92.89
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 92.89
9.4.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 54.34 | 54.34
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 12.36 | 12.36
Composição Auxiliar | 92006 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 41.98 | 41.98
[5 empty] | MO sem LS => | 11.09 | LS => | 12.52 | MO com LS => | 23.61
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.15 |  | Valor com BDI => |  | 66.49
[7 empty] | Quant. => | 72,00 | Preço Total => | 4787.28
9.4.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 62.68 | 62.68
Composição Auxiliar | 92002 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 50.32 | 50.32
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 12.36 | 12.36
[5 empty] | MO sem LS => | 14.15 | LS => | 15.97 | MO com LS => | 30.12
[5 empty] | Valor do BDI => | 14.01 |  | Valor com BDI => |  | 76.69
[7 empty] | Quant. => | 72,00 | Preço Total => | 5521.68
9.4.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 35.08 | 35.08
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 12.36 | 12.36
Composição Auxiliar | 91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 22.72 | 22.72
[5 empty] | MO sem LS => | 7.47 | LS => | 8.44 | MO com LS => | 15.91
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.84 |  | Valor com BDI => |  | 42.92
[7 empty] | Quant. => | 30,00 | Preço Total => | 1287.6
9.4.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 39.23 | 39.23
Composição Auxiliar | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 26.87 | 26.87
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 12.36 | 12.36
[5 empty] | MO sem LS => | 8.98 | LS => | 10.15 | MO com LS => | 19.13
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.77 |  | Valor com BDI => |  | 48
[7 empty] | Quant. => | 50,00 | Preço Total => | 2400
9.4.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 41.85 | 41.85
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 12.36 | 12.36
Composição Auxiliar | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 0 | 29.49 | 29.49
[5 empty] | MO sem LS => | 8.98 | LS => | 10.15 | MO com LS => | 19.13
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.35 |  | Valor com BDI => |  | 51.2
[7 empty] | Quant. => | 259,00 | Preço Total => | 13260.8
9.4.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 072397 | AGETOP CIVIL | TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) | 723 |  | un | 1 |  | 6.2 | 6.2
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.03 | 0 | 30.15 | 0.9
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.03 | 0 | 25.08 | 0.75
Insumo | 3975 | AGETOP CIVIL | TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) | Material |  | un | 1 | 0 | 4.55 | 4.55
[5 empty] | MO sem LS => | 0.6 | LS => | 0.68 | MO com LS => | 1.28
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.38 |  | Valor com BDI => |  | 7.58
[7 empty] | Quant. => | 18,00 | Preço Total => | 136.44
9.4.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97893 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 564.12 | 564.12
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0173 | 0 | 569.58 | 9.85
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0276 | 0 | 69.37 | 1.91
Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.07 | 0 | 2567.41 | 179.71
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0136 | 0 | 154.66 | 2.1
Composição Auxiliar | 101619 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.121 | 0 | 281.54 | 34.06
Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0748 | 0 | 807.74 | 60.41
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.8569 | 0 | 28.14 | 108.53
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.0305 | 0 | 23.32 | 70.67
Insumo | 00000650 | SINAPI | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 27.0615 | 0 | 3.58 | 96.88
[5 empty] | MO sem LS => | 117.9 | LS => | 133.04 | MO com LS => | 250.94
[5 empty] | Valor do BDI => | 126.13 |  | Valor com BDI => |  | 690.25
[7 empty] | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 3451.25
9.4.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 217.01 | 217.01
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3764 | 0 | 28.14 | 38.73
Composição Auxiliar | 101619 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.049 | 0 | 281.54 | 13.79
Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0261 | 0 | 807.74 | 21.08
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.0814 | 0 | 23.32 | 25.21
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0064 | 0 | 569.58 | 3.64
Composição Auxiliar | 97734 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0252 | 0 | 3120.93 | 78.64
Insumo | 00000650 | SINAPI | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 10.0361 | 0 | 3.58 | 35.92
[5 empty] | MO sem LS => | 47.22 | LS => | 53.29 | MO com LS => | 100.51
[5 empty] | Valor do BDI => | 48.52 |  | Valor com BDI => |  | 265.53
[7 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 2655.3
9.4.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 171417 | SEDOP | Caixa plástica octogonal |  |  | un | 1 |  | 15.71 | 15.71
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.15 | 0 | 35.93 | 5.38
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.15 | 0 | 41.2 | 6.18
Insumo | E00758 | SEDOP | Caixa plástica octogonal | Material |  | un | 1 | 0 | 4.15 | 4.15
[5 empty] | MO sem LS => | 3.14 | LS => | 3.56 | MO com LS => | 6.7
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.51 |  | Valor com BDI => |  | 19.22
[7 empty] | Quant. => | 36,00 | Preço Total => | 691.92
9.4.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13031 | ORSE | Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt | Luminárias Internas |  | un | 1 | 118.32 | 118.32
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 0 | 25.08 | 12.54
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 0 | 30.15 | 15.07
Composição Auxiliar | 7882 | ORSE | Suporte ( receptáculo) p/ lâmpada fluorescente | Conversão InfoWOrca |  | un | 4 | 0 | 7.03 | 28.12
Insumo | 00039387 | SINAPI | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | Material |  | UN | 2 | 0 | 8.82 | 17.64
Insumo | 1345 | ORSE | Luminária (calha) p/ lampada fluorescente 2 x 40w/tubular LED 18w a 20w | Material |  | un | 1 | 0 | 44.95 | 44.95
|  |  |  | MO sem LS => | 19.15 | LS => | 21.61 | MO com LS => | 40.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.45 |  | Valor com BDI => |  | 144.77
[6 empty] | Quant. => | 35,00 | Preço Total => | 5066.95
9.4.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 060496 | SBC | ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA | INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS |  | UN | 1 |  | 107.5 | 107.5
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.721 | 0 | 25.08 | 43.16
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.29 | 0 | 30.15 | 38.89
Insumo | 009551 | SBC | ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA | Material |  | UN | 1 | 0 | 25.45 | 25.45
[5 empty] | MO sem LS => | 29.93 | LS => | 33.78 | MO com LS => | 63.71
[5 empty] | Valor do BDI => | 24.03 |  | Valor com BDI => |  | 131.53
[7 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 394.59
9.4.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8324 | ORSE | Plafon E-27 | Luminárias Internas |  | un | 1 | 11.03 | 11.03
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 0 | 30.15 | 6.03
Insumo | 8518 | ORSE | Plafon plastico branco com soquete E-27 | Material |  | un | 1 | 0 | 5 | 5
|  |  |  | MO sem LS => | 2.25 | LS => | 2.56 | MO com LS => | 4.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.46 |  | Valor com BDI => |  | 13.49
[6 empty] | Quant. => | 36,00 | Preço Total => | 485.64
9.4.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 071688 | AGETOP CIVIL | LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA | 716 |  | un | 1 |  | 62.6 | 62.6
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3226 | 0 | 25.08 | 8.09
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3226 | 0 | 30.15 | 9.72
Insumo | 4001 | AGETOP CIVIL | LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA | Material |  | un | 1 | 0 | 44.79 | 44.79
[5 empty] | MO sem LS => | 6.52 | LS => | 7.36 | MO com LS => | 13.88
[5 empty] | Valor do BDI => | 13.99 |  | Valor com BDI => |  | 76.59
[7 empty] | Quant. => | 210,00 | Preço Total => | 16083.9
9.4.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100623 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 3030.78 | 3030.78
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.111 | 0 | 292.27 | 32.44
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.593 | 0 | 30.15 | 138.47
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.413 | 0 | 25.08 | 35.43
Insumo | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 9 | 0 | 37.61 | 338.49
Insumo | 00003798 | SINAPI | LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV | Material |  | UN | 2 | 0 | 83.57 | 167.14
Insumo | 00014164 | SINAPI | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR/BASE = *135* MM | Material |  | UN | 1 | 0 | 2318.81 | 2318.81
[5 empty] | MO sem LS => | 65.96 | LS => | 74.44 | MO com LS => | 140.4
[5 empty] | Valor do BDI => | 677.68 |  | Valor com BDI => |  | 3708.46
[7 empty] | Quant. => | 15,00 | Preço Total => | 55626.9
9.4.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 101658 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 477.41 | 477.41
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2381 | 0 | 25.08 | 5.97
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2381 | 0 | 30.15 | 7.17
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.2388 | 0 | 292.27 | 69.79
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.014 | 0 | 3.32 | 0.04
Insumo | 00042247 | SINAPI | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | Material |  | UN | 1 | 0 | 394.44 | 394.44
[5 empty] | MO sem LS => | 7.91 | LS => | 8.93 | MO com LS => | 16.84
[5 empty] | Valor do BDI => | 106.74 |  | Valor com BDI => |  | 584.15
[7 empty] | Quant. => | 15,00 | Preço Total => | 8762.25
9.4.29 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 36.44 | 36.44
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0168 | 0 | 30.15 | 0.5
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0168 | 0 | 25.08 | 0.42
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.021 | 0 | 3.32 | 0.06
Insumo | 00002510 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | Material |  | UN | 1 | 0 | 35.46 | 35.46
[5 empty] | MO sem LS => | 0.33 | LS => | 0.38 | MO com LS => | 0.71
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.14 |  | Valor com BDI => |  | 44.58
[7 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 133.74
9.4.30 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 25.08 | 25.08
Composição Auxiliar | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.78 | 0.78
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.26 | 1.26
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0 | 0.86 | 0.86
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1.46 | 1.46
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 0 | 18.21 | 18.21
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0 | 1 | 1
[5 empty] | MO sem LS => | 8.92 | LS => | 10.07 | MO com LS => | 18.99
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.6 |  | Valor com BDI => |  | 30.68
[7 empty] | Quant. => | 200,00 | Preço Total => | 6136
9.4.31 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97595 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 101.23 | 101.23
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2352 | 0 | 25.08 | 5.89
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5644 | 0 | 30.15 | 17.01
Insumo | 00039392 | SINAPI | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO | Material |  | UN | 1 | 0 | 78.33 | 78.33
[5 empty] | MO sem LS => | 8.47 | LS => | 9.56 | MO com LS => | 18.03
[5 empty] | Valor do BDI => | 22.63 |  | Valor com BDI => |  | 123.86
[7 empty] | Quant. => | 15,00 | Preço Total => | 1857.9
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Insumo | 6011.4 | Próprio | Sinalizador audiovisual amarelo com comunicação híbrida wi-fi e radiofrequência compatível com botão wireless (Ref. S02-HT-AM - Sirene Estrobo Amarelo WiFi APP + RF433 Alarme Sanitário PNE 110/220V Abafire) | Equipamento |  | UN | 1 |  | 395 | 395
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 483.32
[7 empty] | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 9666.4
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Insumo | 6011.3 | Próprio | Botão wireless de alarme PNE/PCD sem fio e pilha c/comunicação via radiofrequência 433MHz (Ref. Botão Wireless de Alarme p/ Sanitário PNE/PCD IP65 Sem Fio Sem Pilha Abafire) | Equipamento |  | UN | 1 |  | 99 | 99
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 121.13
[7 empty] | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 2422.6
9.5 |  |  | Cabeamento estruturado | [6 empty] | 89753.78
9.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 |  | 1260.83 | 1260.83
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.2007 | 0 | 30.15 | 186.95
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.2007 | 0 | 25.08 | 155.51
Insumo | 00039596 | SINAPI | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA | Material |  | UN | 1 | 0 | 918.37 | 918.37
[5 empty] | MO sem LS => | 125.41 | LS => | 141.52 | MO com LS => | 266.93
[5 empty] | Valor do BDI => | 281.92 |  | Valor com BDI => |  | 1542.75
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 1542.75
9.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11230 | ORSE | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01 | Pontos de Suprimento de Lógica |  | un | 1 | 35.11 | 35.11
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 0 | 25.08 | 5.01
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 0 | 36.3 | 7.26
Insumo | 6639 | ORSE | Patch cable (Patch cords azul) cat.6 c/1,50m | Material |  | un | 1 | 0 | 22.84 | 22.84
|  |  |  | MO sem LS => | 4.61 | LS => | 5.22 | MO com LS => | 9.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.85 |  | Valor com BDI => |  | 42.96
[6 empty] | Quant. => | 18,00 | Preço Total => | 773.28
9.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 |  | 8.8 | 8.8
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0045 | 0 | 30.15 | 0.13
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0045 | 0 | 25.08 | 0.11
Insumo | 00039599 | SINAPI | CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH) | Material |  | M | 1.05 | 0 | 8.16 | 8.56
[5 empty] | MO sem LS => | 0.08 | LS => | 0.1 | MO com LS => | 0.18
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.96 |  | Valor com BDI => |  | 10.76
[7 empty] | Quant. => | 610,00 | Preço Total => | 6563.6
9.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7164 | ORSE | Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6 (krone ou similar) | Tomadas para Lógica |  | un | 1 | 36.27 | 36.27
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 0 | 25.08 | 2.5
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 0 | 36.3 | 3.63
Insumo | 6635 | ORSE | Conector rj-45 fêmea cat 6 | Material |  | un | 1 | 0 | 30.14 | 30.14
|  |  |  | MO sem LS => | 2.3 | LS => | 2.61 | MO com LS => | 4.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.1 |  | Valor com BDI => |  | 44.37
[6 empty] | Quant. => | 18,00 | Preço Total => | 798.66
9.5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 715 | ORSE | Fornecimento e instalação de espelho para caixa 4" x 2" com 01 saída rj-45 | Pontos de Suprimento de Lógica |  | un | 1 | 6.05 | 6.05
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 0 | 25.08 | 2.5
Insumo | 918 | ORSE | Espelho para caixa 4"x2", com 01 saída rj-45 (krone ou similar) | Material |  | un | 1 | 0 | 3.55 | 3.55
|  |  |  | MO sem LS => | 0.88 | LS => | 1.01 | MO com LS => | 1.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.35 |  | Valor com BDI => |  | 7.4
[6 empty] | Quant. => | 18,00 | Preço Total => | 133.2
9.5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95817 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 40.06 | 40.06
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.449 | 0 | 30.15 | 13.53
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.449 | 0 | 25.08 | 11.26
Insumo | 00039344 | SINAPI | CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4" | Material |  | UN | 1 | 0 | 14.37 | 14.37
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0 | 0.45 | 0.9
[5 empty] | MO sem LS => | 9.07 | LS => | 10.25 | MO com LS => | 19.32
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.95 |  | Valor com BDI => |  | 49.01
[7 empty] | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 588.12
9.5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95749 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 36.56 | 36.56
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2 | 0 | 4.48 | 8.96
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1944 | 0 | 30.15 | 5.86
Composição Auxiliar | 95757 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.3333 | 0 | 12.32 | 4.1
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1944 | 0 | 25.08 | 4.87
Insumo | 00021128 | SINAPI | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | Material |  | M | 1.05 | 0 | 12.17 | 12.77
[5 empty] | MO sem LS => | 7.24 | LS => | 8.17 | MO com LS => | 15.41
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.17 |  | Valor com BDI => |  | 44.73
[7 empty] | Quant. => | 125,00 | Preço Total => | 5591.25
9.5.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 38.21.120 | CPOS/CDHU | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios | 38.21 |  | m | 1 |  | 95.05 | 95.05
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 0 | 30.15 | 15.07
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 0 | 25.08 | 12.54
Insumo | P.04.000.062039 | CPOS/CDHU | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100x50mm | Material |  | M | 1.3 | 0 | 51.88 | 67.44
[5 empty] | MO sem LS => | 10.11 | LS => | 11.41 | MO com LS => | 21.52
[5 empty] | Valor do BDI => | 21.25 |  | Valor com BDI => |  | 116.3
[7 empty] | Quant. => | 123,00 | Preço Total => | 14304.9
9.5.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 69.08.010 | CPOS/CDHU | Distribuidor interno óptico - 1 U para até 24 fibras | 69.08 |  | UN | 1 |  | 998.08 | 998.08
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 25.08 | 25.08
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 36.3 | 36.3
Insumo | P.17.000.042522 | CPOS/CDHU | Distribuidor interno óptico para 1 U 24 fibras (DIO) B48, para montagem em rack 19"/ 23" | Material |  | UN | 1 | 0 | 800.79 | 800.79
Insumo | P.17.000.042523 | CPOS/CDHU | Adaptador, modelo MM (62,5) SC-SPC, MM (62,5) LC-SPC ou MM (62,5) ST-ST-SPC ou equivalente, para distribuidor interno óptico 24 fibras (DIO) B48 | Material |  | UN | 1 | 0 | 135.91 | 135.91
[5 empty] | MO sem LS => | 23.11 | LS => | 26.09 | MO com LS => | 49.2
[5 empty] | Valor do BDI => | 223.17 |  | Valor com BDI => |  | 1221.25
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 1221.25
9.5.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 059566 | SBC | CORDAO OPTICO DUPLEX MULTIMODO, CONECTORES DIVERSOS - 2,5 M | INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV |  | UN | 1 |  | 47.54 | 47.54
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.202 | 0 | 25.08 | 5.06
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.202 | 0 | 30.15 | 6.09
Insumo | 036498 | SBC | FIBRA OPTICA - CORDAO OPTICO DUPLEX MULTIMODO COM CONECTORES (LC/LC) 2,5m | Material |  | UN | 1 | 0 | 36.39 | 36.39
[5 empty] | MO sem LS => | 4.08 | LS => | 4.61 | MO com LS => | 8.69
[5 empty] | Valor do BDI => | 10.62 |  | Valor com BDI => |  | 58.16
[7 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 116.32
9.5.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 6265 | Próprio | Cabo Óptico Interno/Externo Multimodo Subterrâneo antiroedor 06 (seis) fibras podendo ser aplicado em ambiente interno e externo, composto por 06 (seis) fibras ópticas multimodo; Alta resistência à tração e protegido contra o ataque de roedores ; Deverá ser constituído por materiais que garantem total proteção contra intempéries; Apresentar Certificação Anatel; Deverá ser cotado com a instalação por metro inclusa. Fornecimento e instalação | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | m | 1 |  | 29.2 | 29.2
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 0 | 25.08 | 2.5
Insumo | P.10.000.042544 | CPOS/CDHU | Cabo óptico multimodo, núcleo geleado, 6 fibras uso externo, diâmetro núcleo 50/125 µm, ref. CFOA.MMASU080-S-06 da Furukawa ou equivalente | Material |  | M | 1 | 0 | 26.7 | 26.7
[5 empty] | MO sem LS => | 0.88 | LS => | 1.01 | MO com LS => | 1.89
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.52 |  | Valor com BDI => |  | 35.72
[7 empty] | Quant. => | 800,00 | Preço Total => | 28576
9.5.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 13.041 | Próprio | Fusão de Fibra Óptica Monomodo | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | un | 1 |  | 172.6 | 172.6
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 0 | 36.3 | 72.6
Insumo | Fusao | Próprio | Fusão de Fibra Óptica Monomodo | Serviços |  | un | 1 | 0 | 100 | 100
[5 empty] | MO sem LS => | 28.38 | LS => | 32.04 | MO com LS => | 60.42
[5 empty] | Valor do BDI => | 38.59 |  | Valor com BDI => |  | 211.19
[7 empty] | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 2534.28
9.5.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 5.91 | Próprio | Eletroduto corrugado flexível em PEAD 1x4", tipo kanaflex ou equivalente técnico, envelopado em concreto não estrutural FCK=15MPA e fita indicativa de rede elétrica subterrânea, colocado a 70cm de profundidade em relação ao nível do solo, incluindo abertura de vala para dutos e reaterro manual. Fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | m | 1 |  | 92.08 | 92.08
Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 0 | 24.57 | 3.68
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 0 | 30.15 | 4.52
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 0 | 25.08 | 3.76
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 0 | 28.14 | 4.22
Composição Auxiliar | 4805761 | SICRO3 | Escavação manual com reaterro e compactação em material de 2ª categoria |  |  | m³ | 0.33 | 0 | 59.93 | 19.77
Composição Auxiliar | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.08 | 0 | 481.53 | 38.52
Insumo | 11201 | ORSE | Fita de advertência de rede elétrica enterrada | Material |  | m | 1.05 | 0 | 1.43 | 1.5
Insumo | 6505 | ORSE | Eletroduto corrugado flexivel Ø 4" em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex ou similar) | Material |  | m | 1.05 | 0 | 15.35 | 16.11
[5 empty] | MO sem LS => | 15.8 | LS => | 17.83 | MO com LS => | 33.63
[5 empty] | Valor do BDI => | 20.58 |  | Valor com BDI => |  | 112.66
[7 empty] | Quant. => | 100,00 | Preço Total => | 11266
9.5.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97893 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 564.12 | 564.12
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0173 | 0 | 569.58 | 9.85
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0276 | 0 | 69.37 | 1.91
Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.07 | 0 | 2567.41 | 179.71
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0136 | 0 | 154.66 | 2.1
Composição Auxiliar | 101619 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.121 | 0 | 281.54 | 34.06
Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0748 | 0 | 807.74 | 60.41
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.8569 | 0 | 28.14 | 108.53
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.0305 | 0 | 23.32 | 70.67
Insumo | 00000650 | SINAPI | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 27.0615 | 0 | 3.58 | 96.88
[5 empty] | MO sem LS => | 117.9 | LS => | 133.04 | MO com LS => | 250.94
[5 empty] | Valor do BDI => | 126.13 |  | Valor com BDI => |  | 690.25
[7 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 2070.75
9.5.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 160811 | IOPES | Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede Padrão 19" - 12 U´s x 570mm | INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA |  | und | 1 |  | 734.87 | 734.87
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.03 | 0 | 25.08 | 25.83
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.03 | 0 | 30.15 | 31.05
Insumo | 052121 | IOPES | MINI RACK DE PAREDE PADRAO 19" - 12US X 570MM - CONFECCIONADO EM ACO SAE 1020, PORTA FRONTAL E VISOR EM ACRILICO, LATERAIS REMOVIVEIS COM VENTILACAO, PINTURA EPOXI | Material |  | UN | 1 | 0 | 676.15 | 676.15
Insumo | 026675 | IOPES | PARAFUSO COM BUCHA S8 | Material |  | UN | 4 | 0 | 0.46 | 1.84
[5 empty] | MO sem LS => | 20.82 | LS => | 23.51 | MO com LS => | 44.33
[5 empty] | Valor do BDI => | 164.31 |  | Valor com BDI => |  | 899.18
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 899.18
9.5.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95779 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 26.72 | 26.72
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2301 | 0 | 25.08 | 5.77
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2301 | 0 | 30.15 | 6.93
Insumo | 00002565 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN | 1 | 0 | 13.12 | 13.12
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0 | 0.45 | 0.9
[5 empty] | MO sem LS => | 4.64 | LS => | 5.25 | MO com LS => | 9.89
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.97 |  | Valor com BDI => |  | 32.69
[7 empty] | Quant. => | 18,00 | Preço Total => | 588.42
9.5.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 47.20.070 | CPOS/CDHU | Pigtail flexível, revestido com borracha sintética resistente, DN= 7/16´ comprimento até 1,00 m | 47.2 |  | UN | 1 |  | 43.22 | 43.22
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 0 | 36.3 | 5.44
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 0 | 25.08 | 7.52
Insumo | O.05.000.068510 | CPOS/CDHU | Pig tail ou chicote flexível revestimento em borracha sintética resistente, DN= 7/16´ x 1,00 m | Material |  | UN | 1 | 0 | 30.26 | 30.26
[5 empty] | MO sem LS => | 4.8 | LS => | 5.42 | MO com LS => | 10.22
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.66 |  | Valor com BDI => |  | 52.88
[7 empty] | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 634.56
9.5.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 063756 | SBC | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"" | INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS |  | UN | 1 |  | 12.72 | 12.72
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.153 | 0 | 25.08 | 3.83
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.153 | 0 | 30.15 | 4.61
Insumo | 037518 | SBC | ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 3/4" CHAPA 16 | Material |  | UN | 1 | 0 | 4.28 | 4.28
[5 empty] | MO sem LS => | 3.09 | LS => | 3.49 | MO com LS => | 6.58
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.84 |  | Valor com BDI => |  | 15.56
[7 empty] | Quant. => | 18,00 | Preço Total => | 280.08
9.5.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 98397 | SINAPI | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_03/2024 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | m² | 1 |  | 14.48 | 14.48
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1351 | 0 | 44.65 | 6.03
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1351 | 0 | 24.34 | 3.28
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.1098 | 0 | 44.64 | 4.9
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.011 | 0 | 24.97 | 0.27
[5 empty] | MO sem LS => | 3.6 | LS => | 4.08 | MO com LS => | 7.68
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.23 |  | Valor com BDI => |  | 17.71
[7 empty] | Quant. => | 56,32 | Preço Total => | 997.42
9.5.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 38.22.620 | CPOS/CDHU | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100 mm | 38.22 |  | m | 1 |  | 50.36 | 50.36
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 0 | 25.08 | 1.25
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 0 | 30.15 | 1.5
Insumo | P.04.000.062171 | CPOS/CDHU | Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 100mm | Material |  | M | 1.3 | 0 | 36.63 | 47.61
[5 empty] | MO sem LS => | 1 | LS => | 1.14 | MO com LS => | 2.14
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.26 |  | Valor com BDI => |  | 61.62
[7 empty] | Quant. => | 123,00 | Preço Total => | 7579.26
9.5.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 062521 | SBC | SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100 x 50 mm | INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS |  | UN | 1 |  | 5.39 | 5.39
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.023 | 0 | 25.08 | 0.57
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.023 | 0 | 30.15 | 0.69
Insumo | 007803 | SBC | ELETROCALHA - SUPORTE SUSPENSAO SIMPLES TIPO "B" 100x50mm CHAPA 16 | Material |  | UN | 1 | 0 | 4.13 | 4.13
[5 empty] | MO sem LS => | 0.46 | LS => | 0.52 | MO com LS => | 0.98
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.2 |  | Valor com BDI => |  | 6.59
[7 empty] | Quant. => | 62,00 | Preço Total => | 408.58
9.5.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100739 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 11.65 | 11.65
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0635 | 0 | 29.79 | 1.89
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0584 | 0 | 24.97 | 1.45
Insumo | 00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material |  | L | 0.1945 | 0 | 42.75 | 8.31
[5 empty] | MO sem LS => | 0.65 | LS => | 0.74 | MO com LS => | 1.39
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.6 |  | Valor com BDI => |  | 14.25
[7 empty] | Quant. => | 56,32 | Preço Total => | 802.56
9.5.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 9.006 | Próprio | CERTIFICAÇÃO CATEGORIA 6 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | unid | 1 |  | 55.23 | 55.23
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 30.15 | 30.15
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 25.08 | 25.08
[5 empty] | MO sem LS => | 20.22 | LS => | 22.83 | MO com LS => | 43.05
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.34 |  | Valor com BDI => |  | 67.57
[7 empty] | Quant. => | 18,00 | Preço Total => | 1216.26
9.5.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 43.66 | 43.66
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4008 | 0 | 30.15 | 12.08
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4008 | 0 | 25.08 | 10.05
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0 | 0.45 | 0.9
Insumo | 00002580 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN | 1 | 0 | 20.63 | 20.63
[5 empty] | MO sem LS => | 8.1 | LS => | 9.15 | MO com LS => | 17.25
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.76 |  | Valor com BDI => |  | 53.42
[7 empty] | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 267.1
9.6 |  |  | SPDA | [6 empty] | 22101.03
9.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 51.45 | 51.45
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1384 | 0 | 28.14 | 3.89
Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0141 | 0 | 240.51 | 3.39
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1088 | 0 | 23.32 | 2.53
Insumo | 00034643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA) | Material |  | UN | 1 | 0 | 41.64 | 41.64
[5 empty] | MO sem LS => | 2.98 | LS => | 3.38 | MO com LS => | 6.36
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.5 |  | Valor com BDI => |  | 62.95
[7 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 377.7
9.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 68069 | SINAPI | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 118.64 | 118.64
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 0 | 30.15 | 12.06
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 0 | 25.08 | 10.03
Insumo | 00003380 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | Material |  | UN | 1 | 0 | 96.55 | 96.55
[5 empty] | MO sem LS => | 8.08 | LS => | 9.13 | MO com LS => | 17.21
[5 empty] | Valor do BDI => | 26.52 |  | Valor com BDI => |  | 145.16
[7 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 870.96
9.6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9051 | ORSE | Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento | Pára-raios |  | un | 1 | 368.19 | 368.19
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 0 | 30.15 | 9.04
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 0 | 25.08 | 7.52
Insumo | 9326 | ORSE | Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento (pára-raio) | Material |  | un | 1 | 0 | 351.63 | 351.63
|  |  |  | MO sem LS => | 6.06 | LS => | 6.84 | MO com LS => | 12.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 82.32 |  | Valor com BDI => |  | 450.51
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 450.51
9.6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 58.06 | 58.06
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0331 | 0 | 25.08 | 0.83
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0331 | 0 | 30.15 | 0.99
Insumo | 00000867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 1.05 | 0 | 53.57 | 56.24
[5 empty] | MO sem LS => | 0.66 | LS => | 0.75 | MO com LS => | 1.41
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.98 |  | Valor com BDI => |  | 71.04
[7 empty] | Quant. => | 150,00 | Preço Total => | 10656
9.6.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9048 | ORSE | Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (pára-raio) | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos |  | Un | 1 | 54.78 | 54.78
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 0 | 30.15 | 4.52
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 0 | 25.08 | 3.76
Insumo | 9329 | ORSE | Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (pára-raio) | Material |  | un | 1 | 0 | 46.5 | 46.5
|  |  |  | MO sem LS => | 3.02 | LS => | 3.42 | MO com LS => | 6.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.24 |  | Valor com BDI => |  | 67.02
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 536.16
9.6.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 71.52 | 71.52
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2484 | 0 | 30.15 | 7.48
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2484 | 0 | 25.08 | 6.22
Composição Auxiliar | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.6667 | 0 | 27.5 | 18.33
Insumo | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 1.05 | 0 | 37.61 | 39.49
[5 empty] | MO sem LS => | 9.19 | LS => | 10.39 | MO com LS => | 19.58
[5 empty] | Valor do BDI => | 15.99 |  | Valor com BDI => |  | 87.51
[7 empty] | Quant. => | 30,00 | Preço Total => | 2625.3
9.6.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 20.87 | 20.87
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.197 | 0 | 30.15 | 5.93
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.197 | 0 | 25.08 | 4.94
Insumo | 00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.017 | 0 | 9.84 | 10
[5 empty] | MO sem LS => | 3.97 | LS => | 4.5 | MO com LS => | 8.47
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.66 |  | Valor com BDI => |  | 25.53
[7 empty] | Quant. => | 16,00 | Preço Total => | 408.48
9.6.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95818 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 55.44 | 55.44
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6234 | 0 | 25.08 | 15.63
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6234 | 0 | 30.15 | 18.79
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0 | 0.45 | 0.9
Insumo | 00039345 | SINAPI | CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1" | Material |  | UN | 1 | 0 | 20.12 | 20.12
[5 empty] | MO sem LS => | 12.6 | LS => | 14.22 | MO com LS => | 26.82
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.39 |  | Valor com BDI => |  | 67.83
[7 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 542.64
9.6.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 42.05.440 | CPOS/CDHU | Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação | 42.05 |  | M | 1 |  | 35.97 | 35.97
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 0 | 25.08 | 12.54
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 0 | 30.15 | 15.07
Insumo | P.19.000.048002 | CPOS/CDHU | Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´ x 3 m; ref. TEL 771 da Termotécnica ou equivalente | Material |  | M | 1.0375 | 0 | 8.06 | 8.36
[5 empty] | MO sem LS => | 10.11 | LS => | 11.41 | MO com LS => | 21.52
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.04 |  | Valor com BDI => |  | 44.01
[7 empty] | Quant. => | 128,00 | Preço Total => | 5633.28
9.7 |  |  | Subestação | [6 empty] | 148309.51
9.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 36.06.060 | CPOS/CDHU | Terminal modular (mufla) unipolar externo para cabo até 70 mm²/15 kV | 36.06 |  | CJ | 1 |  | 559.08 | 559.08
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 0 | 30.15 | 15.07
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 0 | 25.08 | 12.54
Insumo | P.30.000.040530 | CPOS/CDHU | Terminal modular unipolar externo, ref. 5633K da 3M até 70mm²/15kV | Material |  | UN | 1 | 0 | 296.33 | 296.33
Insumo | P.19.000.042380 | CPOS/CDHU | Abraçadeira para cabo modelo MB-4 da 3M Scotch para fixação de cabo elétrico de potência, isolado de tensão até 35 KV | Material |  | UN | 1 | 0 | 235.14 | 235.14
[5 empty] | MO sem LS => | 10.11 | LS => | 11.41 | MO com LS => | 21.52
[5 empty] | Valor do BDI => | 125.01 |  | Valor com BDI => |  | 684.09
[7 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 2736.36
9.7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 36.20.540 | CPOS/CDHU | Cruzeta metálica de 2400 mm, para fixação de mufla ou para-raios | 36.2 |  | UN | 1 |  | 681.33 | 681.33
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4 | 0 | 25.08 | 100.32
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 0 | 30.15 | 60.3
Insumo | P.19.000.048105 | CPOS/CDHU | Cruzeta de aço galvanizado a fogo, tipo 'U' de 2400mm, para fixação de muflas ou para-raios | Material |  | UN | 1 | 0 | 520.71 | 520.71
[5 empty] | MO sem LS => | 58.29 | LS => | 65.79 | MO com LS => | 124.08
[5 empty] | Valor do BDI => | 152.34 |  | Valor com BDI => |  | 833.67
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 833.67
9.7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 065100 | SBC | PARA RAIO POLIMERICO DE DISTRIBUICAO 15KV 10KA C/ FERRAGEM | INSTALACOES ELETRICAS - SUBESTACOES E GERACAO |  | UN | 1 |  | 988.07 | 988.07
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.873 | 0 | 30.15 | 116.77
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.163 | 0 | 25.08 | 129.48
Insumo | 080188 | SBC | BASE METALICA PARA MASTRO DE PARA RAIO 1.1/2" | Material |  | UN | 1 | 0 | 83.62 | 83.62
Insumo | 045604 | SBC | PARA-RAIO POLIMERICO DE DISTRIBUICAO 15KV 10KA | Material |  | UN | 1 | 0 | 278.2 | 278.2
Insumo | 007366 | SBC | MASTRO DE PARA-RAIOS GALVANIZADO 1.1/2"x3,0m | Material |  | UN | 1 | 0 | 380 | 380
[5 empty] | MO sem LS => | 89.84 | LS => | 101.38 | MO com LS => | 191.22
[5 empty] | Valor do BDI => | 220.93 |  | Valor com BDI => |  | 1209
[7 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 4836
9.7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9508 | ORSE | Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 35mm², 8,7/15kv / 90º C (Eprotenax ou similar) | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos |  | m | 1 | 84.82 | 84.82
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.21 | 0 | 30.15 | 6.33
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.21 | 0 | 25.08 | 5.26
Insumo | 9856 | ORSE | Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 35mm², 8,7/15kv / 90º C (Eprotenax ou similar) | Material |  | m | 1.02 | 0 | 71.8 | 73.23
|  |  |  | MO sem LS => | 4.24 | LS => | 4.79 | MO com LS => | 9.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.96 |  | Valor com BDI => |  | 103.78
[6 empty] | Quant. => | 210,00 | Preço Total => | 21793.8
9.7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9913 | ORSE | Fornecimento e instalação de chave seccionadora tripolar 15kv - 400a | Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Iluminação |  | un | 1 | 2993.3 | 2993.3
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.5 | 0 | 30.15 | 105.52
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.5 | 0 | 25.08 | 87.78
Insumo | 4356 | ORSE | Chave seccionadora tripolar 15kv 400a | Material |  | un | 1 | 0 | 2800 | 2800
|  |  |  | MO sem LS => | 70.79 | LS => | 79.88 | MO com LS => | 150.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 669.3 |  | Valor com BDI => |  | 3662.6
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 7325.2
9.7.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 1201008388 | AGESUL | CABO DE ALUMINIO CA, PROTEGIDO 15KV - 50MM2 | INSTALACOES ELETRICAS |  | M | 1 |  | 42.48 | 42.48
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.62 | 0 | 25.08 | 15.54
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.62 | 0 | 30.15 | 18.69
Insumo | 6584 | AGESUL | CABO DE ALUMINIO CA, PROTEGIDO 15KV - 50MM2 | Material |  | M | 1 | 0 | 8.25 | 8.25
[5 empty] | MO sem LS => | 12.53 | LS => | 14.15 | MO com LS => | 26.68
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.49 |  | Valor com BDI => |  | 51.97
[7 empty] | Quant. => | 210,00 | Preço Total => | 10913.7
9.7.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 96978 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 76.5 | 76.5
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 0 | 30.15 | 1.2
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 0 | 25.08 | 1
Insumo | 00000864 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 1.05 | 0 | 70.77 | 74.3
[5 empty] | MO sem LS => | 0.8 | LS => | 0.91 | MO com LS => | 1.71
[5 empty] | Valor do BDI => | 17.1 |  | Valor com BDI => |  | 93.6
[7 empty] | Quant. => | 40,00 | Preço Total => | 3744
9.7.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 58.06 | 58.06
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0331 | 0 | 25.08 | 0.83
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0331 | 0 | 30.15 | 0.99
Insumo | 00000867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 1.05 | 0 | 53.57 | 56.24
[5 empty] | MO sem LS => | 0.66 | LS => | 0.75 | MO com LS => | 1.41
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.98 |  | Valor com BDI => |  | 71.04
[7 empty] | Quant. => | 50,00 | Preço Total => | 3552
9.7.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12681 | ORSE | Conector split bolt em latão estanhado com furo vertical Ø=10mm, para cabos 35 a 70mm2 - TEL-5021 | Entrada em Baixa Tensão |  | un | 1 | 52.61 | 52.61
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 0 | 25.08 | 2.5
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 0 | 30.15 | 3.01
Insumo | 13454 | ORSE | Conector split bolt em latão estanhado com furo vertical Ø=10mm, para cabos 35 a 70mm2 - TEL-5021 | Material |  | un | 1 | 0 | 47.1 | 47.1
|  |  |  | MO sem LS => | 2.01 | LS => | 2.28 | MO com LS => | 4.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.76 |  | Valor com BDI => |  | 64.37
[6 empty] | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 772.44
9.7.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 106.92 | 106.92
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2484 | 0 | 25.08 | 6.22
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2484 | 0 | 30.15 | 7.48
Insumo | 00003379 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material |  | UN | 1 | 0 | 93.22 | 93.22
[5 empty] | MO sem LS => | 5.01 | LS => | 5.67 | MO com LS => | 10.68
[5 empty] | Valor do BDI => | 23.9 |  | Valor com BDI => |  | 130.82
[7 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 784.92
9.7.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 8.0082 | Próprio | Eletroduto corrugado flexível em PEAD 2x4", tipo kanaflex ou equivalente técnico, envelopado em concreto não estrutura FCK=15MPA e fita indicativa de rede elétrica subterrânea, colocado a 70cm de profundidade em relação ao nível do solo, incluindo abertura de vala para dutos e reaterro manual. Fornecimento e instalação. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | m | 1 |  | 106.21 | 106.21
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 0 | 30.15 | 9.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 0 | 23.32 | 6.99
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.21 | 0 | 92.24 | 19.37
Composição Auxiliar | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.06 | 0 | 481.53 | 28.89
Composição Auxiliar | 73964/006 | SINAPI | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.14 | 0 | 69.96 | 9.79
Insumo | 11201 | ORSE | Fita de advertência de rede elétrica enterrada | Material |  | m | 1 | 0 | 1.43 | 1.43
Insumo | 6505 | ORSE | Eletroduto corrugado flexivel Ø 4" em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex ou similar) | Material |  | m | 2 | 0 | 15.35 | 30.7
[5 empty] | MO sem LS => | 18.38 | LS => | 20.76 | MO com LS => | 39.14
[5 empty] | Valor do BDI => | 23.74 |  | Valor com BDI => |  | 129.95
[7 empty] | Quant. => | 120,00 | Preço Total => | 15594
9.7.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 102108 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 40924.87 | 40924.87
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 10.3008 | 0 | 30.15 | 310.56
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.4111 | 0 | 292.27 | 120.15
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 10.3008 | 0 | 25.08 | 258.34
Insumo | 00007615 | SINAPI | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 300 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 40235.82 | 40235.82
[5 empty] | MO sem LS => | 213.68 | LS => | 241.13 | MO com LS => | 454.81
[5 empty] | Valor do BDI => | 9150.8 |  | Valor com BDI => |  | 50075.67
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 50075.67
9.7.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97893 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 564.12 | 564.12
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0173 | 0 | 569.58 | 9.85
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0276 | 0 | 69.37 | 1.91
Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.07 | 0 | 2567.41 | 179.71
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0136 | 0 | 154.66 | 2.1
Composição Auxiliar | 101619 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.121 | 0 | 281.54 | 34.06
Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0748 | 0 | 807.74 | 60.41
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.8569 | 0 | 28.14 | 108.53
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.0305 | 0 | 23.32 | 70.67
Insumo | 00000650 | SINAPI | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 27.0615 | 0 | 3.58 | 96.88
[5 empty] | MO sem LS => | 117.9 | LS => | 133.04 | MO com LS => | 250.94
[5 empty] | Valor do BDI => | 126.13 |  | Valor com BDI => |  | 690.25
[7 empty] | Quant. => | 9,00 | Preço Total => | 6212.25
9.7.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100612 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 1128.53 | 1128.53
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.815 | 0 | 25.08 | 70.6
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 9.148 | 0 | 30.15 | 275.81
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.803 | 0 | 430.05 | 345.33
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.079 | 0 | 292.27 | 23.08
Insumo | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 11 | 0 | 37.61 | 413.71
[5 empty] | MO sem LS => | 161.48 | LS => | 182.22 | MO com LS => | 343.7
[5 empty] | Valor do BDI => | 252.33 |  | Valor com BDI => |  | 1380.86
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 1380.86
9.7.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93012 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 86.42 | 86.42
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.213 | 0 | 25.08 | 5.34
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.213 | 0 | 30.15 | 6.42
Insumo | 00002683 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.1 | 0 | 67.88 | 74.66
[5 empty] | MO sem LS => | 4.3 | LS => | 4.86 | MO com LS => | 9.16
[5 empty] | Valor do BDI => | 19.32 |  | Valor com BDI => |  | 105.74
[7 empty] | Quant. => | 9,00 | Preço Total => | 951.66
9.7.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93026 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 87.58 | 87.58
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.639 | 0 | 30.15 | 19.26
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.639 | 0 | 25.08 | 16.02
Insumo | 00001878 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1 | 0 | 52.3 | 52.3
[5 empty] | MO sem LS => | 12.92 | LS => | 14.58 | MO com LS => | 27.5
[5 empty] | Valor do BDI => | 19.58 |  | Valor com BDI => |  | 107.16
[7 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 214.32
9.7.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12855 | ORSE | Medidor PM 3255 para subestação | Subsestação Transformadora Abrigada |  | un | 1 | 1921.4 | 1921.4
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 16 | 0 | 30.15 | 482.4
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 16 | 0 | 25.08 | 401.28
Insumo | 13579 | ORSE | Medidor PM 3255 para substação | Material |  | un | 1 | 0 | 1037.72 | 1037.72
|  |  |  | MO sem LS => | 323.62 | LS => | 365.18 | MO com LS => | 688.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 429.62 |  | Valor com BDI => |  | 2351.02
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 4702.04
9.7.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93017 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 53.24 | 53.24
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.426 | 0 | 30.15 | 12.84
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.426 | 0 | 25.08 | 10.68
Insumo | 00001895 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1 | 0 | 29.72 | 29.72
[5 empty] | MO sem LS => | 8.6 | LS => | 9.72 | MO com LS => | 18.32
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.9 |  | Valor com BDI => |  | 65.14
[7 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 130.28
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Insumo | 3230 | ORSE | Poste circular de concreto 11/1000 | Material |  | Un | 1 |  | 2781.27 | 2781.27
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 3403.16
[7 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 6806.32
9.7.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10416 | ORSE | Poste circular de concreto 11/600 - Fornecimento | Postes Tubulares de Ferro Galvanizado |  | Un | 1 | 2022.73 | 2022.73
Insumo | 4646 | ORSE | Poste circular de concreto 11/ 600 Para linha de Transmissão | Material |  | un | 1 | 0 | 2022.73 | 2022.73
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 452.28 |  | Valor com BDI => |  | 2475.01
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 4950.02
9.8 |  |  | Demais Materiais | [6 empty] | 30109.97
9.8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97361 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 8289.66 | 8289.66
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7.3205 | 0 | 30.15 | 220.71
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7.3205 | 0 | 25.08 | 183.59
Insumo | 00043092 | SINAPI | CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 16 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | Material |  | UN | 1 | 0 | 7885.36 | 7885.36
[5 empty] | MO sem LS => | 148.06 | LS => | 167.08 | MO com LS => | 315.14
[5 empty] | Valor do BDI => | 1853.56 |  | Valor com BDI => |  | 10143.22
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 10143.22
9.8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97359 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 3234.97 | 3234.97
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.6602 | 0 | 30.15 | 110.35
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.6602 | 0 | 25.08 | 91.79
Insumo | 00043090 | SINAPI | CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 8 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | Material |  | UN | 1 | 0 | 3032.83 | 3032.83
[5 empty] | MO sem LS => | 74.02 | LS => | 83.54 | MO com LS => | 157.56
[5 empty] | Valor do BDI => | 723.33 |  | Valor com BDI => |  | 3958.3
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 3958.3
9.8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9727 | ORSE | QGBT - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores - 1000x1700x600mm | Quadros de Distribuição de Energia |  | un | 1 | 12969.3 | 12969.3
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 0 | 30.15 | 60.3
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3 | 0 | 25.08 | 75.24
Insumo | 10101 | ORSE | QGBT - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores - 1000x1700x600mm | Material |  | un | 1 | 0 | 12833.76 | 12833.76
|  |  |  | MO sem LS => | 49.37 | LS => | 55.72 | MO com LS => | 105.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 2899.93 |  | Valor com BDI => |  | 15869.23
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 15869.23
9.8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 102109 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 56.89 | 56.89
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4436 | 0 | 25.08 | 11.12
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4436 | 0 | 30.15 | 13.37
Insumo | 00012327 | SINAPI | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO | Material |  | UN | 1 | 0 | 32.4 | 32.4
[5 empty] | MO sem LS => | 8.96 | LS => | 10.13 | MO com LS => | 19.09
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.72 |  | Valor com BDI => |  | 69.61
[7 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 139.22
10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [6 empty] | 379599.33
10.1 |  |  | ÁGUA FRIA E QUENTE | [6 empty] | 51694.9
10.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 |  | 48.75 | 48.75
Composição Auxiliar | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.078 | 0 | 13.33 | 1.03
Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.2006 | 0 | 16.46 | 3.3
Composição Auxiliar | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.6522 | 0 | 7.13 | 4.65
Composição Auxiliar | 90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.2006 | 0 | 8.48 | 1.7
Composição Auxiliar | 90436 | SINAPI | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0083 | 0 | 15.78 | 0.13
Composição Auxiliar | 89396 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0168 | 0 | 21.99 | 0.36
Composição Auxiliar | 89400 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0115 | 0 | 21.5 | 0.24
Composição Auxiliar | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.6543 | 0 | 10.22 | 6.68
Composição Auxiliar | 89378 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0773 | 0 | 7.62 | 0.58
Composição Auxiliar | 89424 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0135 | 0 | 7.04 | 0.09
Composição Auxiliar | 91185 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.0092 | 0 | 26.31 | 0.24
Composição Auxiliar | 90453 | SINAPI | PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0071 | 0 | 4.06 | 0.02
Composição Auxiliar | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0031 | 0 | 21.54 | 0.06
Composição Auxiliar | 89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.067 | 0 | 5.81 | 0.38
Composição Auxiliar | 91190 | SINAPI | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0083 | 0 | 11.37 | 0.09
Composição Auxiliar | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.3037 | 0 | 14.11 | 4.28
Composição Auxiliar | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.794 | 0 | 25.29 | 20.08
Composição Auxiliar | 89622 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0385 | 0 | 15.14 | 0.58
Composição Auxiliar | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.1694 | 0 | 17.52 | 2.96
Composição Auxiliar | 89532 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0461 | 0 | 7.67 | 0.35
Composição Auxiliar | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.128 | 0 | 5.81 | 0.74
Composição Auxiliar | 89445 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0034 | 0 | 20.25 | 0.06
Composição Auxiliar | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0017 | 0 | 12.95 | 0.02
Composição Auxiliar | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0076 | 0 | 9.36 | 0.07
Composição Auxiliar | 89528 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0135 | 0 | 4.65 | 0.06
[5 empty] | MO sem LS => | 13.61 | LS => | 15.36 | MO com LS => | 28.97
[5 empty] | Valor do BDI => | 10.9 |  | Valor com BDI => |  | 59.65
[7 empty] | Quant. => | 336,00 | Preço Total => | 20042.4
10.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | EST05 | Próprio | REF SINAPI (94716) - TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 |  | 44.22 | 44.22
Composição Auxiliar | 91190 | SINAPI | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0083 | 0 | 11.37 | 0.09
Composição Auxiliar | 90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.2006 | 0 | 8.48 | 1.7
Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.2006 | 0 | 16.46 | 3.3
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0413 | 0 | 29.4 | 1.21
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0413 | 0 | 23.99 | 0.99
Composição Auxiliar | 90436 | SINAPI | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0083 | 0 | 15.78 | 0.13
Insumo | 00038010 | SINAPI | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | Material |  | UN | 0.2 | 0 | 5.71 | 1.14
Insumo | 00038000 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM | Material |  | UN | 0.2 | 0 | 11.69 | 2.33
Insumo | 00021124 | SINAPI | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | Material |  | M | 1.0493 | 0 | 22.12 | 23.21
Insumo | 00037956 | SINAPI | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | Material |  | UN | 2 | 0 | 5.06 | 10.12
[5 empty] | MO sem LS => | 2.57 | LS => | 2.91 | MO com LS => | 5.48
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.88 |  | Valor com BDI => |  | 54.1
[7 empty] | Quant. => | 35,20 | Preço Total => | 1904.32
10.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91786 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 |  | 34 | 34
Composição Auxiliar | 89620 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.1312 | 0 | 12.83 | 1.68
Composição Auxiliar | 89622 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0641 | 0 | 15.14 | 0.97
Composição Auxiliar | 90436 | SINAPI | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0106 | 0 | 15.78 | 0.16
Composição Auxiliar | 89492 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.1564 | 0 | 8.94 | 1.39
Composição Auxiliar | 89436 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0584 | 0 | 8.8 | 0.51
Composição Auxiliar | 89414 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0242 | 0 | 14.94 | 0.36
Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.015 | 0 | 16.46 | 0.24
Composição Auxiliar | 89398 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.2847 | 0 | 19.69 | 5.6
Composição Auxiliar | 89386 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.097 | 0 | 10.41 | 1
Composição Auxiliar | 89624 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0152 | 0 | 19.22 | 0.29
Composição Auxiliar | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.0765 | 0 | 34.75 | 2.65
Composição Auxiliar | 90439 | SINAPI | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.003 | 0 | 12.34 | 0.03
Composição Auxiliar | 89562 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0258 | 0 | 11.11 | 0.28
Composição Auxiliar | 89553 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0985 | 0 | 6.23 | 0.61
Composição Auxiliar | 89447 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.5565 | 0 | 11.56 | 6.43
Composição Auxiliar | 89413 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0599 | 0 | 13.06 | 0.78
Composição Auxiliar | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.367 | 0 | 20.5 | 7.52
Composição Auxiliar | 89435 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0178 | 0 | 22.26 | 0.39
Composição Auxiliar | 89443 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0406 | 0 | 18.31 | 0.74
Composição Auxiliar | 90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.015 | 0 | 8.48 | 0.12
Composição Auxiliar | 89431 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0555 | 0 | 9.71 | 0.53
Composição Auxiliar | 91190 | SINAPI | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0091 | 0 | 11.37 | 0.1
Composição Auxiliar | 90453 | SINAPI | PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0412 | 0 | 4.06 | 0.16
Composição Auxiliar | 89541 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.2108 | 0 | 6.96 | 1.46
[5 empty] | MO sem LS => | 6 | LS => | 6.78 | MO com LS => | 12.78
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.6 |  | Valor com BDI => |  | 41.6
[7 empty] | Quant. => | 86,20 | Preço Total => | 3585.92
10.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91787 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 |  | 37.63 | 37.63
Composição Auxiliar | 89570 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0567 | 0 | 12.26 | 0.69
Composição Auxiliar | 89626 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0393 | 0 | 32.11 | 1.26
Composição Auxiliar | 90453 | SINAPI | PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0365 | 0 | 4.06 | 0.14
Composição Auxiliar | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 0 | 17.68 | 17.68
Composição Auxiliar | 89568 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.1156 | 0 | 34.2 | 3.95
Composição Auxiliar | 89558 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.124 | 0 | 10.51 | 1.3
Composição Auxiliar | 89497 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.1743 | 0 | 14.2 | 2.47
Composição Auxiliar | 91190 | SINAPI | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.003 | 0 | 11.37 | 0.03
Composição Auxiliar | 91185 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.0448 | 0 | 26.31 | 1.17
Composição Auxiliar | 89623 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.3853 | 0 | 20.8 | 8.01
Composição Auxiliar | 89572 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0289 | 0 | 9.36 | 0.27
Composição Auxiliar | 89436 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0027 | 0 | 8.8 | 0.02
Composição Auxiliar | 89498 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0451 | 0 | 14.26 | 0.64
[5 empty] | MO sem LS => | 3.06 | LS => | 3.46 | MO com LS => | 6.52
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.41 |  | Valor com BDI => |  | 46.04
[7 empty] | Quant. => | 18,60 | Preço Total => | 856.34
10.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91788 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 |  | 55.74 | 55.74
Composição Auxiliar | 89502 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.1948 | 0 | 18.19 | 3.54
Composição Auxiliar | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.2851 | 0 | 15.46 | 4.4
Composição Auxiliar | 89575 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.2146 | 0 | 12.52 | 2.68
Composição Auxiliar | 91186 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.4457 | 0 | 28.98 | 12.91
Composição Auxiliar | 90437 | SINAPI | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0418 | 0 | 42.08 | 1.75
Composição Auxiliar | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0046 | 0 | 24.43 | 0.11
Composição Auxiliar | 91191 | SINAPI | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0418 | 0 | 15.81 | 0.66
Composição Auxiliar | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 0 | 19.57 | 19.57
Composição Auxiliar | 89596 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0751 | 0 | 11.27 | 0.84
Composição Auxiliar | 89594 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.227 | 0 | 38.01 | 8.62
Composição Auxiliar | 90454 | SINAPI | PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.1023 | 0 | 6.52 | 0.66
[5 empty] | MO sem LS => | 8 | LS => | 9.04 | MO com LS => | 17.04
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.46 |  | Valor com BDI => |  | 68.2
[7 empty] | Quant. => | 88,10 | Preço Total => | 6008.42
10.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 134.04 | 134.04
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2633 | 0 | 23.99 | 6.31
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2633 | 0 | 29.4 | 7.74
Insumo | 00006010 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" | Material |  | UN | 1 | 0 | 119.66 | 119.66
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0192 | 0 | 17.59 | 0.33
[5 empty] | MO sem LS => | 5.26 | LS => | 5.94 | MO com LS => | 11.2
[5 empty] | Valor do BDI => | 29.97 |  | Valor com BDI => |  | 164.01
[7 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 656.04
10.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 77.7 | 77.7
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1485 | 0 | 29.4 | 4.36
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1485 | 0 | 23.99 | 3.56
Insumo | 00006019 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" | Material |  | UN | 1 | 0 | 69.55 | 69.55
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0132 | 0 | 17.59 | 0.23
[5 empty] | MO sem LS => | 2.96 | LS => | 3.35 | MO com LS => | 6.31
[5 empty] | Valor do BDI => | 17.37 |  | Valor com BDI => |  | 95.07
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 95.07
10.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 119.47 | 119.47
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2212 | 0 | 29.4 | 6.5
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2212 | 0 | 23.99 | 5.3
Insumo | 00006005 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" | Material |  | UN | 1 | 0 | 107.49 | 107.49
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0106 | 0 | 17.59 | 0.18
[5 empty] | MO sem LS => | 4.41 | LS => | 4.99 | MO com LS => | 9.4
[5 empty] | Valor do BDI => | 26.71 |  | Valor com BDI => |  | 146.18
[7 empty] | Quant. => | 37,00 | Preço Total => | 5408.66
10.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 113.36 | 113.36
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2212 | 0 | 23.99 | 5.3
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2212 | 0 | 29.4 | 6.5
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0106 | 0 | 17.59 | 0.18
Insumo | 00006024 | SINAPI | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" | Material |  | UN | 1 | 0 | 101.38 | 101.38
[5 empty] | MO sem LS => | 4.41 | LS => | 4.99 | MO com LS => | 9.4
[5 empty] | Valor do BDI => | 25.34 |  | Valor com BDI => |  | 138.7
[7 empty] | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 1664.4
10.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88506 | Próprio | REFERENCIA SINAPI (88503) - CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO, 7500 LITROS, COM ACESSÓRIOS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 4616.61 | 4616.61
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7.7 | 0 | 23.99 | 184.72
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7.7 | 0 | 29.4 | 226.38
Insumo | 00000068 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA | Material |  | UN | 2 | 0 | 27.46 | 54.92
Insumo | 00011675 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | Material |  | UN | 1 | 0 | 53.04 | 53.04
Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.5 | 0 | 4.55 | 6.82
Insumo | 6.230 | Próprio | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 7500 LITROS, COM TAMPA | Material |  | UN | 1 | 0 | 3960 | 3960
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.3 | 0 | 4.77 | 1.43
Insumo | 00009869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 2 | 0 | 9.82 | 19.64
Insumo | 00011829 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | Material |  | UN | 1 | 0 | 55.85 | 55.85
Insumo | 00007140 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 0 | 4.13 | 4.13
Insumo | 00000087 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA | Material |  | UN | 1 | 0 | 25.22 | 25.22
Insumo | 00003536 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 2.66 | 2.66
Insumo | 00000067 | SINAPI | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | Material |  | UN | 1 | 0 | 17.81 | 17.81
Insumo | 00000119 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | Material |  | UN | 0.4 | 0 | 9.99 | 3.99
[5 empty] | MO sem LS => | 154 | LS => | 173.78 | MO com LS => | 327.78
[5 empty] | Valor do BDI => | 1032.27 |  | Valor com BDI => |  | 5648.88
[7 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 11297.76
10.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2343 | ORSE | Placa de isopor (EPS) tipo 2f, e = 10mm, 1000 x 500mm, para isolamento termoacústico. Rev 01_05/2024 | Tratamentos de Superfícies |  | m² | 1 | 14.28 | 14.28
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 23,32 | 3,49
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 28,14 | 4,22
Insumo | 00011615 | SINAPI | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM | Material |  | m² | 1.02 | 6,49 | 6,61
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.15 | 0,61 | 0,09
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 0.3 | 1,46 | 0,43
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 0.3 | 0,08 | 0,02
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 0.3 | 1,00 | 0,30
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.15 | 1,39 | 0,20
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 0.3 | 1,43 | 0,42
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.15366 | 16,94 | 2,60
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.15 | 1,31 | 0,19
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.15366 | 21,56 | 3,31
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.15 | 0,78 | 0,11
Insumo | 00011615 | SINAPI | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM | Material |  | m² | 1.02 | 6,49 | 6,61
|  |  |  | MO sem LS => | 2.77 | LS => | 3.14 | MO com LS => | 5.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.19 |  | Valor com BDI => |  | 17.47
[6 empty] | Quant. => | 10,05 | Preço Total => | 175.57
10.2 |  |  | ESGOTO SANITÁRIO E PLUVIAL | [6 empty] | 77204.79
10.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91792 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 |  | 83.57 | 83.57
Composição Auxiliar | 90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.2609 | 0 | 8.48 | 2.21
Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.2609 | 0 | 16.46 | 4.29
Composição Auxiliar | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.3116 | 0 | 15.96 | 4.97
Composição Auxiliar | 90436 | SINAPI | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.2596 | 0 | 15.78 | 4.09
Composição Auxiliar | 89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.2924 | 0 | 8.19 | 2.39
Composição Auxiliar | 91190 | SINAPI | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.2596 | 0 | 11.37 | 2.95
Composição Auxiliar | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.7691 | 0 | 11.21 | 8.62
Composição Auxiliar | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.8584 | 0 | 10.98 | 9.42
Composição Auxiliar | 90453 | SINAPI | PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.2222 | 0 | 4.06 | 0.9
Composição Auxiliar | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 0 | 22.63 | 22.63
Composição Auxiliar | 91185 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.8022 | 0 | 26.31 | 21.1
[5 empty] | MO sem LS => | 23.2 | LS => | 26.19 | MO com LS => | 49.39
[5 empty] | Valor do BDI => | 18.68 |  | Valor com BDI => |  | 102.25
[7 empty] | Quant. => | 93,60 | Preço Total => | 9570.6
10.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91793 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 |  | 104.15 | 104.15
Composição Auxiliar | 90454 | SINAPI | PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0421 | 0 | 6.52 | 0.27
Composição Auxiliar | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.07 | 0 | 24.87 | 1.74
Composição Auxiliar | 90467 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.1074 | 0 | 24.74 | 2.65
Composição Auxiliar | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 0 | 28.52 | 28.52
Composição Auxiliar | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1.4991 | 0 | 16.15 | 24.21
Composição Auxiliar | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1.4223 | 0 | 15.41 | 21.91
Composição Auxiliar | 91186 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.0353 | 0 | 28.98 | 1.02
Composição Auxiliar | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1.2919 | 0 | 9.86 | 12.73
Composição Auxiliar | 90437 | SINAPI | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.1718 | 0 | 42.08 | 7.22
Composição Auxiliar | 89813 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0278 | 0 | 6.09 | 0.16
Composição Auxiliar | 91191 | SINAPI | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.1718 | 0 | 15.81 | 2.71
Composição Auxiliar | 91222 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.1074 | 0 | 9.43 | 1.01
[5 empty] | MO sem LS => | 21.99 | LS => | 24.82 | MO com LS => | 46.81
[5 empty] | Valor do BDI => | 23.28 |  | Valor com BDI => |  | 127.43
[7 empty] | Quant. => | 65,80 | Preço Total => | 8384.89
10.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91794 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 |  | 48.9 | 48.9
Composição Auxiliar | 89774 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0422 | 0 | 16.34 | 0.68
Composição Auxiliar | 90437 | SINAPI | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0984 | 0 | 42.08 | 4.14
Composição Auxiliar | 89799 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.8901 | 0 | 23.24 | 20.68
Composição Auxiliar | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.1099 | 0 | 35.49 | 3.9
Composição Auxiliar | 89786 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0204 | 0 | 39.63 | 0.8
Composição Auxiliar | 89807 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0065 | 0 | 38.39 | 0.24
Composição Auxiliar | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0721 | 0 | 24.2 | 1.74
Composição Auxiliar | 89829 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0399 | 0 | 36.82 | 1.46
Composição Auxiliar | 91191 | SINAPI | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0984 | 0 | 15.81 | 1.55
Composição Auxiliar | 89817 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.2329 | 0 | 14.9 | 3.47
Composição Auxiliar | 89806 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0242 | 0 | 22.09 | 0.53
Composição Auxiliar | 89830 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.126 | 0 | 38.92 | 4.9
Composição Auxiliar | 89795 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0278 | 0 | 41.73 | 1.16
Composição Auxiliar | 91186 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.0382 | 0 | 28.98 | 1.1
Composição Auxiliar | 89737 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0635 | 0 | 23.21 | 1.47
Composição Auxiliar | 90454 | SINAPI | PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.1661 | 0 | 6.52 | 1.08
[5 empty] | MO sem LS => | 7.81 | LS => | 8.82 | MO com LS => | 16.63
[5 empty] | Valor do BDI => | 10.93 |  | Valor com BDI => |  | 59.83
[7 empty] | Quant. => | 96,00 | Preço Total => | 5743.68
10.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91795 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 |  | 78.76 | 78.76
Composição Auxiliar | 89851 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0178 | 0 | 33.71 | 0.6
Composição Auxiliar | 89833 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0598 | 0 | 46.15 | 2.75
Composição Auxiliar | 90438 | SINAPI | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.09995 | 0 | 61.46 | 6.14
Composição Auxiliar | 89861 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0008 | 0 | 58.58 | 0.04
Composição Auxiliar | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.1086 | 0 | 52.54 | 5.7
Composição Auxiliar | 89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.561 | 0 | 30.03 | 16.84
Composição Auxiliar | 89834 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0311 | 0 | 54.29 | 1.68
Composição Auxiliar | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0653 | 0 | 29.19 | 1.9
Composição Auxiliar | 91187 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.1239 | 0 | 26.03 | 3.22
Composição Auxiliar | 89848 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.2544 | 0 | 28.76 | 7.31
Composição Auxiliar | 89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.2122 | 0 | 43.58 | 9.24
Composição Auxiliar | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0982 | 0 | 18.87 | 1.85
Composição Auxiliar | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.1846 | 0 | 39.73 | 7.33
Composição Auxiliar | 89856 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.1267 | 0 | 21.89 | 2.77
Composição Auxiliar | 90455 | SINAPI | PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 100 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 75 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.2323 | 0 | 8.38 | 1.94
Composição Auxiliar | 89821 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.2392 | 0 | 19.74 | 4.72
Composição Auxiliar | 89796 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0478 | 0 | 44.4 | 2.12
Composição Auxiliar | 91192 | SINAPI | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0995 | 0 | 23.76 | 2.36
Composição Auxiliar | 89810 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0085 | 0 | 30.5 | 0.25
[5 empty] | MO sem LS => | 14.08 | LS => | 15.9 | MO com LS => | 29.98
[5 empty] | Valor do BDI => | 17.61 |  | Valor com BDI => |  | 96.37
[7 empty] | Quant. => | 163,70 | Preço Total => | 15775.76
10.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91796 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 |  | 80.72 | 80.72
Composição Auxiliar | 90438 | SINAPI | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0896 | 0 | 61.46 | 5.5
Composição Auxiliar | 89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 0 | 58.34 | 58.34
Composição Auxiliar | 91192 | SINAPI | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0896 | 0 | 23.76 | 2.12
Composição Auxiliar | 89855 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.0111 | 0 | 112.15 | 1.24
Composição Auxiliar | 91189 | SINAPI | CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE 5 TUBOS COM DIÂMETROS DE 50 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.1715 | 0 | 78.84 | 13.52
[5 empty] | MO sem LS => | 11.63 | LS => | 13.13 | MO com LS => | 24.76
[5 empty] | Valor do BDI => | 18.04 |  | Valor com BDI => |  | 98.76
[7 empty] | Quant. => | 99,40 | Preço Total => | 9816.74
10.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 71.52 | 71.52
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4231 | 0 | 29.4 | 12.43
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4231 | 0 | 23.99 | 10.15
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0292 | 0 | 76.86 | 2.24
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.044 | 0 | 87.08 | 3.83
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0154 | 0 | 2.74 | 0.04
Insumo | 00011712 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 0 | 42.83 | 42.83
[5 empty] | MO sem LS => | 8.46 | LS => | 9.55 | MO com LS => | 18.01
[5 empty] | Valor do BDI => | 15.99 |  | Valor com BDI => |  | 87.51
[7 empty] | Quant. => | 42,00 | Preço Total => | 3675.42
10.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 378.16 | 378.16
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2231 | 0 | 23.32 | 5.2
Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0141 | 0 | 240.51 | 3.39
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.284 | 0 | 28.14 | 7.99
Insumo | 00035277 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO | Material |  | UN | 1 | 0 | 361.58 | 361.58
[5 empty] | MO sem LS => | 5.43 | LS => | 6.14 | MO com LS => | 11.57
[5 empty] | Valor do BDI => | 84.55 |  | Valor com BDI => |  | 462.71
[7 empty] | Quant. => | 18,00 | Preço Total => | 8328.78
10.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | DGN 7.040 | Próprio | REF ORSE (13719) - Ralo linear em INOX 60 x 10 cm , para banheiro, instalado. | 109 |  | un | 1 |  | 169.26 | 169.26
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 0 | 23.32 | 11.66
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 0 | 29.4 | 14.7
Insumo | 00200 | Próprio | Ralo Linear com Grelha Inox 60x10cm, com Válvula Abre e fecha, sistema Anti Odor e Anti Insetos. | Material |  | un | 1 | 0 | 142.9 | 142.9
[5 empty] | MO sem LS => | 9.7 | LS => | 10.96 | MO com LS => | 20.66
[5 empty] | Valor do BDI => | 37.84 |  | Valor com BDI => |  | 207.1
[7 empty] | Quant. => | 18,00 | Preço Total => | 3727.8
10.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 99253 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 559.64 | 559.64
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0178 | 0 | 69.37 | 1.23
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0744 | 0 | 513.71 | 38.22
Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0448 | 0 | 2567.41 | 115.01
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0087 | 0 | 154.66 | 1.34
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.0028 | 0 | 23.32 | 93.34
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.1156 | 0 | 654.89 | 75.7
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.0944 | 0 | 28.14 | 143.35
Composição Auxiliar | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 0.81 | 0 | 6.75 | 5.46
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0148 | 0 | 569.58 | 8.42
Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material |  | UN | 131.8188 | 0 | 0.53 | 69.86
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.1408 | 0 | 2.39 | 0.33
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0125 | 0 | 16.17 | 0.2
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0054 | 0 | 6.83 | 0.03
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.4416 | 0 | 14.4 | 6.35
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.1184 | 0 | 6.84 | 0.8
[5 empty] | MO sem LS => | 122.73 | LS => | 138.5 | MO com LS => | 261.23
[5 empty] | Valor do BDI => | 125.13 |  | Valor com BDI => |  | 684.77
[7 empty] | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 3423.85
10.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 577.31 | 577.31
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0148 | 0 | 569.58 | 8.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.0028 | 0 | 23.32 | 93.34
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0087 | 0 | 154.66 | 1.34
Composição Auxiliar | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 0.81 | 0 | 6.75 | 5.46
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0744 | 0 | 513.71 | 38.22
Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.1156 | 0 | 807.74 | 93.37
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.0944 | 0 | 28.14 | 143.35
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0178 | 0 | 69.37 | 1.23
Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0448 | 0 | 2567.41 | 115.01
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.1408 | 0 | 2.39 | 0.33
Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material |  | UN | 131.8188 | 0 | 0.53 | 69.86
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.1184 | 0 | 6.84 | 0.8
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0054 | 0 | 6.83 | 0.03
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.4416 | 0 | 14.4 | 6.35
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0125 | 0 | 16.17 | 0.2
[5 empty] | MO sem LS => | 123.26 | LS => | 139.1 | MO com LS => | 262.36
[5 empty] | Valor do BDI => | 129.08 |  | Valor com BDI => |  | 706.39
[7 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 4238.34
10.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97903 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 806.2 | 806.2
Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.07 | 0 | 2567.41 | 179.71
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0276 | 0 | 69.37 | 1.91
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.3538 | 0 | 23.32 | 124.85
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.8139 | 0 | 28.14 | 191.74
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0196 | 0 | 569.58 | 11.16
Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.1585 | 0 | 807.74 | 128.02
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0136 | 0 | 154.66 | 2.1
Composição Auxiliar | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 1.21 | 0 | 6.75 | 8.16
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.1163 | 0 | 513.71 | 59.74
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.176 | 0 | 2.39 | 0.42
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.148 | 0 | 6.84 | 1.01
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0068 | 0 | 6.83 | 0.04
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0156 | 0 | 16.17 | 0.25
Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material |  | UN | 168.219 | 0 | 0.53 | 89.15
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.552 | 0 | 14.4 | 7.94
[5 empty] | MO sem LS => | 171.86 | LS => | 193.93 | MO com LS => | 365.79
[5 empty] | Valor do BDI => | 180.26 |  | Valor com BDI => |  | 986.46
[7 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 1972.92
10.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 99255 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 781.98 | 781.98
Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.07 | 0 | 2567.41 | 179.71
Composição Auxiliar | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 1.21 | 0 | 6.75 | 8.16
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0276 | 0 | 69.37 | 1.91
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.1163 | 0 | 513.71 | 59.74
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.3538 | 0 | 23.32 | 124.85
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.1585 | 0 | 654.89 | 103.8
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0136 | 0 | 154.66 | 2.1
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0196 | 0 | 569.58 | 11.16
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.8139 | 0 | 28.14 | 191.74
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.552 | 0 | 14.4 | 7.94
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0068 | 0 | 6.83 | 0.04
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0156 | 0 | 16.17 | 0.25
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.148 | 0 | 6.84 | 1.01
Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material |  | UN | 168.219 | 0 | 0.53 | 89.15
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.176 | 0 | 2.39 | 0.42
[5 empty] | MO sem LS => | 171.13 | LS => | 193.11 | MO com LS => | 364.24
[5 empty] | Valor do BDI => | 174.85 |  | Valor com BDI => |  | 956.83
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 956.83
10.2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 98105 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 649.39 | 649.39
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0195 | 0 | 569.58 | 11.1
Composição Auxiliar | 97734 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0168 | 0 | 3120.93 | 52.43
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0502 | 0 | 513.71 | 25.78
Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.1456 | 0 | 807.74 | 117.6
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.5499 | 0 | 28.14 | 184.31
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.1463 | 0 | 23.32 | 120.01
Composição Auxiliar | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 0.7 | 0 | 6.75 | 4.72
Composição Auxiliar | 97733 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0112 | 0 | 3574.26 | 40.03
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.3312 | 0 | 14.4 | 4.76
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0041 | 0 | 6.83 | 0.02
Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material |  | UN | 165.3577 | 0 | 0.53 | 87.63
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.1056 | 0 | 2.39 | 0.25
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0094 | 0 | 16.17 | 0.15
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.0888 | 0 | 6.84 | 0.6
[5 empty] | MO sem LS => | 144.85 | LS => | 163.46 | MO com LS => | 308.31
[5 empty] | Valor do BDI => | 145.2 |  | Valor com BDI => |  | 794.59
[7 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 1589.18
10.3 |  |  | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 250699.64
10.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100878 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 753.85 | 753.85
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6063 | 0 | 23.32 | 14.13
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3121 | 0 | 29.4 | 38.57
Insumo | 00044019 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO | Material |  | UN | 1 | 0 | 631.12 | 631.12
Insumo | 00006138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | Material |  | UN | 1 | 0 | 11.02 | 11.02
Insumo | 00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material |  | UN | 2 | 0 | 24.93 | 49.86
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.0881 | 0 | 103.88 | 9.15
[5 empty] | MO sem LS => | 19.72 | LS => | 22.26 | MO com LS => | 41.98
[5 empty] | Valor do BDI => | 168.56 |  | Valor com BDI => |  | 922.41
[7 empty] | Quant. => | 18,00 | Preço Total => | 16603.38
10.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 43.47 | 43.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0484 | 0 | 23.32 | 1.12
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1536 | 0 | 29.4 | 4.51
Insumo | 00000377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | Material |  | UN | 1 | 0 | 37.84 | 37.84
[5 empty] | MO sem LS => | 2.11 | LS => | 2.4 | MO com LS => | 4.51
[5 empty] | Valor do BDI => | 9.71 |  | Valor com BDI => |  | 53.18
[7 empty] | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 638.16
10.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13465 | ORSE | Assento elevado para vaso sanitário, com arco e assento almofadado, com 7 cm de altura, cor branca, Astra, ref. TAE7/K ou similar | Louças e Metais Sanitários |  | un | 1 | 269.79 | 269.79
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 14190 | ORSE | Assento elevado para vaso sanitário, com arco e assento almofadado, com 7 cm de altura, cor branca, Astra, ref. TAE7/K ou similar | Material |  | un | 1 | 267,49 | 267,49
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 23,32 | 2,33
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 14190 | ORSE | Assento elevado para vaso sanitário, com arco e assento almofadado, com 7 cm de altura, cor branca, Astra, ref. TAE7/K ou similar | Material |  | un | 1 | 267,49 | 267,49
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.1 | 0,61 | 0,06
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 0.1 | 1,46 | 0,14
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 0.1 | 0,08 | 0,00
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 0.1 | 1,00 | 0,10
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.1 | 1,39 | 0,13
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 0.1 | 1,43 | 0,14
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.10244 | 16,94 | 1,73
|  |  |  | MO sem LS => | 0.81 | LS => | 0.92 | MO com LS => | 1.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 60.32 |  | Valor com BDI => |  | 330.11
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 1980.66
10.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13109 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=30cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | Louças e Metais Sanitários |  | un | 1 | 138.31 | 138.31
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 28,14 | 8,44
Insumo | 9407 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=30cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar | Material |  | un | 1 | 129,90 | 129,90
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.3 | 1,31 | 0,39
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.30733 | 21,56 | 6,62
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 0.3 | 1,00 | 0,30
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 0.3 | 1,46 | 0,43
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 0.3 | 1,43 | 0,42
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.3 | 0,78 | 0,23
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 0.3 | 0,08 | 0,02
Insumo | 9407 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=30cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar | Material |  | un | 1 | 129,90 | 129,90
|  |  |  | MO sem LS => | 3.11 | LS => | 3.51 | MO com LS => | 6.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.92 |  | Valor com BDI => |  | 169.23
[6 empty] | Quant. => | 18,00 | Preço Total => | 3046.14
10.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13110 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | Louças e Metais Sanitários |  | un | 1 | 113.31 | 113.31
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 2062 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar | Material |  | un | 1 | 104,90 | 104,90
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 28,14 | 8,44
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 2062 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar | Material |  | un | 1 | 104,90 | 104,90
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.3 | 1,31 | 0,39
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.30733 | 21,56 | 6,62
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 0.3 | 1,00 | 0,30
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 0.3 | 1,46 | 0,43
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 0.3 | 1,43 | 0,42
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.3 | 0,78 | 0,23
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 0.3 | 0,08 | 0,02
|  |  |  | MO sem LS => | 3.11 | LS => | 3.51 | MO com LS => | 6.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.33 |  | Valor com BDI => |  | 138.64
[6 empty] | Quant. => | 72,00 | Preço Total => | 9982.08
10.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 447.53 | 447.53
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2988 | 0 | 23.32 | 6.96
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9485 | 0 | 29.4 | 27.88
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 6 | 0 | 18.49 | 110.94
Insumo | 00036205 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material |  | UN | 1 | 0 | 301.75 | 301.75
[5 empty] | MO sem LS => | 13.12 | LS => | 14.81 | MO com LS => | 27.93
[5 empty] | Valor do BDI => | 100.06 |  | Valor com BDI => |  | 547.59
[7 empty] | Quant. => | 144,00 | Preço Total => | 78852.96
10.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100863 | SINAPI | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 835.82 | 835.82
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4228 | 0 | 29.4 | 41.83
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4483 | 0 | 23.32 | 10.45
Insumo | 00036207 | SINAPI | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material |  | UN | 1 | 0 | 617.13 | 617.13
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 9 | 0 | 18.49 | 166.41
[5 empty] | MO sem LS => | 19.68 | LS => | 22.22 | MO com LS => | 41.9
[5 empty] | Valor do BDI => | 186.88 |  | Valor com BDI => |  | 1022.7
[7 empty] | Quant. => | 18,00 | Preço Total => | 18408.6
10.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100875 | SINAPI | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 1587.67 | 1587.67
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3985 | 0 | 23.32 | 9.29
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.2647 | 0 | 29.4 | 37.18
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 8 | 0 | 18.49 | 147.92
Insumo | 00036215 | SINAPI | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM | Material |  | UN | 1 | 0 | 1393.28 | 1393.28
[5 empty] | MO sem LS => | 17.5 | LS => | 19.75 | MO com LS => | 37.25
[5 empty] | Valor do BDI => | 355 |  | Valor com BDI => |  | 1942.67
[7 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 11656.02
10.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2055 | ORSE | Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC | Louças e Metais Sanitários |  | un | 1 | 877.56 | 877.56
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 2012 | ORSE | Sifao com valvula para tanque lavar, 1 1/4" x 40, Akros nº. 8 ou similar | Material |  | un | 1 | 8,78 | 8,78
Insumo | 668 | ORSE | Fixação para tanque, DECA FT11 ou similar | Material |  | cj | 1 | 69,90 | 69,90
Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3 | 29,40 | 88,20
Insumo | 981 | ORSE | Fita veda rosca 18mm | Material |  | m | 0.75 | 0,25 | 0,18
Insumo | 00011688 | SINAPI | TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM | Material |  | UN | 1 | 597,68 | 597,68
Insumo | 00013984 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA, CANO CURTO, COM AREJADOR, SEM BICO PLASTICO, DE PAREDE, PARA USO GERAL, 1/2" OU 3/4" | Material |  | UN | 1 | 112,81 | 112,81
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 2012 | ORSE | Sifao com valvula para tanque lavar, 1 1/4" x 40, Akros nº. 8 ou similar | Material |  | un | 1 | 8,78 | 8,78
Insumo | 668 | ORSE | Fixação para tanque, DECA FT11 ou similar | Material |  | cj | 1 | 69,90 | 69,90
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 3 | 1,46 | 4,38
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 3 | 0,08 | 0,24
Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 3 | 1,13 | 3,39
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 3.0621 | 23,51 | 71,98
Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 3 | 0,31 | 0,93
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 3 | 1,43 | 4,29
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 3 | 1,00 | 3,00
Insumo | 981 | ORSE | Fita veda rosca 18mm | Material |  | m | 0.75 | 0,25 | 0,18
Insumo | 00011688 | SINAPI | TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM | Material |  | UN | 1 | 597,68 | 597,68
Insumo | 00013984 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA, CANO CURTO, COM AREJADOR, SEM BICO PLASTICO, DE PAREDE, PARA USO GERAL, 1/2" OU 3/4" | Material |  | UN | 1 | 112,81 | 112,81
|  |  |  | MO sem LS => | 33.81 | LS => | 38.17 | MO com LS => | 71.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 196.22 |  | Valor com BDI => |  | 1073.78
[6 empty] | Quant. => | 18,00 | Preço Total => | 19328.04
10.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10759 | ORSE | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | Conversão InfoWOrca |  | m² | 1 | 567.73 | 567.73
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 3116 | ORSE | Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m | Material |  | m | 0.6 | 21,33 | 12,79
Insumo | 2585 | ORSE | Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm | Material |  | m² | 1 | 510,10 | 510,10
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.65 | 28,14 | 18,29
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.14 | 23,32 | 26,58
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 3116 | ORSE | Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m | Material |  | m | 0.6 | 21,33 | 12,79
Insumo | 2585 | ORSE | Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm | Material |  | m² | 1 | 510,10 | 510,10
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.65 | 1,31 | 0,85
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.66587 | 21,56 | 14,35
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1.79 | 1,00 | 1,79
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1.79 | 1,46 | 2,61
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1.79 | 1,43 | 2,55
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.65 | 0,78 | 0,50
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1.79 | 0,08 | 0,14
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1.14 | 0,61 | 0,69
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1.14 | 1,39 | 1,58
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1.1678 | 16,94 | 19,78
|  |  |  | MO sem LS => | 16.03 | LS => | 18.1 | MO com LS => | 34.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 126.94 |  | Valor com BDI => |  | 694.67
[6 empty] | Quant. => | 24,48 | Preço Total => | 17005.52
10.3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 166.76 | 166.76
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2665 | 0 | 23.32 | 6.21
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8458 | 0 | 27.93 | 23.62
Insumo | 00020269 | SINAPI | LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) | Material |  | UN | 1 | 0 | 114.75 | 114.75
Insumo | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material |  | KG | 0.5271 | 0 | 42.08 | 22.18
[5 empty] | MO sem LS => | 10.85 | LS => | 12.26 | MO com LS => | 23.11
[5 empty] | Valor do BDI => | 37.28 |  | Valor com BDI => |  | 204.04
[7 empty] | Quant. => | 18,00 | Preço Total => | 3672.72
10.3.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 86936 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 639.07 | 639.07
Composição Auxiliar | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 0 | 246.66 | 246.66
Composição Auxiliar | 86878 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 0 | 102.22 | 102.22
Composição Auxiliar | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 0 | 290.19 | 290.19
[5 empty] | MO sem LS => | 12.3 | LS => | 13.9 | MO com LS => | 26.2
[5 empty] | Valor do BDI => | 142.89 |  | Valor com BDI => |  | 781.96
[7 empty] | Quant. => | 18,00 | Preço Total => | 14075.28
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006136 | SINAPI | SIFAO EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 X 1.1/2" | Material |  | UN | 1 |  | 280 | 280
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 342.6
[7 empty] | Quant. => | 18,00 | Preço Total => | 6166.8
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Insumo | 00036792 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA (REF 1178) | Material |  | UN | 1 |  | 290.34 | 290.34
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 355.26
[7 empty] | Quant. => | 18,00 | Preço Total => | 6394.68
10.3.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 107.06 | 107.06
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4467 | 0 | 29.4 | 13.13
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1407 | 0 | 23.32 | 3.28
Insumo | 00001368 | SINAPI | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | Material |  | UN | 1 | 0 | 90.55 | 90.55
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 0 | 4.77 | 0.1
[5 empty] | MO sem LS => | 6.17 | LS => | 6.98 | MO com LS => | 13.15
[5 empty] | Valor do BDI => | 23.93 |  | Valor com BDI => |  | 130.99
[7 empty] | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 1571.88
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Insumo | 00038190 | SINAPI | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL | Material |  | UN | 1 |  | 567.75 | 567.75
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 694.69
[7 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 4168.14
10.3.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 1070041 | CAERN | DUCHA HIGIÊNICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2" -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021 | 10700 |  | un | 1 |  | 138.21 | 138.21
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 0 | 29.4 | 14.7
Insumo | 00001370 | SINAPI | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" | Material |  | UN | 1 | 0 | 123.31 | 123.31
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.042 | 0 | 4.77 | 0.2
[5 empty] | MO sem LS => | 5.63 | LS => | 6.36 | MO com LS => | 11.99
[5 empty] | Valor do BDI => | 30.9 |  | Valor com BDI => |  | 169.11
[7 empty] | Quant. => | 18,00 | Preço Total => | 3043.98
10.3.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89354 | SINAPI | MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO ou DUCHA HIGIÊNICA, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 833.93 | 833.93
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6187 | 0 | 29.4 | 18.18
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6187 | 0 | 23.99 | 14.84
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0212 | 0 | 17.59 | 0.37
Insumo | 00037587 | SINAPI | MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA, METALICO COM ACABAMENTO CROMADO | Material |  | UN | 1 | 0 | 800.54 | 800.54
[5 empty] | MO sem LS => | 12.37 | LS => | 13.96 | MO com LS => | 26.33
[5 empty] | Valor do BDI => | 186.46 |  | Valor com BDI => |  | 1020.39
[7 empty] | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 12244.68
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Insumo | AQUECEDOR CENTRAL | Próprio | AQUECEDOR CENTRAL FLEX DIGITAL, 10.500W | Equipamento |  | UN | 1 |  | 1950 | 1950
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 2386.02
[7 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 14316.12
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Insumo | 00039398 | SINAPI | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS | Material |  | UN | 1 |  | 207.74 | 207.74
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 254.19
[7 empty] | Quant. => | 18,00 | Preço Total => | 4575.42
10.3.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 86911 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 134.78 | 134.78
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0367 | 0 | 23.32 | 0.85
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1164 | 0 | 29.4 | 3.42
Insumo | 00013416 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" | Material |  | UN | 1 | 0 | 130.41 | 130.41
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 0 | 4.77 | 0.1
[5 empty] | MO sem LS => | 1.6 | LS => | 1.82 | MO com LS => | 3.42
[5 empty] | Valor do BDI => | 30.13 |  | Valor com BDI => |  | 164.91
[7 empty] | Quant. => | 18,00 | Preço Total => | 2968.38
11 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [6 empty] | 38459.8
11.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4953 | ORSE | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfálticatipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | Tratamentos de Superfícies |  | m² | 1 | 29.49 | 29.49
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00007313 | SINAPI | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA | Material |  | L | 0.5 | 25,88 | 12,94
Composição | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 29,79 | 11,91
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 23,32 | 4,66
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00007313 | SINAPI | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA | Material |  | L | 0.5 | 25,88 | 12,94
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 0.6 | 0,08 | 0,04
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.4068 | 21,56 | 8,77
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 0.6 | 1,46 | 0,87
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 0.6 | 1,00 | 0,60
Insumo | 00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.4 | 1,85 | 0,74
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 0.6 | 1,43 | 0,85
Insumo | 00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.4 | 2,05 | 0,82
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.2 | 0,61 | 0,12
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.2 | 1,39 | 0,27
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.20488 | 16,94 | 3,47
|  |  |  | MO sem LS => | 5.75 | LS => | 6.49 | MO com LS => | 12.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.59 |  | Valor com BDI => |  | 36.08
[6 empty] | Quant. => | 164,15 | Preço Total => | 5922.53
11.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10020 | ORSE | Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica | Impermeabilização |  | m² | 1 | 128.31 | 128.31
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88241 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.45 | 24,43 | 10,99
Insumo | 00000511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | Material |  | L | 0.5 | 22,34 | 11,17
Insumo | 00004015 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material |  | m² | 1.1 | 71,86 | 79,04
Insumo | 10452 | ORSE | Emulprimer, tinta primaria betuminosa em suspenção aquosa, utilizada como pintura basica de imprimação | Material |  | kg | 0.6 | 11,38 | 6,82
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 23,32 | 6,99
Composição | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.45 | 29,64 | 13,33
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1.2 | 1,46 | 1,75
Insumo | 00000248 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.45598 | 18,13 | 8,26
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.9 | 0,78 | 0,70
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1.2 | 1,43 | 1,71
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1.2 | 1,00 | 1,20
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1.2 | 0,08 | 0,09
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.9 | 1,31 | 1,17
Insumo | 00000511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | Material |  | L | 0.5 | 22,34 | 11,17
Insumo | 00004015 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material |  | m² | 1.1 | 71,86 | 79,04
Insumo | 10452 | ORSE | Emulprimer, tinta primaria betuminosa em suspenção aquosa, utilizada como pintura basica de imprimação | Material |  | kg | 0.6 | 11,38 | 6,82
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.3 | 0,61 | 0,18
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.3 | 1,39 | 0,41
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.30733 | 16,94 | 5,20
Insumo | 00012873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.46099 | 23,02 | 10,61
|  |  |  | MO sem LS => | 11.3 | LS => | 12.77 | MO com LS => | 24.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 28.69 |  | Valor com BDI => |  | 157
[6 empty] | Quant. => | 117,85 | Preço Total => | 18502.45
11.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 98567 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 |  | 72.69 | 72.69
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2093 | 0 | 23.32 | 4.88
Composição Auxiliar | 87372 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.044 | 0 | 894.51 | 39.35
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9282 | 0 | 28.14 | 26.11
Insumo | 00038365 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | Material |  | m² | 1.04 | 0 | 2.26 | 2.35
[5 empty] | MO sem LS => | 15.5 | LS => | 17.51 | MO com LS => | 33.01
[5 empty] | Valor do BDI => | 16.25 |  | Valor com BDI => |  | 88.94
[7 empty] | Quant. => | 91,03 | Preço Total => | 8096.2
11.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 98566 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 |  | 67.56 | 67.56
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1697 | 0 | 23.32 | 3.95
Composição Auxiliar | 87372 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.035 | 0 | 894.51 | 31.3
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7525 | 0 | 28.14 | 21.17
Insumo | 00010931 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M | Material |  | m² | 1.05 | 0 | 10.61 | 11.14
[5 empty] | MO sem LS => | 12.5 | LS => | 14.12 | MO com LS => | 26.62
[5 empty] | Valor do BDI => | 15.1 |  | Valor com BDI => |  | 82.66
[7 empty] | Quant. => | 26,82 | Preço Total => | 2216.94
11.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 (box banheiros) | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 |  | 32.48 | 32.48
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1362 | 0 | 24.34 | 3.31
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6039 | 0 | 29.64 | 17.89
Insumo | 00000135 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS | Material |  | KG | 3.4615 | 0 | 3.26 | 11.28
[5 empty] | MO sem LS => | 7.86 | LS => | 8.87 | MO com LS => | 16.73
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.26 |  | Valor com BDI => |  | 39.74
[7 empty] | Quant. => | 45,00 | Preço Total => | 1788.3
11.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 180325 | AGETOP CIVIL | VEDAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM CHAPA 18 VINCADA E PARAFUSADA A CADA 30 CM - PINTADA | 1803 |  | M | 1 |  | 33.23 | 33.23
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4302 | 0 | 28.14 | 12.1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0125 | 0 | 23.32 | 0.29
Insumo | 1264 | AGETOP CIVIL | DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") | Material |  | un | 0.0071 | 0 | 14.64 | 0.1
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 3.9076 | 0 | 0.45 | 1.75
Insumo | 2072 | AGETOP CIVIL | TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARE / REKOMAR FBR RENNER - (AMARELO/AZUL/VERDE) OU EQUIVALENTE | Material |  | l | 0.0163 | 0 | 43.94 | 0.71
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0025 | 0 | 24.97 | 0.06
Insumo | 2911 | AGETOP CIVIL | FABRICAÇÃO / MONTAGEM | Material |  | un | 1 | 0 | 5.72 | 5.72
Insumo | 2372 | AGETOP CIVIL | CHAPA PERFILADA Nº 18 | Material |  | Kg | 1.4037 | 0 | 8.84 | 12.4
Insumo | 1334 | AGETOP CIVIL | DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" | Material |  | un | 0.0089 | 0 | 11.8 | 0.1
[5 empty] | MO sem LS => | 4.55 | LS => | 5.15 | MO com LS => | 9.7
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.43 |  | Valor com BDI => |  | 40.66
[7 empty] | Quant. => | 47,55 | Preço Total => | 1933.38
12 |  |  | PPCI | [6 empty] | 71465.7
12.1 |  |  | Sinalização de emergência | [6 empty] | 1815.4
12.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | EVF 1.024 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *15 X 30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 |  | 22.24 | 22.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 0 | 23.32 | 1.16
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.05 | 0 | 22.53 | 1.12
Insumo | 00037539 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material |  | UN | 1.331 | 0 | 15 | 19.96
[5 empty] | MO sem LS => | 0.4 | LS => | 0.46 | MO com LS => | 0.86
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.97 |  | Valor com BDI => |  | 27.21
[7 empty] | Quant. => | 35,00 | Preço Total => | 952.35
12.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | EVF 1.025 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 |  | 19.63 | 19.63
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 0 | 23.32 | 1.16
Insumo | 00037556 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material |  | UN | 1 | 0 | 17.35 | 17.35
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.05 | 0 | 22.53 | 1.12
[5 empty] | MO sem LS => | 0.4 | LS => | 0.46 | MO com LS => | 0.86
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.38 |  | Valor com BDI => |  | 24.01
[7 empty] | Quant. => | 13,00 | Preço Total => | 312.13
12.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | EVF 1.028 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 08* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). INDICAÇÃO DO TIPO DE AGENTE EXTINTOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 |  | 9.37 | 9.37
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 0 | 23.32 | 1.16
Insumo | 00037539 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material |  | UN | 0.473 | 0 | 15 | 7.09
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.05 | 0 | 22.53 | 1.12
[5 empty] | MO sem LS => | 0.4 | LS => | 0.46 | MO com LS => | 0.86
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.09 |  | Valor com BDI => |  | 11.46
[7 empty] | Quant. => | 7,00 | Preço Total => | 80.22
12.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | EVF 1.054 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *15 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 |  | 15.63 | 15.63
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 0 | 23.32 | 1.16
Insumo | 00037539 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material |  | UN | 0.89 | 0 | 15 | 13.35
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.05 | 0 | 22.53 | 1.12
[5 empty] | MO sem LS => | 0.4 | LS => | 0.46 | MO com LS => | 0.86
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.49 |  | Valor com BDI => |  | 19.12
[7 empty] | Quant. => | 15,00 | Preço Total => | 286.8
12.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | ESQ3 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820), INSTALADA PERPERDICULARMENTE À SUPERFÍCIE DA PAREDE, ATRAVÉS DE SUPORTE METÁLICO, EM AMBAS AS FACES | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 |  | 50.1 | 50.1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 0 | 23.32 | 5.83
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 0 | 28.14 | 4.22
Insumo | 00037556 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material |  | UN | 2 | 0 | 17.35 | 34.7
Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.004 | 0 | 73.75 | 0.29
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0 | 0.45 | 0.9
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.1 | 0 | 22.53 | 2.25
Insumo | 00011552 | SINAPI | PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M | Material |  | M | 0.25 | 0 | 7.64 | 1.91
[5 empty] | MO sem LS => | 3.58 | LS => | 4.06 | MO com LS => | 7.64
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.2 |  | Valor com BDI => |  | 61.3
[7 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 183.9
12.2 |  |  | Extintores de incêndio | [6 empty] | 1150.45
12.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 055861 | SBC | EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4kg NBR 15808:2017 | INSTALACOES HIDRAULICAS - INCENDIO |  | UN | 1 |  | 134.32 | 134.32
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.061 | 0 | 29.4 | 1.79
Insumo | 001772 | SBC | EXTINTOR PO QUIMICO SECO 4 kg ABC NBR 15808 | Material |  | UN | 1 | 0 | 132.53 | 132.53
[5 empty] | MO sem LS => | 0.68 | LS => | 0.78 | MO com LS => | 1.46
[5 empty] | Valor do BDI => | 30.03 |  | Valor com BDI => |  | 164.35
[7 empty] | Quant. => | 7,00 | Preço Total => | 1150.45
12.3 |  |  | Saídas de emergência | [6 empty] | 22567.36
12.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | ESR3 | Próprio | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO H =0,92 M, MONTANTES TUBULARES DE570 MM, ESPAÇADOS DE 1,20 M, TRAVESSA SUPERIOR DE 50 MM, GRADIL FORMADO POR TELA OTIS GALVANIZADA FIO 2,76 MM (BWG 12), MALHA 50 MM, CORRIMÃO DUPLO H = 92 CM E H = 70 CM DE 45 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 |  | 731.08 | 731.08
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.458 | 0 | 27.9 | 180.17
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.304 | 0 | 24.51 | 130
Insumo | 00021009 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 0.2111 | 0 | 23.8 | 5.02
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 3.273 | 0 | 1.35 | 4.41
Insumo | 4222 | ORSE | Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 3/4" x 1/8" (0,87 kg/m) | Material |  | m | 3.795 | 0 | 10.67 | 40.49
Insumo | 00007158 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | Material |  | m² | 0.5233 | 0 | 31.09 | 16.26
Insumo | 00021013 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 4.5382 | 0 | 67.17 | 304.83
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.654 | 0 | 48.67 | 31.83
Insumo | 00011964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | Material |  | UN | 3.333 | 0 | 2.65 | 8.83
Insumo | 00001332 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | Material |  | KG | 0.896 | 0 | 10.32 | 9.24
[5 empty] | MO sem LS => | 112.23 | LS => | 126.66 | MO com LS => | 238.89
[5 empty] | Valor do BDI => | 163.46 |  | Valor com BDI => |  | 894.54
[7 empty] | Quant. => | 13,98 | Preço Total => | 12505.66
12.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | COR02 | Próprio | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 45 MM, COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 |  | 257.54 | 257.54
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.896 | 0 | 27.9 | 52.89
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.556 | 0 | 24.51 | 38.13
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.003 | 0 | 654.89 | 1.96
Insumo | 00011033 | SINAPI | SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO | Material |  | UN | 2.182 | 0 | 7.85 | 17.12
Insumo | 00021013 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 2.058 | 0 | 67.17 | 138.23
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 6.546 | 0 | 1.35 | 8.83
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.008 | 0 | 48.67 | 0.38
[5 empty] | MO sem LS => | 33.07 | LS => | 37.33 | MO com LS => | 70.4
[5 empty] | Valor do BDI => | 57.58 |  | Valor com BDI => |  | 315.12
[7 empty] | Quant. => | 29,19 | Preço Total => | 9198.35
12.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | COR03 | Próprio | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO H = 1,10 M, MONTANTES TUBULARES DE 50 MM, ESPAÇADOS CONFORME PROJETO, TRAVESSA SUPERIOR DE 50 MM, GRADIL FORMADO POR TELA OTIS GALVANIZADA FIO 2,76 MM (BWG 12), MALHA 50 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 |  | 542.76 | 542.76
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.51 | 0 | 27.9 | 153.72
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.526 | 0 | 24.51 | 110.93
Insumo | 00011964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | Material |  | UN | 3.333 | 0 | 2.65 | 8.83
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.065 | 0 | 48.67 | 3.16
Insumo | 00021013 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 2.8056 | 0 | 67.17 | 188.45
Insumo | 00007158 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | Material |  | m² | 0.6684 | 0 | 31.09 | 20.78
Insumo | 4222 | ORSE | Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 3/4" x 1/8" (0,87 kg/m) | Material |  | m | 4.27 | 0 | 10.67 | 45.56
Insumo | 00021009 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 0.0879 | 0 | 23.8 | 2.09
Insumo | 00001332 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | Material |  | KG | 0.896 | 0 | 10.32 | 9.24
[5 empty] | MO sem LS => | 95.76 | LS => | 108.07 | MO com LS => | 203.83
[5 empty] | Valor do BDI => | 121.36 |  | Valor com BDI => |  | 664.12
[7 empty] | Quant. => | 1,30 | Preço Total => | 863.35
12.4 |  |  | Esquadrias | [6 empty] | 11084.64
12.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | ELEV_2PAS | Próprio | PORTA CORTA FOGO 100 X210, CLASSE P90, COMPLETA, INCLUSO DOBRADIÇAS COM MOLA TIPO REGULÁVEL, COM FECHADURA NO LADO OPOSTO, COR CINZA - CERTIFICAÇÃO CONFORME ABNT 11742 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 |  | 2264.76 | 2264.76
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0422 | 0 | 733.47 | 30.95
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.9244 | 0 | 23.32 | 44.87
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.8489 | 0 | 28.14 | 108.3
Composição Auxiliar | 100710 | SINAPI | DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 3 | 0 | 156.54 | 469.62
Insumo | 00011154 | SINAPI | PORTA CORTA-FOGO SIMPLES PARA SAIDA DE EMERGENCIA, 1 FOLHA DE ABRIR, 5 CM, ACABAMENTO NATURAL / SEM PINTURA, COM FECHADURA TIPO TRINCO, DOBRADICAS E BATENTE, VAO LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742) | Material |  | UN | 1.1111 | 0 | 1449.94 | 1611.02
[5 empty] | MO sem LS => | 109 | LS => | 123 | MO com LS => | 232
[5 empty] | Valor do BDI => | 506.4 |  | Valor com BDI => |  | 2771.16
[7 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 11084.64
12.5 |  |  | Iluminação de emergência | [6 empty] | 4972.86
12.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | EVF 1.043 | Próprio | (Ref. SINAPI 97599) - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED, 300 LÚMENS, POTÊNCIA DE 4W, GRAU DE PROTEÇÃO IP20, BIVOLT - INCLUINDO KIT INSTALAÇÃO COM BUCHAS E PARAFUSOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 150.53 | 150.53
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0748 | 0 | 25.08 | 1.87
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1795 | 0 | 30.15 | 5.41
Insumo | EVF I.09 | Próprio | Luminária de emergência do tipo LED, com 36 LEDs, potência de 4W, autonomia de 3 horas e fluxo luminoso de 300 lúmens, grau de proteção IP20, bivolt, modelo Segurimax ou equivalente técnico. | Material |  | UN | 1 | 0 | 143.25 | 143.25
[5 empty] | MO sem LS => | 2.69 | LS => | 3.04 | MO com LS => | 5.73
[5 empty] | Valor do BDI => | 33.65 |  | Valor com BDI => |  | 184.18
[7 empty] | Quant. => | 27,00 | Preço Total => | 4972.86
12.6 |  |  | Ventilação escada | [6 empty] | 29874.99
12.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92226 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 |  | 593.31 | 593.31
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.2734 | 0 | 104.71 | 28.62
Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6295 | 0 | 21.37 | 13.45
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.2591 | 0 | 23.32 | 29.36
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.1409 | 0 | 239.06 | 33.68
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0154 | 0 | 733.47 | 11.29
Insumo | 00007753 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM | Material |  | M | 1.03 | 0 | 463.02 | 476.91
[5 empty] | MO sem LS => | 22.54 | LS => | 25.45 | MO com LS => | 47.99
[5 empty] | Valor do BDI => | 132.66 |  | Valor com BDI => |  | 725.97
[7 empty] | Quant. => | 17,00 | Preço Total => | 12341.49
12.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2804 | ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,00m | Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços |  | un | 1 | 2093.38 | 2093.38
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 140 | ORSE | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | Armaduras Convencionais |  | kg | 22.8 | 13,65 | 311,22
Composição | 83 | ORSE | Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos | Formas para Fundações |  | m² | 1.35 | 90,18 | 121,74
Composição | 95 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações |  | m³ | 0.105 | 600,32 | 63,03
Composição | 1908 | ORSE | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | Argamassas |  | m² | 4.69 | 42,14 | 197,63
Composição | 157 | ORSE | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | Alvenarias de Vedação |  | m² | 4.6 | 232,96 | 1.071,61
Composição | 3310 | ORSE | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | Conversão InfoWOrca |  | m² | 4.69 | 8,10 | 37,98
Composição | 126 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | Concreto Simples |  | m³ | 0.456 | 631,20 | 287,82
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 39.8843 | 1,43 | 57,03
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 39.8843 | 0,08 | 3,19
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 39.8843 | 1,46 | 58,23
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 16.5419 | 0,78 | 12,90
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 39.8843 | 1,00 | 39,88
Insumo | 00000378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1.9505 | 21,56 | 42,05
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 16.5419 | 1,31 | 21,66
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.456 | 21,42 | 9,76
Insumo | 81 | ORSE | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm | Material |  | kg | 22.8 | 9,02 | 205,65
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 21.3854 | 0,61 | 13,04
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 21.3854 | 1,39 | 29,72
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 21.9077 | 16,94 | 371,11
Insumo | 00039315 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS | Material |  | UN | 9.12 | 0,26 | 2,37
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 9.12 | 0,16 | 1,45
Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1.957 | 1,43 | 2,79
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1.9829 | 21,56 | 42,75
Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1.957 | 0,44 | 0,86
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.324 | 3,47 | 1,12
Insumo | 00005067 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | Material |  | KG | 0.405 | 16,91 | 6,84
Insumo | 1569 | ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | Material |  | m | 0.54 | 6,49 | 3,50
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.9855 | 21,01 | 20,70
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.02025 | 6,83 | 0,13
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.0713 | 98,26 | 105,26
Insumo | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.35175 | 93,36 | 32,83
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 254.1975 | 0,89 | 226,23
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.11725 | 92,87 | 10,88
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 14.9739 | 21,56 | 322,83
Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 83.2104 | 1,05 | 87,37
Insumo | 2212 | ORSE | Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm | Material |  | un | 598 | 0,60 | 358,80
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.025326 | 97,00 | 2,45
|  |  |  | MO sem LS => | 365.88 | LS => | 412.86 | MO com LS => | 778.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 468.07 |  | Valor com BDI => |  | 2561.45
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 15368.7
12.6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 112800 | SBC | CAIXILHO ALUMINIO VENEZIANA FIXA | ESQUADRIAS DE ALUMINIO |  | m² | 1 |  | 841.28 | 841.28
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.438 | 0 | 27.9 | 40.12
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.003 | 0 | 98.26 | 0.29
Insumo | 003462 | SBC | CAIXILHO DE ALUMINIO ANODIZADO C28 NATURAL | Material |  | m² | 1.05 | 0 | 761.77 | 799.85
Insumo | 000050 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material |  | KG | 1.2 | 0 | 0.85 | 1.02
[5 empty] | MO sem LS => | 14.75 | LS => | 16.65 | MO com LS => | 31.4
[5 empty] | Valor do BDI => | 188.11 |  | Valor com BDI => |  | 1029.39
[7 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 2058.78
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Insumo | I6810 | SEINFRA | TELA EM ALUMINIO FIO 1,5MM E MALHA 4MM | Material |  | m² | 1 |  | 43.33 | 43.33
[5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 53.01
[7 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 106.02
13 |  |  | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 875611.31
13.1 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO | [6 empty] | 270160.3
13.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 |  | 4.81 | 4.81
Composição Auxiliar | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0037 | 0 | 625.25 | 2.31
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0255 | 0 | 23.32 | 0.59
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0681 | 0 | 28.14 | 1.91
[5 empty] | MO sem LS => | 1.13 | LS => | 1.28 | MO com LS => | 2.41
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.07 |  | Valor com BDI => |  | 5.88
[7 empty] | Quant. => | 2.899,77 | Preço Total => | 17050.64
13.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 87531 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 |  | 36.61 | 36.61
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4402 | 0 | 28.14 | 12.38
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0304 | 0 | 628.33 | 19.1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2201 | 0 | 23.32 | 5.13
[5 empty] | MO sem LS => | 8.25 | LS => | 9.33 | MO com LS => | 17.58
[5 empty] | Valor do BDI => | 8.18 |  | Valor com BDI => |  | 44.79
[7 empty] | Quant. => | 2.899,77 | Preço Total => | 129880.69
13.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 180041 | SBC | PREPARO PAREDE EMBOCO DESEMPENADO-MASSA CORRIDA PVA (LATA 18L) | PINTURAS |  | m² | 1 |  | 27.09 | 27.09
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.324 | 0 | 23.32 | 7.55
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.324 | 0 | 29.79 | 9.65
Insumo | 018096 | SBC | LIXA PARA MASSA 150 | Material |  | UN | 1.5 | 0 | 1 | 1.5
Insumo | 039002 | SBC | MASSA CORRIDA PVA (LATA 18 LITROS) | Material |  | LT | 0.08 | 0 | 104.9 | 8.39
[5 empty] | MO sem LS => | 5.97 | LS => | 6.75 | MO com LS => | 12.72
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.05 |  | Valor com BDI => |  | 33.14
[7 empty] | Quant. => | 2.471,91 | Preço Total => | 81919.09
13.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | DGN 7.025 | Próprio | REF SINAPI (87273) - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 |  | 78.91 | 78.91
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3138 | 0 | 23.32 | 7.31
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.697 | 0 | 27.98 | 19.5
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.222 | 0 | 4.93 | 1.09
Insumo | 00034353 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC II | Material |  | KG | 6.85 | 0 | 1.56 | 10.68
Insumo | 00000536 | SINAPI | REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.0798 | 0 | 37.35 | 40.33
[5 empty] | MO sem LS => | 9.73 | LS => | 10.98 | MO com LS => | 20.71
[5 empty] | Valor do BDI => | 17.64 |  | Valor com BDI => |  | 96.55
[7 empty] | Quant. => | 427,86 | Preço Total => | 41309.88
13.2 |  |  | REVESTIMENTO EXTERNO | [6 empty] | 149700.98
13.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 |  | 8.5 | 8.5
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1724 | 0 | 28.14 | 4.85
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0575 | 0 | 23.32 | 1.34
Composição Auxiliar | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0037 | 0 | 625.25 | 2.31
[5 empty] | MO sem LS => | 2.47 | LS => | 2.79 | MO com LS => | 5.26
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.9 |  | Valor com BDI => |  | 10.4
[7 empty] | Quant. => | 1.010,06 | Preço Total => | 10504.62
13.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 87781 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 |  | 77.59 | 77.59
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.869 | 0 | 28.14 | 24.45
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.869 | 0 | 23.32 | 20.26
Composição Auxiliar | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0421 | 0 | 720.45 | 30.33
Insumo | 00037411 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | Material |  | m² | 0.1388 | 0 | 18.43 | 2.55
[5 empty] | MO sem LS => | 19.89 | LS => | 22.46 | MO com LS => | 42.35
[5 empty] | Valor do BDI => | 17.34 |  | Valor com BDI => |  | 94.93
[7 empty] | Quant. => | 1.010,06 | Preço Total => | 95884.99
13.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | C2126 | SEINFRA | REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE | ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS |  | m² | 1 |  | 35.05 | 35.05
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.53 | 0 | 23.32 | 12.35
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 0 | 28.14 | 14.07
Insumo | I0117 | SEINFRA | ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REBOCO | Material |  | KG | 7 | 0 | 1.22 | 8.54
Insumo | I0682 | SEINFRA | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | Equipamento |  | H | 0.0036 | 0 | 27.6 | 0.09
[5 empty] | MO sem LS => | 9.5 | LS => | 10.73 | MO com LS => | 20.23
[5 empty] | Valor do BDI => | 7.83 |  | Valor com BDI => |  | 42.88
[7 empty] | Quant. => | 1.010,06 | Preço Total => | 43311.37
13.3 |  |  | DIVISÓRIAS E FORROS | [6 empty] | 41318.57
13.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11389 | ORSE | Parede de gesso acartonado - Dry-Wall D95/70/60 - chapa 1RU /1RU esp. 12,5mm,Instalado sistema lafarge gypsum ou similar | Divisórias |  | m² | 1 | 140 | 140
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 12251 | ORSE | Parede de gesso acartonado - Dry-Wall D95/70/60 - chapa 1RU /1RU esp. 12,5mm,Instalado sistema lafarge gypsum ou similar | Serviços |  | m² | 1 | 140,00 | 140,00
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 12251 | ORSE | Parede de gesso acartonado - Dry-Wall D95/70/60 - chapa 1RU /1RU esp. 12,5mm,Instalado sistema lafarge gypsum ou similar | Serviços |  | m² | 1 | 140,00 | 140,00
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.3 |  | Valor com BDI => |  | 171.3
[6 empty] | Quant. => | 9,00 | Preço Total => | 1541.7
13.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | PACO6 | Próprio | REF SINAPI (96110) - FORRO EM DRYWALL -RU-PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 |  | 93.44 | 93.44
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5456 | 0 | 23.32 | 12.72
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5456 | 0 | 32.25 | 17.59
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 1.4276 | 0 | 3.25 | 4.63
Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Material |  | KG | 0.6926 | 0 | 4.07 | 2.81
Insumo | 00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material |  | M | 2.2212 | 0 | 6.15 | 13.66
Insumo | 00039417 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 1.0838 | 0 | 30.97 | 33.56
Insumo | 00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material |  | KG | 0.0616 | 0 | 24.88 | 1.53
Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 9.6469 | 0 | 0.11 | 1.06
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.0204 | 0 | 30.3 | 0.61
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 2.0446 | 0 | 0.27 | 0.55
Insumo | 00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Material |  | UN | 2.0446 | 0 | 2.31 | 4.72
[5 empty] | MO sem LS => | 11.45 | LS => | 12.94 | MO com LS => | 24.39
[5 empty] | Valor do BDI => | 20.89 |  | Valor com BDI => |  | 114.33
[7 empty] | Quant. => | 201,20 | Preço Total => | 23003.19
13.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 |  | 49.37 | 49.37
Composição Auxiliar | 88269 | SINAPI | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7867 | 0 | 27.9 | 21.94
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4522 | 0 | 23.32 | 10.54
Insumo | 00003315 | SINAPI | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | Material |  | KG | 1.8127 | 0 | 0.93 | 1.68
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.0293 | 0 | 30.3 | 0.88
Insumo | 00004812 | SINAPI | PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) | Material |  | m² | 1.0414 | 0 | 13.02 | 13.55
Insumo | 00000345 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | Material |  | KG | 0.0217 | 0 | 30.55 | 0.66
Insumo | 00020250 | SINAPI | SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO | Material |  | KG | 0.0078 | 0 | 16 | 0.12
[5 empty] | MO sem LS => | 11.75 | LS => | 13.27 | MO com LS => | 25.02
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.03 |  | Valor com BDI => |  | 60.4
[7 empty] | Quant. => | 277,71 | Preço Total => | 16773.68
13.4 |  |  | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | [6 empty] | 337093.52
13.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | PISO - PISOS |  | m² | 1 |  | 61.13 | 61.13
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.209 | 0 | 23.32 | 4.87
Composição Auxiliar | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.053 | 0 | 789.57 | 41.84
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.418 | 0 | 28.14 | 11.76
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0.5 | 0 | 0.89 | 0.44
Insumo | 00003671 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | Material |  | M | 1.67 | 0 | 1.33 | 2.22
[5 empty] | MO sem LS => | 9.29 | LS => | 10.5 | MO com LS => | 19.79
[5 empty] | Valor do BDI => | 13.66 |  | Valor com BDI => |  | 74.79
[7 empty] | Quant. => | 1.077,72 | Preço Total => | 80602.67
13.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | PISO - PISOS |  | m² | 1 |  | 145.24 | 145.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1674 | 0 | 23.32 | 3.9
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5203 | 0 | 27.98 | 14.55
Insumo | 00038195 | SINAPI | PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.069 | 0 | 95.94 | 102.55
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 9.13 | 0 | 2.58 | 23.55
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.141 | 0 | 4.93 | 0.69
[5 empty] | MO sem LS => | 6.71 | LS => | 7.59 | MO com LS => | 14.3
[5 empty] | Valor do BDI => | 32.47 |  | Valor com BDI => |  | 177.71
[7 empty] | Quant. => | 1.077,72 | Preço Total => | 191521.62
13.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO FCK 25 BOMBEADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | PISO - PISOS |  | m² | 1 |  | 96.05 | 96.05
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1301 | 0 | 27.68 | 3.6
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0874 | 0 | 28.14 | 2.45
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2176 | 0 | 23.32 | 5.07
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.25 | 0 | 3.47 | 0.86
Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.0985 | 0 | 532.5 | 52.45
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.024 | 0 | 15.87 | 0.38
Insumo | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material |  | m² | 1.0816 | 0 | 28.44 | 30.76
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.2 | 0 | 2.39 | 0.47
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0017 | 0 | 6.83 | 0.01
[5 empty] | MO sem LS => | 4 | LS => | 4.53 | MO com LS => | 8.53
[5 empty] | Valor do BDI => | 21.47 |  | Valor com BDI => |  | 117.52
[7 empty] | Quant. => | 475,34 | Preço Total => | 55861.95
13.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 13.014 | Próprio | PISO EM BASALTO, ESPESSURA 2 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA AC-I | PISO - PISOS |  | m² | 1 |  | 193.23 | 193.23
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 27.93 | 27.93
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 0 | 23.32 | 11.66
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0.75 | 0 | 0.89 | 0.66
Insumo | 00010737 | SINAPI | PEDRA GRANITICA OU BASALTO, CACO, RETALHO, CAVACO, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, E= *1,0 A *2,0 CM | Material |  | m² | 1.05 | 0 | 141.41 | 148.48
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 5.36 | 0 | 0.84 | 4.5
[5 empty] | MO sem LS => | 14.34 | LS => | 16.2 | MO com LS => | 30.54
[5 empty] | Valor do BDI => | 43.2 |  | Valor com BDI => |  | 236.43
[7 empty] | Quant. => | 38,52 | Preço Total => | 9107.28
13.5 |  |  | RODAPÉS/SOLEIRAS/PEITORIS | [6 empty] | 77337.94
13.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | M | 1 |  | 147.05 | 147.05
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.419 | 0 | 27.93 | 11.7
Composição Auxiliar | 87283 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.006 | 0 | 530.31 | 3.18
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.021 | 0 | 41.29 | 0.86
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.209 | 0 | 23.32 | 4.87
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.398 | 0 | 40 | 15.92
Insumo | 00034747 | SINAPI | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA | Material |  | M | 1.04 | 0 | 106.27 | 110.52
[5 empty] | MO sem LS => | 13.25 | LS => | 14.96 | MO com LS => | 28.21
[5 empty] | Valor do BDI => | 32.88 |  | Valor com BDI => |  | 179.93
[7 empty] | Quant. => | 220,85 | Preço Total => | 39737.54
13.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | PISO - PISOS |  | M | 1 |  | 119.76 | 119.76
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.547 | 0 | 27.93 | 15.27
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.273 | 0 | 23.32 | 6.36
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 1.29 | 0 | 2.58 | 3.32
Insumo | 00020232 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | Material |  | M | 1 | 0 | 94.81 | 94.81
[5 empty] | MO sem LS => | 7.84 | LS => | 8.85 | MO com LS => | 16.69
[5 empty] | Valor do BDI => | 26.77 |  | Valor com BDI => |  | 146.53
[7 empty] | Quant. => | 27,60 | Preço Total => | 4044.22
13.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | RRM 1.005 | Próprio | REF SINAPI (88650) - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCENATO DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | PISO - PISOS |  | M | 1 |  | 23.08 | 23.08
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.031 | 0 | 23.32 | 0.72
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.085 | 0 | 27.98 | 2.37
Insumo | 00038195 | SINAPI | PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | Material |  | m² | 0.188 | 0 | 95.94 | 18.03
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.084 | 0 | 4.93 | 0.41
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 0.603 | 0 | 2.58 | 1.55
[5 empty] | MO sem LS => | 1.12 | LS => | 1.27 | MO com LS => | 2.39
[5 empty] | Valor do BDI => | 5.16 |  | Valor com BDI => |  | 28.24
[7 empty] | Quant. => | 1.188,25 | Preço Total => | 33556.18
14 |  |  | VIDROS | [6 empty] | 115124.68
14.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 102166 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 |  | 274.45 | 274.45
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.479 | 0 | 25.3 | 12.11
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.466 | 0 | 23.32 | 10.86
Insumo | 00010491 | SINAPI | VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO | Material |  | m² | 1 | 0 | 177.08 | 177.08
Insumo | 00020259 | SINAPI | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | Material |  | M | 4.609 | 0 | 13.3 | 61.29
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 4.036 | 0 | 3.25 | 13.11
[5 empty] | MO sem LS => | 8.12 | LS => | 9.17 | MO com LS => | 17.29
[5 empty] | Valor do BDI => | 61.36 |  | Valor com BDI => |  | 335.81
[7 empty] | Quant. => | 308,04 | Preço Total => | 103442.91
14.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 190058 | SBC | ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO | APARELHOS SANITARIOS |  | m² | 1 |  | 515.27 | 515.27
Composição Auxiliar | 88241 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.753 | 0 | 24.43 | 18.39
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.753 | 0 | 25.3 | 19.05
Insumo | 00011615 | SINAPI | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM | Material |  | m² | 1.05 | 0 | 6.49 | 6.81
Insumo | 011802 | SBC | MOLDURA DE ALUMINIO TP 15 PRATA BRILHANTE - BARRA COM 2,50m | Material |  | M | 4 | 0 | 13.48 | 53.92
Insumo | 040068 | SBC | ESPELHO CRISTAL 4mm | Material |  | m² | 1 | 0 | 417.1 | 417.1
[5 empty] | MO sem LS => | 13.3 | LS => | 15.01 | MO com LS => | 28.31
[5 empty] | Valor do BDI => | 115.21 |  | Valor com BDI => |  | 630.48
[7 empty] | Quant. => | 9,72 | Preço Total => | 6128.26
14.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 102179 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 |  | 316.35 | 316.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.542 | 0 | 23.32 | 35.95
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.586 | 0 | 25.3 | 40.12
Insumo | 00034360 | SINAPI | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | Material |  | KG | 0.964 | 0 | 45.24 | 43.61
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.397 | 0 | 22.53 | 8.94
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2.992 | 0 | 3.25 | 9.72
Insumo | 00010505 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO | Material |  | m² | 1 | 0 | 177.03 | 177.03
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2.196 | 0 | 0.45 | 0.98
[5 empty] | MO sem LS => | 26.9 | LS => | 30.36 | MO com LS => | 57.26
[5 empty] | Valor do BDI => | 70.73 |  | Valor com BDI => |  | 387.08
[7 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 3870.8
14.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 150155 | SBC | VIDRO FANTASIA 4mm PONTILHADO COMUM COM BAGUETE DE NEOPRENE | VIDROS |  | m² | 1 |  | 191.01 | 191.01
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.506 | 0 | 25.3 | 12.8
Composição Auxiliar | 88241 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.405 | 0 | 24.43 | 9.89
Insumo | 017273 | SBC | VIDRO FANTASIA PONTILHADO 3 a 4mm | Material |  | m² | 1.05 | 0 | 137.49 | 144.36
Insumo | 008475 | SBC | BAGUETE DE NEOPRENE 3/8" | Material |  | M | 4 | 0 | 5.99 | 23.96
[5 empty] | MO sem LS => | 8.06 | LS => | 9.1 | MO com LS => | 17.16
[5 empty] | Valor do BDI => | 42.7 |  | Valor com BDI => |  | 233.71
[7 empty] | Quant. => | 7,20 | Preço Total => | 1682.71
15 |  |  | PINTURA | [6 empty] | 149435.99
15.1 |  |  | PINTURA INTERNA | [6 empty] | 126442
15.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 3.97 | 3.97
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0222 | 0 | 23.32 | 0.51
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0666 | 0 | 29.79 | 1.98
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.1666 | 0 | 8.89 | 1.48
[5 empty] | MO sem LS => | 0.85 | LS => | 0.98 | MO com LS => | 1.83
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.88 |  | Valor com BDI => |  | 4.85
[7 empty] | Quant. => | 1.843,83 | Preço Total => | 8942.57
15.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 4.96 | 4.96
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0927 | 0 | 29.79 | 2.76
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0309 | 0 | 23.32 | 0.72
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.1666 | 0 | 8.89 | 1.48
[5 empty] | MO sem LS => | 1.2 | LS => | 1.36 | MO com LS => | 2.56
[5 empty] | Valor do BDI => | 1.1 |  | Valor com BDI => |  | 6.06
[7 empty] | Quant. => | 1.196,53 | Preço Total => | 7250.97
15.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 14.16 | 14.16
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0544 | 0 | 23.32 | 1.26
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1631 | 0 | 29.79 | 4.85
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 | 0 | 35.27 | 8.05
[5 empty] | MO sem LS => | 2.11 | LS => | 2.4 | MO com LS => | 4.51
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.16 |  | Valor com BDI => |  | 17.32
[7 empty] | Quant. => | 1.843,83 | Preço Total => | 31935.13
15.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 16.57 | 16.57
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0757 | 0 | 23.32 | 1.76
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.227 | 0 | 29.79 | 6.76
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 | 0 | 35.27 | 8.05
[5 empty] | MO sem LS => | 2.95 | LS => | 3.33 | MO com LS => | 6.28
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.7 |  | Valor com BDI => |  | 20.27
[7 empty] | Quant. => | 1.196,53 | Preço Total => | 24253.66
15.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8624 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | Latex PVA |  | m² | 1 | 27.37 | 27.37
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 23,32 | 5,83
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.5 | 1,27 | 0,63
Insumo | 00043651 | SINAPI | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | Material |  | KG | 1.55 | 6,80 | 10,54
Composição | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.35 | 29,79 | 10,42
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.25 | 0,61 | 0,15
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 0.6 | 1,46 | 0,87
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 0.6 | 0,08 | 0,04
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 0.6 | 1,00 | 0,60
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.25 | 1,39 | 0,34
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 0.6 | 1,43 | 0,85
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.25611 | 16,94 | 4,33
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.5 | 1,27 | 0,63
Insumo | 00043651 | SINAPI | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | Material |  | KG | 1.55 | 6,80 | 10,54
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.35595 | 21,56 | 7,67
Insumo | 00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.35 | 1,85 | 0,64
Insumo | 00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.35 | 2,05 | 0,71
|  |  |  | MO sem LS => | 5.63 | LS => | 6.37 | MO com LS => | 12
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.11 |  | Valor com BDI => |  | 33.48
[6 empty] | Quant. => | 201,20 | Preço Total => | 6736.17
15.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8623 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1 | Latex PVA |  | m² | 1 | 23.15 | 23.15
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 23,32 | 5,83
Insumo | 1605 | ORSE | Massa corrida a base pva (coralar ou similar) | Material |  | l | 0.7 | 2,81 | 1,96
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.4 | 1,27 | 0,50
Composição | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 29,79 | 14,89
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.25 | 0,61 | 0,15
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 0.75 | 1,46 | 1,09
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 0.75 | 0,08 | 0,06
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 0.75 | 1,00 | 0,75
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.25 | 1,39 | 0,34
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 0.75 | 1,43 | 1,07
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.25611 | 16,94 | 4,33
Insumo | 1605 | ORSE | Massa corrida a base pva (coralar ou similar) | Material |  | l | 0.7 | 2,81 | 1,96
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.4 | 1,27 | 0,50
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5085 | 21,56 | 10,96
Insumo | 00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.5 | 1,85 | 0,92
Insumo | 00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.5 | 2,05 | 1,02
|  |  |  | MO sem LS => | 7.18 | LS => | 8.11 | MO com LS => | 15.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.17 |  | Valor com BDI => |  | 28.32
[6 empty] | Quant. => | 277,71 | Preço Total => | 7864.74
15.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 102201 | SINAPI | APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 19.81 | 19.81
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4519 | 0 | 29.79 | 13.46
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.5 | 0 | 1.27 | 0.63
Insumo | 00043652 | SINAPI | MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR | Material |  | KG | 0.3758 | 0 | 15.23 | 5.72
[5 empty] | MO sem LS => | 4.65 | LS => | 5.25 | MO com LS => | 9.9
[5 empty] | Valor do BDI => | 4.42 |  | Valor com BDI => |  | 24.23
[7 empty] | Quant. => | 453,60 | Preço Total => | 10990.72
15.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 17.66 | 17.66
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3805 | 0 | 29.79 | 11.33
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.014 | 0 | 24.97 | 0.34
Insumo | 00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material |  | L | 0.1403 | 0 | 42.75 | 5.99
[5 empty] | MO sem LS => | 3.91 | LS => | 4.43 | MO com LS => | 8.34
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.94 |  | Valor com BDI => |  | 21.6
[7 empty] | Quant. => | 453,60 | Preço Total => | 9797.76
15.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100747 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 11.5 | 11.5
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0635 | 0 | 29.79 | 1.89
Insumo | 00007288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | Material |  | L | 0.1945 | 0 | 41.96 | 8.16
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0584 | 0 | 24.97 | 1.45
[5 empty] | MO sem LS => | 0.65 | LS => | 0.74 | MO com LS => | 1.39
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.57 |  | Valor com BDI => |  | 14.07
[7 empty] | Quant. => | 1.091,53 | Preço Total => | 15357.82
15.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100720 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 11.4 | 11.4
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2149 | 0 | 29.79 | 6.4
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.1062 | 0 | 44.64 | 4.74
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0106 | 0 | 24.97 | 0.26
[5 empty] | MO sem LS => | 2.21 | LS => | 2.5 | MO com LS => | 4.71
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.54 |  | Valor com BDI => |  | 13.94
[7 empty] | Quant. => | 92,54 | Preço Total => | 1290
15.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100748 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 11.91 | 11.91
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2149 | 0 | 29.79 | 6.4
Insumo | 00007288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | Material |  | L | 0.1242 | 0 | 41.96 | 5.21
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0124 | 0 | 24.97 | 0.3
[5 empty] | MO sem LS => | 2.21 | LS => | 2.5 | MO com LS => | 4.71
[5 empty] | Valor do BDI => | 2.66 |  | Valor com BDI => |  | 14.57
[7 empty] | Quant. => | 138,81 | Preço Total => | 2022.46
15.2 |  |  | PINTURA EXTERNA | [6 empty] | 22993.99
15.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88411 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 4.42 | 4.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0084 | 0 | 23.32 | 0.19
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0513 | 0 | 29.79 | 1.52
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.30494 | 0 | 8.89 | 2.71
[5 empty] | MO sem LS => | 0.59 | LS => | 0.67 | MO com LS => | 1.26
[5 empty] | Valor do BDI => | 0.98 |  | Valor com BDI => |  | 5.4
[7 empty] | Quant. => | 1.012,06 | Preço Total => | 5465.12
15.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 14.16 | 14.16
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0544 | 0 | 23.32 | 1.26
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1631 | 0 | 29.79 | 4.85
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 | 0 | 35.27 | 8.05
[5 empty] | MO sem LS => | 2.11 | LS => | 2.4 | MO com LS => | 4.51
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.16 |  | Valor com BDI => |  | 17.32
[7 empty] | Quant. => | 1.012,06 | Preço Total => | 17528.87
16 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 156542.61
16.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 1 |  | 50.73 | 50.73
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2296 | 0 | 23.32 | 5.35
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0018 | 0 | 733.47 | 1.32
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2296 | 0 | 28.14 | 6.46
Insumo | 00004059 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | Material |  | M | 1.005 | 0 | 36.78 | 36.96
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0066 | 0 | 97 | 0.64
[5 empty] | MO sem LS => | 4.36 | LS => | 4.94 | MO com LS => | 9.3
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.34 |  | Valor com BDI => |  | 62.07
[7 empty] | Quant. => | 173,00 | Preço Total => | 10738.11
16.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 102073 | SINAPI | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 |  | 3938.68 | 3938.68
Composição Auxiliar | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 0 | 698.33 | 698.33
Composição Auxiliar | 95943 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 13.2 | 0 | 23.37 | 308.48
Composição Auxiliar | 95947 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 36.3 | 0 | 10.78 | 391.31
Composição Auxiliar | 102042 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 7.72 | 0 | 299.36 | 2311.05
Composição Auxiliar | 95946 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 16.5 | 0 | 13.91 | 229.51
[5 empty] | MO sem LS => | 521.56 | LS => | 588.53 | MO com LS => | 1110.09
[5 empty] | Valor do BDI => | 880.68 |  | Valor com BDI => |  | 4819.36
[7 empty] | Quant. => | 0,75 | Preço Total => | 3614.52
16.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10391 | ORSE | Muro de contenção em "L" (h=1,00m) e (L=1,50m) de concreto armado | Concreto Armado |  | un | 1 | 1358.63 | 1358.63
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3346 | ORSE | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | Conversão InfoWOrca |  | m³ | 0.3 | 683,36 | 205,00
Composição | 140 | ORSE | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | Armaduras Convencionais |  | kg | 35 | 13,65 | 477,75
Composição | 1031 | ORSE | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2") | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável |  | m | 0.5 | 55,49 | 27,74
Composição | 113 | ORSE | Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 03 usos, inclusive escoramento | Formas |  | m² | 5.7 | 106,55 | 607,33
Composição | 9154 | ORSE | Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotéxtil RT-21, resistencia a tração=21 kN/m (antigo Bidim OP-40 ou similar) em colchões drenantes | Mantas Geotéxteis |  | m² | 1.45 | 26,37 | 38,23
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 3.1135 | 1,31 | 4,07
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.26584 | 21,56 | 5,73
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 23.5028 | 1,00 | 23,50
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 23.5028 | 1,46 | 34,31
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 23.5028 | 1,43 | 33,60
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 3.1135 | 0,78 | 2,42
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 23.5028 | 0,08 | 1,88
Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 8.088 | 1,43 | 11,56
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 8.1954 | 21,56 | 176,69
Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 8.088 | 0,44 | 3,55
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 12.0803 | 0,61 | 7,36
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 12.0803 | 1,39 | 16,79
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 12.3754 | 16,94 | 209,63
Insumo | 00000378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 2.8919 | 21,56 | 62,34
Insumo | 00034494 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.3 | 565,76 | 169,72
Insumo | 00044535 | SINAPI | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | Serviços |  | m³ | 0.3 | 54,75 | 16,42
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.7 | 21,42 | 14,99
Insumo | 81 | ORSE | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm | Material |  | kg | 35 | 9,02 | 315,70
Insumo | 00039315 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS | Material |  | UN | 14 | 0,26 | 3,64
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 14 | 0,16 | 2,24
Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material |  | kg | 0.0006 | 72,41 | 0,04
Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.221 | 1,13 | 0,24
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.22557 | 23,51 | 5,30
Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.221 | 0,31 | 0,06
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.002727 | 97,00 | 0,26
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 1.1418 | 0,89 | 1,01
Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material |  | l | 0.00025 | 69,74 | 0,01
Insumo | 00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 0.505 | 16,91 | 8,53
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.881 | 3,47 | 6,52
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 6.954 | 21,01 | 146,10
Insumo | 00005067 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | Material |  | KG | 1.71 | 16,91 | 28,91
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0855 | 6,83 | 0,58
Insumo | 1569 | ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | Material |  | m | 2.85 | 6,49 | 18,49
Insumo | 00004012 | SINAPI | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 21 KN/M | Material |  | m² | 1.595 | 16,58 | 26,44
|  |  |  | MO sem LS => | 215.97 | LS => | 243.72 | MO com LS => | 459.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 303.78 |  | Valor com BDI => |  | 1662.41
[6 empty] | Quant. => | 46,00 | Preço Total => | 76470.86
16.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13609 | ORSE | Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 2", com chumbadores para fixação em alvenaria | Esquadrias de Ferro |  | m | 1 | 197.6 | 197.6
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00011962 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | Material |  | UN | 2.5 | 0,25 | 0,62
Insumo | 00007583 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 3.75 | 0,92 | 3,45
Insumo | 2547 | ORSE | Chapa xadrez 1/8" - 3mm - (26,5 kg/m2) | Material |  | kg | 0.13 | 21,53 | 2,79
Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.6 | 50,68 | 30,40
Composição | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 32,53 | 9,75
Insumo | 00007691 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/2", E = *2,65* MM, PESO *1,22* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 0.12 | 18,74 | 2,24
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 23,32 | 11,66
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 28,14 | 8,44
Insumo | 00021012 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 2.33 | 51,47 | 119,92
Composição | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 27,90 | 8,37
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00011962 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | Material |  | UN | 2.5 | 0,25 | 0,62
Insumo | 00007583 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 3.75 | 0,92 | 3,45
Insumo | 2547 | ORSE | Chapa xadrez 1/8" - 3mm - (26,5 kg/m2) | Material |  | kg | 0.13 | 21,53 | 2,79
Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.6 | 50,68 | 30,40
Insumo | 00006160 | SINAPI | SOLDADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.30398 | 25,20 | 7,66
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1.4 | 1,00 | 1,40
Insumo | 00043492 | SINAPI | EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.3 | 1,82 | 0,54
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1.4 | 0,08 | 0,11
Insumo | 00043468 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.3 | 1,21 | 0,36
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1.4 | 1,43 | 2,00
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1.4 | 1,46 | 2,04
Insumo | 00007691 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/2", E = *2,65* MM, PESO *1,22* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 0.12 | 18,74 | 2,24
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.5 | 0,61 | 0,30
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.5 | 1,39 | 0,69
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.51221 | 16,94 | 8,67
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.6 | 1,31 | 0,78
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.30733 | 21,56 | 6,62
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.6 | 0,78 | 0,46
Insumo | 00021012 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 2.33 | 51,47 | 119,92
Insumo | 00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.30398 | 21,56 | 6,55
|  |  |  | MO sem LS => | 13.86 | LS => | 15.64 | MO com LS => | 29.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 44.18 |  | Valor com BDI => |  | 241.78
[6 empty] | Quant. => | 81,79 | Preço Total => | 19775.18
16.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7324 | ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | Azulejos e Cerâmicas |  | m² | 1 | 162.57 | 162.57
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.52 | 4,93 | 2,56
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.2 | 23,32 | 27,98
Insumo | 6897 | ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficiente visual | Material |  | m² | 1.05 | 106,42 | 111,74
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 28,14 | 14,07
Insumo | 00034353 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC II | Material |  | KG | 4 | 1,56 | 6,24
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.52 | 4,93 | 2,56
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1.2 | 0,61 | 0,73
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1.7 | 1,46 | 2,48
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1.7 | 0,08 | 0,13
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1.7 | 1,00 | 1,70
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1.2 | 1,39 | 1,66
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1.7 | 1,43 | 2,43
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1.2293 | 16,94 | 20,82
Insumo | 6897 | ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficiente visual | Material |  | m² | 1.05 | 106,42 | 111,74
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.5 | 1,31 | 0,65
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.51221 | 21,56 | 11,04
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.5 | 0,78 | 0,39
Insumo | 00034353 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC II | Material |  | KG | 4 | 1,56 | 6,24
|  |  |  | MO sem LS => | 14.96 | LS => | 16.9 | MO com LS => | 31.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 36.35 |  | Valor com BDI => |  | 198.92
[6 empty] | Quant. => | 28,00 | Preço Total => | 5569.76
16.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | URBA - URBANIZAÇÃO |  | m² | 1 |  | 29.85 | 29.85
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0277 | 0 | 24.31 | 0.67
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1386 | 0 | 23.32 | 3.23
Insumo | 00003322 | SINAPI | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | Material |  | m² | 1 | 0 | 25.95 | 25.95
[5 empty] | MO sem LS => | 1.36 | LS => | 1.54 | MO com LS => | 2.9
[5 empty] | Valor do BDI => | 6.67 |  | Valor com BDI => |  | 36.52
[7 empty] | Quant. => | 550,00 | Preço Total => | 20086
16.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | DGN 6.024 | Próprio | REF SINAPI (101194) - CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,00 M, ESPAÇAMENTO DE 3,0 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 2 FIOS DE ARAME GALVANIZADO 12 E TELA SOLDADA FIO 1,90MM - 1,50X25M - GRADIL - MALHA 10X5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | URBA - URBANIZAÇÃO |  | M | 1 |  | 79.13 | 79.13
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.009 | 0 | 430.05 | 3.87
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.528 | 0 | 28.14 | 14.85
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.528 | 0 | 23.32 | 12.31
Insumo | 00004108 | SINAPI | MOURAO DE CONCRETO RETO, 10 X 10 CM, H= 2,00 M | Material |  | UN | 0.5 | 0 | 29.24 | 14.62
Insumo | INP08 | Próprio | Arame Gerdau Galvanizado 2,1mm, ARAME 12 | Material |  | m | 2 | 0 | 1.24 | 2.48
Insumo | INP07 | Próprio | TELA SOLDADA FIO 1,90MM - 1,50X25M - GRADIL - MALHA 10X5CM | Material |  | m | 1 | 0 | 31 | 31
[5 empty] | MO sem LS => | 10.13 | LS => | 11.44 | MO com LS => | 21.57
[5 empty] | Valor do BDI => | 17.69 |  | Valor com BDI => |  | 96.82
[7 empty] | Quant. => | 118,00 | Preço Total => | 11424.76
16.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9290 | ORSE | Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho | Esquadrias de Ferro |  | m² | 1 | 410.69 | 410.69
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 28,14 | 28,14
Insumo | 00000546 | SINAPI | BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | Material |  | KG | 1.5 | 9,07 | 13,60
Insumo | 2308 | ORSE | Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 48,3mm (1.1/2"), e = 2,65mm, l = 6000mm NBR 5580 | Material |  | m | 3.15 | 57,03 | 179,64
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 23,32 | 23,32
Composição | 124 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento | Concreto Simples |  | m³ | 0.014 | 537,47 | 7,52
Insumo | 261 | ORSE | Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m) | Material |  | m | 7 | 13,23 | 92,61
Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.42 | 50,68 | 21,28
Composição | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6 | 27,90 | 44,64
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 2.6 | 1,31 | 3,40
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1.0244 | 21,56 | 22,08
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 3.684 | 1,00 | 3,68
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 3.684 | 1,46 | 5,37
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 3.684 | 1,43 | 5,26
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 2.6 | 0,78 | 2,02
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 3.684 | 0,08 | 0,29
Insumo | 00000546 | SINAPI | BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | Material |  | KG | 1.5 | 9,07 | 13,60
Insumo | 2308 | ORSE | Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 48,3mm (1.1/2"), e = 2,65mm, l = 6000mm NBR 5580 | Material |  | m | 3.15 | 57,03 | 179,64
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1.084 | 0,61 | 0,66
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1.084 | 1,39 | 1,50
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1.1105 | 16,94 | 18,81
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.013202 | 98,26 | 1,29
Insumo | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.008778 | 93,36 | 0,81
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 3.57 | 0,89 | 3,17
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.002926 | 92,87 | 0,27
Insumo | 261 | ORSE | Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m) | Material |  | m | 7 | 13,23 | 92,61
Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.42 | 50,68 | 21,28
Insumo | 00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1.6212 | 21,56 | 34,95
|  |  |  | MO sem LS => | 35.63 | LS => | 40.21 | MO com LS => | 75.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 91.83 |  | Valor com BDI => |  | 502.52
[6 empty] | Quant. => | 7,92 | Preço Total => | 3979.95
16.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2450 | ORSE | Limpeza geral | Limpeza |  | m² | 1 | 2.94 | 2.94
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 23,32 | 2,33
Insumo | 1997 | ORSE | Sabão em pó | Material |  | kg | 0.005 | 10,64 | 0,05
Insumo | 2414 | ORSE | Vassoura piaçava | Material |  | un | 0.05 | 11,90 | 0,59
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.1 | 0,61 | 0,06
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 0.1 | 1,46 | 0,14
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 0.1 | 0,08 | 0,00
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 0.1 | 1,00 | 0,10
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 0.1 | 1,39 | 0,13
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 0.1 | 1,43 | 0,14
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.10244 | 16,94 | 1,73
Insumo | 1997 | ORSE | Sabão em pó | Material |  | kg | 0.005 | 10,64 | 0,05
Insumo | 2414 | ORSE | Vassoura piaçava | Material |  | un | 0.05 | 11,90 | 0,59
|  |  |  | MO sem LS => | 0.81 | LS => | 0.92 | MO com LS => | 1.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.65 |  | Valor com BDI => |  | 3.59
[6 empty] | Quant. => | 1.360,30 | Preço Total => | 4883.47
17 |  |  | ELEVADOR | [6 empty] | 144551.68
17.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | ELEV_3PAR | Próprio | Fornecimento e instalação de elevador, com capacidade para 8 pessoas, 3 paradas, com cabina e portas em aço inox escovado, portas automáticas com barreira infravermelha, intercomunicador, voicer, 01 ano de assistência técnica (manutenção preventiva, corretiva e emergencial 24 hrs) inclusa, lâmpadas dicróicas led, sistema de resgate automático na falta de energia elétrica do prédio - em conformidade com a Norma NBR 313 de acessibilidade em elevadores para pessoas com deficiência e Norma NBR 16858 para elevadores de passageiros. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | Unidade | 1 |  | 123760 | 123760
Insumo | EQU_ELEV_3PAR | Próprio | Fornecimento de elevador, com capacidade para 8 pessoas, 3 paradas, com cabina e portas em aço inox escovado, portas automáticas com barreira infravermelha, intercomunicador, voicer, 01 ano de assistência técnica (manutenção preventiva, corretiva e emergencial 24 hrs) inclusa, lâmpadas dicróicas led, sistema de resgate automático na falta de energia elétrica do prédio - em conformidade com a Norma NBR 313 de acessibilidade em elevadores para pessoas com deficiência e Norma NBR 16858 para elevadores de passageiros. | Equipamento |  | Unidade | 1 | 0 | 105196 | 105196
Insumo | INST_ELEV_3PAR | Próprio | Instalação de elevador, com capacidade para 8 pessoas, 3 paradas, com cabina e portas em aço inox escovado, portas automáticas com barreira infravermelha, intercomunicador, voicer, 01 ano de assistência técnica (manutenção preventiva, corretiva e emergencial 24 hrs) inclusa, lâmpadas dicróicas led, sistema de resgate automático na falta de energia elétrica do prédio - em conformidade com a Norma NBR 313 de acessibilidade em elevadores para pessoas com deficiência e Norma NBR 16858 para elevadores de passageiros. | Mão de Obra |  | Unidade | 1 | 0 | 18564 | 18564
[5 empty] | MO sem LS => | 10923.21 | LS => | 7640.79 | MO com LS => | 18564
[5 empty] | Valor do BDI => | 20791.68 |  | Valor com BDI => |  | 144551.68
[7 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 144551.68
[5 empty] | Total sem BDI |  | 5071887.1
[5 empty] | Total do BDI |  | 1126728.05
[5 empty] | Total Geral |  | 6198615.15
_______________________________________________________________ Douglas Garcez Nunes Engenheiro Civil |  |  |  | _______________________________________________________________ Max Henrique G. Braunstein Engenheiro Eletricista
_______________________________________________________________ Django Szlachta Engenheiro Civil |  |  |  | _______________________________________________________________ Filipe Campanhola Engenheiro Mecânico